## Exportar Planilha
COD_UN_CONS | COD_SIMPL_OS | COD_IRREG | DTA_SERV | CMPT_FISC | OBS | DATA_BAIXA | NEW_COLUMN64333
42397016 | 001006242187 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. ERISSON MARTINS, FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO E OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM ESTAM NO | 09/01/17 | 24/03/17
43721798 | 001006242199 | 306 | 09/12/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA, SEM TRANSFORMADOR E SEM OSEQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. | 14/12/16 | 24/03/17
45670040 | 001006265435 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITÓRIO DO ÁGUAS DE TIMON.MEDIÇÃOCOM PROGRAMAÇÃO THS VERDE, FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP VIVO. | 08/12/16 | 24/03/17
1026496 | 001006294589 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR STANDER FERREIRA QUEROZ,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADOTOTALMENTEAPARENTE. CLIENTE THS VERDE, VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDORE ESTÃO DE ACORDO COM OS TC'S ENCONTR | 14/12/16 | 24/03/17
37078875 | 001006294620 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JEFERSON MENDES,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGAMADOEM AT/AT COM CONSTANTE DE CANAIS 3,150 110.000 E RTC 75/5 RTP70/1COM LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S E TPS NAS CORES PADRAO DACEMAR. EMU | 21/02/17 | 24/03/17
11382886 | 001006337975 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ALCIMEIRES DIAS DA SILVANEVES,FUNCIONÁRIA DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SFT DESATUALIZADO,FOIATUALIZADO ATRAÉS DA CARGA QUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS,REALIZAMOS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRODOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E F | 13/12/16 | 24/03/17
17930 | 001006384094 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR - - - - , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'SETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA | 22/12/16 | 24/03/17
3484 | 001006384115 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOÃO ALBERTO, FUNCIONÁRIOEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOE O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADOTESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU G | 22/12/16 | 24/03/17
4537 | 001006384136 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA...ESTA UNIDADE RATA-SE DA UNIVERSIDADE VIRTUAL DO MARANHÃO AOLADO DACAIXA ECONOMICA FEDERAL, A MESMA POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COMCAIXA DEMEDIÇÃO DE DOIS COMPARTIMENTOS E RAMAL TOTALMENTE APARENTE. FOIREALIZADO OS TESTES DE AFERIÇÃO E SATURAÇÃO DOS TC'S, EM ABOSOS TEST | 27/12/16 | 24/03/17
54178 | 001006384145 |  | 26/12/16 | 01/01/17 | NÃO FOI POSSIVEL FINALIZAR A INSPEÇÃO POIS NÃO HAVIA CORRENTENO HORADA INSPÇEÃO, POIS OS FUNCIONÁRIOS DA CITI LUZ ESTAVAO FAZENDOMANUTENÇÃONA ÁREA. | 04/01/17 | 24/03/17
42879495 | 001006403013 | 207 | 13/12/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DE UM REPRESENTANTE DAEMPRESA CITILUZ. RESPONSÁVEL PELA UC. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADECOM CHAVE DE AFERIÇÃO, MEDIDOR E FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'SQUEIMADOS DEIXANDO DE REGISTRAR 100% DA ENERGIA ELÉTRICACONSUMIDA POR ESTA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.NORMALIZAMOS À SITUAÇÃO C | 15/12/16 | 24/03/17
35042520 | 001006437988 | 306 | 15/12/16 | 01/12/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO DE ALGUEL, HOJE ESTÁ ALUGADOPELABOSH SERVICE CAR QUE POSSUI DUAS MEDIÇÕES DE BT, UMA TRIFÁSICANº 3057013917-3 E A MONOFÁSICA Nº 1252142446-8, OS FUNCIONÁRIOSDA BOSHNOS INFORMARAM QUE O TRANSFORMADOR QUE ALIMENTAVA A MEDIÇÃO3305000319-7ESTÁ QUEIMADO A MUITO TEMPO. V | 22/12/16 | 24/03/17
8866287 | 001006485132 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA CAPITAÇÃO DE ÁGUA COM POÇOARTESIANO.NA MESMA, FOI INSTALADO REMOTA, MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO THSVERDECONVECIONAL. | 20/12/16 | 24/03/17
52833 | 001006536864 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARLICE DE SOUSA PINHO,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRP DE UM COMPARTIMENTOQUE ESTAFIXA NA PAREDE NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA . FOIREALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DO EQUIP | 12/01/17 | 24/03/17
2003 | 001006601318 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO FOI HAVIA CARGALIGADA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-BT, NA OCASIÃO A VERSÃO DO MEDIDORFOIATUALIZADA DE 7503 PARA 7511 | 05/01/17 | 24/03/17
7911068 | 001006629236 | 310 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DO COLEGIO MILITAR TIRADENTRES,MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE ATUALIZADA. NO ATO DA INSPEÇÃO FOIREALIZADOBLINDAGEM COM PARAFUSO LOBULAR EO | 27/12/16 | 24/03/17
1568140 | 001006629876 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR CARLOS CADETE,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 15/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES DE630/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TES | 29/12/16 | 24/03/17
2353547 | 001006629888 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DA SRA. ROSE (FUNCIONARIA)REPRESENTANTE DA CONTA CONTRATO.TRATA-SE DE MEDIÇÃO DA TORRE DA TELEMAR ATRAS DO TERMINAL DEINTEGRAÇÃO,CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E RETIRADO AS MEMORIASDE MASSA,FOI FEITO | 16/01/17 | 24/03/17
3328 | 001006629899 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA TEREZINHA RIBEIRO,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMACAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICALOCALIZADA NAPARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OSTESTES NAMEDIÇÃO COM O PWS E FOI FEIT | 06/01/17 | 24/03/17
3122123 | 001003633554 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA HELOISA HELENA RIBEIROMORAES,FUNCIONARIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PARTEEXTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO, AMESMA ENCONTRA-SE NORMAL, FOI C | 14/10/16 | 24/03/17
40255044 | 001001225630 | 201 | 22/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)DEUSDETH, VIGILANTE E REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA FOISUBSTITUIDO O MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO. A UNIDADEENCONTRAVA-SE COM MEDIÇÃO DIRETA E FOI SUBSTITUIDO PORINDIRETA. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOSNO ATIVO E | 29/04/16 | 24/03/17
33207220 | 001005894919 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE SILVA SANTOS. FOIENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS.MEDIDIÇÃO ESTAVA E COTINUOU SELADA | 30/12/16 | 24/03/17
38478117 | 001000515447 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO UNIDADE É EM 69 KV , COM MEDIDOR EM CAIXA METÁLICA DE01 COMPARTIMENTO COM TUBULAÇÃO VINDA DOS TC´S E TP´S , APARENTE, PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADO VER EMM´S COMPLETAS , CARGAS DE PROGRAMA FOI ATUALIZADA DE 71,29PARA 71,32 . NÃO FOI POSSIVEL AFERIR POIS UNIDADE ESTÁ C | 09/05/16 | 24/03/17
2100 | 001002356951 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RILDO OLIVEIRAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS EN | 10/06/16 | 24/03/17
34164550 | 001004818508 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO DOS APARELHOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO POÇO 13 DA CAEMA DE DOM PEDRO. MEDIÇÃO INDIRETA, O PADRÃO DPCLIENTEÉ UMA CAIXA T.A.F DE ACRILICO E ELETRODUTO DE PVC. A MEDIÇÃO ÉCOMPOSTAPOR CONJUNTO DE TC'S DE BARRA, MEDIDOR ELETRONICO E CHAVE DEAFERIÇÃO.FOI OBSERVADO QUE A TE | 14/10/16 | 24/03/17
43606301 | 001006947196 | 171 | 03/01/17 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI CONSTATADO QUE A MESMAENCONTRAVA-SE LIGADA DIRETA SEM MEDIÇÃO A REVELIA DA CEMAR. UMRAMAL MONOFÁSICO LIGADO DIRETO A REDE DA CEMAR, DEIXANDO DEREGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FORAM REALIZADOS OSPROCEDIMENTOS DE AUTUAÇÃO COM O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODAA | 10/01/17 | 24/03/17
2542 | 001000400347 | 0 | 13/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
11192211 | 001000970642 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 152235-8PATRIMONIO: 2222000685SSN: 620504Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPSULADO SERTA, OMESMO ESTÁ INSTALADO NO POSTE DA CEMAR DO LADO EXTERNO DESTAINSTALAÇÃO. | 16/06/16 | 24/03/17
10705053 | 001001807109 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FLÁVIO LUIS DA SILVA(GERENTEDO TRT). MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM APENAS 05 DÍGITOSNO DISPLAY. MEDIDOR FOI REPROGRAMADO EM CAMPO E FICOUFUNCIONANDO NORMAL COM 06 DÍGITOS. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIRDEVIDO A FALTA DE CARGA. | 12/05/16 | 24/03/17
44876213 | 001002736220 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEONIDAS FRANCISCO ,PROPRIETARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI RTC1/1 , RTP 1/1 , AS CONSTANTES 90/10000 , FOI FEITO O ETSTE COMPWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUB | 15/08/16 | 24/03/17
36218991 | 001004233251 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Atair, proprietário eresponsável pela unidade consumidora.Medição normal. | 15/09/16 | 24/03/17
11582729 | 001005440659 | 301 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO CESAR REGO FRAGO,PROPRIETARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMIAS.ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEOM, IMPOSSIBILITANDO AVERIFICAÇÃO DO ME | 09/11/16 | 24/03/17
11939481 | 001000515048 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA N PRESENÇADO SRº JOSÉ PEREIRA DA SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DEMEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA.MEDIDORENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO(AT/BI) A F | 11/03/16 | 24/03/17
1390554 | 001000515093 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 162237-4 SSN: 17768Laudo ou Observação dainspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, COMTUBULAÇÃODE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORCORRETOS, SOMENTE AHORA QUE CONSTAVA ATRASADA. A MESMA FOICORRIGIDA SENDO COLETADA REP;REC E MM | 14/03/16 | 24/03/17
1567519 | 001000515117 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Remota: 114118-5Laudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCSAPONTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE PROGRAMADO DE ACORDOCOM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAMETÁLICA DE 01S | 17/03/16 | 24/03/17
2050811 | 001000515140 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO EREALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS APONTAVAMNORMALIDADE. MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM O SEUGRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA COM 03COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA SELADA, ELETRODUTO DE PVC COMR | 09/03/16 | 24/03/17
2410010 | 001000515211 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: LEVI DE SENALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TCS APONTANDO TAMBÉM A NORMALIDADE. O MEDID | 31/03/16 | 24/03/17
3018539 | 001000515235 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Remota: 665935-5PATRIMONIO: 2222000934Assinou ficha de inspeção: MARIA HELENALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃI REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA HELENA FUNCIONÁRIAE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMREALIZAMOS | 22/03/16 | 24/03/17
31006201 | 001000515280 | 303 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO O LOCAL ENCONTRA-SE DESOCUPADO,ABANDONADO E SEM CARGA, PORÉM FORAM RECOLHIDOS OS ARQUIVOS DAMEDIÇÃO.OBS: A TAMPA DO MEDIDOR ESTAVA RETORCIDA/AMASSADA E SEM OVIDRO. DESAMASSAMOS A MESMA E COLOCAMOS ACRÍLICO NO LOCAL.OBS2: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIRC | 23/03/16 | 24/03/17
32749097 | 001000515305 | 303 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANGELO DA SILVAFRANÇA,PROPRIETÁRIODEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CAIXA COM FUNDO DE MADEIRA,MEDIÇÃOQUASE CAINDO NO FUNDO DA CAIXA. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTODA INSPEÇÃO. UNIDADE FOI NORMALIZADA, COLOCANDO A CAIXA DEACRILICO NOPOSTE E TIRANDO A CAI | 20/12/16 | 24/03/17
33557655 | 001000515331 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: VALDECI DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDECI DA SILVAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE AINSPEÇÃO NÃO PODE SER CONCLUÍDA, DEVIDO NÃO HAVER CARGA PARAAFERIR O MEDIDOR. | 25/04/16 | 24/03/17
34743045 | 001000515364 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: NATALIA DOS SANTOS SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº NATÁLIA DOS SANTOS SILVA(RECEPÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL, SEM ANOMALIA. O MEDIDORTAMBÉM FOI ENCONTRADO LACRADO, INTAC | 22/04/16 | 24/03/17
36495090 | 001000515391 | 306 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO PERERA DA SILVA(VIGILANTE). UNIDADE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICOSUSPENSO PROVISORIAMENTE OU DEFINITIVO. | 10/05/16 | 24/03/17
37580210 | 001000515415 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. ATUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO COM UM PEQUENO TRECHOEMBUTIDO. FOI REALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO COMPARATIVA E NADA DEANORMAL FOI DETECTADO. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA FORAMINSPECIONADOS ESTANDO NO P | 20/05/16 | 24/03/17
38897314 | 001000515457 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DR SRº JADILSON LISBOAREPSONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA. REALIZAMOS | 31/03/16 | 24/03/17
39398761 | 001000515494 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADÃO SANTOS NASCIMENTOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, AMESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: NO LOCAL FUNCIONA UM PARQUE DE VAQUEJADA QUE SÓ FUNCIONAUMA VEZ AO ANO, SEGUNDO PROPRIET | 23/03/16 | 24/03/17
40314318 | 001000515524 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 114097-1 PATRIMONIO: 2222002115 SSN: 26540Laudo ouObservação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROSDOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMSCOMPLETAS.MEDIÇÃO SER | 16/03/16 | 24/03/17
40904557 | 001000515590 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: EDILTON GONÇALVES DE ARAÚJOLaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Edilton Gonçalves deAraújo vigia do local. A caixa de medição é metálica de 03compartimentos, a qual estava selada e sem indícios deviolação de selos. Medidor encontra-se pro | 30/03/16 | 24/03/17
7352271 | 001000971307 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: 139509-6PATRIMONIO: 2222001872SSN: 234191Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DE SOUSA SILVA(SERVIÇOS GERAIS). MEDIÇÃO NORMAL. FOI SUBSTITUÍDA A CARGA DOPROGRAMA DO MEDIDOR DE 7129 PARA 7132. | 10/05/16 | 24/03/17
9479732 | 001000971372 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS EREATIVOS ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B.I. ESSAUNIDADE TRATA-SE DE UMA CERÂMICA DE PEQUENO PORTE, NÃO TENDOMAQUINÁRIO SOFISTICADO COM G | 14/05/16 | 24/03/17
39827875 | 001001087167 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Jamil José Leonelproprietário da fazenda. A caixa de medição é metálica de 01compartimento, a qual foi encontrada selada. O medidor estáprogramado de acordo com os dados desta instalação, ou seja, omedidor encontra-se com todas as | 30/03/16 | 24/03/17
470015 | 001006629909 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DAVI DUTRA GOMES,FUNCIONÁRIOREPRESENTATE DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIFEITO TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO APRIMORANDO O PWS E FEITO O TESTE DESA | 05/01/17 | 24/03/17
1521160 | 001006631564 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A):FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI CONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL , UNIDADE ENCONTRADA SELOS COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT AR , RTC 150/5, RTP 1/1 GAS CONSTATNTES300/10000. FOIFEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITO EST | 14/01/17 | 24/03/17
11192939 | 001006632234 | 303 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANDERSON SANTOSRODRIGUES,FUNCIONARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDAD. INSTALAMOS AINDA UM VIDRO NATAMPADO CUBICULO , | 03/02/17 | 24/03/17
11655947 | 001006632245 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CAROLAYNE DA SILVABARROS ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE EDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRATA SELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA;O MEDIDOR TRATA-SAE DE UM SAGA 1500(200A) , O QUAL ESTAPROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA IN | 09/01/17 | 24/03/17
44078422 | 001006632258 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO SILVA REISFUNCIONARIODA CONTA CONTRATRO.MEDIDOR COM SOFT E FERIADOS DESATUALIZADOS. FOI ATUALIZADOATRAVES DACARGA QUENTE E REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTAR DENTRO DO | 06/01/17 | 24/03/17
39445085 | 001006654893 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS FUNCIONARIO ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDAE TRATA-SE DE UM SETOR DO ALPHA DESATIVADO ( ANTIGAVOLVO)O PREDIO QUE FUNCIONAVA ESCRITORIO DE VENDAS DA VOLVO, HOJEDESATIVADO.ESTA UNIDADE NÃO POSSUI MAIS ELETROELETRONICOS O INTERIOR DOIMO | 07/01/17 | 24/03/17
41407573 | 001006708543 | 306 | 19/01/17 | 01/01/17 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO. UNIDADE CORTADA. | 27/01/17 | 24/03/17
34128820 | 001006729995 | 303 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARILEIDE DE JESUSRIBEIRO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DECOMPARAÇÃODAS CORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM A DO EQUIPAMENTO CHAMADODEFRATELO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDO | 07/01/17 | 24/03/17
36403624 | 001006730013 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR FUNCIONARIORESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA . ESTA UNIDADE TRATA-SE DOSETOR DERADIOLOGIA DO HOSPITAL/ SOCORRÃO II LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIMTROPICALAO LADO DO SUOERMERCADO MATEUS.FOMOS ATENDIDOS PELO MEDICO FLAVIO QUE NOS INFORMOU ESTA COMPROBL | 07/01/17 | 24/03/17
37544400 | 001006730025 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): WANDERSON VIEIRAFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT.RTC 15/5 , RTP 70/1 E AS CONSTANTES 630/10000 . FOI FEITO OTESTECOM OS PW'S E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOIFEIT | 11/01/17 | 24/03/17
40068023 | 001006730038 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SILVIA C. PIAS(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O ADR. E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOMCANAIS EM 180/10000 RTC 300/5 E RTPA | 21/01/17 | 24/03/17
44083876 | 001006730065 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE SE UM SETOR DENTRO DOSOCORRÃO II. LOCALIZADO NO BAIRRO STA EFIGENCIA, AO LADO DO MATEUSSUPERMERCADO.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM SELOS SERIAIS METALICOSVERDE | 07/01/17 | 24/03/17
33485611 | 001006756559 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DAILON BEZERRA,FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁ | 28/12/16 | 24/03/17
2587 | 001006796344 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTÔNIO ALENCAR DA SILVA,VIGIA/RESPONSAVEL PELO POÇO.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO . FORAM REALIZADOSTODOS OSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÊMETROS NORMAIS .MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS. | 11/01/17 | 24/03/17
45515559 | 001006825602 | 0 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 IDOLIR FUNCIONÁRIO DAFAZENDA, MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADOS FOI ATUALIZADO ATRAVÉSDA CARGA QUENTE. COLETAMOS TODOS OA RQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA | 03/02/17 | 24/03/17
2542 | 001006924164 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. ADRIANI MACIEL , FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO EMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL , O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEUGRUPO TARIFARICO AT BT, PADR | 14/01/17 | 24/03/17
1953206 | 001006924214 | 303 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): GILMAR COSTA,FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA SEM O VIDRO DA PORTA E COM O MEDIDORPROGRAMADO EM AT AT , RTC 200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES120/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEI | 13/01/17 | 24/03/17
30564375 | 001006949934 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RENILDO SOUSA(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O CHECK METER E FEITO OTESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA , COME MEDIDORPROGRAMADOEM AT/BI COM CANAIS EM 240/100 | 14/01/17 | 24/03/17
10877806 | 001006973182 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BAMAM MARQUES DA SILVA,ELETRICISTA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA. NO MOMENTO NÃO FOI POSSIVEL AFERIROMEDIDOR DEVIDO O POÇO NÃO ESTA FUNCIONANDO (A BOMBA QUEIMOUAPROXIMADAMENTE 03 UM MES). LOGO NÃO EXISTE CARGA.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA NAS DOBRADI | 26/01/17 | 24/03/17
11192580 | 001001138274 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HARLEY RABELOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COMPOSTA DE 02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SEPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DE | 12/05/16 | 24/03/17
42661236 | 001001138835 | 306 | 27/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE DESLIGADA. A MESMA FOI ENERGIZADA PARA COLETARMOS OSARQUIVOS E FICOU DESLIGADA. | 13/06/16 | 24/03/17
15885424 | 001001220421 | 0 | 01/04/16 | 01/04/16 | Remota: 247523-8PATRIMONIO: 2222001144Assinou ficha de inspeção: SILVANA COELHOLaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS APONTANDO NORMALIDADE. PADRÃO COMPOSTO DE SISTEMAENCAPSULADO DE ME | 06/04/16 | 24/03/17
44680009 | 001001278876 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO MIGUEL DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO MIGUEL DACONCEIÇÃO SILVA FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIAP | 11/04/16 | 24/03/17
6579736 | 001001431281 | 306 | 11/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO SUSPENSODEFINITIVO. TUDO DESLIGADO, SEM MEDIDOR E SEM TRANSFOMADOR. | 18/04/16 | 24/03/17
7209606 | 001001584890 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 2425007PATRIMONIO: 2222001313SSN: 120678Assinou ficha de inspeção: JAIRON DA SILVA OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAIRON DA SILVA OLIVEIRA(CASEIRO). MEDIÇÃO NORMAL SEMM | 07/06/16 | 24/03/17
10648955 | 001001619864 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JASILSON MARCELO DECAMARGO,GERENTE ADMINISTRATIVO. A BATERIA DO MEDIDOR ESTAVA FRACA E FOISUBSTITUIDA. OS PARÂMETROS NO MEDIDOR ESTAVAM DE ACORDO COM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS, RTC/RTP : 125/5 - 1/1,RESPECTIVAMENTE.CONSTANTES DE CANAIS: 75/10000 NOS TRÊS CANA | 08/12/16 | 24/03/17
1123971 | 001001619901 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULINHO CAMPOS R. NETO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO DIRETA , CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EDISPLAU DO MEDIDOR.TA | 07/05/16 | 24/03/17
15875038 | 001001619961 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Remota: 35480PATRIMONIO: 2222002532Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ PEREIRA (GERENTE)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA LOJA LILIANEDA COHAB. FOI REALIZADA TESTE NA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUM INDICÍOM | 17/05/16 | 24/03/17
30318897 | 001001619992 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 2222000027SSN: 217743Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCUS SOUSA DA COSTA(GERENTE) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADAMEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. NO MOMENTO DA | 03/06/16 | 24/03/17
34632480 | 001001620030 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 150220-4PATRIMONIO: 22220010929SSN: 003710Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA LEDA FUNCUIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMA RECICL | 17/06/16 | 24/03/17
37729280 | 001001620058 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL , TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TAR | 07/05/16 | 24/03/17
40372849 | 001001620088 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR ------------, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDO | 19/11/16 | 24/03/17
42999067 | 001001620132 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOÃO VINICIUSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO VINICIUS FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS T | 09/06/16 | 24/03/17
5019540 | 001001620161 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTO JORGE NUNES,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. O CONJUNTO DE MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO NA PARTEINTERNA DA UNIDADE. AO REALIZAR OS TESTES NA MEDIÇÃO FOICONSTATADO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM A CARGA DE PROGRAMA 71.17 EAS1 | 04/08/16 | 24/03/17
4204379 | 001001640818 | 201 | 05/05/16 | 01/05/16 |  | 13/05/16 | 24/03/17
42882194 | 001001762650 | 305 | 02/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NESSA UNIDADE NÃO FUNCIONA MAIS NADA NO LOCAL SOMENTE O TRAFOCOM O PADRÃO DE MEDIÇÃO. TRATA-SE DA EMPRESA QUE CONSTRUIU OHOSPITAL DE CAXIAS. | 09/06/16 | 24/03/17
10694795 | 001001774314 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ WILSONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ WILSON FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO ESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRI | 20/05/16 | 24/03/17
30737245 | 001001803255 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1050/10000RTC: 10/5RTP: 175/1REMOTA: 674847-1Patrimônio: 2222001041Assinou ficha de inspeção: BÁRBARA MIRANDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª BÁRBARA LUANA MIRANDAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM01 COMPARTIMENTO | 18/06/16 | 24/03/17
1567470 | 001001875842 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 151058-7PATRIMONIO: 2222002875Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RAIMUNDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RAIMUNDO RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT, COM MEDIÇÃO INDIRETA,CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO E RAMAL SUBSTERRÂNEO. FORAM RETIRADOSOS A | 17/05/16 | 24/03/17
11192696 | 001006973201 | 0 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): MARIA IOLANDA DE LIMA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO | 03/02/17 | 24/03/17
11432530 | 001006973230 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANANIAS DA CONCEIÇAOOLIVEIRA, SECRETARIO DA IGREJA.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇA | 11/02/17 | 24/03/17
12112645 | 001006973252 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RICARDO SANTIAGO COSTASILVA,FUNCIONARIO (RESPONSAVEL PELO HOTEL).FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: FOI DADO | 16/01/17 | 24/03/17
43714317 | 001006973274 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | FOI ATUALIZADO DATA E HORA DO MEDIDOR NA PRESENÇA DO SR.AGNALDO MACEDOCOSTA, ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DA FABRICA. MEDIÇÃO FICOUSELADA. | 20/01/17 | 24/03/17
8748411 | 001006981587 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA PRESENÇA DOVIGILANTE SR.RAIMUNDO , A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL , OS ERROSMEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMAESCOLAMUNICIPAL , NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI ENCONTRADO A CAIXA DEMEDIÇÃOSEM O VIDRO, FOI PROVIDENCIADO | 13/01/17 | 24/03/17
1408984 | 001007029642 | 218 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DAS CHAGAS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE. FOI CONSTATADO QUE AUNIDADE ESTAVA COM AUMENTO DE CARGA A REVELIA DA CEMAR. FOIFEITO O TESTE COM O PWS E O MEDIDOR ESTÁ FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODOS TC | 16/01/17 | 24/03/17
4650 | 001007057227 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. MARIA MARLENE FUNCIONARIAEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL E TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTESDOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORAESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU | 21/01/17 | 24/03/17
31525071 | 001007059287 | 115 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO IVAN, REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM ODISPLAY APAGADO, SEM REGISTRAR A ENERGIA CONSUMIDA. MEDIDORRETIRADO PARA AFERIÇÃO, POIS HÁ INDICIOS QUE OS SELOS DEAFERIÇÃO FORAM ADULTERADOS. NA UNIDADE FUNCIONA POSTO DEGASOLIN | 26/01/17 | 24/03/17
2151 | 001007085167 | 207 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE JORGE SILVA GOMES,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ASSOCIAÇÃO DACAIXA, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE ATLANTICO, PRÓXIMO A NISSAN.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO FIXADO EM ESTRUTURA HT, TUBULAÇÃOTOTALMENTE APARENTE, CAIXA ACRILICA NO POSTE. ENC | 18/01/17 | 24/03/17
43392280 | 001007085924 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBERTO JEFESONFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CABINE ABRIGADA ONDE FICA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUEESTA FIXONA PAREDE NA PARTE INTERNA DA SU | 16/01/17 | 24/03/17
44997061 | 001007092992 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO FONSECA AROUCHA.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO .MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA COMTRANSFORMADORDE 500 KVA COMPARTILHADO COM OUTRA MEDIÇÃO E ELETRODUTOSUBTERRANEO.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO | 21/01/17 | 24/03/17
45679926 | 001007115493 | 303 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ENCARLOS CONCEIÇÃO DOSNASCIMENTO(FUNCIONARIO),DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA CHAVE DE AFERIÇÃO OXIDADASEM PERDADE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DEEFERIÇÃO. | 18/01/17 | 24/03/17
1020242 | 001007122898 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃ DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DO SR. GUSTAVO PESTANA, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEMFORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , , O MEDIDOR FOI AFERIDO | 27/01/17 | 24/03/17
2164019 | 001007122929 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR. IRBIES MARIA, FUNCIONARIA EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMALP | 28/01/17 | 24/03/17
3620 | 001007122940 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | CEMAR NA PRESENÇA DO SR. JOSE DE RIBAMAR FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL . O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORAESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM | 23/01/17 | 24/03/17
469076 | 001007122952 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR º PEDRO AFONSO ,REPRESENTANTEPELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNDIADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 120/10.000 , RTC: 200/5 , RTO | 03/02/17 | 24/03/17
45639169 | 001007144086 | 0 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO JADER,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL,OS ERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO IRRIGANTE B-I.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE BOIBUFALO. | 03/02/17 | 24/03/17
32270565 | 001007186646 | 303 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ITALO GUILHERME OLIVEIRAMACHADO,OPERADOR DE ESTAÇÃO DE ELEVATORIA.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E TAMPA DA CAIXA SEM VIDREO , FORAREALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E NORMALIZADA COM A INS | 03/02/17 | 24/03/17
30669010 | 001007191474 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO DE ANDRADESOUSA.(FUNCIONARIO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:TRATA-SE DE UMA IRRIGAÇÃO E NO INVERNO É POUCO USADA.OBs:EAT 1678579 EAT 1678970 SELOS RETIRADOS PELA EQUIPE DOPLANTÃO. | 10/03/17 | 24/03/17
7871147 | 001001880213 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 1/1REMOTA: 062B69-9Assinou ficha de inspeção: FÁBIO BEZERRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃ | 04/07/16 | 24/03/17
40668829 | 001001899055 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 15487-4PATRIMONIO: 2222003015SSN: 160885Assinou ficha de inspeção: MARCOS ANDRÉ B. SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCOS ANDRÉ BARBOSASILVA GERENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. | 18/06/16 | 24/03/17
8803250 | 001001903261 | 303 | 28/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. NA MESMA O SECUNDÁRIO DOS TCSESTAVAM DESLIGADOS, DEVIDO A AÇÃO DE VANDALOS. A UNIDADE FOINORMALIZADA. MEDIDOR AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃOB.I. | 10/05/16 | 24/03/17
11374786 | 001001907301 | 201 | 07/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AMILTON CAMARGO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO. FOI CONSTATADO NOMOMENTO DA INSPEÇÃO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM O VISOR APAGADO,DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDODOR. A CAIXA FICOUSELADA.CONSTA | 10/06/16 | 24/03/17
39687836 | 001001950571 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO NAZARENOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NAZARENOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, MEDIDOR EM QUADRO DE MEDIÇÃO. TRATA-SE DO MEDIDOR DOCONDIMÍNIO SÃO MARCOS. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOSD | 25/05/16 | 24/03/17
1567888 | 001002011089 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Remota: 022002-9PATRIMONIO: 2222002142SSN: 119829;Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº MAYLA KARLA FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMA GARAGEM DE ÔNIBUS DA TRANSBASILIANA LOCALIZADA NO SÃOC | 19/05/16 | 24/03/17
30387635 | 001002016520 | 305 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DESATIVADA E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. | 27/05/16 | 24/03/17
37297682 | 001002083163 | 301 | 12/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 170392-7SSN: 0121926.Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO BATISTA DE SOUSARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO O CONJUNTODA MEDIÇÃO ENCAPSULADO COM SELOS DA TAMPA VIOLADOS E CHAVE DEAFERIÇÃO SEM SELOS.OB | 19/05/16 | 24/03/17
44215381 | 001002167808 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HORÁCIO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFERRO GALVAIZADO ESTANDO NORMAL E APARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃOSECUNDÁRIA FORAM INSPECIONADOS ESTANDO NO PADRÃO DE CORES DA | 25/05/16 | 24/03/17
1080237 | 001002262710 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª TEREZA CAMPOS RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO,FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SOS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS EM SUAS FUNÇÕES. TAMBÉM FOIANALISADO TODA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR. ASSIM COMO | 29/08/16 | 24/03/17
1944134 | 001002262743 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1REMOTA: 590334-9PATRIMONIO: 2222001599SSN: 168211Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MITAEL RODRIGUESFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO CENTROS | 16/06/16 | 24/03/17
31412021 | 001002262766 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM¿S COMPLETAS.MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA SEM PERDA.CONSTANTES : 72/10000 | 20/08/16 | 24/03/17
45222233 | 001002262796 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FELIPE LEAL ,(FUNCIONARIO), REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMDO EM AT/ATCOM CANAIS EM 630/1000 RTC 15/5 RTP 70/1.A | 11/08/16 | 24/03/17
4553 | 001002297432 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA:Assinou ficha de inspeção: LEANDRO COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEANDRO COSTA FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL | 09/06/16 | 24/03/17
41536799 | 001002331153 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JEFERSON JUNIORLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JEFERSON JUNIORFUNCIONÁRIO DA CONSTRUTORA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS. ACAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENC | 15/06/16 | 24/03/17
10055610 | 001002357196 | 201 | 01/06/16 | 01/06/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VALDEREZ OLIVEIRA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEENCONTRAVA-SE LIGADA DIRETA PELO PLANTÃO CEMAR. A MESMA FOINORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. MEDIÇÃONORMALIZADA E FICOU LIGADA EM SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 08/06/16 | 24/03/17
7419481 | 001002473860 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR (A) MARIA LINDALVA DASILVASOUSA(PROPRIETÁRIA). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIANO MOMENTODA INSPEÇÃO.TRATA-SE DE UMA CASA DE SHOWS. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIROMEDIDOR PORQUE NOSSO ALICATE DO PWS NÃO DEU NOS CONDUTORES,LIGADOS NOMEDIDOR.CO | 26/08/16 | 24/03/17
15885424 | 001002498686 | 0 | 10/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SENHORA NIVEAMAR ARGENTA DOSSANTOS (SUPERVISORA ADMINISTRATIVA). FOI RETIRADO O ENCAPSULADO3820000002 PARA SER INSTALADO EM OUTRO CLIENTE E FOI COLOCADONO LOCAL OUTRO ENCAPSULADO 3802000012. FOI RETIRADO EREPROGRAMADO COM OUTRAS CONSTANTES 525/1000 NOS 3 CANAIS. OME | 15/06/16 | 24/03/17
40374612 | 001007217514 | 201 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAK FABIO DA SILVALOPES (SECRETÁRIO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CHAVE DEAFERIÇÃO QUEBRADA DOS LADOS, MAS SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO E DO MEDIDOR. MEDIDOR FOITROC | 15/02/17 | 24/03/17
7884109 | 001007246208 | 306 | 24/01/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA ATRAVES DA RETIRADA DOSBASTOESDA CHAVE ELO FUSIVEL.ENTRAMOS EM CONTATO COM O EXECUTIVO DO REGIONAL QUE NOSINFORMOU QUE AUNIDADE FOI CORTADA O CLIENTE ENTROU COM UMA ORDEM JUDICIALPARARELIGAÇÃO E A CEMAR LOGO EM SEGUIDA CONSEGUIU DERRUBAR ALIMINAR.POR ESSE MOTIVO | 02/02/17 | 24/03/17
40241833 | 001007278369 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DHEMISON DO REIS ,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA RIACHUELO DO SHOPPING DQ ILHA.ESTA UNIDADE É ATENDIDA E FATURADA NA MEDIA TENSÃO. OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO (TC'S E TP'S). ESTÃO ACOMODAOS EMARMARIO DE AÇO COM SISTE | 27/01/17 | 24/03/17
1048198 | 001007305200 | 303 | 21/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VILMAR ARAUJOMENDES (GERENTE) FUNCIONÁRIO RESPONVEL. ESTA UNIDADE TRATA-SEDA AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE DO RENASCENÇA AO LADO DO BANCODO BRASIL. ENCONTRAMOS A UNIDADE LIGADO DIRETO PELO PLANTÃO.NÃO ENCONTRAMOS O MEDIDOR 3305 NO LOCAL. SEGUNDO O RESPONSAV | 30/01/17 | 24/03/17
9087605 | 001007348328 | 201 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MATEUS JOSE,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADACOM O MEDIDOR DESPROGRAMADO (TRAVADO), TENTAMOS COLETAR MM E OPALM NÃO PUXOU, DESLIGAMOS E DEIXAMOS POR ALGUNS MINUTOSDESLIGADOS COM A INTENÇÃO QUE O MESMO PUDESSE NORMALIZAR. MAS,NÃO F | 02/02/17 | 24/03/17
239968 | 001007374707 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO DE SOUSA LOBO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S DAS FASES ''A'' E ''B'' E OS MESMO ESTÃONORMAIS.A UNDIADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM A | 03/02/17 | 24/03/17
13907382 | 001007402460 | 303 | 24/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMAUSINA DEASFALTO . NO MOMENTO NÃO ESTA FUNCIONANDO , A MESMA ENCONTRA-SECOMTRAFO DE 225 KVA E TARIFA B-I.UNID | 30/01/17 | 24/03/17
2000095752 | 001007458526 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR PAULO ROBTH SILVA SOUSA"FILHO"RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇAO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO QUEFICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOICOLHIDA UMAMM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE PARA AN | 15/02/17 | 24/03/17
2429 | 001007510600 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO PAULO, FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS 240110.000 RTC 400/5 RTP 1/1.FOI VERIFICADA AS CORRENTES E AMBAS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AERIA COM ELETR | 10/02/17 | 24/03/17
3697 | 001007510612 | 0 | 22/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: WILSON MENESES.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGAMADOEM THS, COM CANAIS DE MULTIPLICAÇOES EM 180/10.00 | 01/03/17 | 24/03/17
892 | 001007510626 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IGOR DA SILVA COSTA ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. TAMBEM FOIVERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DEMASS | 09/02/17 | 24/03/17
1966111 | 001007558707 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | IMOVEL SE ENCONTRA FECHADO PARA REFORMA.POR ESSE MOTIVO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A AFERIÇAO DO MEDIDORPOIS NAOTINHA CORRENTE NO MOMENTO.OBS: FOI REALIZADA UMA DEPOSIÇAO NO MEDIDOR PARA AJUSTAR OHORARIO QUESE ENCONTRAVA 35 MINUTOS ATRASADO. | 20/02/17 | 24/03/17
10421373 | 001007566047 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | ESTIVEMOS NESTA INSTALAÇÃO COM O OBJETIVO DE ANOTAR AS LEITURAS03 E 24AS QUAIS ESTÃO ANOTADAS NESTA FICHA OBSERVAMOS QUE NÃO HÁNENHUMOBSTACULO QUE POSSA DIFICULTAR A REALIZAÇÃO DA LEITURA. | 03/02/17 | 24/03/17
11193552 | 001007625077 | 306 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSTALAÇAO CORTADA COM ESTABELECIMENTO FECHADO.OBS: NAO FOI POSSIVEL FECHAR AS CHAVES EM FUNÇAO DE NAO HAVERNINGUEM NOESTABELECIMENTO. | 21/02/17 | 24/03/17
6272690 | 001007625153 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NILSON ROBERTO DA SILVARODRIGUES, SUPERVISOR. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. MEDIDOR FOI FATURADO PARAAJUSTES EM CAMPO, PEGAR RESIDUO DE LEITURA. | 16/03/17 | 24/03/17
33200137 | 001007625201 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBERTO CARLOS.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM MUFIA SUBTERRANEA , COMLIGAÇÃOSECUNDARIA DOS TC´S E TP´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR EM MDCAIXA DEUM COMPARTI | 13/03/17 | 24/03/17
38567705 | 001007625215 | 0 | 20/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) JESSICA FONSECA.FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LIGAÇAO DOSTC´S ETP´SNAS CORES PADRAO DA CEMAR. COM OS CANAIS 420110.000 RTC10/5 RTP70/1. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM RAMAL(MUFIA)SUBTERR | 27/02/17 | 24/03/17
1405373 | 001007662217 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA.NAYARA F.C.SILVA.FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CONSTANTE DE CANAIS 72/10,000 ATC 1/1 RTP 1/1 .FOI VERIFICADO AS CORRENTES E AMBAS ESTÃO NORMAIS NO MOMENTO DAINSPEÇÃOA U | 10/02/17 | 24/03/17
1910 | 001007662226 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOAO FELIPE MEDEIROS,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COMMEDIDORPROGAMADO EM AT/AT COM CANAIS 4.200 110,00 RTC 10015 E RTP70/1.VERIFICAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTAO NORMAIS NO MOMENTODA | 20/02/17 | 24/03/17
2213818 | 001002525211 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO LOCAL , MAS A UNIDADE SE ENCONTRAVAFECHADA E SEGUNDO OS VIZINOS , HOÉ SÓ FUNJCIONA UMA PEQUENAIGREJA E A MESMA SÓ ABRE OS DIAS NA SEMADA A NOITE.TRATA-SE DE UM GALPÃP, UNIDADE COM SUBESTAÇÃO AÉREA COM CAIXAOU 03 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO.TAMBÉM FOI VERIFICADO A PR | 05/08/16 | 24/03/17
41549416 | 001002562371 | 310 | 25/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 70/1REMOTA: 2222004034SSN: 615215Assinou ficha de inspeção: JANIEL SOUSA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JANIEL SOUSA DA SILVAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DEPASSAGEM DO CABO DE 2,5N | 13/06/16 | 24/03/17
33328664 | 001002565233 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSIAS SALAZAR, GERENTE,E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA , CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E FERIADOS.EM SEGUIDA FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSAC | 26/08/16 | 24/03/17
41749407 | 001002587873 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCELO DUATTE ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO DE ESTOCAGEM DE GRÃOS QUEPOSSUI COMO CARGA NO MOMENTO APENAS DUAS CENTRAIS DE AR EILUMINAÇÃO .SISTEMA DE FUNCIONAMENTO NO PERIODO DE SAFRA FAZ USO DE UMAMÁQUINA | 09/08/16 | 24/03/17
12172931 | 001002609208 | 303 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1680/10000Constante deixada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1REMOTA: 152205-1SSN: 9070426Assinou ficha de inspeção: ZAQUEL CHAVESLaudo ou Observação da inspeção:NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ZAQUEL CHAVESELETRICISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTE | 15/06/16 | 24/03/17
11336060 | 001002618972 | 303 | 12/08/16 | 01/08/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ZÉLIA FIRMINAPIRES, FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE. A MESMA FOIREALIZADA DEVIDO A CAIXA PADRÃO ESTÁ DANIFICADA, MEDIDOR COMBATERIA FRACA, ELETRODUTO DE PASSAGEM DO RAMAL DE CANO D'AGUA ÉSUBTERRANEO. O MEDIDOR RETIRADO FOI FATURADO E INSTALADA UMANOV | 22/08/16 | 24/03/17
1405071 | 001002619068 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LEDA PINTO FERREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEDA PINTO FERREIRAFUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SEENCONTRA DEVIDAMENTE SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM A | 22/06/16 | 24/03/17
35463410 | 001002645917 | 306 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA(ENCARREGADO DO SISTEMA).CLIENTE COM P FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSOPROVISORIAMENTEOU DEFINITIVO.OBS: CLIENTE ESTA LIGADA NO SISTEMA MAIS EM CAMPO ESTADESLIGADO ESEU TRANSFORMADOR. | 18/01/17 | 24/03/17
38387812 | 001002703912 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RECUSOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS REPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INTERNA, CAIXADE TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMALA | 27/06/16 | 24/03/17
11191860 | 001002735797 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 840/10000Constante deixada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1REMOTA: 170326-5SSN: 04326Assinou ficha de inspeção: IVANEI CAMPOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IVANEI CAMPOS DOS SANTOS.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROSDE | 04/07/16 | 24/03/17
35721460 | 001002735821 | 201 | 07/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINALDO FERNANDES DESOUSA (ENCARREGADO DO ARMAZÉM). FOI ENCONTRADO O TP DA FASE CQUEIMADO E ESTAVA LIGADO DIRETO DEIXADO PELO PLANTÃO. FOIMEDIDO O ATERRAMENTO DO CLIENTE. O MESMO FOI ORIENTADO AREFAZER A MALHA DE TERRA DA SUA SUBESTAÇÃO. O TP FOISUBSTITUIDO E | 15/07/16 | 24/03/17
44860570 | 001002735863 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALENO VALTER ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTÁ UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA MATUZALEM LOCALIZADA EM RICHÃO, TEM COMO CARGA MAIOR UM SILO DE LIMPESA E ESTOCAGEM DE GRÃOS, UM COMPRESSOR TRIFÁSICO E O RESTANTE DA CARGA MONOFÁSICA.O SILO PELA F | 11/08/16 | 24/03/17
44497395 | 001002735946 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. TIAGO INACIO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC10/5 , RTP 175/1 E COM AS CONSTANTES 1050/10000 , FOI FEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI | 16/08/16 | 24/03/17
11193137 | 001002781500 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL MESSIAS NUNESSARMENTO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO ATO DAINSPEÇÃO FOI OBSERVADO QUE NO LOCAL ATUALME | 01/07/16 | 24/03/17
1549766 | 001002890845 | 303 | 22/09/16 | 01/09/16 | FOI REALIZADO INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO E RAMAL DE LIGAÇÃO COMELETRODUTO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR, ESTAO DA SEGUINTEFORMA 240/10000 NOS 3 CANAIS RTC 400/5 RTP 1/1.TARIFA THS VERDE.EM SEGUIDA FIZEMOS TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR, SATURAÇÃO DOSTC´S E MEDIÇÃO COMPARATIVA. OS RESULT | 28/09/16 | 24/03/17
44905302 | 001002890929 | 0 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO REISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO SILVA REISREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERR | 14/07/16 | 24/03/17
1718525 | 001002930207 | 0 | 08/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: KATIA REGIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº KATIA REGIA FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE PVC RÍGIDO TENDO UM TRECHO EMBUTIDO. F | 15/07/16 | 24/03/17
43082531 | 001000480147 | 0 | 25/02/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº JOSÉ MORENOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃOAT/AT, IRRIGANTE BT, COM REDE DE 13,8 KV AÉREA. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDID | 20/04/16 | 24/03/17
44821168 | 001000480156 | 303 | 26/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
6424694 | 001000480161 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
44847671 | 001000483469 | 0 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
36762195 | 001000484269 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
30331109 | 001000484873 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
40333819 | 001000497961 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
2566605 | 001000501274 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
34230722 | 001000501279 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
41645318 | 001000501294 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Remota: 421158-9Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NAPRESENÇA DO SRº DEMO REIS DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO,CONSTANTES | 10/03/16 | 24/03/17
7870990 | 001000514646 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
10200024 | 001000514885 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Remota: 2222001080SSN: 45223Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DIASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DIAS ARAÚJORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDÍCIOS DE VIO | 17/03/16 | 24/03/17
10410274 | 001000514900 | 0 | 11/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃOLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. JOÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, REPRESENTANTE DESTAINSTAÇÃO (10410274).A CAIXA DE MEDIÇÃO É DE MADEIRA , A QUAL ESTAVA SEM SELOS.O MEDIDOR TRATA-SE DE UM SAGA 1500 , QUAL ESTÁ PRO | 19/03/16 | 24/03/17
10782368 | 001000514915 | 0 | 12/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ ROBERTO DE AZEVEDOCOELHO, REPRESENTANTE DESA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 2 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT. O MESMO FO | 22/03/17 | 24/03/17
10909392 | 001000514954 | 305 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE ESTÁ DESATIVADA APROXIMADAMENTE UNS CINCO ANOSSEGUNDO INFORMAÇÕES DA VIZINHA SRª Mª GUIUMAR. SÓ FOI POSSÍVELTIRAR AS FOTOS NO LOCAL, POIS O MESMO ENCONTRAVA-SE FECHADO ESEM NINGUÉM NO MOMENTO (PORTÃO TRANCADO POR DENTRO, MEDIÇÃOINTERNA). FOI OBSERVADO TAMBÉM | 18/03/16 | 24/03/17
11128971 | 001000514983 | 0 | 29/03/16 | 01/04/16 | Remota: 151238-4SSN: 19326Assinou ficha de inspeção: JOSENILDO BARBOSALaudo ou Observação da inspeção:(INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSENILDO MORAES DEBARBOSA (ELETRICISTA) DA UNIDADE CONSUMIDORA). FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRODOS PARÂMETROS N | 01/04/16 | 24/03/17
11192742 | 001000514989 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADO NO CONJUNTO DE ENCAPSULADO SERTA, O QUALENCONTRA-SE FIXADO NO POSTE DA CEMAR. O MESMO FOI ENCOTRADOSELADO E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ESTÁPROGRAAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO (AT/BI). OMESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOSS | 31/03/16 | 24/03/17
11193099 | 001000515004 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 2222001061SSN: 300207Assinou ficha de inspeção:ILEGÍVELLaudoou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRºALAIN ABREU TRINDADERESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO MATEUS. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SEDENTRO DE UMA SUBSESTAÇÃO ABRIGADA, A CAIXA DE MEDIÇÃOÉMETÁLICA | 21/03/16 | 24/03/17
11193552 | 001000515031 | 306 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA | 17/06/16 | 24/03/17
11284272 | 001000515036 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ADIMILSON LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADIMILSON ALMEIDA DA LIMAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICO TIPOTAF, A QUAL SE ENCONTRA INSTALADA NO POSTE DA CEMAR. O MEDIDORSE ENCONTRA DE ACORDO COM OS DADOS COMI | 05/04/16 | 24/03/17
11810705 | 001000515045 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADO SRºFERNANDO GUIMARÃES DASILVA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXADEMEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASELADAESEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SEPROGRAMADODEACOR | 10/03/16 | 24/03/17
12089708 | 001000515071 | 0 | 23/03/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JERONIMO GUIMARAES DASILVA, FUNCIONÁRIO DA BUNGE ALIMENTOS. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEDENTRO DA CABINE ABRIGADA METÁLICA, BLINDADA. A MESMA FOIENCONTRADA TOTALMENTE SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAIN | 05/04/16 | 24/03/17
12958110 | 001000515078 | 306 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SERRARIA. NO ATO DA INSPEÇÃOENCONTRAMOS A PROPRIEDADE FECHADA COM CORRENTE E CADEADO. NÃOTIVEMOS ACESSO A MEDIÇÃO, PORÉM A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADASEM OS BASTÕES DA CHAVE DE ELO FUSÍVEL. | 22/03/16 | 24/03/17
14240128 | 001000515096 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ARAMIS VALZAN FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMFORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS E APONTADONORMALIDADE. PADRÃO COMPOSTO DE | 27/05/16 | 24/03/17
1567233 | 001000515115 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA NO POSTE DO TRAFO, COMTUBULAÇÃO APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ENCONTRAM-SECORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS. CARGA DE PROGRAMAFOI ATUALIZADA PARA 7132. FOI REALIZADO AFERIÇÃO DO MEDIDORESTANDO DENTRO DOS PADR | 12/04/16 | 24/03/17
1567888 | 001000515121 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Remota: 022002-9 SSN: 76422Laudo ou Observaçãodainspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA, COM MEDIDOR EM CAIXA DE01COMPARTIMENTOE TUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DOMEDIDORESTAVAM CORRETOS, SOMENTE A HORA QUEESTAVA ATRASADA EM 20 MINUTOS.HORAF | 09/03/16 | 24/03/17
11711316 | 001004295881 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JERRY ADRIANO MENDES,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT E FERIADOSDESATUALIZADOS, FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE EREPOSIÇÃO DE DEMANDA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENT | 30/09/16 | 24/03/17
11192718 | 001004590723 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLEITON MACEDOREPRESENTANTE DA UNIDADE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMOESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO FICOU E CONTINOUSELADA. O CLIENTE ESTÁ RECLAMANDO DE CONSUMO NA PONTA MESMOUTILIZA | 29/09/16 | 24/03/17
44497395 | 001004645505 | 201 | 03/09/16 | 01/09/16 | FOI ENCONTRADO O TP DA FASE A QUEIMADO ISOLADO, PELA EQUIPE DOPLANTÃO. O TP FOI SUBSTITUIDO E FICOU FUNCIONANDO NORMAL. | 22/09/16 | 24/03/17
2009358 | 001004866211 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DIEGO GOMES DE MRAIS,FUNCIONARIOREPRESENTANTE PELA INSTALAÇÃO. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMASUBSTAÇÃOAEREA NA PARTE INTERNA DO IMOVEL (POSTO DE COMBUSTIVEL) EMFRENTE AODO J. DE DEUS, POSSUI CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS E RAMALTOTALMENTEAPARENTE EM ELETRODUTO GALVA | 17/10/16 | 24/03/17
8451419 | 001004921108 | 305 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE A MESMA ESTÁ COM MEDIDOR NORMAL,PORÉMESSA UNIDADE TRATA-SE DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EM TIMBIRAS, OMESMO NÃOESTÁ FUNCIONANDO. A UNIDADE ESTÁ FECHADA, NÃO SENDO POSSIVELAFERIR OMEDIDOR, POIS NÃO HÁ CARGA LIGADA NO MOMENTO. | 24/10/16 | 24/03/17
14269150 | 001005084058 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR VALTER TEIXEIRA CARVALHO,RESPONSAVEL PELA IRRIGAÇÃO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE PARA REALIZARTODOSOS TEST | 24/10/16 | 24/03/17
43400827 | 001005323906 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO JOSE, PROPRIETÁRIOERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIÇÃO PROGRAMADA EM AT-AT, RTC: 300/5, RTC: 1/1 E ASCONSTANTES180/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TES | 29/10/16 | 24/03/17
2081849 | 001005530045 | 207 | 27/10/16 | 01/11/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) ENILSON PEREIRA FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUE A UNIDADE ESTAVA COM O SISTEMAENCPADULADO DE MEDIÇÃO QUEIMADO O MESMO FOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SE | 04/11/16 | 24/03/17
34830630 | 001005647829 | 201 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIZ PAULO MALLMANNFILHO, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA. MEDIDOR APRESENTANDO SOMENTE 5DIGITOS NO DISPLAY DO MEDIDOR DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. O MESMOFOI MORTO E REPROGRAMADO E FICOU COM 6 DIGITOS. COLETAMOS TODOSOS A | 03/02/17 | 24/03/17
8687404 | 001005671725 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL,O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS.NESSA UNIDADE HOUVE MUDANÇA NA PARTE OPERACIONAL OCASIONANDOUMA PARADADE 60 DIAS, NA SUA LINHA DE PRODUÇÃO. A MESMA VOLTOU AFUNCIONARRECENTEMENTE. | 22/11/16 | 24/03/17
31006201 | 001005860906 | 305 | 21/12/16 | 01/12/16 | ESTIVEMOS NESTE LOCAL E ENCONTRAMOS O PORTÃO ABERTO, NO ENTANTOAFÁBRICA QUE ANTES FUNCIONAVA ESTÁ FECHADA, A QUAL NÃO FUNCIONAABASTANTE TEMPO. POR ESTE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL AFERIR OMEDIDOR. ACAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS | 28/12/16 | 24/03/17
10578035 | 001002937291 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE WELLINGTON ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI,RTC 200/5 RTP 1/1 GÁS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SU | 10/08/16 | 24/03/17
41540419 | 001003044027 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA E FOI CONSTATADO QUEA MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL EM NOVA IORQUEQUE ESTÁFUNCIONANDO APENAS O LABORATORIO DURANTE O DIA, AS DEMAIS ÁREASESTÃODESATUVADAS, A NOITE APENASM | 13/10/16 | 24/03/17
2447703 | 001003122813 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 1911256PATRIMONIO: 2222004024SSN: 54494Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GENIVALDO ARAÚJOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AE | 19/07/16 | 24/03/17
2360659 | 001003189819 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADEMAR ZANZA RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA, CAIXAACRÍLICA NO POSTE COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS | 20/07/16 | 24/03/17
11253300 | 001003235304 | 0 | 20/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIAMIRAN MORAES COSTAAGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS | 22/07/16 | 24/03/17
3336 | 001003323874 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATO FERREIRA, VIGILANTE , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS COM O RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DE SATURAÇÃO DOSTC´S AMBOS ESTÃO NORMAL.FOI RETIRA | 09/08/16 | 24/03/17
11193145 | 001003346165 | 306 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPSULADO , (3202-000008), ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE "CR" CORTADO TIVEMOS QUEENERGIZAR O ENCAPSULADO (SERTA) PARA PODEMOS VERIFICAR O ESTADODE FUNCIONAMENTO DO MESMO.A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA , SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMA | 08/08/16 | 24/03/17
39608979 | 001003442145 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 |  | 12/09/16 | 24/03/17
4759524 | 001003442519 | 306 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA, DESATIVADA, COM MEDIDOR NO LOCAL. OCONJUNTO DEMEDIÇÃO INDIRETA FOI RECOLHIDO E FICOU DESLIGADA.OBS: NO LOCAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO MAIS A SERRARIA ESTÁABANDONADO SEMEDIFICAÇÃO E SEM TRAFO. | 13/10/16 | 24/03/17
8731411 | 001003491301 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JESSIANE , REPRESENTANTEDA UNIDADE NA MESMA , A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.NESSA UNIDADE FUNCIONA UMA GRÁFICA TAMBÉM EXISTE UMA MEDIÇÃO DEB.T.CONSTANTES : 180/10000N° REMOTA: 15 | 08/08/16 | 24/03/17
34723745 | 001003533395 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SR. CLEITON P. DEJESUS , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO INDIRETA EM CAIXA ACRÍLICA NO POSTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADOTODOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA.EM SEGUIDAO MEDIDOR FOI AFERIDO E FEI | 18/08/16 | 24/03/17
2100 | 001003626493 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL PEDRO, FUNCIONARIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTENA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMFORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOINORMAL.PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA ACRÍLICA LOCALIZADA NO POSTE | 11/08/16 | 24/03/17
12089724 | 001003665258 | 0 | 16/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CLÁUDIO ADÃO DE OLIVEIRAARAUJO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COMO SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE.COLETAMOS OS ARQUIVOS DA INSPEÇÃO, REALIZAMOS TODOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAME | 26/09/16 | 24/03/17
37537543 | 001003665586 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE ABRIGADA COM TUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULOTODA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOSSENDO COLETADOS VER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁDENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. CLIENTE REDUZIU CONSUMO PORQUEENTRANDO COM GERADOR EM HORÁRIO DE PONTA E REDUZIUFORNECIMEN | 26/08/16 | 24/03/17
5389860 | 001003689938 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEX ALFREDO FREITAS,FUNCIONARIO, REPRESENTANTE DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃONORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM, AT/ CO | 05/08/16 | 24/03/17
2566540 | 001003762664 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | FOI REALIZADO A INSPEÇÃO NA MEDIÇAÕ E RAMAL DE ENTRADA.A MESMA ENCONTRA-SE EM CAIXA DE TRES COMPARTILHAMENTOS COMELETRODUTOPARCIALMENTE SUBTERRANEO. A CAIXA ENCONTRA-SE DANIFICADO PELAFERRUGEM.PRINCIPALEMNETE NA PARTE DO CUBICULO.FOI VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E OS MESMO ESTÃODE ACORD | 29/09/16 | 24/03/17
4038150 | 001003919437 | 0 | 25/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 JORGE MILLER,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A DOIS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS. A UNIDADE ESTAVA PARADA SEM FUNCIONAR DEVIDO A FALTADE CONTR | 04/11/16 | 24/03/17
34038856 | 001007662250 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GERALDO OLIVEIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LIGAÇÃO SECUNDÁRIA DAS CORESPADRÃO CEMAR. A MESMA POSSUI SUBESTAÇÃO AEREO COM CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO. MEDIÇÃO ENCONTRA- | 09/02/17 | 24/03/17
955094 | 001004233293 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ORISVALDO FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADO MEDIÇÃONORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 20/09/16 | 24/03/17
10877873 | 001004284555 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MAXIMIANO RODRIGUES DOSSANTOS,ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DA UNIDADE. MEDIÇÃO FOI ENCONTRADASELADA,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDONORMAL.OBS: CONSUMO CAIU DEVIDO TER DIMINUÍDO | 24/10/16 | 24/03/17
4981847 | 001004284699 | 201 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FERNANDO MOREIRAFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COMDISPLAY APAGADO, O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO. A UNIDADE FICOUFUNCIONANDO NORMAL. | 29/09/16 | 24/03/17
36154349 | 001004288310 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO JOSE R. REIS,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT, COM MEDIÇÃO DIRETA,COM CAIXADE TRÊS COMPARTIMENTOS, COM RAMAL DO SECUNDÁRIO DO TRAFOTOTALMENTEAPRENTE.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES DOMOSTRADOR DO MEDIDOR COMV | 28/11/16 | 24/03/17
6068 | 001004292693 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA LINARA, FUNCIONÁRIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTE NAMEDIÇÃOE O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRU | 04/11/16 | 24/03/17
38475584 | 001004295893 | 303 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR JOSE DILSON, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR | 28/12/16 | 24/03/17
9950052 | 001004295918 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR OTAVIO LIMA, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESDEMEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DAUNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE O ACORDO COM O | 03/12/16 | 24/03/17
10713820 | 001004370348 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS ALACATO,FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SE SEMSELOS DACAIXA, MEDIDOR PROGRAMADO COM AT-BT, RT: 1/1, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES71/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOCOMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMB | 30/09/16 | 24/03/17
5512220 | 001004466999 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | MEDIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FOI REALIZADO TESTES NAMEDIÇÃO NO MEDIDOR E DE SATURAÇÃO NOS TCS E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTAM ERROS, TAMBÉM FOI VERIFICADO A CHAVE DE AFERIÇÃOASSIM COMO TODA A FIAÇÃO SECUNDÁRIA. FOI OBSERVADO QUE ALEITURA NO MOSTRADOR DO MEDIDOR ESTAVA MUITO ALTA E POR ISSOMA | 13/10/16 | 24/03/17
1207113 | 001004621090 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARIAS CHAGAS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.FOI ATUALIZADO A VERSÃO DO SOFT DE 75,03 PARA 75,11. UNIDADEPOSSUI SUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E | 30/09/16 | 24/03/17
2353962 | 001004621112 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GENILDO SODRE, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ESTÁ EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTOTORLAMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR. ESTÃO DA SEGUINTEFORMA: CLIENTE THS AZUL, CONSTANTES DE CANAIS 120/ 10000 NOSTRÊS CANA | 29/09/16 | 24/03/17
33199686 | 001004621145 | 0 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LUCIJANE FUNCIONÁRIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE COM OPWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI FEITOTAMBÉM O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDONORMALMENTE. UNIDADE COM SUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 3COM | 30/09/16 | 24/03/17
44752360 | 001004621170 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 |  | 08/10/16 | 24/03/17
45782034 | 001003686630 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JORGE ANDRADE SOUSA LIMAJUNIOR, PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E REALIZAMOS SOMENTE OSTESTES DE SATURAÇÃO EM FUNÇÃO DO CAPTADOR DE PULSO DO PWS , NÃOESTÁ FUNCIONANDO.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA , FUNCIONAMOS N | 09/09/16 | 24/03/17
3980 | 001003731144 | 201 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ISELINDAROSA CUTRIM (FUNCIONÁRIA) E REPRESENTANTE DA UNIDADE. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR DE 33040000602QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA COM SEU DISPLAY APAGADO,DESTA FORMA, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DAS LEITURAS. AU | 09/08/16 | 24/03/17
11583890 | 001003759465 | 303 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSIEL DE ARAUJO SÁ ,FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SEM VIDRO , A MESMA FOINORMALIZADA COM ACRÍLICO . MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO | 09/08/16 | 24/03/17
10216060 | 001003791931 | 0 | 31/08/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JURANU MORAESRESPONSAVEL PELA UNIDADE. COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO EDEIXAMOS A CAIXA SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. A IGREJAESTÁ EM REFORMA USANDO UMA MÁQUINA DE SOLDA CONFORME ANECESSIDADE. NÃO FOI POSSIVEL AFERIR PORQUE NO ATO DA INSPEÇÃONÃO ESTAV | 20/12/16 | 24/03/17
42977438 | 001003891694 | 201 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LEONARDO DE ALMEIDA ESILVA (VIGILANTE). MEDIDOR COM DEFEITO APARECENDO UMA MENSAGEMNO DISPLAY DO MEDIDOR COM O NOME HARDWARE. O MEDIDOR FICOU SEMCOMUNICAÇÃO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDI | 26/08/16 | 24/03/17
1678 | 001005945747 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLAUDIO, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 75/5, RTP: 70/1 E AS CONSTANTES3150/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TES | 03/12/16 | 24/03/17
35514805 | 001005948157 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO CARLOS SILVA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,COMCANAIS EM 240/10000, RTC: 400/5 E R | 10/12/16 | 24/03/17
35463097 | 001006137128 | 303 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADRIANO DA SILVAOLIVEIRA,(ENCARREGADO DE SISTEMA).DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA , CAIXA DE MEDIÇÃO COM O VIDRODA TAMPAQUEBRADO, SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMA TAMPA ACRILICA.OBS: A BOMBA ESTAVA QUEIM | 18/01/17 | 24/03/17
41012510 | 001006242154 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENÇA DA SRA JASLENE LEMOS, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MED | 15/12/16 | 24/03/17
4405 | 001006384131 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR BERNARDO GOMES,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTESDE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI VERIFICADO T | 28/12/16 | 24/03/17
1307797 | 001006629870 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR AFERIÇÃO DO MEDIDOR DE NUMERAÇÃO33030000957 PELO FATO DA MESMA NÃO POSSUIR CARGA SUFICIENTE.FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. | 29/12/16 | 24/03/17
32556930 | 001006633719 | 218 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ MARIA REISSETUBAL, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTAUNIDADE TRATA-SE DO FRIGORIFICO QUE POSSUI UM CONJUNTO SERTA NAMEDIÇÃO. ESTA INSTALADO NO MESMO POSTE DO TRANSFORMADOR. AINSPEÇÃO FOI GERADA POR PROSPECÇÃO DO LEITURISTA ONDE O MESMO | 10/01/17 | 24/03/17
1951572 | 001006758569 | 303 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ADRIANO ALVES,FUNCIONÁRIO,RESPONSPÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACENTRALDE IGREJAS EVANGELICA LOCALIZADA NO BAIRRO DO SÃO CRISTOVÃOPRÓXIMOA GARAGEM DA CRISTAL.AO PASSAMOS NO LOCAL OBSERVAMOS QUE O VIDRO HAVIA SIDO QUEBRADOE ACAIXA COM A ME | 05/01/17 | 24/03/17
11681093 | 001006973235 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ELIZAMAR MENDES DE SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS,A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM TUBETE .O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÕA(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS EA | 10/02/17 | 24/03/17
1972324 | 001007092987 | 303 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA DO SR. ROBERTE MORAES (FUNCIONARIO)REPRESENTANTEDA INSTALAÇÃO.ESTA MEDIÇÃO É DA UNIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA AABEM COM TRAFO DE75 KVALOCALIZADO NA PARTE INTERNA DO IMOVEL , CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS, RAMAL TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO OS PARA | 21/01/17 | 24/03/17
32881564 | 001007190849 | 201 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 JOEL GUZMAN, GERENTERESPONSAVEL DA UNIDADE. TRATA-SE DO BANCO DO NORDESTE. FOIOBSERVADO QUE O MEDIDOR ELETRODUTO ESTAVA TRAVADO E A MENSAGEMAPRESENTADA NO DISPLAY DO MESMO INFORMAVA A VERSÃO INICIALESPERANDO CARGA DE PROGRAMA, PORÉM O MEDIDOR NÃO ACEITOU UMANO | 02/02/17 | 24/03/17
3024423 | 001007403052 | 306 | 30/01/17 | 01/02/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADA QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA SEM O TRANSFORMADOR E SEM OSEQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DA EMPRESA DE ONIBUS SANTA MARIA, ONDE A MESMANÃOFUNCIONA MAIS NO LOCAL. | 03/02/17 | 24/03/17
10842557 | 001007625177 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PR4ESENÇA DO SENHOR PEDRO BARBOSA DOSREIS.(ENCARREGADO DO ARMAZEM) FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NOMEDIDOR EESTAVA DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL.SEGUNDO O ACOMPANHANTE,OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO SÃO OSMESES EMQUE ES | 22/03/17 | 24/03/17
10404835 | 001007697651 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
42730360 | 001007881321 | 207 | 12/03/17 | 01/03/17 | TP E TC COM CIRCUITOS INTERROMPIDOS DEVIDO O CURTO CIRCUITO NACHAVE DE AFERIÇÃO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTTIUIÇÃO DA CHAVEDE AFERIÇÃO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO ENCONTRAMOS NINGUEM PORESTA PERDA FIZEMOS O SERVIÇO. | 22/03/17 | 24/03/17
5126 | 001008259734 | 305 | 13/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE SE ENCONTRA FECHADA DESOCUPADA. | 21/03/17 | 24/03/17
12519419 | 001000135230 | 305 | 08/01/16 | 01/01/16 |  | 08/01/16 | 24/03/17
3913 | 001000157354 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
2232 | 001000197180 | 201 | 13/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
42667099 | 001000250535 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
2380 | 001000286135 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
40237054 | 001000291855 | 0 | 10/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
4287452 | 001000309538 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
8882622 | 001000388629 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
2511126 | 001000421792 | 136 | 13/01/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
1305417 | 001000437504 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
38853317 | 001000480141 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
2854791 | 001000501276 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NÉLIO FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO TAMBÉMNORMALIDADE. MEDIDOR ESTAVA PRO | 14/04/16 | 24/03/17
10426405 | 001003925482 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ERNANDES DARES DASILVA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SEPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSA INSTALAÇÃO. O MESMO FOIAFERI | 12/09/16 | 24/03/17
2577 | 001003970879 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MACIEL, PROPRIETÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT EM AT,RTC 300/5, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 180/10.000. FOI FEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTA | 30/08/16 | 24/03/17
8796777 | 001003972522 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DIANA MONTEIRO DECARVALHO REPRESENTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 90/10. | 03/09/16 | 24/03/17
2000032223 | 001004095844 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDSON DE SOUSA ALVES,REPRESENTANTEPELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS EFEITO OTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOSNORMAIS. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM BT / IR | 30/09/16 | 24/03/17
32270565 | 001004115217 | 303 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR (A) TABATA DE SOUSA REIS,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE. FOI ENCONTRADO VIDRO DA TAMPA DACAIXA QUEBRADO. NÃO BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DO ACRÍLICO | 03/09/16 | 24/03/17
30436881 | 001004122623 | 303 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RONIERRE RODRIGUES,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEMVIDRO, A MESMA FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UM VIDRO. AUNIDADE FICOU CORRETAMENTE. | 20/09/16 | 24/03/17
42336947 | 001004122665 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUPAMENTOS DE MEDIÇÃPDA CEMAR,NA PRESENCA DO SR DOMINGOS REIS, FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'SE TAMBEM FOI NORMAL, O | 05/10/16 | 24/03/17
41230673 | 001004160582 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ FLORENTINO,ENGENHEIRO (FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA).ESTÁ UNIDADE TRATA-SE DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,LOCALIZADA NO RECANTO VINHAIS. REALIZAMOS OS TESTES NOSEQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO E A MESMA ENCONTRA-SE NORMAL SEM PERDADE EN | 27/08/16 | 24/03/17
1080741 | 001004233188 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS C. COELHO,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA, THS COM CAIXA DE MEDIÇÃO FIXA NOPOSTE COMRAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTRANTES EFERIDOSFOI CONSTATADO QUE OS FERIDOS ENCONTRA-SE DESATUALIZ | 22/09/16 | 24/03/17
1951599 | 001004233220 | 0 | 15/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCOS ROBERTO FERREIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITOTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO TESTE DE SATURAÇÃO DOSTCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADACOM MEDIDOR PROGRAMADA EM AT/AT COM CANAIS 120/100 RTC | 21/12/16 | 24/03/17
31621801 | 001004233242 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRAVA-SE NORMAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 20/09/16 | 24/03/17
405655 | 001004233262 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) ETHINALIA, FUNCIONÁRIADA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO E AFERIÇÃO E ESTÁTUDO NORMAL. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO PARA AT/AT. CONSTANTE 120/10000. SUBESTAÇÃO AEREACOM SECUNDÁRIO DO TRANSF. E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.ME | 12/09/16 | 24/03/17
40152628 | 001004284577 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRAVA-SENORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. O MEDIDOR FOI MORTO EREPROGRAMADO.INSPEÇÃO REALIZADA EM CAMPO DIA 02/09 | 22/09/16 | 24/03/17
3867 | 001004292015 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, SOSTENES MENDES,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PE,A UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL RIO POTY , LOCALIZADO NO BAIRROD¿ AREIA.ESTA UNIDADE POSSUI UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA QUE É ALIMENTADACOM TENSÃO PRIMARIA DE 13,8KV ATRAVÉS DE CABOS DE MUFLASSUBTERR | 05/09/16 | 24/03/17
44175584 | 001004295903 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 |  | 16/09/16 | 24/03/17
42779199 | 001004409471 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE ACOMPANHADA PELO SR(O) NILTONCESAR, FUNCIONÁRIO. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOSA TESTES DE AFERIÇÃO E SATURAÇÃO E AMBOS ESTÃO NORMAIS. OPADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO POSSUI UMA GRADE DE FERRO FECHANDOA ENTRADA ATÉ A MEDIÇÃO. O PADRÃO É COMPOSTO DE CAIXA DE 3C | 29/09/16 | 24/03/17
1568337 | 001004621103 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS CARLOS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI CONSTATADO MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAIXA DE 1 COMPARTIMENTOE ELETRODUTO SUBTERRANEO. | 30/09/16 | 24/03/17
3808 | 001004621158 | 303 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A)JOSILENE, GERENTE RESPONSAVEL PELA FARMÁCIA. O PADRÃO DOCLIENTE ERA ANTIGO E SUBTERRANEO, O MESMO ESTAVA COM CAIXA DEMEDIÇÃO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO ERAM ANTIGOS E OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS. O NOVOPADRÃO DOC | 16/01/17 | 24/03/17
42900400 | 001004763135 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADETRATA-SE DE UM POCO. MEDIÇÃO COM PROGAMAÇÃO UTIS VERDECONVENCIONAL. | 29/09/16 | 24/03/17
1083384 | 001004866173 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA ISABEL, FUNCIONARIAERESPONSAVEL PELA UNIDADE CO-NSUMIDORA, PARA A VERIFICAÇÃO DOSCOMPONENTES OU EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR. A UNIDADE SEENCONTRAVASELADA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 COMPARTIMENTOS, FOIINSPECIONADO OSCABOS DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUN | 11/10/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
34449058 | 001004122631 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS DO CÚBICULO ATÉ OMEDIDOR PARCIALMENTE APARENTE.MEDIDOR ESTÁ EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS METÁLICA.TODOS OS PARAMETROS ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMCOMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO A | 06/09/16 | 24/03/17
4038126 | 001004122657 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR HELIO ABREU, PROPRIETÁRIO.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CLIENTE USAVA ENERGIA MEGA PLEZ NO HORARIO DE PONTA, AGORA USAGERADOR. | 26/11/16 | 24/03/17
8240400 | 001004122669 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRABALHA COM BENEFICIAMENTO DE BERSO,SEGUNDO O SRDENIS, POR FALTA DE MATERIA PRIMA HOUVE UMA REDUÇÃO NA PRODUÇÃODOS03 FORNOS EXISTENTES NA UNIDADE | 19/11/16 | 24/03/17
2406977 | 001004144048 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JADSON BRAZ , FUNCIONARIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOM CANAIS EM 120/10000 RTC 200 | 26/08/16 | 24/03/17
31463173 | 001004184190 | 201 | 24/09/16 | 01/10/16 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR 33050007893 NA PRESENÇA DOSR(O) PAULO CESAR RODRIGUES, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.UMA VEZ QUE O MESMO ESTAVA COM DISPLAY ESCURECIDO DIFICULTANDOA LEITURA POR PARTE DO LEITURISTA. VALE RESSALTAR QUE TANTO OMEDIDOR RETIRADO COMO O INSTALADO REALIZAMOS TODOS OSP | 04/10/16 | 24/03/17
2354004 | 001004214556 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEANDRO BRITO ARAÚJO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PREDMIX FÁBRICA DE BLOCOS DE CONCRETO,LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL.FOI FEITO TESTES NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SERTA. ASSIM COMOAFERIÇÃO DO MEDIDOR, VERIFICAÇÃO DO | 30/08/16 | 24/03/17
1567330 | 001004233194 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA BRUNA CORREIA,FUNCIONARIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 03COMPARTILHAMENTOSCOM O RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TED, AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETI | 22/09/16 | 24/03/17
1783 | 001004233204 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FÁBIO LUIS, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DO MOTELFLASHLOCALIZADO NA RUA DO ARIRIZAL, N 60 , NO BAIRRO DA COHAMA AOLADO DO BIGGAGO E TEM TRAFO PRÓPRIO DE 75 KVA FIXADO NO POSTE ATRAVÉS DEBANCOSMETÁLICOS, ELETRODUTO DE 80MM² DE P | 29/10/16 | 24/03/17
2441306 | 001004233228 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR JOSE BENEDITO DOS SANTOSFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE, TRATA-SE DA COPESERECICLADORA DEPNEUS.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO DO TEIS E AMBOSOS TESTEAPRESENTAM ERRO DE FUNÇÃO. TAMBEM FOI OBSERVADO TODA APROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR, SEUS PARAMETROS D | 22/09/16 | 24/03/17
2963019 | 001004233239 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Robson Tibúrcio,funcionário responsável pela conta contrato.Medição normal, porém foi encontrada sem os selos de segurançae com um disjuntor instalado dentro da caixa de medição o quedeve ser retirado, pois a caixa de medição da companhia (Cemar)e só pode ser ab | 15/09/16 | 24/03/17
32925090 | 001004233246 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARMA PRESENÇA DO SR RAFAEL LEAL, REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA,FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI NORMAL.FEITO TAMBEM O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.PADRÃO COMPOSTO POR CAIXA METALICA DE TRESQ | 22/09/16 | 24/03/17
38574698 | 001004233256 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)NELLISON FUNCIONÁRIA ( GERENTE )MEDIÇÃO NORMAL | 15/09/16 | 24/03/17
2038528 | 001000459344 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
34793360 | 001000461804 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
41344490 | 001000463314 | 0 | 14/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
8687323 | 001000464254 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
3875 | 001000467835 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
10578086 | 001000468510 | 303 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
36385499 | 001000480138 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
11176135 | 001000514986 | 0 | 28/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: GERCINO FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GERCINO MACHADO SOUSAFILHO TÉCNICO DE SEGURANÇA DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.OBS: CLIENTE INFORMA QUE EXISTE | 01/04/16 | 24/03/17
1567071 | 001000515099 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Remota: 112090-8PATRIMONIO: 2222001581SSN: 119407Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORAFUNCIONÁRIA (CONSULTORA) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI UMA SE ABRIGADA, COM FECHAMENTO EM DOISELEMENTO | 06/04/16 | 24/03/17
30551567 | 001000515262 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 105652-4Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊSCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROSDA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA, MÊSSEGUIDA O | 14/03/16 | 24/03/17
35607390 | 001000515370 | 305 | 28/04/16 | 01/05/16 | UNIDADE FOI DEMOLIDA E NÃO HÁ MAIS NADA NO LOCAL. | 09/05/16 | 24/03/17
3989186 | 001000515517 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS MAGNO AZEVEDOCOSTA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMACAIXA DE FERRO DE 3 COMPARTIMENTOS, QUE FICA LOCALIZADO NAPARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, COM ACESSO LIVRE AOSCOLABORADORES CEMAR. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO EAT | 04/10/16 | 24/03/17
43933370 | 001000515689 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: MARILENELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA MARILENE CARVALHO FUNCIONÁRIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTA | 20/05/16 | 24/03/17
6272886 | 001000515840 | 306 | 22/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE FECHADA, DESOCUPADA ECORTADA.OBS: NA UNIDADE EXISTE UM ENCAPSULADO SERTA, COM MEDIDOR 3304003034 COMO MEDIÇÃO COMPARATIVA | 31/03/16 | 24/03/17
35982302 | 001000532276 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
3920348 | 001000629226 | 305 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
45763625 | 001000724967 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADO SRºFABIANO FERREIRA SILVARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAMREALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRODOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA.OBS: ONOSSOP | 10/03/16 | 24/03/17
7871198 | 001000890311 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151061-1Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. UNIDADE REFERENTEA UMA ESCOLA COM ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE FÉRIASHAVENDO REDUÇ | 17/03/16 | 24/03/17
10395860 | 001000970610 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEIDIANE ARÁUJOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DEVIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/BI | 09/05/16 | 24/03/17
12044917 | 001000970727 | 306 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA, ABADONADA, FECHADA E SEM FUNCIONAMENTO.SEMMEDIÇÃO. | 17/11/16 | 24/03/17
2615 | 001000970805 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Remota: 421305-6PATRIMONIO: 2222001053;Assinou ficha de inspeção: LILIAN ERICALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº CAMILA EMILIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A DOIS COMPARTIMENTOS COM CABINEABRIGADA. FORAM RETIRA | 22/04/16 | 24/03/17
34762082 | 001000970885 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 195559-0PATRIMONIO: 2222001029SSN: 71131Assinou ficha de inspeção: AUGUSTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº AUGUSTO CESAR DA ROCHAREIS REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADA DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃOÉ METÁLI | 03/06/16 | 24/03/17
39705087 | 001000971064 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS NETO REPRESENTANTEDA UC. NA MESMA O MEDIDOR ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO EM CABINEABRIGADA, NO LOCAL FUNCIONA UMA BRITADEIRA | 14/04/16 | 24/03/17
44930820 | 001000971195 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SEKADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BT)RETIRAMOS OS ARQUIVOS DE M. MASSA COMPLETA DOS CANIAS DE TENSÃOE CO | 02/09/16 | 24/03/17
8240531 | 001000971343 | 306 | 09/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA | 18/08/16 | 24/03/17
41485051 | 001001130862 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Remota: 570857-3SSN: 871929Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GLAUBÊNIO FERNANDES TELESREPONSÁVEL PELA EMPRESA (GESSO INTEGRAL). CONSTATAMOS EM LOGOQUE O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO TIPO (TROVÃO) NÃO ESTÁCONECTADO NO SECUNDÁRI | 15/04/16 | 24/03/17
14196307 | 001001202214 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000REMOTA: 496954-1SSN: 0127626Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALAN BARBOSA GAMADIRETOR/ PRESIDENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTROP | 22/06/16 | 24/03/17
2000021489 | 001001391177 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: REGINALDO SOUSA PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:LIGAÇÃO NOVA REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº REGINALDO SOUSAPEREIRA (TÉCNICO ELETRICISTA) RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO.LIGAÇÃO NOVA AT/BT | 15/04/16 | 24/03/17
11192289 | 001001615442 | 201 | 08/04/16 | 01/04/16 | A TROCA DO MEDIDOR FOI REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GENIVALPEREIRA OLIVEIRA, RESPONSAVEL PELA ESCOLA. O MESMO FOISUBSTITUIDO DEVIDO O DISPLAY APAGADO. APÓS A TROCA DO MEDIDOR AUNIDADE FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO DEVIDO NÃO TER CARGA SUFICIENTE PARAREALIZAR OS TESTES NA ME | 27/04/16 | 24/03/17
34069719 | 001004866256 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA VANESSA SILVEIRO,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.UNIDADEPOSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADO EM CAIXA DETRÊSCOMPARTIMENTOS, LIGAÇÃO DOS SECUNDÁRIO | 29/10/16 | 24/03/17
15900342 | 001004918836 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELISANGELA CRUZ,FUNCIONÁRIA ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM OE | 26/10/16 | 24/03/17
2118637 | 001004976944 | 303 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALEXANDRE AZEVEDO,FUNCIONÁRIOVIGILANTE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDE UM POÇO DA CAEMA, LOCALIZADO DENTRO DA UEMA EM FRENTE AOPORTÃO DOSALUNOS DA ACADEMIA DE TIROS DA POLICIA, O ENDEREÇO E PONTO DEREFERENCIADESTA UNIDADE ESTÃO ERRADA | 10/11/16 | 24/03/17
2000016899 | 001004986440 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 |  | 24/10/16 | 24/03/17
31182441 | 001005222896 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA BETANIA,RESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CERÂMICA DANIEL.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO AÉREA EM 138000, OUTROSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO TAIS COMO TC'S E TP'S, MEDIDOR ELETRÔNICO E CHAVE DEAFERIÇÃOO MEDIDOR FOI SUBMETIDO A TESTE DE AFERIÇÃ | 07/12/16 | 24/03/17
42426334 | 001000515649 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXAMETÁLICADE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTEAPARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER EMMS COMPLETAS.MEDIÇÃO ESTAVA SEM CARGA DEVIDO A AÇÃO DO IBAMA QUEESTAVADESATI | 16/03/16 | 24/03/17
43693352 | 001000515681 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 421473-2PATRIMONIO: 2222000494Assinou ficha de inspeção: GEYDSON MENDES MUNIZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEYDSON MUNIZ FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLIC | 20/06/16 | 24/03/17
44750791 | 001000515708 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONY FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMREALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. OMEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROG | 21/03/16 | 24/03/17
4759222 | 001000515747 | 309 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DOMINGOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DOMINGOSREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE 02CAIXAS TRIFÁSICAS ACRÍLICAS, AS QUAIS SE ENCONTRAM FIXADAS NOPOSTE. AS MESMAS FORAM ENCONTRADAS SELADASV | 17/05/16 | 24/03/17
4919734 | 001000515779 | 305 | 27/06/16 | 01/06/16 | NO LOCAL NÃO EXISTE MAIS NADA NESSA UNIDADE CONSUMIDORA. NOLOCAL FOI CONSTRUIDO UM RESTAURANTE MALAGUETA QUE ESTÁ LIGADOEM OUTRO ENDEREÇO PELO MEDIDOR 32580038491. SEGUNDO INFORMAÇÕESDOS VIZINHOS O RESTAURANTE FUNCIONA NO MESMO LOCAL DA ANTIGASERRARIA CADASTRADA (CONHECIDA COMO SERRRARIA DO QUEQUETA | 27/06/16 | 24/03/17
55379 | 001000515823 | 0 | 11/03/16 | 01/03/16 | Remota: 155382-5 PATRIMONIO: 2222001069Laudo ou Observação dainspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDVANFUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE AOGRAND SÃO LUÍSHOTEL LOCALIZADO NA PRAÇA DOM PEDRO II PROXÍMOAO PALÁCIO DOS LEÕES. ESTAUNIDADE | 16/03/16 | 24/03/17
7088191 | 001000515846 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 420/10000Constante deixada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 65296723PATRIMONIO: 222200808Assinou ficha de inspeção: JAILSON COSTA ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAILSON COSTA REPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM P | 19/07/16 | 24/03/17
8240400 | 001000515871 | 0 | 12/01/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DENISLaudo ou Observaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCODÊNISREPRESENTANTE DA UC. NA MESMA O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. NESTAUNIDADE REALIZASSE AATIVIDADE E | 29/03/16 | 24/03/17
1568302 | 001000516198 | 303 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
9129570 | 001000532014 | 201 | 18/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
37454630 | 001000547010 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
11211518 | 001000567892 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
31797519 | 001000596700 | 0 | 20/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
8115451 | 001000615399 | 201 | 16/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
35493042 | 001000631831 | 0 | 15/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
44489317 | 001000632366 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
1008420 | 001000682176 | 0 | 24/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE REFERENTE AO POSTO DE COMBUSTÍVEL/ SÃO MARCOSLOCALIZADO NA PONTA D AREIA, AO LADO DA QUALITY LAVANDERIA.REALIZAMOS A TROCA DE CARGA DE PROGRAMA DESTE MEDIDOR CONFORMESOLICITAÇÃO DE O.S PASSADA. ENCONTRAMOS EM CAMPO O MEDIDOR COMCARGA 7503 THS VERDE COM PARÂMET | 01/04/16 | 24/03/17
1086952 | 001000698855 | 201 | 18/02/16 | 01/03/16 | FOI REALIZADA A NORMALIZADA DESTA UNIDADE. QUE TRATA-SEDAMEDIÇÃO DE IP DA AV LITORANEA. ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE COM OPADRÃO (CAIXA)TODO IRREGULAR, DEVIDO A TROCA DE POSTE OSEQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃOFISCAL E DA IP ASSIM COMO A CAIXA DECONTROLE DA PREFEITURA. O MEDIDORENCONTRAVA | 15/03/16 | 24/03/17
11288588 | 001000745764 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADA SRªMARIA DO LIVRAMENTO LOPESDOS SANTOS REPRESENTANTE DAINSTALAÇÃOVALE SALIENTAR QUE ESTECLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA PROGRAMAÇÃO, PORÉMAOPASSAR PROXÍMOAO IMÓVEL CONSTATAMOS QUE A TAMPA DA CAIXA DEMEDIÇÃOESTAVA | 11/03/16 | 24/03/17
1568515 | 001000841965 | 201 | 19/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAURICIO MONTEIRO(FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTODA INSPEÇÃOCONSTATAMOS QUE O TC DA FASE B ENCONTRAVA-SECENTELHANDO EM SUA BASE, OMESMO FOI NORMALIZADO COM ASUBSTITUIÇÃO. APÓS A TROCA DO TC FOI FEITO OTESTE | 15/03/16 | 24/03/17
1918826 | 001000515128 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS A UNIDADECONSUMIDORA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AMESMA REFERE-SE A BRASIL FERRAMENTAS, LOCALIZADA NA AV.GUAJAJARAS. REALIZAMOS A INSPEÇ | 22/03/16 | 24/03/17
2106990 | 001000515142 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIA PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANTONIA PEREIRA(FUNCIONÁRIA ) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE F | 22/03/16 | 24/03/17
2402 | 001000515187 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 570690-8PATRIMONIO: 2222002189SSN: 9437Assinou fichade inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DO SRº THIAGO (funcionário)REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDE SATU | 14/03/16 | 24/03/17
2448050 | 001000515214 | 0 | 04/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE B.I, MEDIÇÃO DIRETA,CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE. FORAM RETIRADOS TODOS OSPARÂMETROS DA MEDIÇÃO,CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR, TAMBÉM FORAMRETIRADOS OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA, EM SEGUIDA O MEDIDORFOIAFER | 14/03/16 | 24/03/17
2983885 | 001000515219 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ROSANY RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ROSANY RIBEIROFUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL SENDO TAMBÉM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCSAP | 14/04/16 | 24/03/17
30438221 | 001000515238 | 305 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADAE DESOCUPADA. NÃO FOI ENCONTRADONINGUÉM NO LOCAL. | 16/03/16 | 24/03/17
30844009 | 001000515267 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LUIS FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE.PADRÃO COMPOSTO DE CAI | 20/05/16 | 24/03/17
31255406 | 001000515285 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTOSILVAFUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO E REPRESENTANTE DA UNIDADE.ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA NORMAL, TRATA-SE DECAIXA PADRÃO COM 3 COMPARTIMENTOS,PADRÃO CEMAR. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE PVC E ESTÁ NORMAL. OSCABOS DA | 18/03/16 | 24/03/17
32658415 | 001000515302 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:FOI REALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, CANAIS DE120/10000; RTC 1/1 E RTP 1/1. A UNIDADE P0SSUI SUBESTAÇÃO AÉREACOM RAMAL DO TRAFO EM | 22/03/16 | 24/03/17
33013035 | 001000515309 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE.CLIENTECOM MEDIÇÃO DIRETA,CAIXA COM APENAS 01 COMPARTIMENTO E RAMALAPARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADOOSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA. REALIZAMOS TESTES NA MEDIÇÃO ECOMPARAÇÃODE COR | 14/03/16 | 24/03/17
33433875 | 001000515317 | 306 | 22/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:IMÓVEL NÃO SE ENCONTRA FUNCIONANDO. DESLIGADO. | 24/06/16 | 24/03/17
33710801 | 001000515335 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151206-2PATRIMONIO: 2222.003077Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROBSON DA SILVA COSTAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS SCOM RAMAL/ TUBULAÇÃOPARCIALMENTE APAREN | 31/03/16 | 24/03/17
34525471 | 001000515361 | 0 | 04/03/16 | 01/03/16 | Remota: 171119-3 PATRIMONIO: 2222001596 SSN: 19910Laudo ouObservaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELOBARRETO(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADOTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS EAMBOS E | 14/03/16 | 24/03/17
35593217 | 001000515368 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO JOSÉ FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TARTA-SE DEUM SUPERMERCADO LOCALIZADOS PO TRÁS DO MERCADO CENTRAL DE ZÉDOCA LOCALIZADO NO CENTRO. UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMSELOS SERIAL CEMAR METÁ | 22/03/16 | 24/03/17
36205059 | 001000515377 | 306 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM RSPONSÁVEL NO LOCAL. A UNIDADEENCONTRA-SE DESLIGADA SEM AS CHAVES DOS FUSIVEÍS. MD QUEIMADO(DANIFICADO) NOS IMPOSSIBILITANDO À COLETA DOS ARQUIVOS. | 18/03/16 | 24/03/17
36913843 | 001000515393 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Remota: 425789-7PATRIMONIO: 2222001214Assinou ficha de inspeção: JONATHAN SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JONAS SOUSA VIGIA DESTAEMPRESA. CONSTATAMOS QUE AS ATIVIDADES ESTÃO PARADAS, SEGUNDOJONAS A FÁBRICA DE ASFALTO ESTA PARADA HÁ MAIS DE 01 ANO. ACAIXA DE | 07/04/16 | 24/03/17
37546267 | 001000515412 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO SE ENCONTRA ABRIGADA,COM TUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULOTOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR CORRETOS,SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS. MEDIÇÃO FOIAFERIDAENCONTRANDO-SE DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. MEDIÇÃOPERMANECEUBLINDADA | 14/03/16 | 24/03/17
38373544 | 001000515442 | 0 | 01/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEILAN FERITAS ALMEIDACASEIRO DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DE IRR | 08/07/16 | 24/03/17
38713434 | 001000515453 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO A. SILVA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO DIRETA , CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE.FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DETODOS OS CANAIS.TAMBÉM FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇ | 09/05/16 | 24/03/17
38962345 | 001000515459 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Remota: 570624-7PATRIMONIO: 2222001110SSN: 38649Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAFAEL RODRIGUES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTODA INSPEÇÃO FOI REALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS EFEITO OU | 18/03/16 | 24/03/17
1389041 | 001001619952 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, THIAGO REIS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I, MEDIÇÃO INDIRETA , CAIXA DE MEDIÇÃO COM A TRÊSCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE EM TUBULAÇÃO EM PVC.FORAM VERIFICADOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO CONSTANTES E DISPLAYDO MEDIDOR.EM SEGUIDA FORAM RETIRADOS | 02/08/16 | 24/03/17
33347049 | 001001620005 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA:Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDER TADEU (GERENTE)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TE | 08/06/16 | 24/03/17
39028280 | 001001620071 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO O QUALFOI FIXADO NO POSTE DA CEMAR. REALIZAMOS TODOS OS TESTES OPROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO E CONSTATAMOS QUE A MEDIÇÃO ESTÁNORMAL. | 20/09/16 | 24/03/17
44404656 | 001001620143 | 0 | 23/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE RIBAMAR SILVA,(VIGILANTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. | 03/10/16 | 24/03/17
42911763 | 001001706877 | 303 | 12/04/16 | 01/05/16 | Remota: 0001070PATRIMONIO: 2222001871SSN: 754825Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EVALDO TORRES RODRIGUES(DIRETOR). A CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE SEM SELOS, RETIRADOSPELA EQUIPE DO PLANTÃO E A CHAVE DE AFERIÇÃO SEM OS SELOS E SE | 02/05/16 | 24/03/17
30564375 | 001001799289 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DA TRINDADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA ANA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DA TRINDADEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADAS | 30/05/16 | 24/03/17
2511126 | 001001879324 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: KLICIA RAYANELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NAPRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DA SRº KLICIA RAYANE REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO EM CABINE ABRIGADA ATRÊS ELEMENTOS COM ELETRODUTO DE AÇO GLAVANIZADO TOTALMENTEAPA | 30/05/16 | 24/03/17
40480102 | 001001900446 | 201 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GRACILIANO RIBEIROBARROS, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. ANTES DE ABRIRMOS A CAIXADE MEDIÇÃO OBSERVAMOS O DISPLAY DO MEDIDOR E ESTAVA TRAVADO N | 10/05/16 | 24/03/17
7871287 | 001001925360 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000RTC: 70/1RTP: 15/5Assinou ficha de inspeção: GILSON SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CENTRO DETR | 15/06/16 | 24/03/17
7350570 | 001002014855 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 048823-8PATRIMONIO: 2222001376SSN: 120109Assinou ficha de inspeção: JOSÉ LUZIA SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LUZIA DA SILVASANTOS ELETRICISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA | 09/07/16 | 24/03/17
38927124 | 001002089571 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ISIDORO PEREIRA,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA CATUI VERDE QUE ESTÁATUALMENTE ARRENDADA PARA O GRUPO SLC AGRICOLA, ESTÁ MEDIÇÃOPARA UM GALPÃO COM SILO UTILIZADO PARA LIMPEZA É ESTOCAGEM DEGRÃOS.O PERIODO DE FUN | 09/08/16 | 24/03/17
1341448 | 001002262732 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS ANTONIO CUNHA,PROPRIETARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTE NAMEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBÉM FOIREALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL , OMEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUP | 09/08/16 | 24/03/17
38111981 | 001002262776 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADOMM COMPLETA E VER. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTROS DOSPARAMETROS TÉCNICOS.MEIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.REMOTA ESTÁ CONECTAD | 26/08/16 | 24/03/17
10578078 | 001002327053 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ROSANGELA VIEIRAPROPRIETARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMDO COM AT/AT RTC200/5 RTP 1/1 E COM AS CONSTANTES 120/10000, FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOIFEITO TAMBÉ | 10/08/16 | 24/03/17
421286 | 001002381957 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE TRANSPARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS TENDO COLETADO VER E MMSCOMPLETAS. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS. MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.REMOTA ESTÁ CONE | 26/08/16 | 24/03/17
2879 | 001002523280 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1REMOTA: 195563-2PATRIMONIO: 2222000706SSN: 51686Assinou ficha de inspeção: BERTOLO NUNESLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ESTÁ EM SE ABRIGADA COM CABOS DE ENTRADA DE 13,8 KVSUBTERRÂNEO. TUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO DOS TCS E TPS ESTANDOAPARENTE. | 21/06/16 | 24/03/17
11631398 | 001002563395 | 303 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JAELSON DE SOUSA ALMEIDA,FUNCIONARIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.NO ATO DA INSPEÇÃO FOI OBSERVADO QUE A CAIXA ESTAVA SEM OVIDRO, SELADA E BLINDADA NA DOBRADIÇA. TAMBÉM ENCONTRAMOS O | 03/08/16 | 24/03/17
45469883 | 001002587885 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 1910738Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E | 15/07/16 | 24/03/17
37394602 | 001000845297 | 0 | 11/02/16 | 01/03/16 | Remota: 139325-7Assinou ficha de inspeção: FERNANDOLaudo ouObservação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDOREPRESENTANTE DAUC. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOIAFERIDOE OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.MEDIÇÃO | 15/03/16 | 24/03/17
5616867 | 001002298295 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ITALLA BALDEZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ITALLA BALDEZ FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACLÍNICA SAÚDE VIT LOCALIZADA EM ARARI NO CENTRO DA CID | 23/06/16 | 24/03/17
40242970 | 001002328985 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 21.07.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEONARDO ANTONIOFUNCIONARIO (DIRETOR), REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUEACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA , TUDO NORMAL.A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE DENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO , ESTÁNO | 05/08/16 | 24/03/17
44942569 | 001002331459 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCIMAR PINHEIRO DESOUSA FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA | 01/07/16 | 24/03/17
4760140 | 001002356956 | 165 | 30/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO RICARDO DEARAUJO, GERENTE DA CERAMICA. CONSTATAMOS QUE O CLIENTEDESCONECTOU OS CABOS DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR OS QUAISESTÃO FICADOS NOS TCS E CONECTOU OS CABOS DA CARGA,CARACTERIZANDO ASSIM UM DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTES DOMEDIDOR. DESTA FORMA | 07/07/16 | 24/03/17
2194 | 001002381933 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: TAYNA RIBEIRO DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª TAYNA RIBEIRO FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORM | 21/06/16 | 24/03/17
11192076 | 001002425009 | 201 | 31/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EMILSON REZENDE,FUNCIONÁRIO DESTA INSTALAÇÃO (LOJAS PARAÍBA). A CAIXA DEMEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. ANTES DE ABRIR A CAIXA DE MEDIÇÃO CONSTATAMOS QUE ODISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA APAGADO. AO ABRIR A CAIXA DE MEDIÇÃOENERGIZA | 06/06/16 | 24/03/17
2587 | 001002498321 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO BRITO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO BRITO DA SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDI | 09/06/16 | 24/03/17
1568086 | 001002498664 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO FUNCIONÁRIO GERENTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA,NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE PVC RÍGIDO ESUBTERRÂNEO, TEM CAIX | 21/06/16 | 24/03/17
42900400 | 001002519039 | 165 | 07/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) REMILSON F. SILVA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOICONSTATADO DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO DO POSTE DA CEMARSEM REGISTRAR TODO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COM A INSTAÇAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA, THS .C | 15/06/16 | 24/03/17
1316273 | 001002524818 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 2222001524Assinou ficha de inspeção: IDENIR VIANALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IDENIR VIANA PROPRIETÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTA | 23/06/16 | 24/03/17
2849500 | 001002525843 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOSÉ BARROSLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTAVAM CORRETOS, SENDO COLETADO VER EMMS CO | 24/06/16 | 24/03/17
8687188 | 001002560932 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 331967-2Assinou ficha de inspeção: SAMARIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADO NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE FICA LOCALIZA | 24/06/16 | 24/03/17
11192670 | 001002563010 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1680/10000Constante deixada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1REMOTA: 243316-7Assinou ficha de inspeção: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO CARLOS VIEIRA DESOUSA (TÉCNICO DE INFRA) RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRA | 13/06/16 | 24/03/17
30701348 | 001002564280 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 172630-8PATRIMONIO: 2222003178SSN: 215853Assinou ficha de inspeção: DANIEL VIEIRA OLVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DANIEL VIERA OLIVEIRA(ESTAGIÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERD | 01/07/16 | 24/03/17
34859396 | 001002565577 | 303 | 15/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO VIEIRA DEARAUJO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A MESMA FOIENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO AT/AT RTC 20/5 RTP70/1 E AS CONSTANTES 840/10000. UNIDADE COM SUBESTAÇÃO ABRIGADADE 2 COMPARTIMENTOS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUEOS | 25/07/16 | 24/03/17
38897314 | 001002587867 | 309 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR LAERCIO PEREIRA LEITE,GERENTE.UNIDADE CORTADA E LIGADA A REVELIA DA CEMAR PASSANDO PELOMEDIDOR.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O DESLIGAMENTO DA MESMA.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA PEGAR RESIDUO DE LEITURA. | 28/12/16 | 24/03/17
10938970 | 001003920086 | 303 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MADSON LINDOSO ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO .FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISORIA ENTRE O DISJUNTORE OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. A CHAVE DE AFERIÇÃO FOISUBSTITUIDA POR OUT | 17/08/16 | 24/03/17
10314887 | 001003925441 | 0 | 31/08/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RUBEM MOURA FIALHO,ENGENHEIRO ELETRICISTA FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. AMEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA NORMALMENTE. | 20/12/16 | 24/03/17
8899835 | 001003945112 | 201 | 18/08/16 | 01/08/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE CONSUMIDORA NAPRESENÇA DO SR(O) MARCOS PIERY, REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. A UNIDADE ENCONTRAVA-SE COM MEDIDOR QUEIMADO,LIGADO DIRETO PELO PLANTÃO. FORAM FEITOS A TROCA DOTRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA 112,5 KVA DO DISJUNTOR DE 150 PARA175. TAMBÉM2 | 25/08/16 | 24/03/17
1568418 | 001003970874 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | FOI REALIZADO INSPEÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SRABRIGADA.MEDIDOR EMCAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DOTRAFOPARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS, SENDOCOLETADO VER E MM COMPLETO. EET (ESTAÇÃOELEVATÓRIA DE TRATAMENTO)ENCONTRA-SE | 30/08/16 | 24/03/17
4038231 | 001003970886 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - , FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEUGRUPO TARIFÁRICO AT-BT IRRIGANTE, PADRÃO COMPOSTO DE ELETRODUTODE PVCRIGIDO COM RAMAL TOTALME | 27/12/16 | 24/03/17
8767254 | 001003970903 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 30.08.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DAS LOJAS AMERICANAS , MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃOTHS VERDE CONVENCIAL.CONSTANTES : | 12/09/16 | 24/03/17
40255044 | 001004011327 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ MENESES DE MELO(FUNCIONÁRIO), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAI | 20/08/16 | 24/03/17
10055610 | 001004094942 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA MA PRESENCA DO SR JOSE VALDERI OLIVEIRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT COM CANAISEM120/10000 RTC: 1/1, RTP: 1/1NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI SOLICITADO AO REPRESENTANTE DAUNIDADE QUEACIONASSE ALGUMASM | 30/09/16 | 24/03/17
2000045456 | 001004095850 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONALDO, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMEMPREENDIMENTOAINDA EM FASE DE ACABAMENTO. NÃO POSSUINDO CARGA SUFICIENTEPARAAFERIÇÃO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. ESTA UNIDADE POSSUI TRAFO DE75KVA,FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANI | 28/10/16 | 24/03/17
34808902 | 001004097561 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SEMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS. UNIDADE ENCONTRA-SE NO POSTE DA CEMAR COM CAIXAACRILICA. UNIDADE TRATA-SE DA FACULDADE FAE ONDE AS SALAS DEAULA SO FUNCIONAM A TARDE. | 26/09/16 | 24/03/17
10578175 | 001004122579 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENÇA DO SR WASHINGTOW ARAUJO, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORM | 19/11/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
2160 | 001004122617 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM TC´S NO SECUNDARIO DOTRAFO E LOCALIZADO NA CAIXA JUNTO COM O MEDIDOR A CAIXA ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM CABOS VINDO DO TRAFO APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER MM COMPLETA, REP, REC. HORA ESTAVA ATRASADA SENDO AC | 05/09/16 | 24/03/17
12251130 | 001006294614 |  | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS VINICIUS DEFRANÇAFERREIRA TITULAR PROPRIETARIO DA CONTA CONTRADO .MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO COM SEGMENTO HORARIO DESATIVADOE SEMAPRESENTAR AS LEITURAS NO DISPLAY 06 E 27.FOI ATUALIZADO O SOFT ATRAVES ATRAVES DA CARGA QUENTE ATIVADOOSEGMENTO HOR | 07/01/17 | 24/03/17
32069550 | 001007536683 | 303 | 20/01/17 | 01/02/17 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO NA PRESENÇA DA SR(OA) LEIDIMAR DOSACRAMENTO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃOEMCONTRADA É METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO E ESTAVA ABERTA UMAVEZ QUE O DIJUNTOR DO CLIENTE FICAVA DENTRO DA MESMA.OBSERVAMOS QUE O RAMAL DE ENTRADA NA BASE DO POSTE ESTAVA COMINDI | 03/02/17 | 24/03/17
5485754 | 001000254079 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
10201292 | 001000514887 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ISRAEL PRICIDO BRITO DESOUSA GERENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É DE02 COMPARTIMENTOS, A MESMA NÃO ESTAVA SELADA. VERIFICAMOS TODAESTRUTURA FÍSICA DO MEDIDOR TANTO NA FRENTE COMO ATRÁS DO MESMOE NÃO CONSTATAMOS NE | 19/03/16 | 24/03/17
44854970 | 001000581928 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: EDSON SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDSON ALVES FUNCIONÁRIO(VIGILANTE) ENCONTRADO NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. AUNIDADE | 10/05/16 | 24/03/17
11810411 | 001000971139 | 165 | 15/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SSR(O) AFONSO MODESTO,GERENTEDA UNIDADE. DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO SAINDO DOSECUNDÁRIO DO TRAFO,ALIMENTANDO UMA LAMPADA MISTA, DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ARETIRADA DO | 22/03/16 | 24/03/17
37210994 | 001001620046 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENCA DO SR ..... , FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR | 05/10/16 | 24/03/17
43677861 | 001002041936 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DAMIÃO CAMPOS,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA RIO VERDE LOCALIZADA EM LORETONA ZONA RURAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE OS SELOS ESTÃO OPERANDOAPENAS O CONSUMO DA FAZENDA NORMAL, ESCRITÓRIO , CASAS EO | 19/08/16 | 24/03/17
35728430 | 001002611892 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO DO NASCIMENTO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO , EM AT/AT .RTC 10/5 RTP 175/1 , CONSTANTES 1050/10000 . FOI FEITO O TESTECOM PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE PO | 16/08/16 | 24/03/17
6377289 | 001003209650 | 306 | 21/07/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSOTEMPORIAMENTE OU DEFINIIVO. | 22/07/16 | 24/03/17
2000064122 | 001004070569 | 165 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO E LIGAÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) TEREZINHAALVES LIMA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOICONSTATADO DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO SA REDE DO POSTEDA CEMAR, SEM REGISTRAR TODO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAUNIDADE, DESDE O DIA 15/08/2016. A UNIDADE FOI NORMALIZAD | 23/08/16 | 24/03/17
45670040 | 001004295994 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. A MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THSVERDE. ESSA UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITÓRIO AGUAS DE TIMON, NOLOCAL APENAS AR CONDICIONADO E LAMPADAS. NÃO HÁ REGISTRO DE | 12/09/16 | 24/03/17
4057 | 001004978619 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR __________, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR OMEDIDORPOIS NÃO HAVIA CARGA LIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDORDA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICA AT-AT.PADRÃOCOMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE DO | 29/10/16 | 24/03/17
44448793 | 001005647941 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MÁRCIO PIEPERELETRICISTA DA FAZENDA. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E FOIATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE COLETAMOS TODSO OS ARQUIVOSDE INSPEÇÃO. REALIZAMOS OS TESTES DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FCOU SELADAFUNCI | 03/02/17 | 24/03/17
30551567 | 001006113548 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | 221 | 10/12/16 | 24/03/17
939323 | 001006629913 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LAINARA LILIAN,REPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA EMPRESA SOFT INFORMÁTICA.MEDIÇÃOINDIRETA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TELEMETRIA. OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A TESTES E AMBOS OSTESTESAPRESENTARAM ERROS COM MARGEM ACEITÁVEL | 29/12/16 | 24/03/17
285951 | 001007122933 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANGELA OLIVEIRA ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR COM O DO FRATELO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM VERIFICAMOS A PREOGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E COLETAMOSMEMORIA DEMASSA CO | 28/01/17 | 24/03/17
30792262 | 001007723478 | 306 | 01/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO PREDIO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONAVA ALOJAINSINUANTE DA COHAB, PROXIMO AO RETORNO DA FORQUILHA.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE DESLIGADA.(DESOCUPADA).COM A CAIXA DE MEDIÇAO SELADA POREM RASGADA POR TRAS QUE FICAPORDENTRO DA PROPRIEDADE SEM OS CABOS QUE ALIMENTAM OS TC'S EFALTANDO OTC | 09/02/17 | 24/03/17
6338810 | 001000174747 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
944688 | 001000291908 | 305 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRA-SEFECHADA, SEM ACESSO AO MEDIDOR DO PRÉDIO. VERIFICAMOS TAMBÉMQUE A UNIDADE ESTÁ LIGADA EM MEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. | 17/06/16 | 24/03/17
2566648 | 001000463773 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
44144026 | 001002587880 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL DINIZ ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRICO DE TODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DA CENTRAL DE ENGEN | 18/08/16 | 24/03/17
41764813 | 001002588379 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ALCIONE FERREIRA DASILVA,PROPRIETÁRIO. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTODA INSPEÇÃO. O CLIENTE TRABALHA COM COCO BABAÇU, NO MOMENTO EMQUE OCONSUMO CAIU É QUANDO A SAFRA DO COCO ESTÁ RUIM.OBS: MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE OS CONDUTORE | 09/12/16 | 24/03/17
10578302 | 001002611853 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DO SAAE DE BALSASLOCALIZADO NO BAIRRO SÃO LUIS, RUA 7 PRÓXIMO A SUBESTAÇÃO DACEMAR.ESTE POÇO E DESASISTIDO E NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL, POSSUICARGA , UMA BOMBA SUBMERICA E UM QUADRO DE AUTOMAÇÃO.REALIZAMOS OS TESTES REVISAMOS A INSTALAÇÃO E ENTORNOS OS TES | 10/08/16 | 24/03/17
3778 | 001002613725 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 048756-0PATRIMONIO: 2222000475SSN: 192377Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DAVID FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACLÍNICA SÃO MARCO | 15/06/16 | 24/03/17
2924986 | 001002618978 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR CUTRIMFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT,C | 21/06/16 | 24/03/17
44944901 | 001002619001 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ISAIASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO ISAÍASFUNCIONÁRIO E RESPINSÁVEL PELA UNIDE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADA SELADA, MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI COM CONSTANTE DE120/10000; RT | 23/06/16 | 24/03/17
10877733 | 001002640421 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: VALTER TEIXEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA ANA PRESENÇA DO SRº VALTER TEIXEIRA CARVALHOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SEDESATIVADA TEMPORIAMENTE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ACOMPANHANTE AMESMA ESTÁ PARADA DESDE O ANO PASSADO. | 30/06/16 | 24/03/17
2488 | 001002645911 | 306 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72 /10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO ENTREGUELaudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA MEDIÇÃO DA UNIDADECONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, E NORMAL.MEDIDOR TAMBÉM FOI ENCONTRADO LACRADO E NORMAL. A UNIDADEC | 30/06/16 | 24/03/17
45353699 | 001002645926 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Antônio Alves Pereira,funcionário da unidade.Medição foi encontrada selada e blindada. Foram realizadostodos os testes da medição. A mesma apresentou erro dentro dosparâmetros normais,Medição estava e continua blindada com parafuso de segurança etubete. | 14/09/16 | 24/03/17
5485851 | 001002645949 | 306 | 30/06/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: WEDERSONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WEDERSON CASTROFUNCIONÁRIO. UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA (C.R). | 07/07/16 | 24/03/17
10671850 | 001002706375 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELBE VIANA , FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL. | 08/08/16 | 24/03/17
10671850 | 001002706375 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELBE VIANA , FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL. | 08/08/16 | 24/03/17
10671850 | 001002706375 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELBE VIANA , FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL. | 08/08/16 | 24/03/17
10671850 | 001002706375 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELBE VIANA , FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL. | 08/08/16 | 24/03/17
1065866 | 001002735792 | 0 | 01/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº AIRTON FONTINELE TORRESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR SE ENCONTRALACRADO NO INTERIOR DE UMA CAIXA DE POLICARBONATO TENDOL | 08/07/16 | 24/03/17
2118645 | 001002735804 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ACACIO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE | 30/06/16 | 24/03/17
34161860 | 001002735817 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ARISTON LÉLIO PACHECOSILVA (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.CONSTANTES : 72/10000 | 26/08/16 | 24/03/17
3707431 | 001002735825 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR DE CAMPOSCASTROTITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO DEFERRO QUEFICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA''MM''JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEA | 13/01/17 | 24/03/17
43924656 | 001002735857 | 301 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) BERINALDO DOS SANTOS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIÇÃO SEM SELODO COMPARTIMENTO DOS TCS. FOI COLETADO TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO REALIZADO TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FICOU SELADA BLINDADA FUNC | 12/09/16 | 24/03/17
2353946 | 001000515149 | 309 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FOI DETECTADO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO QUE A UNIDADEESTAVA AUTO RELIGADA PELA MEDIÇÃO. A MESMA FOI DESLIGADA ERETIRADA OS BASTÕES NO MESMO TRAFO DA MEDIÇÃP. HAVIA UM MEDIDORDS QUE NÃO ESTAVA ALIMEN | 22/04/16 | 24/03/17
4759370 | 001000515754 | 306 | 27/12/16 | 01/01/17 | UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA, SEM REDE PRIMÁRIA, SEM TRAFO,SEMMEDIDOR, CHAVES, BASTÕES E ETC.SEGUDNO O VIGIA O SR MANOEL, A MANOEL, A MESMA ENCONTRA-SENESSASITUAÇÃO HÁ DOIS ANOS. | 06/01/17 | 24/03/17
1017136 | 001000843267 | 306 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA COM OS CABOS SECUNDÁRIOS NOTRAFO RETIRADO. A UNIDADE SE TRATA DA CONCHA ACÚSTICA DA LAGOA.OBS: NÃO FOI ENCONTRADO NO LOCAL O CONJUNTO DOS TCS DA UNIDADE. | 23/03/16 | 24/03/17
32541887 | 001000970837 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.OS PARAMETROS DE MEDIDOR ESTAVAM DESATUALIZADOS .OS MESMOS FORAM ALTERADOS E FICARAM CORRETOS, CABOS DE PROGRAMATAMBÉM FOI ATUALIZADA DE 71,15 PARA 71,32. MEDIÇÃO FOI AFERIDAE ESTÁ DENTRO DO PADRÃO TÉCNICO,R | 09/05/16 | 24/03/17
41542470 | 001000989475 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ CARLOS ANDRADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ CARLOS ANDRADEFUNCIONÁRIO DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TODA TUBULAÇÃODE LIGAÇÃO DO MEDIDOR FICA APARENTE, MEDIDORA | 23/03/16 | 24/03/17
11191819 | 001001619890 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 2222002452Assinou ficha de inspeção: GABRIEL SOUSA DA COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GABRIEL SOUSA DA COSTAESTOQUISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTEST | 16/06/16 | 24/03/17
6296912 | 001001620175 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FABRICIO FARIASVALENÇA, MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. O MEDIDOR É LIGADO NA BAIXA TENSÃO,CLIEHTE NÃO TEM TRANSFORMADOR PARTICULAR. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR O ALICATE DO PWS NÃO ENCAIXAVA NOS CONDUTORES DO MESMO. | 11/11/16 | 24/03/17
1048180 | 001001907152 | 201 | 18/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO DIAS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR COM DISPLAYAPAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A TROCA DO MEDIDOR. O MEDIDOR FOIPROGRAMADO PARA BI(O MEDIDOR SERÁ TROCADO POR FORA DA NOTA ) | 27/05/16 | 24/03/17
2447843 | 001002262752 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR ENCAPSULADOSERTA , O QUAL ESTÁ INSTALADO NO POSTE DA CEMAR.O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT BI).O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO E REA | 26/08/16 | 24/03/17
7470835 | 001002560089 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MONALLE MARIA MONTEIRODANTA,FILHA.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.FOI SUBSTITUIDO A CARGA DE PROGRAMA DE 7129 PARA 7132 E ABATERIATAMBÉM FOI SUBSTITUIDA, A MESMA ESTAVA FRACA.CLIENTE INFORMOU QUE REDUZIU O CONSUMO PORQUE DIMIN | 03/12/16 | 24/03/17
45001040 | 001002734219 | 201 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTO DOS SANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DEUMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA, A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE UMCOMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE A | 30/09/16 | 24/03/17
41230673 | 001002931980 | 0 | 18/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO(A) SR(A), FERNANDO RODRIGUES,FUNCIONARIO, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 27/08/16 | 24/03/17
4997875 | 001003442157 | 201 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DUTRA DASILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE 3 COMPARTIMENTOSLOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE. EM INSPEÇÃO FOIDETECTADO QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA COM DEFEITO(APAGANDO). O MEDIDOR | 13/10/16 | 24/03/17
39962756 | 001003816801 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSIMAR CONCEIÇÃO SOUSA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SEGMENTOS HORÁRIOS ZERADOS. O MEDIDOR FOI MORTO EREPROGRAMADO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS REALIZAMOS OS TESTESNO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.FICOU SELADO, B | 20/08/16 | 24/03/17
41131500 | 001004140545 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JEAN TORRES SILVA ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM O SECUNDARIOAPARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC´S , AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE | 05/09/16 | 24/03/17
2062 | 001004287601 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO N. DOS SANTOS,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.TRATA-SE DA CASA DO CLÓVIS FECURY, A BEIRA MAR (ÚLTIMA CASA),COMMEDIÇÃO INTERNA, EM SUBSTAÇÃO AEREA, EM CAIXA DE UMCOMPARTIMENTO, EMELETRODUTO DE PVC TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MAS | 28/11/16 | 24/03/17
285340 | 001004621132 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONALDO SOES, FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA SERU SANEMPRESA DORAMO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES.O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E É COMPOSTO POR CAIXA DE 03. AAUMENTAÇÃO DO TRAFO AO CUBICULO DE MEDIÇÃO É FEITASUBTERRANEAMENTE | 30/09/16 | 24/03/17
5118 | 001004866276 | 303 | 18/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS EDUARDO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CANTINHODOCE, LOJA DE ARTIGOS DE FESTAS DE DOCES, LOCALIZADO NO CENTRO.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 150 KVA ACOMODADO. EMSUBESTAÇÃO ABRIGADA E TINHA COMO TCS MEDIÇÃO UM JOGO DE 150 | 24/01/17 | 24/03/17
4618 | 001002735870 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 25.07.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANSCISCO CARLOS V.SANTOS , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT | 05/08/16 | 24/03/17
33197233 | 001002735942 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ZEUCIDE IRENO SANTANA(GERENTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOTEL ZEUS. A CLIENTE INFORMOU QUE DESLIGOU ALGUNSAPARELHOS E A MOVIMENTAÇÃO DE CLIENTE NO HOTEL ESTÁ FRACO.CONSTANTES : 120/10000 | 26/08/16 | 24/03/17
10842530 | 001002736196 | 207 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRSENÇA DO SR ANTONIO CARLOS ALVES MORAES(FUNCIONÁRIO DA FAZENDA).FOI ENCONTRADO O TC DA FASE BTRINCADO/RACHADO, DEVIDO UMADESCARGA ATMOSFÉRICA. O REFERIDO TC AINDAESTAVAMARCANDO/REGISTRANDO.O TC FOI SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE MESMA RELAÇÃO. NÃOFOINECESSÁRI | 15/12/16 | 24/03/17
11192530 | 001002758022 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: HUGO MARINNELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HUGO MARIA SILVA ALENCARECONOMISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APR | 22/06/16 | 24/03/17
294667 | 001002818498 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: GEOVANE NEVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEOVANE NEVES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFE | 07/07/16 | 24/03/17
44956322 | 001002858944 | 0 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 151086-8SSN: 98434Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO E | 08/07/16 | 24/03/17
30405218 | 001002890851 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª FRANCISCA JANE M. LAJES,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 120/ | 20/08/16 | 24/03/17
41643897 | 001002890925 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENDA DO SR MARCELO COSTA DE ROCHA,ENCARREGADODA UNIDADE. FOI ENCONTRADO A MEDIÇÃO BLINDADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTE MA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLIDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE.OBS: PARA REALIZARM | 14/10/16 | 24/03/17
10578108 | 001002890959 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANATAN NOGUEIRA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC20/5 RTA 70/1 , GAS CONSTANTES 840/10000 , FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBEST | 10/08/16 | 24/03/17
728 | 001002891003 | 305 | 20/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 113933-8PATRIMONIO: 2222001687SSN: 921956Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RICHARDSON PEREIRAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. O | 22/07/16 | 24/03/17
2353857 | 001002930594 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. UNIDADE ENCONTRA-SE SEMPRODUÇÃO, ESTANDO NO LOCAL SOMENTE OB | 16/07/16 | 24/03/17
45591964 | 001002934221 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | MEDIDOR DESPROGRAMADO NO ATO DA LEITURA, O MESMO FOINORMALIZADO. O MEDIDOR FICOU DESPROGRAMADO DEVIDO UMA CHUVA QUEOCORREU DURANTE A NOITE. A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA POR SER POÇODA CAEMA NÃO FOI POSSIVEL ENCONTRAR NINGUEM NO LOCAL.CONSTANTE 75/10000 | 30/06/16 | 24/03/17
37928224 | 001002961667 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 129722-7PATRIMONIO: 222200141SSN: 15424Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:FOI FEITO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDA | 19/07/16 | 24/03/17
2000032223 | 001003042857 | 165 | 06/07/16 | 01/07/16 | FOI REALIZADA AUTUAÇÃO E LIGAÇÃO NOVA. AO CHEGARMOS CONSTATAMOSQUE O CLIENTE ESTAVA LIGADO DIRETO SEM MEDIÇÃO. FORAMREGISTRADAS CORRENTES DO MOMENTO E LOGO APÓS FOI NORMALIZADACOM A INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO. A MEDIÇÃO FICOU EM CAIXA METÁLICADE 3 COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTEAPARENT | 06/07/16 | 24/03/17
11655866 | 001003073604 | 115 | 27/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CRISTIANE CARDOSOCOSTA, PROPRIETÁRIA DESTE ESTABELECIMENTO, RESTAURANTE GRILL.ANTES DE ABORDARMOS O CLIENTE MEDIMOS AS CORRENTES ELÉTRICAS NOSECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR E NAS 3 FASES HAVIA CORRENTESELÉTRICA AO ENTRAR NO ESTABELECIMENTO NOS DESLOCAMOS ATÉ AMEDI | 06/07/16 | 24/03/17
11926240 | 001003122749 | 165 | 07/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO GOMES DA SILVA,RESPONSAVEL POR ESTA INSTALAÇÃO. ESTE CLIENTE TRATA-SE DE UMPOÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTEESTAVA SEM MEDIDOR. UMA VEZ QUE O CLIENTE COLOCOU FOGO NO MATODO TERRENO, VINDO A QUEIMAR TODA A MEDIÇÃO. O MESMO NÃOINFO | 15/07/16 | 24/03/17
30730585 | 001003122847 | 306 | 09/08/16 | 01/08/16 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , SUSPENSO ,DEFINITIVO OU PROVISORIAMENTE. | 11/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
40819770 | 001005309881 | 165 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAGNO BRANDÃO DEMEDEIROS FILHO, PERITO DO ICRIM. INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA SEMMEDIÇÃO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACONSUMIDA. FOI RETIRADO O TRANSFORMADOR E FICOU DESLIGADA. | 27/10/16 | 24/03/17
6355765 | 001005618021 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA TAMIRA GOMES NUNES,RECEPCIONISTA.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 12/12/16 | 24/03/17
2000003001 | 001005767488 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS POIS AS CORRENTES SE ENCONTRAVAM ZERADAS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,COMCANAIS EM 90/10000, RTC: 150/5 E RTP: 1/1. NO MOMENTO DAINSPEÇÃOCONSTATAMOS QUE O POÇO NÃO ESTÁ FUNCI | 16/11/16 | 24/03/17
1398733 | 001005948104 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS CARLOS, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL (PORTEIRO), PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NO BAIRRO DO OLHO D'ÁGUA, NA RUASÃOGERALDO. POSSUI UM TRAFO FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENTE APARENTE, CABOS DE 50MM², CAIXA | 14/12/16 | 24/03/17
42344168 | 001006138330 | 305 | 25/01/17 | 01/02/17 | IMOVEL DESABITADO. ENCONTRAMOS TUDO ABANDONADO, NO MOMENTOESTÁ SEM FUNCIONAR. | 03/02/17 | 24/03/17
51110 | 001006466601 | 305 | 17/01/17 | 01/01/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ANTIGO 1º DP DA POLICIA CIVIL ,LOCALIZADO NOCENTRO NA RUA DA PORRTAIA.HOJE ESTE PREDIO ENCONTRA-SE ABANDONADO COM PORTAS E JANELASQUEBRADASSEM NADA DENTRO.CONFORME MOSTRADO NAS FOTOS.ABRIMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO PARA COLETARMOS MEMORIA DE MASSACOMPLETAE POR CANAIS . NAO FOIS | 26/01/17 | 24/03/17
37088722 | 001006730020 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IGLESIA SILVA ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO PREDIO.TRATA-SE DOOREDIO ONDE FUNCIONA O MINISTRO DA SAUDE.FOI VERIFICADO TODAS AS POTENCIAS ELETRICAS DO CLIENTE E FOIOBSERVADOQUE AS POTENCIAS ESTAVAM POSIIVAS E A CARGA POR FASE ESTAV | 16/01/17 | 24/03/17
34525471 | 001007029945 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NILVANIA MARCIA ALMEIDAFUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APRICAÇÃO DO PWS,A | 16/01/17 | 24/03/17
42024791 | 001007299394 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA.A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIDOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS.NESSA UNIDADE ESTÁ SENDO CONSTRUIDO O SHOPPING DE TIMON, OMESMO ESTAREM FASE DE CONCLUSAO, ACABAMENTOS, NO LOCAL EXISTE APENASFUNCIONARIOS.MEDIDOR COM PROGAMA | 14/02/17 | 24/03/17
2712 | 001007662234 | 303 | 10/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A EXTERNALIZAÇÃO DO MEDIDOR QUE SEENCONTRAVA INTERNO DO IMOVEL COM RAMAL. A UNIDADE FICOU LIGADACOM O PADRÃO MEDIÇÃO FISCAL, A MESMA FICOU FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. | 16/02/17 | 24/03/17
10261082 | 001008063031 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALDERICO MATOSVIANA.REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIO DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MEDIDOR FOI AFERIDO E OSN | 13/03/17 | 24/03/17
2968 | 001000157314 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
5002 | 001000201413 | 0 | 20/01/16 | 01/03/16 | Remota: 2222002612 Ssn: 354888Laudo ou Observação dainspeção:UNIDADEREFERENTE AO PARAÍBA CALÇADOS DA RUA GRANDE, A MESMAALIMENTADAPOR MUFLAS, TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E CAIXA DE 01COMPARTIMENTO. FOIREALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS OSTESTES | 15/03/16 | 24/03/17
1567306 | 001000291834 | 0 | 05/02/16 | 01/03/16 | Remota: 153746-3 PATRIMONIO: 2222.002165 SSN:313168Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO DA LUZFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E OSMESMOS FORAM SATISFATÓRIOS. DENTRE ELES: AFERIÇÃO D | 15/03/16 | 24/03/17
32556930 | 001000358703 | 201 | 05/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
3015297 | 001000437018 | 305 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
41240776 | 001000483888 | 0 | 02/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
11389570 | 001000515039 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: BISMARK JORGELaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. BISMARK JORGE , MOVEIS LTDA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA DO TIPO TAF , A QUAL FOIENCONTRADA TOTALMENTE SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS | 21/03/16 | 24/03/17
33157908 | 001000515312 | 0 | 07/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDONONATOBARBALHO, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE. FORAMREALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO,O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS ETAMBÉM ESTAVAM NORMAIS. O MEDIDOR DAUNIDADE ESTA | 15/03/16 | 24/03/17
41374489 | 001000515613 | 305 | 18/10/16 | 01/10/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SEDESLIGADO/CORTADO.(CR).OBSERVAMOS QUE O TRANSFORMADOR FOI RETIRADO DO POSTE, FICANDONO LOCALAPENAS O POSTE E A CAIXA DE MEDIÇÃO. NO LOCAL FUNCIONA UMAMADEREIRA,O LOCAL ESTÁ TOTALMENTE ABANDONADO. COMO NÃO HÁ COMO ENERGIZARO MDIDOR,NÃO FOIT | 24/10/16 | 24/03/17
922 | 001000515878 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: DEICIANY BARBOSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DEICIANY NAYA(FUNCIONÁRIA) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI E | 21/03/16 | 24/03/17
58556 | 001000637633 | 0 | 26/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
44274710 | 001000926540 | 0 | 26/01/16 | 01/03/16 | Remota: 162628-4 /Patrimônio: 2222001012SSN: 490662Assinou ficha de inspeção: GEOVANI DA SILVA NICODEMOSLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. GEOVANIO DA SILVA NICODEMOS , FUNCIONARIO , RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , APR | 19/03/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 28/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
40238476 | 001003190799 | 305 | 01/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA.TRATA-SE DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCINAVA CYRELAEMPREENDIMENTOS , POIS A MESMA MUDOU-SE DO IMOVEL E O MESMOAGORA ENCONTRA-SE FECHADO / DESOCUPADO PARA REFORMA.FORAM VERIFICADO OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DE TODOS OSO | 06/08/16 | 24/03/17
4759419 | 001003210953 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA,DESLIGADA SEM TRAFO, MEDIÇÃO, CHAVES E BASTÕES. NINGUÉM NOLOCAL. | 02/08/16 | 24/03/17
4779592 | 001003235380 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA , SEM MEDIDOR , SEM BASTÕES NASCHAVES E O IMÓVEL ENCONTRA-SE DEMOLIDO /DESTRUIDO PELO IBAMAFEDERAL. | 02/08/16 | 24/03/17
1340743 | 001003266258 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDVALDO GONÇALVES ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL , O MEDIDOR DAUNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICOAT/BT , PADRÃ | 09/08/16 | 24/03/17
1568345 | 001003324535 | 0 | 20/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARIO SOBRINHOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEAT/AT, COM MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA DE TRÊS COMP | 22/07/16 | 24/03/17
11349307 | 001003345291 | 0 | 29/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. FRANCISCA COSTA ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/AT).O MEDIDOR FOI A | 04/08/16 | 24/03/17
3972194 | 001003397549 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO SEM ACOMPANHANTE.O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE PERDA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS, LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA.NO MOMENTO ENCONTRA-SE COM AS ATIVIDADES SUSPENSAS POR MOTIVODE REFORMA.O MEDIDOR ESTÁ COM DISPLAY NORMAL , FOI COLETADO MM PARA | 08/08/16 | 24/03/17
10715407 | 001003442080 | 305 | 03/08/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE A UNIDADE ESTAVADESLIGADA , FECHADA , DESABITADA E ABANDONADA. SEM MEDIÇÃO DOLOCAL E SEM NIGUEM PRA DA INFORMAÇÃO . FOI TIRADO FOTOS. | 10/08/16 | 24/03/17
43434098 | 001003442153 | 306 | 16/08/16 | 01/08/16 | CONSTATAMOS QUE O LOCAL ESTAVA TOTALMENTE ABANDONADO. ASUBESTAÇÃO ABRIGADA ENCONTRA-SE ABERTA, PORÉM DENTRO DA MESMANÃO HÁ NENHUM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR, NO ENTANTO NAORDEM DE SERVIÇO CONSTA QUE NO LOCAL HÁ O MEDIDOR DA CEMAR.PORTANTO, TEMOS QUE VER SE UMA EQUIPE DA CEMAR RETIROU AMEDIÇÃO O | 26/08/16 | 24/03/17
30590996 | 001003442508 | 306 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA SEM MEDIDOR E SEM EDIFICAÇÃO. | 04/11/16 | 24/03/17
5667003 | 001003466442 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 |  | 12/09/16 | 24/03/17
3948 | 001003491287 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA / AUTORIZAÇÃO DA SRA. LINDA INÊSFERREIRA DE SOUSA , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM VERIFICADOS TODOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSACOMPLETA.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO E FEITO O TESTE DE RELAÇÃO DASCORRENTES.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL , SEM APRESENT | 08/08/16 | 24/03/17
52833 | 001003495156 | 201 | 27/07/16 | 01/08/16 | inspeção realizada na presença da sr(a) Lucinete representanteda unidade consumidora. foi constatado que o medidor estava comdisplay apagado.constante 500/1000 | 05/08/16 | 24/03/17
2841053 | 001003533391 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | FOI REALIZADO INSPEÇAÕ NO MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA,VERIFICAMOSCONDIÇÕES DO TC'S MEDIDOR E RAMAL E ENTRADA. A MESMA ENCONTRA-SE NOPOSTE EM UMA CAIXA TAF DE UM COMPARTILHAMENTO COM RAMALTOTALMENTEAPARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E O MESMOESTA DEACORDO COM AS ATIVIDADES CADASTRAD | 29/09/16 | 24/03/17
10217989 | 001003536170 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sr.ª FRANCISCA SIMONE SILVAGONÇALVES, FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: | 29/08/16 | 24/03/17
2353946 | 001003604572 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE A UNIDADE ESTAVALIGADA , MAS NÃO FUNCIONAVA MAIS NADA NO LOCAL.LOCAL FECHADO E DESABITADO E COM UMA OUTRA LIGAÇÃO NOVA MA3004004711-0. FOI VERIFICADO TODA A PROGRAMAÇÃO. | 02/08/16 | 24/03/17
6538622 | 001003626500 | 165 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) TANIA ANDRADE (ESPOSA)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DESVIO ANTES DO MEDIDOR,DO RAMAL DE ENTRADA DA CEMAR, ABAIXO DA BUCHA SECUNDÁRIA DOTRANSFORMADOR, SAINDO DIRETO PARA DUAS BOMBAS, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALI | 11/08/16 | 24/03/17
1567144 | 001000970762 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Remota: 138173-2PATRIMONIO: 2222002688SSN: 215754Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, ESTA UNIDADE REFERE-SE ÀRODOVIÁRIA DE SÃO LUÍS. ESTA SUBESTAÇÃO POSSUI DOISTRASNFOR | 10/05/16 | 24/03/17
37438707 | 001000970984 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | Remota: 196065-7PATRIMONIO: 2222001719SSN: 98814Assinou ficha de inspeção: ANA PAULA SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANA PAULA SOUSA(funcionária) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTODA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO | 14/04/16 | 24/03/17
5061 | 001000971262 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | Remota: 399275-7PATRIMONIO: 2222001544Assinou ficha de inspeção: VICENTELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ VICENTE (GERENTE)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DO TCS EO MESMOS ESTÃO | 11/05/16 | 24/03/17
11386695 | 001001138388 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: GABRIEL MOURA DA SILVA;Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GABRIEL MARA DA SILVAREPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DEUMA CAIX ACRÍLICA, A QUAL ESTAVA FIXADA NO POSTE DO LADOINTERNO DESTA EMPRESA. A MESMA FOI ENCON | 16/04/16 | 24/03/17
35659161 | 001001552619 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Remota: SSN: 515211Assinou ficha de inspeção: MAURICIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MAURICIO REIS DA SILVAFUNCIONÁRIO DO MATEUS. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 01COMPARTIMENTO. A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DES | 25/04/16 | 24/03/17
2427222 | 001001619969 | 0 | 29/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROSSINEO ALBERTO(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/AT , COM CANAIS 75/10000 RTC | 02/08/16 | 24/03/17
41531789 | 001001620119 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DANIEL FERREIRA ,ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.MEDIÇÃO ENCONTRADA SELADA , FUNCIONANDO CORRETAMENTE , FOIREALIZADO AFERIÇÃO NO MEDIDOR . O MESMO APRESENTA ERRO DENTRODOS PARAMETROS DO MEDIDOR , O MESMO APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.NÃO FOIE | 09/09/16 | 24/03/17
1567861 | 001001772280 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: DOMINGOS DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGO ALVES DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA DE 0,6 KV COM PADRÃO DE MEDIÇÃO EM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADO | 03/06/16 | 24/03/17
31148227 | 001001880903 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 210/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 1909672Assinou ficha de inspeção: LUIS SANTOS SILVALaudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AFERIÇÃO DO MEDIDOR DE Nº 3306000080-3PELO FATO DE OS CABOS DO EQUIPAMENTO CHECK METER NÃO ESTÁFUNCIONANDO BEM, O MESMO ENCONTRA-SE COM M | 18/06/16 | 24/03/17
43926128 | 001001956162 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOÃO FERNANDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO FERNANDESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADADENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA D | 12/05/16 | 24/03/17
2587 | 001002199081 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO ALENCAR SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. ESTE CLIENTE TRATA-SE DO SAAE(POÇO DE ABASTECIMENTO ÁGUA). A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. MEDIDOR FOIAFERIDO E OS ERROS ATIVOS E R | 27/05/16 | 24/03/17
4138775 | 001002266001 | 201 | 05/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JAQUELINE EVANGELISTAFARIAS (ENCARREGADA) RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO. O MEDIDOR COMDEFEITO VISOR APAGADO, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. | 30/05/16 | 24/03/17
43140680 | 001002498651 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 114052-6PATRIMONIO: 2222000882SSN: 498913Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL GREEN LOCALIZADO EM ITAPECURU NABR 222, NO KM 12. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE S | 22/06/16 | 24/03/17
32979769 | 001002585140 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 107158-0PATRIMONIO: 2222001583SSN: 567607Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ IVALDO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA CO | 23/06/16 | 24/03/17
9948996 | 001002641868 | 201 | 13/07/16 | 01/07/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) REGILDO DOS SANTOS,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIDETECTADO QUE A UNIDADE ESTAVA COM PROBLEMA NO NEUTRO, DEIXANDOAS TENSÕES DESEQUILIBRADAS, TENSÃO A 127 TENSÃO B 328, TENSÃO C307. O NEUTRO DA MEDIÇÃO DA UNIDADE FOI REGULARIZADO E AM | 21/07/16 | 24/03/17
41536578 | 001002735851 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 128438-1PATRIMONIO: 2222000155Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃO, POIS A UNIDADE SE ENCONTRAVA FECHADA COM AS CORRENT | 07/07/16 | 24/03/17
32658415 | 001002890909 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL SEMAPRESENTAR PERDA DDE ENERGIA ELETRICA NO ATO DA INSPEÇÃO. A MESMA FOI REALIZADANAPRESENCA/AUTORIZAÇÃO DA SRA CINTIA SOUSA, REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FORAM FEITOS AS VERIFICAÇÕES DOS PARAMETROS DAMEDIÇÃOASSIM COMO A RETIRADA DOS ARQUIVOSD | 30/09/16 | 24/03/17
40139729 | 001003662219 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. AFONSO MENDES, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UM CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS COM MEDIDOR DE LIGAÇÃO DIRETA COM CABOGALVONIZADO TOTALMENTE APARENTE.FORAM VER | 30/09/16 | 24/03/17
3092593 | 001003665274 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDUARDO RIBEIROFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA ENCONTRA-SE NORMAL. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO DE FERROGALVANIZADO QUE FICA LOCALIZADO NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE. FOIID | 27/08/16 | 24/03/17
8240701 | 001003665295 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JULIO WILSON DOS SANTOS ,REPRESENTANT DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO INDIRETA , CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO PELO M | 26/08/16 | 24/03/17
7006098 | 001003667151 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUCILIO DE JESUS CASTRO(PROFESSOR).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CADASTRAR REMOTA: SSN 896783 , PATRIMOCAO: 2222-000731REMOTA SEM NUMERO. | 26/01/17 | 24/03/17
11633315 | 001005310415 | 303 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO FERNANDES DOSREIS,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NOATO DAINSPEÇÃO A MEDIÇÃO ESTÁ NORMAL. CONSTATAMOS TAMBÉM QUE O VIDRODA CAIXAPADRÃO ENCONTRA-SE QUEBRADO. O MEMSO FOI SUBSTITUÍDO COM AINSTALAÇÃO DOACRÍLICO.OBS: MEDIDOR ENCON | 31/10/16 | 24/03/17
8161984 | 001005390940 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | UNIDADE COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE. | 12/12/16 | 24/03/17
9396250 | 001005485972 | 310 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MAURILIO JUNIOR,REPRESENTANTEDA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL , OS ERROSMEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃOB-T.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA USINA PARA BENEFICIAR ARROZ,SEGUNDOINFORMAÇÃO DO PROPRIETARIO DEV | 19/01/17 | 24/03/17
8821240 | 001005617168 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIDORCOM PROGRAMAÇÃO B-T. UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS SÃO AR CONDICIONADOS. | 10/11/16 | 24/03/17
11940625 | 001005645460 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA AEDIANA DA SILVA COSTA,SECRETÁRIADA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO BLINDADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS, FOI AJUSTADO A HORA DO MEDIDOR, POR ISSO FIZEMOS UMAREPOSIÇÃO PARA OMEDIDOR.MED | 16/11/16 | 24/03/17
45235610 | 001005647852 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO RAFAEL PEREIRA DOSSANTOS,OPERADOR LIDER. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRIA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 20/12/16 | 24/03/17
283592 | 001005671687 | 171 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CV DE OLVEIRA,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMADISTRIBUIDORA DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS RESIDENCIAIS.ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA COMPLETAMENTE SUSPENSA NOSISTEMA DA CEMAR, PORÉM ENCONTRAMOS LIGADA E COM ATIVIDADES DEPRODUÇÃO. O ME | 18/01/17 | 24/03/17
40897666 | 001005696353 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ANTONIO, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AUNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA, COM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, COMCANAIS180/10000, RTC: 300/5 E RTP: 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA, COM RAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFOEMELET | 22/11/16 | 24/03/17
40096396 | 001005802370 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE JANUÁRIO MOREIRA,PROPRIETÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O FRATELO E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOS ESTÃONORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT COM CANAIS 120/10000,M | 26/11/16 | 24/03/17
11271863 | 001005894895 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA PÂMELA SANTOS BARBOSA,FUNCIONÁRIADA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA EBLINDADA, COMPARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 12/12/16 | 24/03/17
42247650 | 001005894939 | 303 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR DJALMA SOUSA CHAVES,PROPRIETÁRIODA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FOI REALIZADO TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. NOATO DA AFERIÇÃO FOI OBSERVADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAQUEBRADA /RACHADA. A MESMA FOI S | 28/12/16 | 24/03/17
760 | 001005945829 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ETEVALDO DIAS F. JUNIOR,RESPONSÁVEPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE TRATA-SE DA CAEMA, QUE NOMOMENTO DAINSPEÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA, COM CA CAIXA DE 01COMPARTIMENTO. FOIFEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SAURAÇÃODOS TC'SE AMBOS ESTÃO NORMA | 30/11/16 | 24/03/17
30099451 | 001005948138 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANDERSON CARVALHO,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA SEDE DA CAEMANOCENTRO. MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR EQUIAPAMENTOS DE MEDIÇÃO,MEDIÇÃOINTERNA COM PADRÃO COMPOSTO POR CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO ETRANSFORMADOR DE 150KVA EM ESTRUTURA H-T | 12/12/16 | 24/03/17
2000077515 | 001006003212 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NOLOTEAMENTONOVA MATÕES III, PRÓXIMO DA SUBSTAÇÃO DA CEMAR.MEDIDOR VIZINHO: 1252323636-7 | 01/12/16 | 24/03/17
1567870 | 001006137092 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR CLAUDIMAR MACIEL,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI VERIFICA | 08/12/16 | 24/03/17
36298383 | 001003099921 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 162704-3PATRIMONIO: 2222000423SSN: 98941Assinou ficha de inspeção: ALAIN JOSÉLaudo ou Observação da inspeção: MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXAMETÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, OM TUBULAÇÃO DE ENTRADATOTALMENTE APARENTE. TO | 07/07/16 | 24/03/17
8697680 | 001003344586 | 165 | 13/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UMA FUNCIONÁRIA DA UNIDADE.NA MESMA FOI IDENTIFICADO DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO DOPOSTE DA CEMAR DA REDE DE BT, SEM REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESDE MÊS 06/2016. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO FOI DESLIGADO 01 REFLETOR COM POTÊNCIA 1000W E 08 | 20/07/16 | 24/03/17
1567713 | 001003533385 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JORGE BRUZACA,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PENITENCIARIA DE PEDRINHAS ,LOCALIZADA NA BR 135 , PRÓXIMO A POLICIA FEDERAL RODOVIARIA ,QUE TEM COMO CONJUNTO DE MEDIÇÃO UM SERTA FIXADA EM POSTEEXTERNO À UNIDADE.COLHEMOS | 05/09/16 | 24/03/17
43838180 | 001003686623 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA AUXILIADORA MTEIXEIRA, CONSULTORA REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRAVA-SE DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 630/1000 RTC 15/5 RTP 70/1. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS TAMBÉM QUE A PRODUÇÃO DAC | 27/10/16 | 24/03/17
11193579 | 001003969346 | 201 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARLENE DE SOUSABORGES, RESPONSAVEL PELA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. FOI ENCONTRADO MEDIDOR COM DEFEITO(TRAVADO) NA DATA, O MESMO FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃODO EQUIPAMENTO D | 24/08/16 | 24/03/17
1490958 | 001004122605 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALZIADA NA PRESENÇA DO SR, MONTEIRO , FUNCIONARIO(GERENTE) , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ACOMPANHOUA EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR COM COMPARTIMENTO DO MEDIDOR E ACHAVE DE AFERIÇÃO , LACRADA NORMALMENTE , PORÉM OS LACRES DOSCOMPARTIMENTOS DOS TC´S (TRANSFORMA | 05/09/16 | 24/03/17
1567993 | 001004233199 | 310 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GILSON LIMA RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DO MERCADINHO CARONE DAGUAJAJARA.O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E POSSUI CAIXA DE 01COMPARTIMENTO ONDEFICA TODA A MEDIÇÃO. O TRAFO DO CLIENTE FICA NO LIMITE DACALCADA E AMEDIÇÃO DO CLIENTE FICA NO LIMITE DAP | 30/09/16 | 24/03/17
9948970 | 001004233478 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMAESTAVA DESLIGADA DO SISTEMA, DESLIGADA EM CAMPO MAS COM OMEDIDOR EMCAMPO, O MESMO FOI RETIRADO ASSIM COMO OS TC'S, FOI REALIZADO OREGISTROFOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DE UMA FÁBRICA DE GELO QUE A MAIS DE ANOS ESTADESAT | 03/12/16 | 24/03/17
40882286 | 001000913025 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | MEDIDOR RETAGUARDA: 32560000161 | 18/03/16 | 24/03/17
10199719 | 001000970559 | 306 | 28/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GENECY MOREIRA DE ARAÚJOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRAª GENECY MOREIRA DE ARAÚJOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS LOGO QUE O CONJUNTO DEMEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO ENCONTRA- SE DESLIGADO NA REDEPRIMÁRIA DA CEMAR. VERIFICAMOS QUEC | 09/05/16 | 24/03/17
10578442 | 001000970621 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JUSCELINO DA SILVA(ENCARREGADO DA FABRICA). A BATERIA DO MEDIDOR ESTAVA FRACA EFOI SUBSTITUIDA. FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR EESTAVA DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. NÃO FOIPOSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR DEVIDO PROBLEMAS NO ALICATE DO PWS. | 25/05/16 | 24/03/17
11193587 | 001000970659 | 0 | 25/04/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) SABRINA FERRO PEREIRA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 2COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DA INSTALAÇÃO AT/AT. O MESMO FOI AFERIDO E OSE | 20/12/16 | 24/03/17
1304640 | 001000970739 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 2222004026Assinou ficha de inspeção: BRUNO WAGNELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BRUNO WAGNE RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE FATURADO EM THS, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETRO | 25/04/16 | 24/03/17
1775 | 001000970784 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº KENARD CANTANHEDE(ELETRICISTA) DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E A CAIXA DOS TCS LACRADASNORMALMENTE. TODO O SISTEMA DE MEDIÇÃO FICOU APARENTE, MEDIÇÃOFIXADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA. OT | 05/04/16 | 24/03/17
30654811 | 001000970826 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 3150/10000RTC: 75/5RTP: 70/1REMOTA: 333547-0PATRIMONIO: 2222001373SSN: 89268Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SIDNEI APARECIDO MARIANOFUNCIONÁRIO DA DVM VIDROS. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADADENTRO DE UMAM | 09/06/16 | 24/03/17
33495943 | 001000970871 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | Remota: 1502170PATRIMONIO: 2222003154SSN: 03173Assinou ficha de inspeção: ADERSON RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADERSONRIBEIROFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTODA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A AFERIÇÃO DO MEDIDOR,POIS | 10/05/16 | 24/03/17
35469893 | 001000970925 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 138776-2PATRIMONIO: 2222002706SSN: 15747Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODO | 15/07/16 | 24/03/17
38001388 | 001000971040 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NEIANE SOUSA DE OLIVEIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA,COMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DE | 02/06/16 | 24/03/17
41249552 | 001000971091 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: PAULO ROBERTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº PAULO ROBERTO GOULARTFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO COM03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE E | 22/04/16 | 24/03/17
4498534 | 001006137154 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DOMINGOS LELIS DA CUNHA(FUNCIONARIO).MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO. | 15/02/17 | 24/03/17
34401462 | 001006241991 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NESTA INSTALAÇÃO. DE ACORDO COM A INFORMAÇÃONA ORDEMDE SERVIÇO A TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO ESTÁ EMBASSADA.NO ENTANTO, ESTA INFORMAÇÃO NÃO PROCEDE, UMA VEZ QUECONSEGUIMOS VER ALEITURA SEM NENHUM DIFICULDADE. RETIRAMOS FOTOS DA SITUAÇÃOENCONTRADA.NO LOCAL NÃO HAVIA NENHUM REPRESENTA | 15/12/16 | 24/03/17
44587378 | 001006242203 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA RAYANE ESTRELA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUM STANDDE VENDAS DA CONSTRUTORA ESCUDO, LOCALIZADA EM FRENTE AOCOLEGIO SÃOMARCOS, NO BAIRRO RENASCENÇA II, PRÓXIMO A AABB. ESTA UNIDADEFOIENCONTRADA SELADA COM SELOS SERIAIS | 27/12/16 | 24/03/17
44812584 | 001006338705 | 306 | 20/12/16 | 01/12/16 | FOI ENCONTRADO UNIDADE DELSIGADA, SEM OS BASTÕES, CABOS DOSECUNDÁRIO ETRAFO. | 22/12/16 | 24/03/17
582 | 001006384150 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS EDUARDO C. DECARVALHO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO OSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM O SECUNDÁRIO DOTRAFOAPARENTE.FOI FEITO OS TESTS NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NO | 15/12/16 | 24/03/17
2058723 | 001006547933 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA CREUZA ENY SILVA PRATES,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDA GARAGEM DA EMPRESA DE ONIBUS MENINO JESUS DA PRAGA. ESTAUNIDADEPOSSUI UM TRAFO PROPRIO FIXADO EM POSTE QUE FOI ISOLADO POR UMTELHADODE BRASILIT DIFICULTANDO A CONFIR | 28/12/16 | 24/03/17
2780 | 001006629892 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORÁ,TRATA-SEDA TIM ESPAÇO, QUE FICA LOCALIZADA NO MARCUS CENTER. MEDIÇÃOINIDRETACOM PADRÃO EXTERNO, COMPOSTO POR CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO EEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DÃO DE 90MM EOS TC'SSÃO DE BARRA.FOI REALIZADO TESTE | 28/12/16 | 24/03/17
11322573 | 001006632239 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDVALDO DOS SANTOSMAGALHÃES,FUNCIONÁRIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO,FOIATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE. COLETAMOS OS ARQUIVOS DAINSPEÇÃO,REALIZAMOS OS TESTES NO C0NJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO EST | 29/12/16 | 24/03/17
30900820 | 001006729978 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO DACEMAR NA PRESENÇA DO SR. , FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDORFOI AFERIDOE ESTAVA NORMAL , O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEUGRUPO TARIFARICO AT/BT, PADRAO CO | 09/01/17 | 24/03/17
42150479 | 001006730047 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WEBSON RIBEIRO DEOLIVEIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOSDEMEMORIA DE MASSA. O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO EM AT/BI COM CANAIS 120/ | 18/01/17 | 24/03/17
467405 | 001006847492 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃODOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMARNA PRESENÇA DA SRA.FUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVA PROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICO AT BT,PADRÃO COMPOSTO DEU | 11/01/17 | 24/03/17
10935261 | 001006973186 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NATAN MACHADO DA SILVA ,GERENTE DO HOTEL.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA NASDOBRADIÇAS.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU DA MESMA FORMA QUE FOI ENCONTRADA.OBS: FOI DAD | 26/01/17 | 24/03/17
1308602 | 001006975084 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A): FERNANDO ANTONIO,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1,RTP 1/1 E OS CONSTANTES 75/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS EO MESMOESTA FUNCIONARIO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O T | 23/01/17 | 24/03/17
2602946 | 001007060334 | 201 | 11/01/17 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE NA PRESENÇA DA SR(A)PRISCILAFRANÇA,FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE. FOI DETECTADO QUE OMEDIDORENCONTRAVA-SEQUEIMADO O MESMO FOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. FOIINSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA COM TCSRELAÇÃO 200/5. O MEDIDOR FOIPROGRAMADO AT/BT | 20/01/17 | 24/03/17
43568361 | 001007119954 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO NUCLEO 03 DAGRANJADE TARCISIO FRANCO DO AMARAL.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC'S EAMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS. TAMBÉM FOI ANALIZADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E SEUS ARQUIVOS | 23/01/17 | 24/03/17
835480 | 001007122959 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR. NA PRESENÇA DO SRº JOSE CARLOS FUNCIONARIO E RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 (TRES)COMPARTIMENTOA MESMA SE ENCONTRAVA BLINDADA COM UMA LIGAÇÃO TOTALMENTEAPARENTE.A UNIDADE | 03/02/17 | 24/03/17
30168461 | 001007219797 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº AMANDA AMORIM DA SILVA ,GERENTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. FORAMREALIZADOS ODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADAE BLINDADA.OBS: AS CORRENTES ESTAVAM ZE | 27/01/17 | 24/03/17
42879495 | 001007368804 | 201 | 20/01/17 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI DETECTADO QUE O MEDIDORESTAVA QUEIMADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDO E A MEDIÇÃONORMALIZADA. O MEDIDOR INSTALADO FOI PROGRAMADO DE ACORDO COMSEU GRUPO TARIFÁRIO AT/BT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA ACRILICA,LOCALIZADA NO POSTE DO TRAFI. RAMAL TOTALMENTE APARENTE. FOIREALIZ | 30/01/17 | 24/03/17
2852 | 001007510604 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JHONATANSOUSA,FUNCIONÁRIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SEDA MEDIÇÃO DA FACULDADE DE SÃO LUIS.MEDIÇÃO INDIRETA EM ESTRUTURA H-T COM TRAFO DE 300 KVA EELETRODUTO DE PUC APARENTE.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCSE AMBOS OSP | 09/02/17 | 24/03/17
43458094 | 001000971174 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NEWTON FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA FICATOTALMENTE APARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA FORAMINSPECIONADOS ESTANDO NO PADRÃOS | 25/05/16 | 24/03/17
4901 | 001000971230 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 676249-8Assinou ficha de inspeção: JOSUÉ SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSUÉ SILVA GERENTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E O | 23/06/16 | 24/03/17
35585753 | 001002618994 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALMIR FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM CONSTANTES 630/10000. MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI; RTC:15/5 E RTC: 72/1. FOI REA | 25/06/16 | 24/03/17
10783038 | 001002645942 | 136 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FÁBIO ARRUDA,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. A MESMA TRATA-SE DE UMA CERAMICA ASMARGENS DA BR 230 EM RIACHÃO, DO LADO ESQUERDO NO SENTIDOBALSAS/RIACHÃO, APÓS A PLACA DA CIDADE. ENCONTRAMOS A UNIDADECOM O SELO DA CAIXA SOLDADO E O SELO DA CHAVE DE AFERIÇÃOROMPIDO, LOG | 18/08/16 | 24/03/17
2931885 | 001002735810 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDSON SANTOS FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT, COMMEDIÇÃO INDIRETA, A CAIXA DE TRÊS COMPAR | 22/07/16 | 24/03/17
8240523 | 001002735875 | 301 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 170479-2PATRIMONIO: 2222001146SSN: 306044Assinou ficha de inspeção: SIMONE SANTANALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª SIMONE SANTANA VIANAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUM | 15/07/16 | 24/03/17
7724730 | 001002819378 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ATYLA ANTUNES DE SOUSA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO, POIS NÃO TEMOS ALICATE | 08/07/16 | 24/03/17
37515280 | 001002890987 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS DE SOUSARIBEIRO,FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATP.COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTE NOCONJUNTO DEE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: A SECAGEM E ARMAZENAMENTO ESTA PARAD | 18/01/17 | 24/03/17
30322185 | 001002973685 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: GILBERTO BRITOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILBERTO DA CONCEIÇÃOBRITO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI COLETADO TODOSOS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MAS | 02/07/16 | 24/03/17
2743906 | 001003160779 | 201 | 09/07/16 | 01/07/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) ARLINDO SOUSA, PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIDETECTADO QUE O MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAM QUEIMADOS,OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. O MEDIDORFOI INSTALADO E PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TAR | 19/07/16 | 24/03/17
37231959 | 001003265376 | 306 | 08/07/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO LOPES DOSSANTOS REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. ESTECLI | 15/07/16 | 24/03/17
31747414 | 001003432960 | 306 | 30/08/16 | 01/09/16 | CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE COM TODA A ESTRUTURADE MADEIREIRA DEMOLIDA E QUEIMADA, EM FUNÇÃO DE UMA AÇÃO DAPOLÍCIA FEDERAL. PORTANTO NO LOCAL NÃO HÁ MAIS REDE, POSTE,TRANSFORMADOR E NEN O CONJUNTO DE MEDIÇÃO. CONFORME AS FOTOSRETIRADAS DO LOCAL. | 05/09/16 | 24/03/17
1350 | 001003490490 | 201 | 27/07/16 | 01/08/16 | MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 2COMPARTIMENTOS. A REMOTA ESTAVA QUEIMADA E FOI RETIRADACONSTANTE 400/1000 | 05/08/16 | 24/03/17
32857671 | 001003536445 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS RODRIGUES DASILVA, REPRESENTANTE DA UC. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA UNIDADE CONSUMIDORA AT/BT. A FIAÇÃO SECUN | 05/09/16 | 24/03/17
40696571 | 001003665284 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IDELVANE, FUNCIONARIO ERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SE SELADADA CAIXACOM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 500/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES300/10000, FOI FEITO O ESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. MEDIDOR POSSUI SUBS | 30/09/16 | 24/03/17
8944172 | 001003734397 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.FOI INSTALADO REMOTA NA UNIDADE , O MEDIDOR ESTÁ COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE.CONSTANTES: 180/10000N° REMOTA: 1909755PATRIMÔNIO | 08/08/16 | 24/03/17
43720546 | 001003922767 | 0 | 31/08/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE NA PRESENÇA DO RESPONSAVEL. AUNIDADE POSSUI CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS, CONSTANTE 120/1000,RTC RTP 1/1UNIDADE INSTALADA EM CAMPO, CONFORME NO SISTEMA AT/BT.MEDIÇÃO NORMAL | 27/12/16 | 24/03/17
30056060 | 001007566100 | 303 | 27/01/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSEMI MENESE ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA COM O VIDRO DA CAIXA DE MEDIÇÃO QUEBRADOE CHAVEDE AFERIÇÃO DANIFICADA.UNIDADE FOI NORAMALIZADA COMO SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO E A TROCADA CHAVEDE AFERIÇÃO. MEDIÇÃO NORMAL SE | 03/02/17 | 24/03/17
1183958 | 001007662211 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROBERTO,FUNCIONARIO(ELETRICISTA)RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA INFANTIL DOM PEDRO IILOCALIZADAPROXIMO AO MAC CENTER.ESTA UNIDADE POSSUI UM SAGA 1500, REALIZAMOS AFERIÇÃO EMEDIDOR.OS ERROS ESTÃO DENTRO DO NORMAL.NÃO CONSEGUIMO | 22/03/17 | 24/03/17
957 | 001007662268 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
37297682 | 001007718996 | 0 | 22/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO FUNCIONARIO O SR: GABRIELPORGU OMESMO FOI ORIENTADO A NAO ASSINAR O DOCUMENTO DE INSPEÇAO PORSEUSSUPERIORES. REGISTRAMOS POR FOTO O SR. GABRIEL NOS ACOMPANHANDO DURANTE AINSPEÇAO. ENCONTRAMOS O CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇAO (SERTA) SELADO ECOMTELEMETRIA CONECTADAM | 01/03/17 | 24/03/17
1567357 | 001007820117 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO RESTAURANTE DO AEROPORTO TIRIRICAL.. MEDIÇAO DIRETA OCMTRAFO DE112,5 COM ELETRODUTO APARENTE. A CAIXA DE MEDIÇAO DO CLIENTE E DE UM COMPARTIMENTO E A MESMAFOIENCONTRADA SELADA. O TESTE DE AFERIÇAO DO MEDIDOR NAOAPRESENTOU ERRO | 14/03/17 | 24/03/17
10199875 | 001008008915 | 310 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JUNIORRODRIGUES,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE FIXADA NO POSTE TIPO MEDIÇÃO FISCAL.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MEDIDOR FOI AFERIDO | 13/03/17 | 24/03/17
34091005 | 001008145802 | 306 | 13/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE SE ENCONTRA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSOIMOVEL SE ENCONTRA FECHADO. | 20/03/17 | 24/03/17
2637324 | 001008420320 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
39198096 | 001000112017 | 0 | 05/01/16 | 01/01/16 |  | 05/01/16 | 24/03/17
7605242 | 001000154868 | 0 | 14/01/16 | 01/01/16 |  | 14/01/16 | 24/03/17
30092295 | 001000157344 | 201 | 13/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO FELIXENCARREGADO DA UNIDADE. O MEDIDOR APRESENTOU REGISTRADORESEXTRAPOLADOS INFORMADO PELO FATURAMENTO. AO REALIZAR OS TESTENAS BOBINAS O MEDIDOR LIGA MONOFASICAMENTE, MAS QUANDO COLOCA ACORRENTE NA FASE, O MEDIDOR ACENDE OS LEDS ATIVO E REATIVO ODISP | 29/04/16 | 24/03/17
6927386 | 001000157363 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
1568183 | 001000179145 | 0 | 17/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
45570924 | 001000200149 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
12173016 | 001000235865 | 303 | 04/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) VANUZA MACHADO SANTANA,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI DETECTADONO MOMENTO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ENCAPSULADA ESTAVA SEMDISPLAY DE LEITURA. FOI INSTALADO UM DISPLAY NA MESMA E FEITOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, QUE APRESENTARAM ERROS DEN | 24/05/16 | 24/03/17
37485284 | 001000254070 | 0 | 15/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DA SRª CLOTILDERIBEIRO RESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMALAPARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO,CONSTANTES E DI | 15/03/16 | 24/03/17
76155 | 001000269057 | 310 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
37231959 | 001000289959 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
30570707 | 001000291844 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
43392280 | 001000291886 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
4751540 | 001000305623 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO SOUSAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. REALIZAMOS O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E O MESMO ESTÁ NORMAL. A UNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA CO | 15/04/16 | 24/03/17
33693133 | 001000344409 | 201 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
4121716 | 001000387805 | 0 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
40897666 | 001000390096 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO FUNCIONÁRIO(GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR NORMAL, LACRADA. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DA CEMAR COM03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE FERROGALVANIZADO ESTANDO NORMAL E TOTAL | 31/03/16 | 24/03/17
32146147 | 001000404118 | 0 | 14/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
1222384 | 001000436986 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
42689980 | 001000437061 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151239-3PATRIMONIO: 2222003074SSN: 01375Assinou ficha de inspeção: CARLOS DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:MEIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMS C | 21/03/16 | 24/03/17
43712527 | 001000460209 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
8842841 | 001000468050 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
45633268 | 001000480159 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
10578418 | 001000494806 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
36413980 | 001000512953 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
1085930 | 001000514947 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA MARTINS RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE RFERENTE A LITORÂNEA PRAIAHOTEL LOCALIZADO NA AV. LITORÂNEA. FORAM REALIZADOS TESTES NOSEQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA MEDIÇÃO E OS RESULTADOS FORAMSATISFATÓRIOS, PORÉM O PADRÃ | 17/03/16 | 24/03/17
11193234 | 001000515006 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 421392-4PATRIMONIO: 2222001035SSN: 74626Assinou fichade inspeção: NÁDIA CHAGASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NÁDIA CHAGAS FUNCIONÁRIADA ICOPAL IND COMPLAST. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA DENTRODE SUBESTAÇÃO ABRIGADA. ACAIXA DE | 21/03/16 | 24/03/17
7095775 | 001003970894 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSELIO DE ARAUJOOLIVEIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COM MEDIÇÃOINDIRETACOM A CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM O RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRAD | 06/10/16 | 24/03/17
2000058922 | 001004095855 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃ NORMAL,O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS , ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLAMUNICIPAL, ONDE FOI REALIZADO TROCA DEPADRÃO RECENTE. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B - I | 15/09/16 | 24/03/17
37483320 | 001004122643 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , COM CABOS DE ENTRADA DE13,8 KV PARCIALMENTE APARENTE.MEDIÇÃO ESTÁ EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS EMTUBULAÇÃO VIDA DO VEICULO DOS TC´S E TP´S APARENTES . TODOS OSPARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMCOMPLETA. MEDIÇÃO AFERIDA E ESTÁ D | 09/09/16 | 24/03/17
11943608 | 001004212951 | 0 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO SOARES DEMATOS, PROPRIETÁRIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA.OBS: CLIENTE INFORMA QUE JÁ DOIS MESES NÃO RECEBE SUAS FATURAS.CONSTANTES : 120 | 30/08/16 | 24/03/17
2593 | 001004233233 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR SANDRO AMORIM(FUNCIONÁRIA), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 13/09/16 | 24/03/17
44996928 | 001004233282 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sra. Silda Staro, funcionáriae responsável pela unidade consumidora.Foi constatada medição normal, sem perdas de energia elétricano momento da inspeção. | 14/09/16 | 24/03/17
1567080 | 001007696012 | 306 | 02/03/17 | 01/03/17 | ENCONTRAVA-SE DESLIGADA, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICODE TODAAÇAO. CLIENTE TRATA-SE DA EMPRESA CEM ESTRUTURA METALICAS ONDE AMESMA FOIENCONTRADA CORTADA. | 10/03/17 | 24/03/17
14269150 | 001007718978 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: WAGNER TONIATOFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA COCO E A CARGA DESSAMEDIÇAO. E UMMOTOR QUE PUXA AGUA DO RIO E BOMBEIA PARA PIVORES DE IRRIGAÇAO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SEM O MOTOR NO LOCAL DEVIDO, OELEVADO NIVE | 01/03/17 | 24/03/17
3393976 | 001007721546 | 306 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 16/02/17 | 24/03/17
4529 | 001007770103 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA: NATALIA SOARESRESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO TEATRO ODIVO ESTA FIXO. MEDIÇAO INTERNA COM SUBSTAÇAO ABRIGADA COM IMENTAÇAOSUBTERRANEA. OTRAFO E DE 400 KVA LOCALIZADO O SOLO DA SUBSTAÇAO. FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇAO DOS TC'S E AFERIÇAO OM | 14/03/17 | 24/03/17
11266940 | 001007847784 | 303 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RANDERSON RIBEIROARAUJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA.NOP ENTANTO O VIDRO DA MESMA ESTAVA QUEBRADO DESTA FORMA AMEDIÇÃO ESTAVA EXPOSTA A AÇÃO DE TERCEIROS.O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMAD | 14/02/17 | 24/03/17
2240 | 001007980632 | 303 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº: RICARDO ANSELMO.RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇAO NA CAIXA DO MEDIDORQUETAVA SOLTA AO POSTE DA CEMAR, COM ISSO FOI COLOCADO A CAIXA NOLOCAL APROPRIADO. TAMBEM FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO.AFERIR | 21/02/17 | 24/03/17
14312595 | 001008034860 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUCAS FERNANDO SOUSASILVA.OPERADOR DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO,FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO,NÃO HAVIA | 11/03/17 | 24/03/17
37496170 | 001008089114 | 0 | 24/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR°REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FERRO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'C E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇAOPROGAMADA EM840/10.000 RTC.20/5 RTP 1/1. A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRI | 02/03/17 | 24/03/17
43386190 | 001008255553 | 309 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JOSE CORDEIRO FILHO,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇAO. CONSTATAMOS QUE NO SISTEMA DA CEMAR ESTA INSTALAÇAO ENCONTRA-SE CORTADAE COM DEBITO. NO ENTANTO NO LOCAL A MESMA ESTAVA AUTO RELIGADA PELA MEDIÇAO. A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENC | 21/03/17 | 24/03/17
2643480 | 001008346734 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARIANCIO REIS,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI DESLIGADA TEMPORARIAMENTE PARA LIMPEZA NASUBSTAÇAO. UNIDADE SE ENCONTRA PROGAMADA EM AT/AT COM OS CANAIS21,00/10.000ETC 50/5 E RTP 70/1, COM LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S ETPS NASCO | 11/03/17 | 24/03/17
2478412 | 001008550432 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª IRACILENE G. SANTOS,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO AFERIR OMEDIDORE O DE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGAMAÇAO DO MEDIDOR QUE TA AT/BI,COM CANAIS120/20.000 E RTC: 1/ | 21/03/17 | 24/03/17
32054153 | 001000037288 |  | 04/01/16 | 01/01/16 |  | 04/01/16 | 24/03/17
37543047 | 001000129569 | 201 | 06/01/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
10648963 | 001000154227 | 0 | 14/01/16 | 01/01/16 |  | 14/01/16 | 24/03/17
40588060 | 001000156948 | 0 | 07/01/16 | 01/01/16 |  | 07/01/16 | 24/03/17
11928757 | 001000157340 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ NOLETOFERREIRA,RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO. MEDIDOR EXTRAPOLADO COM BATERIARUIM, OMESMO FOI AFERIDO E APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. INFORMOAINDAQUE O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDODEVIDO OS PROBLEMAS CITADO ACIMA.APÓS A | 08/03/16 | 24/03/17
1223259 | 001000515075 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FERNANDA FUNCIONÁRIAENCARREGADA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSA CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. NÃO HÁ INDICÍOS DEANORMALIDADE. TRATA-SE DE UMA CAIXA PADRÃO DA CEMAR COM 03COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMA | 21/03/16 | 24/03/17
1568272 | 001000515124 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS APOMTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADODE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. PADDRÃO COMPOSTO DECAIXA METÁLICA COM 03D | 17/03/16 | 24/03/17
2713063 | 001000515216 | 0 | 07/03/16 | 01/03/16 | FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERDIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADODE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃO COMPOSTO DECAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA SE | 17/03/16 | 24/03/17
31682380 | 001000515288 | 303 | 04/10/16 | 01/10/16 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE COM DEFICIENCIA NO PADRÃO DEENTRADA ( CAIXA DE MEDIÇÃO TOTALMENTE OXIDADA SEM CONDIÇÕES DEUSO )A MESMA FOI NOTIFICADA PARA SE ADEQUAR AS NORMAS DA COMPANHIANOPRAZO DE 45 DIAS , APARTIR DA DATA DO PRESENTE DOCUMENTO. | 13/10/16 | 24/03/17
34100284 | 001000515338 | 306 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA SEM MEDIDOR | 30/09/16 | 24/03/17
37306657 | 001000515398 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA SEM REPRESENTANTE. NO LOCALFUNCIONA UMA CASA DE EVENTOS QUE FUNCIONA DE FORMA ESPORÁDICA,SOMENTE QUANDO HÁ FESTAS. FORAM COLETADOS OS ARQUIVOS DEMEMÓRIA DE MASSA | 09/04/16 | 24/03/17
39293455 | 001000515474 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151110-6PATRIMONIO: 2222003091Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Hildegaro José FrancoLima funcionário representante da unidade consumidora. A caixade medição é metálica de 03 compartimentos, a qual foiencontrada selada e | 30/03/16 | 24/03/17
40624287 | 001000515541 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
4287835 | 001000515658 | 303 | 13/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) MARIA AUXILIADORATEIXEIRA, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC30/5 RTP 70/1 COM AS CONSTANTES 1260/10000. UNIDADE COMSUBESTAÇÃO ABRIGADA COM 3 COMPARTIMENTOS. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO FOIS | 21/07/16 | 24/03/17
44905302 | 001000515725 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: LUCIANA MARINHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LUCIANA MARINHOCAVALCANTE REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ESTÁ PR | 07/04/16 | 24/03/17
5088 | 001000515805 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
764981 | 001000515863 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: GEDSON JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEDSON JOSÉ DOS PRAZERESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSA CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. O MEDIDOR TAMBÉM FOIENCONTRADO LACRADO, TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA | 12/04/16 | 24/03/17
1953206 | 001000527610 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
1236 | 001000550802 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
42052809 | 001000604673 | 0 | 20/01/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
31532418 | 001000632164 | 303 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ BASTOS DE MESQUITAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR FOIENCONTRADO COM O DISPLAY TRAVADO | 31/03/16 | 24/03/17
43838180 | 001000682190 | 0 | 22/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORAFUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCSAPONTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADEP | 01/04/16 | 24/03/17
11192807 | 001000822314 | 0 | 04/03/16 | 01/03/16 | Remota: 214004-4 SSN; 60526Assinou ficha de inspeção: EVASOUSA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRº EUSÉBIO MELO DA COSTAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM RETIRADOSTODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO SERTA E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMET | 14/03/16 | 24/03/17
1567683 | 001000870917 | 0 | 11/03/16 | 01/03/16 | Remota: 195546-7 PATRIMONIO: 2222001589 SSN: 119761Laudo ouObservação da inspeção:UNIDADE REFERENTE À FÁBRICA E DISTRIBUIDORA DEFERTLIZANTE YARABRASIL. POSSUI UM CONJUNTO SERTA COMO MEDIÇÃO CONJUNTOESTE QUEENCONTRAMOS SELADO COM SELOS SERIAIS METÁLICPS VERDE, FIXADOEMPOSTE E | 16/03/16 | 24/03/17
4774 | 001005945806 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA APARECIDARESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO COLEGIO SANTA TEREZA DA RUA DOEGITO,CENTRO. MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO INTERNO, COMPOSTO COM CAIXADE 01COMPARTIMENTO E RAMAL SUBSTERRÂNEO, OS TC'S SÃO DE BARRA E OSTESTES DESATURAÇÃO NÃO APRESENTAR | 03/12/16 | 24/03/17
950890 | 001005945844 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVAPROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT, PADRÃO COMPOSTO DECAIXAMETÁLICA QUE FOI DEIXADA E ENCONTRADA SELADA, ELETRODUTO DE PVCRIGIDOCOM RAMAL DE ENTRADA APARENTE,F | 06/12/16 | 24/03/17
1078569 | 001005948088 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS HENRIQUE BARCELAS,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS, COM ELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE E TRAFODE225KVA. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DEACORDO COMOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM CAMPO | 10/12/16 | 24/03/17
15993170 | 001005948120 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCELO OLIVEIRA,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOCONDOMINIO DO EDIFICIO CENTURY. ESTA UNIDADE POSSUI VÁRIASMEDIÇÕESNO MESMO TRAFO. QUE A NOSSA MEDIÇÃO, ESTA SAGA 1500 ESTPAACOMODADA EMUM QUADRO COM BARRAMENTOS E DISJUNTOR | 14/12/16 | 24/03/17
35074309 | 001000157350 | 0 | 12/02/16 | 01/03/16 | PATRIMONIO: 2222001516 SSN: 60299Laudo ou Observação dainspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOSCOMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS.MEDIÇÃO FOI AFERIDA EESTÁ DEN | 15/03/16 | 24/03/17
4499 | 001000157359 | 0 | 11/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
7871325 | 001000157367 | 201 | 03/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOSRODRIGUES,REPRESENTANTE DA UC. NA MESMA FOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR COMREGISTRADOREXTRAPOLADO, DEVIDO O TEMPO DE USO. O MEDIDORINSTALADO FOI AFERIDO E OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. A MEDIÇÃO COMPROGRA | 10/03/16 | 24/03/17
42577219 | 001000177303 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
8687242 | 001000179161 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLAUDIOMAR REPRESENTANTEDA UC. NA MESMA O MEDIDOR ESTAVA EXTRAPOLADO, O MESMO ESTAVACOM O REGISTRADOR EXTRAPOLADO. O MESMO FOI REPROGRAMADO FICANDOZERADO NO DISPLAY. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NORMAIS NO ATIVO E REATIVO. MEDIÇÃO COM PROGRAM | 31/03/16 | 24/03/17
8697680 | 001000199235 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
957429 | 001000201105 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
3829200 | 001000234515 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
9905111 | 001000250306 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
11192319 | 001000253131 | 0 | 08/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
5276500 | 001000254075 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000REMOTA: 170540-1PATRIMONIO: 2222003127SSN: 01011Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA COM TUBULAÇÃO DE ENTRADASUBTERRÂNEA. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOSSENDO CO | 15/07/16 | 24/03/17
10782325 | 001000267745 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
42941719 | 001000273445 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
45029999 | 001000286683 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
41543329 | 001000291384 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
2470 | 001000291840 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
34092540 | 001000291851 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
4120 | 001000291881 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
44368625 | 001000291900 | 305 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
33691815 | 001000304293 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
8687196 | 001000308093 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
42002992 | 001000342571 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
10579988 | 001000344757 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
14524738 | 001000363556 | 0 | 12/01/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
37540234 | 001000388276 | 0 | 13/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
1567772 | 001000390092 | 305 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
4359 | 001000390104 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SALES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA. TRATA-SE DE UM PADRAÕ ANTIGO, PORÉM NENHUMTIPO DE IRREGULARIDADE FOI ENCONTRADO. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE PVC RÍGIDO COM LIGA | 11/05/16 | 24/03/17
35765042 | 001000402149 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
43443658 | 001000419298 | 156 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
41102497 | 001000436873 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
1660 | 001000436997 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: WALBER SAMPAIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WALBER SAMPAIOFUNCIONÁRIO ( GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA TEM UM TRECHO EMBUTIDO NA PAREDE. FOI REALIZADO TE | 31/03/16 | 24/03/17
34918163 | 001000437053 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
39891301 | 001000437258 | 201 | 21/01/16 | 01/05/16 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DESTA CONTACONTRATO, NA PRESENÇA DO SR(O) MARIO CLEIDE BARBOSA,FUNCIONÁRIO DA GAMA. O CONJ DE MEDIÇÃO SERTA FOI RETIRADO ERADE RELAÇÃO 20/5, INSTALAMOS OUTRO DE RELAÇÃO 10/5. APÓS ALIGAÇÃO A MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL. NO LOCAL FUNCIONAUMA GRANJ | 02/05/16 | 24/03/17
3875 | 001000438749 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
33127669 | 001000462677 | 0 | 12/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
37417785 | 001000467503 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
33771614 | 001000480135 | 305 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
44781590 | 001000480152 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
10782317 | 001000482061 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
10199700 | 001000484731 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
1408984 | 001000501271 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
38310364 | 001000501292 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
1007920 | 001000514881 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Remota: 048753-7PATRIMONIO: 2222001057SSN: 03645Assinou fichade inspeção: PAULO FRANCISCOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DEENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS,SENDO | 14/03/16 | 24/03/17
10578353 | 001000514905 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222001574Assinou ficha de inspeção: JOSÉ BENTO DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ BENTO DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZA | 27/05/16 | 24/03/17
10909481 | 001000514957 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA GUIMAR SOUSA LIMAPROPRIETÁRIA DA UNIDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.OBS: A SERRARIA ESTPA DESATIVADA HÁ MAIS OU MENOS UNS 02 ANOS,ATUALMENTE SÓ FUNCIONA A RESIDÊNCIA DA PROPRIETÁRIA QUE ESTÁFUNCIONANDO. PO | 18/03/16 | 24/03/17
9132740 | 001000515002 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
11234550 | 001000515034 | 0 | 22/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SAMUEL ALVES ENCARREGADODO DEPOSITO DE CIMENTO.FORAMFEITO TODOS OS TESTES DE MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.OBS: CAIXA ESTAVA E CONTINUA BLINDADA. | 06/05/16 | 24/03/17
2922800 | 001005948133 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DE UM POÇODEABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO DENTRO DE UMA ESCOLAMUNICIPAL.CLIENTE THS, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO EM CAIXA ACRILICAFIXA NAMURETA COM RAMAL PARCIALMENTE APARENTE. FOI VERIFICADO TODOS OSPARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DIS | 06/12/16 | 24/03/17
3042189 | 001005948145 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVAPROGRAMADO DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT, FOI REALIZADO INSPEÇÃOVISUALNA UNIDADE E ESTAVA NORMAL. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAACRILICA,LOCALIZADANO POSTE DO TRAFO QUE FOI | 12/12/16 | 24/03/17
34394296 | 001005948153 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR THALIVARA RIBEIRO,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT, COMMEDIÇÃOINDIRETA COM A CAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOS, COM O SECUNDÁRIODO TRAFOPARTE SUBTERRÂNEA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ES | 05/12/16 | 24/03/17
37273830 | 001005948163 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SILVANA SILVA,RESPONSÁVEL PELAUNIDADE. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO CONDOMINIO DO HOTEL ACAPUCO.MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR MEDIDOR ELETRÔNICO QUE FICALOCALIZADO NOQUADRO DE MEDIÇÃO, ALIMENTADO DO BARRAMENTO.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E OS ERROSENCON | 15/12/16 | 24/03/17
11193110 | 001005952434 | 303 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ANTONIA VIANA SILVASOARES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. QUANDO CHEGAMOS AO LOCAL,OBSERVAMOS QUEOS BASTÕES DAS FASES "B" E "C" ESTÃO ABERTOS DEVIDO UM CURTO-CIRCUITOOCORRIDO NO DIA 18/11/16. (SEXTA-FEIRA).CONSTATAMOS QUE O CLIENTE JÁ HAVIA ENTRADO EM CONTATO CO | 28/11/16 | 24/03/17
2354004 | 001006034385 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS SERRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITOPO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOSNORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT, COM CANAIS EM 420/10000, RTC | 01/12/16 | 24/03/17
12089546 | 001006082223 | 310 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDEMAR HONORIO DE MELO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS E REATIVOS FORAMNORMAIS. AFIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S ESTÃO LI | 13/12/16 | 24/03/17
10346010 | 001006134875 | 0 | 16/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR HERMES PEREIRA DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO, AT-BT. A FIAÇÃO SECUNDÁRIAC | 20/12/16 | 24/03/17
12172923 | 001006137086 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO M. DE SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIO DEVIOLAÇÃO.O MEDIDOR TRATA-SE DE UMA SAGA 15000(200A), O MESMO FOI AFERIDOE OSERROS ATIVOS E REATIVOS FORAM NORMAIS. | 13/12/16 | 24/03/17
2000052625 | 001006137099 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL , OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ADIOVO EREADIVO ESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE ASFALTO , QUE NESSEPERIODONÃO ESTA FUNCIONANDO TODOS OS DIAS , NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃOESTAVAFUNCIONANDO . HOUVE NE | 07/01/17 | 24/03/17
31626935 | 001006137120 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WANDERLEY DOS SANTOS,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE OCNSUMIDORA. MEDIÇAO SE ENCONTRAVA PROGAMADA EM AT/AT COM OS CANAIS120110.000RTC 20015 RTP 1/1. FOI VERIFICADO AS CORRENTES E AS MESMAS ESTAVAM ZERADA, IMPOSSIBILITANDO ASSIM DE REALIZAR A AFERIÇAO DO | 10/03/17 | 24/03/17
41226641 | 001006137137 | 306 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO VIGILANTE, FUNCIONÁRIORESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO PARQUE DEVAQUEJADADE BARREIRINHAS, LOCALIZADO AO LADO DO AEROPORTO DA CIDADE.ENCONTRAMOSESTE LOCAL DESLIGADO ATRAVÉS DA RETIRADA DOS BASTÕES DA CHAVEELOFUSIVEL NA DERIVAÇÃO DO TRONCO | 12/12/16 | 24/03/17
44453789 | 001006137150 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE EM CONSTRUÇAO SEM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 13/03/17 | 24/03/17
5964830 | 001006137160 | 305 | 22/12/16 | 01/12/16 | IMOVEL DESABITADO.CAIXA SEM SELOS PORQUE O DISJUNTOR FICA JUNTO COM A MEDIÇÃO.OBS: A LIGAÇÃO NÃO TEM CHAVE DE AFERIÇÃO VAI DIRETO PARA OMEDIDOR.NÃO MORA E NEM TRABALHA MAIS NIGUÉM NO LOCAL. | 28/12/16 | 24/03/17
30880773 | 001006138324 | 201 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALLANO DE ALMEIDALOIOLA (COORDENADOR DE MÁQUINAS). O MEDIDOR ESTAVA REGISTRANDOPARTE DO CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA, POIS AS CORRENTES NAS3 FASES NO DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVAM TOTALMENTE DIFERENTES DOALICATE VOLT/AMPER. DEIXAVA ASSIM DE REGISTRAR CONSUMO RE | 26/01/17 | 24/03/17
35092048 | 001006190932 | 303 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR THIAGO BARBOSA LIMA,FUNCIONÁRIO DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E CAIXA PADRÃOSEM VIDRO.FOI NORMALIZADO COM A ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVÉS DA CARGAQUENTE EINSTALAÇAÕ DO VIDRO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTON | 05/12/16 | 24/03/17
1567861 | 001006237042 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR CLAUDIMAR MACIEL,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBÉ | 08/12/16 | 24/03/17
37958948 | 001006242124 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - - - , FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU G | 14/12/16 | 24/03/17
40141766 | 001006242134 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ADILSON GOMES, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAMEDIÇÃODO CONDOMINIO QUE FICA LOCALIZADA EXTERNO A UNIDADE. POSSU9I UMTRAFO DE225KVA, FIXADO EM POSTE COM TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTEAPARENTE,CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA DE | 14/12/16 | 24/03/17
2511215 | 001004069795 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO BATISTA ,FUNCIONARIO , SUPERVISOR E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORAQUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR SEM LACRES DA CEMAR, TRATA-SE DECAIXA PARA O MEDIDOR , TRIFÁSICO CEMAR.A MESMA ESTA BASTANTE DETERIORADA , SEM TAMPA E PO | 09/09/16 | 24/03/17
469238 | 001004094034 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATO ,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTADIO CASTELÃO, QUE POSSUI MEDIÇÃO EM POSTE EM CAIXA TAF ACRÍLICA , MEDIÇÃOESTÁ QUE SE DESTINA A ILUMINAÇÃO DA PISTA BASICAMENTE.COMO NÃO HAVIA NI | 05/09/16 | 24/03/17
2000003001 | 001004095819 | 302 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SE DO POÇO DA CAEMA NA RUA 18 COHATRAC V.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMAIRREGULARIDADE. AO ATUALIZAR A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E SUACONSTANTES DE CANAIS FOI OBSERVADO QUE OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO | 22/09/16 | 24/03/17
2000043395 | 001004095847 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SE DA PARNAIBA GAS. MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA PORCONJUNTO DEMEDIÇÃO E TRANSFORMADOR PROPRIO. FOI REALIZADO TESTES EM TODAMEDIÇÃOE NÃO FOI ENCONTRADO NENHU8MA IRREGULARIDADE. A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDORE SUAS CONSTANTES DE CAN | 14/10/16 | 24/03/17
2000053119 | 001004095852 | 0 | 26/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR NA PRESENCA DO SR EDSON RODRIGUES, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS AUNIDADENÃO ESTAVA FUNCINANDO, A MESMA TRATA-SE DO TRT BACABAL ONDESEGUNDO AINFORMAÇÃO DO VIGILANTE SOO | 05/10/16 | 24/03/17
2000073330 | 001004095858 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SAMARA REGINA DE S.SALES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTILHAMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOCOM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO. (AT/AT). O MESM | 28/09/16 | 24/03/17
42024791 | 001004097564 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO. ESSA UNIDADE TRATA-SE DOCANTEIRO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DO SHOPPING EM TIMON. MEDIÇÃOINDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE. | 12/09/16 | 24/03/17
41561530 | 001004118757 | 303 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RONALDO RODRIGUESMARTINS, ELETRICISTA RESPONSAVEL DA CONTA CONTRATO. CAIXAPADRÃO SEM VIDRO NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DO VIDRO ESUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR PELO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS O TESTE NOMEDIDOR E O | 02/09/16 | 24/03/17
11192793 | 001004122601 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Gildo Hilario,representante desta unidade consumidora.Constatamos ao termino da inspeção que a medição estáfuncionando normal. | 13/09/16 | 24/03/17
1759 | 001004122612 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADALBERTO BAIMA,FUNCIONÁRIO (DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DOS TP¿S E DOS TC¿SLACRADOS NORMALMENTE.O RAMAL DE LIGAÇÃO PRIMÁRIO (138 KV) É SUBTERRÂNEO, EM TESTE DEME | 03/09/16 | 24/03/17
30000706 | 001004122620 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLODOMIR CARLOS DEAZEVEDO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA A 02COMPARTIMENTOS COM O RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E ASATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRAD | 05/09/16 | 24/03/17
3263 | 001004122629 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA NO POSTE ONDE ESTÁ OTRAFO COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SOMENTE FERIADOR QUEESTAVAM DESATUALIZADOS , SENDO OS MESMOS CORRIGIDOS . FOICOLETADO LEITURA COMPLETA REP;REC ;VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA EC | 09/09/16 | 24/03/17
35659161 | 001004122637 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JECILEI DO NASCIMENTO,REPRESENTANTE DA UNIDADE. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE OCONJUNTO DE MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. | 27/10/16 | 24/03/17
3883 | 001004122651 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HELBERT , FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO O TESTECOM O CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE | 09/09/16 | 24/03/17
41062797 | 001004122663 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 01.09.2016 .INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DANIEL P. SANTOS ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM O RAMAL DE ENTRADA APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR | 12/09/16 | 24/03/17
7871074 | 001004122667 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MÉDIOSENCONTRDOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, UNIDADE TRATA-SEDE UMHOSPITAL.A QUEDA DE CONSUMO NO HORARIO DE PONTA, DEVIDO SAIR DA TARIFAMEGA FLEX.A UNIDADE ESTÁ USANDO O | 09/12/16 | 24/03/17
1305395 | 001004140543 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELYNALDO MOREIRA, GERENTERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BT COM MEDIÇÃOINDIRETA COM A CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM O RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO. AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TCS, AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIR | 26/08/16 | 24/03/17
37537896 | 001004141349 | 310 | 25/08/16 | 01/09/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESEÇA DO SR(O) SILAS PEREIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI RALIZADO ASUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO (CAIXA DE MEDIÇÃO COM FIAÇAÕ SECUNDÁRIAPARA PB). A UNIDADE FICOU LIGADA E FUNCIONANDO CORRETAMENTE.CONSTANTE 840/100000 | 02/09/16 | 24/03/17
41095920 | 001005671792 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WELISON CARLOS DA SILVA(TECNICO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPENÇÃO.OBS: MEDIÇÃO ERA PRA OFICINA E ALOJAMENTO DA EMPRESA, E NÃOESTA MAISFUNCIONANDO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR CARGA MUITO BAIXA. | 06/01/17 | 24/03/17
45459055 | 001005671799 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO RODRIGUES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT COM CANAIS EM 150/10000, RTC: 1 | 18/11/16 | 24/03/17
2690 | 001005694572 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO TAVARES,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOJORNAL, O IMPARCIAL, LOCALIZADO NA RENASCENÇA II, ATRÁS DO SHOPPINGTROPICAL.ESTIVEMOS NO LOCAL A PEDIDO DO CLIENTE, PARA DESLIGAMENTO DAUNIDADE,PARA QUE PUDESSE REALIZAR MA | 16/11/16 | 24/03/17
9578854 | 001005696356 | 303 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) EDINA DOS SANTOSFUNCIONÁRIA DA UNIDADE, A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DEFERRO DE 3 COMPARTIMENTOS E FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DAUNIDADE. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E VERIFICADOTODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR, O MESMO ENCONTRA-SE NORMAL. O | 02/12/16 | 24/03/17
32054153 | 001005700357 | 306 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSTALAÇÃO CORTADA DESATIVADA SEM FUNCIONAMENTO. | 30/11/16 | 24/03/17
8978042 | 001005731400 | 303 | 04/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LEANDRO GONÇALVES,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA O CONJUNTO DEMEDIÇÃO TROVÃO ESTAVA INSTALADO NA SAÍDA SECUNDÁRIA DO TRAFOAPRESENTOU DEFEITO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM MEDIÇÃOINDIRETA E PROGRAMAÇÃO BI. MEDIDOR NORMAIS, OS ERROS MÉDIOSEN | 11/11/16 | 24/03/17
3247 | 001005767063 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 |  | 17/11/16 | 24/03/17
2000059342 | 001005767557 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | DESLIGAMENTO REALIZADO NA PRESENCA DO SR GLAUBENO FERNANDESTELES,RESPONSAVEL DESTA INSTALAÇÃO.FOI REALIZADO O DESLIGAMENTO NESTA INSTALAÇÃO, PARA A REMOÇÃODASUBSTAÇÃO 0,6 KV DE LOCAL. APÓS A NORMALIZAÇÃO A MESMA FICOUSELADA EBLINDADA COM TUBETES E PARAFUSOS DE SEGURANÇA E FUNCIONANDONORMAL.OBS: NÃOE | 18/11/16 | 24/03/17
2000025034 | 001005802329 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR AS INSPEÇÕES POIS A MEDIÇÃO ESTAVASEM A CARGAFOI OBSERVADO QUE AS DUAS FASES ESTAVAM ABERTAS. FASES (A,B EC) E QUEAS ATIVIDADES NO MOMENTO NÃO PRECISAM DE ENERGIA ELÉTRICA. OTRANSFORMADOR DO CLIENTE É MONOFÁSICO E O MESMO ALIMENTA UMAPEQUENAOFICINA.FOI VERIFICADO A PROGRAMA | 01/12/16 | 24/03/17
2371120 | 001005802364 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DACEMAR. AUNIDADE ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 COMPARTIMENTOSCOM SUALIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.FOI VERIFICADO SO CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUNDÁRIO EESTAVAMTODOS EM ORDEM, PRINCIPALMENTE OS PADRÕES DE CORES EXIGIDASPELA CEMAR.F | 26/11/16 | 24/03/17
32878601 | 001005802368 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR RENATO GUITERRES,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SE SEMO SELODO CUBICO COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 40/5, RTP: 70/1E ASCONSTANTES 1680/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFO | 28/11/16 | 24/03/17
904783 | 001005802374 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDERSON MACIEL(FUNCIONARIO),REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O FRATELO E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/BT COMCANAIS EM 72/10000, RTC 1/1 , RTP 1/1;MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE E | 17/01/17 | 24/03/17
12089732 | 001005826531 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WILLIAM GERIS FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃOREALIZAMOS AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOSPARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: NÃO FOI POSSIVEL REALIZARI | 23/11/16 | 24/03/17
10653878 | 001005832289 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIACARGA LIGADA NA UNIDADE, O MESMO TRATA-SE DE UM PRÉDIO DO INSSDE BALSAS, QUE FOI TRANSFERIDO PARA OUTRO LOCAL. FOI REALIZADOO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA A AÇÃO, PADRÃO COMPOSTOM | 17/11/16 | 24/03/17
10199999 | 001005860901 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ EDUARDO LIMA,ENCARREGADO DECAMPO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA EBLINDADA, FOIREALIZADO TODOS OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, OS MESMOAPRESENTARAM ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVAECONTINUA SELADA E BLINDADA, COM P | 29/12/16 | 24/03/17
36257857 | 001005860911 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR AGUINALDO TAVEIRA DOSSANTOS,FUNCIONARIO DA UNIDADE.SEGUNDO O CLIENTE, A QUEDA DE CONSUMO DA UNIDADE FOI POR CAUSADARETIRADA DOS GERADORES DE DENTRO DOS TANQUES DE PEIXES.FOI SUBSTITUIDO A BATERIA DO MEDIDOR, SOFTWARE DE 7130 PARA7132.FOI VERIFICADO OS PARAMET | 14/02/17 | 24/03/17
8105367 | 001005860919 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SESEFREDO, RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA,A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMALO MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE COM MICROGERAÇÃO INSTALADA.NO LOCAL,FUNCIONA UMA CASA PARA BUFFET EVENTOS.MEDIÇÃO IND | 14/02/17 | 24/03/17
11192173 | 001005894876 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA AUXILIADORA MARQUESTEXEIRA, CONSULTORA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COMBATERIARUIM E SOFT DESATUALIZADO, FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃODABATERIA E ATUALIZAÇÃO DO SOFT. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MED | 09/12/16 | 24/03/17
11195172 | 001005894893 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO SERGIO MARINHO DESÁ,RESPONSÁVEL POR ESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE AMESMA ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL.A CAIXA É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE.A FIAÇÃO SECUNDÁRIA ESTÁ LIGADA CORRETAMENTE E O MEDIDORPROGRAMADOA | 01/12/16 | 24/03/17
8978042 | 001002299220 | 201 | 23/06/16 | 01/12/16 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,MEDIDORIMPOSSIBLITANDO DE REALIZAR A LEITURA, DEVIDO ESTÁ COM DEACESSO DOFABRICANTELANDIS. O MEDIDOR INSTALADO FICOU NORMALCOM PROGRAMAÇÃO BI.ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS. A MEDIÇÃOENCAPSULADO | 05/12/16 | 24/03/17
34808805 | 001002328633 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 551627-3PATRIMONIO: 2222001330SSN: 115868Assinou ficha de inspeção: MANUEL SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL SANTOS(ADMINISTRATIVO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NO | 20/06/16 | 24/03/17
45618935 | 001002329231 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: DIOGO ALBURQUEQUELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIOGO ALBURQUEQUE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. HOUVE QUEDA DE CONSUMO, P | 09/07/16 | 24/03/17
7871155 | 001002331249 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 207149-9Assinou ficha de inspeção: JOÃO REISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NO LOCAL FUNCIONAUMA USINA DE ASFALTO, QUE NO MOMENTO ESTÁ PARADA PARAMANUTENÇÃO, TAMBÉM ESTÁ COM FALTA DE FASE, NÃO FOI POS | 15/06/16 | 24/03/17
10578337 | 001002356636 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDIMA ROMÃO VIEIRA ,FUNCIONARIODA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E COM SEGMENTO HORARIODESATIVADO, FOIATUALIZADO E SOFT ATRAVES DA CARGA QUENTE E ATIVADO O SEGMENTOHORARIOATRAVES DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO FE | 20/01/17 | 24/03/17
40504109 | 001002356954 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DE ASSIS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DE ASSISMARQUES DOS SANTOS (GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAC | 14/06/16 | 24/03/17
33443595 | 001002357143 | 306 | 20/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. CAIXA FOI ABERTA PARA COLOCAÇÃO DO VIDRO QUE ESTAVA FORADO LOCAL. MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA. | 23/06/16 | 24/03/17
5485860 | 001002358484 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 60/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NICOLAU DE LIMA PEREIRAREPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO AFERIÇÃO EMCAMPO UTILIZANDO O EQUIPAMENTO PORTÁTIL DA CEMAR CHAMADO O PWS.TAMBÉM FORAM VIST | 22/06/16 | 24/03/17
40023674 | 001002381950 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: VALBER LISBOALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALBER LISBOA FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOSO | 17/06/16 | 24/03/17
35995846 | 001002386762 | 303 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DE RIBAMAR S. CARGA, FUNCIONARIO , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA COMACESSO LIVRE AOS COLABORADORES DA CEMAR.FOI VERIFICADO TODAS | 03/09/16 | 24/03/17
2000021489 | 001002470225 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MEIRELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª IARA ROCHA LEITE DEOLIVEIRA (SECRETÁRIA). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DO C | 08/06/16 | 24/03/17
10909481 | 001002494274 | 306 | 02/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: MARIA GUIOMAR SOUSA LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA GUIOMAR SOUSA LIMAPROPRIETÁRIA D AUNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AUNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEM OS BASTÕES NA CHAVE COMO FOIPEDIDO PELO CLIENTE, POIS A MAD | 09/06/16 | 24/03/17
6355765 | 001002498618 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 674658-2PATRIMONIO: 2222001842SSN: 215358Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CANDIDA MARIA NOBREMONTEIRO. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉT | 22/06/16 | 24/03/17
34471720 | 001002498661 | 201 | 15/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JEAN DESTERRO SOUSA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DEUMA CABINE BLINDADA, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTAVA APARECENDOERRO 95 NO DISPLAY. NÃO FOI POSSÍVEL RETIRAR OS ARQUIVOS DE MMDEVI | 23/06/16 | 24/03/17
11191991 | 001002498667 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: SSN: 09425Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ABDEVAL ALVES SOUSAFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENT | 21/06/16 | 24/03/17
45079872 | 001002499589 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: DOMINGOS SILVA DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS DA SILVA DESOUSA (CASEIRO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEMPERDA DE ENERGIA ELÉTRICA N | 17/06/16 | 24/03/17
1988 | 001002522648 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: IVAN RODRIGUESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª IVAN RODRIGUES ROCHAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É SUBTERRÂN | 21/06/16 | 24/03/17
5585775 | 001006268325 | 0 | 11/01/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DAMEDIÇÃO DA CAEMA NA CAPITAÇÃO. MEDIÇÃO DIRETA COM PADRÃO NOPOSTE EMCAIXA TRIFÁSICA, COM ELETRODUTO DE PVC APARENTE. FOI REALIZADOTESTE DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E O RESULTADO ENCONTRADO FOI ACEITÁVEL.TAMBÉM FOIANALISADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDID | 19/01/17 | 24/03/17
41472537 | 001006294624 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR() CHARLES MAIA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADOSELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT. OMESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO E REATIVO FORAM NORMAIS. AFIAÇÃOQ | 15/03/17 | 24/03/17
20222 | 001006384099 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR FRANCISCO MARCELO,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTESDE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 15/12/16 | 24/03/17
4740 | 001006384140 | 306 | 21/12/16 | 01/12/16 | TRATA-SE DA ANTIGA SEDE DA SEMAD. A MESMA ENCONTRA-SE EMREFORMA A MAISDE UM (01) ANO E ESTÁ DELSIGADA EM CAMPO. NO LOCAL DA MEDIÇÃOESTÁFECHADA E O VIGIA NÃO ESTAVA COM AS CHAVES NO MOMENTO DAVISITA. O MESMOINFORMA AINDA QUE NÃO TEM PREVISÃO DE VOLTAR A FUNCIONAR OU SEVAIVOLTAR A FUNCIONAR A MESMA SE | 27/12/16 | 24/03/17
3015327 | 001006409980 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LAEDSON FRAKILIN TAVARES,SARGENTO,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SUBSTAÇÃOABRIGADADE 13,8 KV, COM RAMAL SUBSTERRÂNEO (MUFLA). MEDIDOR EM CAIXA DEUMCOMPARTIMENTO. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO EESTÃO DEACORDO COM OS EQUIPAMENTOS E | 22/12/16 | 24/03/17
8510024 | 001006491385 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA MÉDICA, MEDIÇÃOINDIRETACOM PROGRAMAÇÃO B-I. FOI ATUALIZADO A CARGA DE PROGRAMADO PARA7511.UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENC | 20/12/16 | 24/03/17
43375938 | 001006605141 | 201 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDIBERTO ALVES DESOUSA, COORDENADOR DA GRANJA. O MEDIDOR PRINCIPAL APRESENTOUDEFEITO NÃO SE COMUNICAVA COM O PALM E A BATERIA FRACA. OMEDIDOR FOI SUBSTITUIDO E FICOU FUNCIONANDO NORMAL. | 27/12/16 | 24/03/17
1601130 | 001006629882 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JOSÉ RIBAMAR,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO NORMAL,FOI FEITO TAMBÉM O TESTE DEF | 04/01/17 | 24/03/17
3590 | 001006629904 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. KELY CRISTINA , FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMA | 16/01/17 | 24/03/17
41879114 | 001006631583 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JORBETO RIBEIRO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 AS CONSTANTESDE90/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM OE | 05/01/17 | 24/03/17
33012810 | 001006632249 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GELSIVAN BEZERRA LIMA ,PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS FOI ATUALIZADO ATRAVES DAREPOSIÇÃODE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAI | 12/01/17 | 24/03/17
42938726 | 001006699169 | 207 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DAVID NEVES,RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM PRÉDIO DEPROPRIEDADE DA JEVA (ROMMANEL), PORÉM O LUGAR ESTÁ SENDOUTILIZADO SOMENTE COMO ESTACIONAMENTO ROTATIVO. POSSUI UM TRAFODE 150 KVA FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTEAPARENTEM | 24/01/17 | 24/03/17
35235493 | 001006729999 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARYLEIA DE SANTANAMENDES,DIRETORA GERAL FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTO DE SAUDE DA VL. JANAINA,LOCALIZADA PROXIMO AO PONTO FINAL DOS ONIBUS.POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃOTOTALMENTEAPAR | 23/01/17 | 24/03/17
38649337 | 001006730030 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) NATHALIELE ARAUJOGERENTE RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO BOB'S DORENASCENÇA. FOI REALIZADO O TESTEDE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E NÃO FOIENCONTRADO NENHUMA ERREGULARIDADE.A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR DOI TODA ANALIZADAE OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MAS | 11/01/17 | 24/03/17
45650014 | 001006730070 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELDANINI LAGE,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POLO DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS,LOCALIZADODENTRO DO SHOPPING PATIO NORTE, NA ESTRADA DE RIBAMAR.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO A SECO LOCALIZADO EM CUBICULO NOMESMOPISO DA PR | 20/01/17 | 24/03/17
2000098550 | 001006817730 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CHRISTIAN NIELSEN COSTAPASTORFUNCIONARIO RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOQUE FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DOEQU | 06/01/17 | 24/03/17
45720268 | 001006924195 | 303 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SR. WELLIGTON (FUNCIONARIO) REPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO .ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CONDOMINIO PLENO RESIDENCIAL , COMSUBSTAÇÃOAEREA DE 150KVA , CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMAL EMELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO OS PARAMETR | 16/01/17 | 24/03/17
44471191 | 001006971158 | 310 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: VICENTE GOMES,REPRESENTANTE DAUNIDADE , NA MESMA FOI DESLOCADO O TRAFO E A MEDIÇÃO DA AREAEXTERNA´PARA INTERNA DA UNIDADE. SEM A PRESENÇA DA EQUIPE DA CEMAR,VIOLANDOOS SELOS DA CAIXA , TAMBÉM DEIXANDO O CONDUTOR NEUTRO DESLIGADODACHAVE DE AFERIÇÃO.O MEDIDOR FOIR | 13/01/17 | 24/03/17
4204379 | 001004146434 | 0 | 24/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. RATHERYNE MACEDOCOUTINHO, (CONSUMIDORA DE ENFERMAGEM).MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSTANTES : 180/10000 | 30/08/16 | 24/03/17
10199670 | 001004164611 | 0 | 26/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOHANN BENNER, FUNCIONÁRIODAUNIDADE.FOI ENCONTRADO A MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADACOMPARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 31/10/16 | 24/03/17
7209606 | 001004187705 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDIMILSON SANTIAGO DEBARROS (PROPRIETÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. O MOTOR DA MAROMBA ESTAVAQUEIMADO E A CERAMICA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO TODOS OS DIAS DASEMANA. | 30/09/16 | 24/03/17
11943942 | 001004214348 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MANOEL DOUGLAS,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT EM ATRTC 4015. AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM 04 (QUATRO)COMPARTIMENTOS.OBS: A REMOTA ESTÁ C | 05/09/16 | 24/03/17
36205059 | 001004215702 | 306 | 25/08/16 | 01/09/16 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM TRANSFORMADOR.A MEDIÇÃO FOI RETIRADA , MEDIDOR E JOGO DE TC´S E CHAVE DEAFERIÇÃO. | 03/09/16 | 24/03/17
1217275 | 001004233191 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)JOÃO BOSCO PIMENTA DE SOUSA REPRESENTANTE PELA,UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEMPERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO | 14/09/16 | 24/03/17
1567586 | 001004233197 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FERNANDO DA SILVA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAFÁBRICADE BEBIDAS RIVER, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL NA RUAATRÁS DOMATEUS SUPERMERCADO DA BR 138.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM O CÚBICULO DOS TC'S E TP'S SEMSELO, ACAI | 11/11/16 | 24/03/17
1732 | 001004233202 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MAURO NOGUEIRA(FUNCIONÁRIO),REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇAOAPLICADO OPWS E FEITO TAMBEM O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS EM1260 / 10000 RTC: 30/5 RTP:N | 22/09/16 | 24/03/17
1872 | 001004233207 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA RAILDA LISBOA,FUNCIONARIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO OS PWS E FEITO TAMBEM OTESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 75/10000 | 22/09/16 | 24/03/17
2407213 | 001004233225 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDMILSONM RESPONSAVEL PELAUNIDADECONSUMDORA. FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E RETIRADOOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DE TODOS OS CANAIS. O MEDIDOR DAUNIDADEESTAVA PROGRAMADO NO GRUPO TRIFASICO AT-AT COM MEDIÇÃO DIRETACOMCANAIS 72/10000 E RTP: 1/1, RTC: 1 | 30/09/16 | 24/03/17
2500 | 001004233230 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR MARCELO F. VERAS,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA, FATURADO EM THS, CAIXAS APENAS COMUMCOMPARTILHAMENTO, RAMAL PARCIALMENTE APARENTE.FORAM VERIFICADOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIDOS.TAMBEM FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS D | 22/09/16 | 24/03/17
2845342 | 001004233237 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | ISNPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR MARCOS VINICIUS,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO SO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. NÃ | 11/11/16 | 24/03/17
31044227 | 001004233241 | 0 | 03/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA LIBERAÇÃO DE PULSO DA SAIDA DO USUÁRIOPARA OCLIENTE FOI LIBERADO O ACESSO PARA O CLIENTE O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT. | 09/12/16 | 24/03/17
32709427 | 001004233244 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ GOMES, FUNCIONÁRIORESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM PROGRAMAÇÃO AT/AT, RTC 400/5, RTP 1/1, E AS CONSTANTES240/10000. FOI REALIZADO O TESTE DE CHECK E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO NORMAL, EM PERFEITO ESTADO. NO TESTE DE SATURAÇÃODE | 12/09/16 | 24/03/17
34412812 | 001004233249 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 |  | 22/09/16 | 24/03/17
36773 | 001004233254 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RONALDO F. MARTINS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE POSSUISUBSTAÇÃO AEREA,COM RAMAL DO SECUNDÁRIO DOS TRAFO EM ELETRODUTO GALVANIZADOAPARENTE ECAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS METÁLICA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM | 11/11/16 | 24/03/17
43024779 | 001004233268 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)MARIA DO CARMO FUNCIONÁRIA E RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADOMEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 15/09/16 | 24/03/17
604 | 001004233288 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JAILTON RABELOMARTINS, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMALSEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 13/09/16 | 24/03/17
1491121 | 001004233458 | 306 | 24/10/16 | 01/10/16 | ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DA ANTIGA COLISEU, EMPRESA QUEPRESTAVA SERVIÇODE LIMPEZA PUBLICA PARA PREFEITURA DE SÃO LUIS. PORÉM NO LOCALNÃOEXISTE MAIS MEDIÇÃO E ATÉ O PRÉDIO JÁ FOI DEMOLIDO, EXISTEAPENAS UMMURO NO LOCAL E ÁRVORES DENTRO DO ESTABELECIMENTO, ASSIMCARACTERIZANDOO ABANDONO TOTAL DO LOCAL D | 29/10/16 | 24/03/17
33013191 | 001004238465 | 306 | 20/09/16 | 01/09/16 | DESLIGADO E SEM O CONJUNTO DE MEDIÇÃO E TRANSFORMADOR | 30/09/16 | 24/03/17
30484657 | 001004284571 | 309 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JAQUELINE MARQUESFUNCIONARIA,GERENTE , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE TIJOLOS, LOCALIZADA EMROSARIONO BAIRRO DE SAO BRAZ, PROXIMO A CERAMICA DO BENE.ESTA UNIDADE POSSUI UM CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO LIGADONA RED | 23/09/16 | 24/03/17
11518885 | 001005894899 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EMERSON ERIKO BARROS DEOLIVEIRA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATODAINSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA ÉMETÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADO | 30/11/16 | 24/03/17
11810241 | 001005894905 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ROSICLEIDE DE FATIMACABRALMORAIS. REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DAINSPEÇÃOQUE A MEDIÇAÕ ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS E O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOSDESTA INSTALAÇÃO AT-AT. QUANTO AO RAMO D | 06/12/16 | 24/03/17
12092946 | 001005894911 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE FERNANDO PORTO AGUIARFILHO,PROPRIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA, O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO. AT-AT.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO FORAM NORMAIS | 09/12/16 | 24/03/17
31907691 | 001005894917 | 306 | 29/11/16 | 01/12/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA NADERIVAÇÃO DALINHA 13,8 KV. NAS CHAVES HAVIAM DOIS BASTÕES, PORÉM ABERTOS.SEGUNDO UMA VIZINHA, UNIDADE ESTÁ DESLIGADA/FECHADA HÁAPROXIMADAMENTEUM ANO. | 07/12/16 | 24/03/17
35092048 | 001005894923 | 303 | 24/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LUZIANE COSTA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO AEREA COMRAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFO AO ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTEAPARENTE. FOI ENCONTRADA A UNIDADE SELADA COM O MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS 120/1000 RTC RTP 1/1. FOI FEITOO TE | 30/11/16 | 24/03/17
38068148 | 001005894927 | 306 | 25/11/16 | 01/12/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEM OS BASTÕES E SEM MEDIÇÃO. | 05/12/16 | 24/03/17
41575662 | 001005894933 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CLEZIO REIS COSTA SILVA,FUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO SHOPPING. MEDIDOR COMSOFTDESATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE, COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DEINSPEÇÃO, REALIZAMOS AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRODOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICO | 13/12/16 | 24/03/17
41825260 | 001005894937 | 306 | 04/01/17 | 01/01/17 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE A MADEREIRA NÃO EXISTEMAIS.ENCONTRAMOS NO LOCAL APENAS O MEDIDOR QUE ESTAVA DENTRO DE UMACAIXAMETALICA .RECOLHEMOS O MEDIDOR DO LOCAL, O MESMO ESTAVA COM O VISORQUEIMADOIMPOSSIBILITANDO A RETIRADA DOS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSACOMPLETA. | 12/01/17 | 24/03/17
44392984 | 001005894942 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: LUIS PEDRO LIMA DA SILVA,GERENTEDA CERÂMICA E REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DEMEDIÇÃO ÉMETALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTAPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO, AT/B | 20/01/17 | 24/03/17
2000066500 | 001005915592 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 |  | 28/11/16 | 24/03/17
44324717 | 001005915597 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS CESAR ALENCAR DASILVA.(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 10/03/17 | 24/03/17
43738488 | 001005916111 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A ONDE DE QUEDA DE CONSUMO SEDEU PORMOTIVO DE UMA MÁQUINA APRESENTAR PROBLEMA E TEVE QUE SERSUBSTITUIDA,DEIXANDO A FÁBRICA COM BAIXA PR | 03/12/16 | 24/03/17
2119 | 001005945764 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAFAEL DIAS, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMELETRODUTO EM PVC,PARCIALMENTE APARENTE COM 1,5M. EMBUTIDO NA PAREDE. DEVIDO ÁREAQUE ASUBSTAÇÃO AEREA SE ENCONTRA, AREA DE MARESIA A BEIRA DA PRAIA,A CAIXAEST | 30/11/16 | 24/03/17
4480 | 001007662261 | 0 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) VERA LUCIA, FUNCIONÁRIARESPONSAVEL DA UNIDADE. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COMRAMAL MUFLA SUBTERRANEIA COM CAIXA DE MEDIÇÃO EM UMCOMPARTIMENTO. UNIDADE SE ENCONTRAVA COM MEDIÇÃO PROGRAMADA EMAT/AT COM OS CANAOS 120/1000 RTC 200/5 RTP 1/1 COM LIGAÇÃOSECU | 20/03/17 | 24/03/17
44752336 | 001007694863 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR EDIMILSON DA SILVAVIEIRA(ENCARREGADO DO POSTO). FOI APONTADO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM PROBLEMA NO DISPLAY, AOCHEGARMOSNO LOCAL VERIFICAMOS QUE ESTAVA NORMAL.SEGUNDO O ACOMPANHANTE A FALTA DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ECONSTANTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO | 15/03/17 | 24/03/17
3336 | 001007696698 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO GINASIO COSTA RODRIGUES.NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR TESTES NAMEDIÇÃOPOIS NÃO HA CARGA SUFICIENTE NO GINASIO.SEGUNDO O VIGIA QUE ESTAVA DE PLANTÃO DES DE QUANDO FOIREFORMADO OGINASIO,NÃO HOUVE MAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PREDIO | 13/03/17 | 24/03/17
10908566 | 001007718944 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: LUIS CARLOS FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORAESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA MADEREIRA, LOCALIZADA NA RUAMARABA,PROXIMO AO SUPERMERCADO SABOR DA TERRA. ESTA UNIDADE TEM UMTRANSFORMADOR DE 75 KVA FIXADO NO POSTE E PADRAO FISCAL DEMEDIÇAOTAMBEM PRESA A | 25/02/17 | 24/03/17
33306237 | 001007718987 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MAURICIO TORRES CARVALHODESOUSA FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS TODOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:FOI | 21/03/17 | 24/03/17
41485051 | 001007719008 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: RAIMUNDO ROCHAFUNCIONARIO, REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM BRITADOR QUE TEM COMO MEDIÇAO UMENCAPSULADO (TROVAO) LIGADO AS BUCHAS SECUNDARIAS DOTRANSFORMADOR. QUE E DE 225 KVA E ESTA FIXADO NO POSTE JUNTO AOEQUIP | 24/02/17 | 24/03/17
8687366 | 001007723362 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA PRESENÇA DO SR:, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIDOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA, QUE ESTA FUNCIONANDOSOB NOVA ADMINISTRAÇAO, E NAO ESTA COM SUA CAPACIDADE TOTAL,DE PRODUÇ | 22/02/17 | 24/03/17
957429 | 001002523707 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 4190914-4PATRIMONIO: 2222004059Assinou ficha de inspeção: ALINE LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ALINE LIMA FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E | 22/06/16 | 24/03/17
1687123 | 001002524931 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LEANDRO MINEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEANDRO BARROSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TA | 23/06/16 | 24/03/17
2447789 | 001002525409 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 2222004018SSN: 1909060Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JULIANE FUNCIONÁRIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADASELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM A | 23/06/16 | 24/03/17
10877881 | 001002556200 | 306 | 24/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OSBASTÕES NAS CHAVES (UNIDADE DESLIGADA POR CORTE). | 30/06/16 | 24/03/17
8092630 | 001002560366 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FÁBIO BEZERRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, PORÉM ESSE MEDIDOR ENCONTRA-SE INSTALADO NAPARTE INTERNA DA UNIDADE CONS | 04/07/16 | 24/03/17
9436170 | 001002561525 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE HUBAWO, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CERAMICATROPICAL.INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FOI REALIZADO TESTE DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTARAM ERROS EM SUAS FUNÇÕES.MEDIÇÃ | 19/11/16 | 24/03/17
10522897 | 001002562689 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FLÁVIO CLAUDIO COSTA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS REALIZAMOS OS TESTES NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS. ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDONORMAL. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SR(O) FLÁVIO A BOMBA ESTAV | 12/09/16 | 24/03/17
11193633 | 001002563243 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DIEGO DA FRANÇA CARVALHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.ANTES DE ABORDAMOS O CLIENTE, MEDIMOS OS VALORES DAS CORRENTESELÉTRICAS FORA DE INSTALAÇÃO, AS QUAIS FORAM IGUAIS DURANTETODA A INSPEÇÃO. VALE RESSALTAR QUE AS MULFAS ESTÃOAPROXIMADAMENTE SUBTERRÂNEA OS 60M | 30/08/16 | 24/03/17
30161610 | 001002563908 | 201 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AYRTON ANTONIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS-VERDE,MEDIÇÃO INDIRETA EM CAIXA COM 2 COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NODISPLAY (NÃO VISUALIZANDO AS LEITURAS). O MESMO FOI SUBSTITUIDOE O MED | 24/08/16 | 24/03/17
31660718 | 001002564575 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 652994-7PATRIMONIO: 2222000704SSN: 0984Assinou ficha de inspeção: MANOELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÇAO ENCONTRA-SE METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTAVAM COR | 22/06/16 | 24/03/17
34426082 | 001002565449 | 0 | 21/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI).A FIAÇÃO SECUNDARIAO | 04/08/16 | 24/03/17
36083182 | 001002565736 | 0 | 21/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) COSMO DAMIÃO MARTINSFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE ME CAIXA DE FERRODE 3 COMPARTIMETOS QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DAUNIDADE. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NO MEDIDOR O MESMOENCONTRA-SE NORMAL. O MOTIVO DA QUEDA DE CONSUMO SEGUNDO OFUNC | 20/12/16 | 24/03/17
36840340 | 001002587863 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: DOUGLAS DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESTA UNIDAD | 24/06/16 | 24/03/17
39724197 | 001002587870 | 201 | 04/07/16 | 01/07/16 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SENHORA MARIAAUXILIADORA, CONSULTORA DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU O SERVIÇO DEINSPEÇÃO. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBICULO DOS TCS ETPS LACRADOS NORMALMENTE. TODO O SISTEMA DE LIGAÇÃO FICAAPARENTE E ESTÁ TUDO NORMAL. OS CABOS DA FIAÇÃO SECUNDÁRIAFOR | 14/07/16 | 24/03/17
43212940 | 001002587877 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RAIMUNDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO PINTO ABREUFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRA-SE DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT,CO | 22/06/16 | 24/03/17
44910284 | 001002587882 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1REMOTA: 170322-4PATRIMONIO: 2222003067SSN: 01086Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMAPRTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODO | 15/07/16 | 24/03/17
2000060781 | 001005802361 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELAINE PINHEIRO MONTEIRO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO,AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COMCANAIS DE 300/10000, RTC: 1/1, | 26/11/16 | 24/03/17
1899 | 001005829579 | 303 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ROBERTOLUIZ,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO CONSTATAMOSQUE ACAIXA DA MEDIÇÃO DA UNIDADE ENCONTRAVA-SE QUEBRADA, TENDO DESTAFORMAACESSO AO MEDIDOR.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DEMEDIÇÃO. NOMOMENTO TAMBÉM F | 22/11/16 | 24/03/17
10219981 | 001005894870 | 310 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): GARDENE DOS SANTOSRIBEIRO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA.O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO FORAM NORM | 06/01/17 | 24/03/17
11978746 | 001005894908 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. AMANDA VITORIA MARTINSDEOLIVEIRA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELAADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇAO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/BI).O MESMOO | 15/02/17 | 24/03/17
40820515 | 001005894930 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDECIR COSTA LIMA,ENCARREGADO DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOPARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COMPARAFUSOS DESEGURANÇA E TUBETE.OBS: UNI | 07/12/16 | 24/03/17
42224499 | 001005915595 | 305 | 23/12/16 | 01/01/17 | UNIDADE CORTADA, PORÉM O MEDIDOR ENCONTRA-SE NO LOCAL (CONFORMEFOTOS EM ANEXO NA NOTA) | 06/01/17 | 24/03/17
3115 | 001005945784 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MELENA CRISTINA LEITE,FUNCIONÁRIATRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO INTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL EPROFISSIONALIZANTE, ESSA MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO POSTE COM CAIXADE UMCOMPARTIMENTO EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTEM,TRAFOCOMPARTILHADO COM DUAS UNIDADES.FOI VERI | 01/12/16 | 24/03/17
989835 | 001005945876 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - - , FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM PRÉDIO EMCONSTRUÇÃO ATRÁS DO HOTEL EXPRESSO 21, NO BAIRRO RENASCENÇA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO FIXADO EM POSTE SEM PLACA DEIDENTIFICAÇÃO.PELO TAMANHO E MODELO PARECE SER DEG | 05/12/16 | 24/03/17
1812866 | 001005948125 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E AMESMAS ESTÁ NORMAL. NO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARAMOS ASCORRENTESE AS MESMAS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO COM RAMALAPARENTE ECAIXA DA MEDIÇÃO FIXADA NO POSTE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE OS FERIADOS ESTAVAMD | 06/12/16 | 24/03/17
32770975 | 001005948149 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO NONATO MARREIROS,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA TRIFÁSICA METÁLICA COMELETRODUTOEM PVC TOTALMENTE APARENTE.CLIENTE B-I, VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃODEACORDO COM O CADASTRADO NO SISTEMA | 01/12/16 | 24/03/17
44026171 | 001005951306 | 202 | 29/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO LIMA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENORMAL, A UNIDADE FOI IDENTIFICADO LIGAÇÃO EXECUTADA COM ERRO,A MESMA FOI REGULARIZADA, O MEDIDOR AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. | 30/11/16 | 24/03/17
2755 | 001006041281 | 308 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/ AUTORIZAÇÃO DO SR CONCEIÇÃO,REPRESENTANTE DA UC.CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA DE 0,6KV EM CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS COM RAMAL PARCIALMENTE APARENTE.FOI CONSTATADO PELA EQUIPE QUE A UNIDADE ENCONTRA-SE COM AMEDIÇÃO QUEIMADA (CHAVE DE AFERIÇÃO COM A FIAÇÃO SECUNDÁRIAT | 09/12/16 | 24/03/17
11207464 | 001006137081 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA FRANCISCA MARIA DE SOUSACOSTA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 03COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT-BT.ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE D | 29/12/16 | 24/03/17
226203 | 001006137113 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA IVANILDA SANTOS SILVA,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA METÁLICA DE TRÊSCOMPARTIMENTOSCOM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.CLIENTE THS, COM TRAFO DE 300KVA. VERIFICAMOS TODOS OSPARÂMETROS DOMEDIDOR E E | 12/12/16 | 24/03/17
42836885 | 001006137142 | 305 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSTALAÇÃO SEM FUNCIONAMENTO DESABITADA. | 09/02/17 | 24/03/17
8803250 | 001006137166 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL QUE ESTÁEMPERIODO DE PROVA FINAL E POR ISSO AS AULAS ENCERRAM MAIS CEDOTANTO NOPERIODO MATUTINO COMO VESPERTINO. N | 14/12/16 | 24/03/17
34192189 | 001006232709 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DIRCEU ALLAN,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE ESTAVASEM OSSELOS DA CAIXA, SEGUDNO INFORMAÇÕES DO SR DIRCEU, HOUVE UMCURTOCIRCUITO, O PLANTÃO CONSTATOU DEFEITO IN | 09/12/16 | 24/03/17
39357933 | 001006242129 | 306 | 07/12/16 | 01/12/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, DESABITADA E ABANDONADA, NOLOCAL SÓESTÁ O PADRÃO, CAIXA DE MEDIÇÃO COM O MEDIDOR E A CHAVE DEAFERIÇÃO,POIS O CONJUNTO DE TC NÃO ESTÁ MAIS NO LOCAL. NÃO ENCONTRAMOSNIGUÉM PRAFALAR COM A GENTE. | 13/12/16 | 24/03/17
43380303 | 001006242193 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | VINSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SEDA MEDIÇÃO DO CONDOMINIO DO PENISULA WAY. MEDIÇÃO INDIRETA EMPADRÃOEXTERNO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FOI REALIZADO TESTES DEAFERIÇÃODO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTARAM ERROSTAMBÉM FOI ANALISADOA | 27/12/16 | 24/03/17
8240701 | 001007723497 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CONCEIÇÃOCARVALHO,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA NA MESMA AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVOE REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL FC EM CODÓ, MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO B.INESSE ESPAÇO FISICO HA TAMBEM UM POSTO D | 09/02/17 | 24/03/17
12089732 | 001007813942 | 203 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) IURY PONTES ARAUJO,ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. INSTALAÇÃO LIGADADIRETA PELA EQUIPE DO PLANTÃO DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOINORMALIZADO COM A RETIRADA DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO EXTERNO EINSTALADO CO | 21/02/17 | 24/03/17
39344998 | 001007821327 | 303 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JOAO P. DE OLIVEIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇAO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO QUE FICA NA PARTE INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DETENSAO E CORRENTE PARA ANALISE, NO MOMENTOD | 23/02/17 | 24/03/17
39759861 | 001007878655 | 303 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUCIANO DIAS DOS REIS(PROPRIETÁRIO). CLIENTE SOLICITOU JUNTO A CEMAR O DESLOCAMENTODE POSTO EM FRENTE A SUA ESCOLA. A CAIXA DE MEDIÇÃO FOIRETIRADA DE UM LOCAL E COLOCADO EM OUTRO. A MEDIÇÃO FOISUBSTITUÍDA, O MEDIDOR, OS TCS QUE ERAM DE BARRA E PASSOU PARAJANEL | 15/02/17 | 24/03/17
2000143321 | 001007935117 | 165 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ALCINDA MARIA COSTARIBEIRO, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE, A MEDIÇÃO ESTÁ EMUMA CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADA NA PARTEEXTERNA DA UNIDADE. A CAIXA É DE FERRO O MEDIDOR FOI PROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/BT, COM CARGA DE PROG | 17/02/17 | 24/03/17
469238 | 001007981777 | 303 | 06/03/17 | 01/03/17 | A UNIDADE SE ENCONTRAVA COM A MEDIÇÃO MUITO ALTA, NÃO TENDOFACILACESSO AS LEITURAS.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A FIXAÇÃO DE UMA CAIXA TRIFASICAMAISBAIXA JUNTO COM O MEDIDOR,DESSA FORMA TENDO FACIL ACESSO ASLEITURAS.A UNIDADE FICOU VEDADA.. | 11/03/17 | 24/03/17
1017136 | 001008009594 | 306 | 13/03/17 | 01/03/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM 0S CABOS DO SECUNDARIO DOTRAFO.COD:306 | 20/03/17 | 24/03/17
10421446 | 001008036255 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LIVIO PEREIRA DA SILVA,OPERADOR DA BOMBA DO SAAE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES DE MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUOU SELADA. | 15/03/17 | 24/03/17
37078875 | 001008085096 | 207 | 21/02/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GUIDONI RODRIGOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTOCONSTATAMOS QUE O TC DA FASE A SE ENCONTRAVA DANIFICADO. AMESMA FASE ESTAVA LIGADA DIRETA PELO PLANTÃO CEMAR. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃIO DO TC DA FASE A. A UNIDADE | 24/02/17 | 24/03/17
8762678 | 001008089133 | 0 | 24/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ONDE HOUVETROCA DEPADRAO RECENTE. MEDIÇAO COM PROGAMAÇAO B-TINSPEÇAO POS TROCA DE PA | 02/03/17 | 24/03/17
10694205 | 001008228304 | 303 | 24/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA FERREITAPEREIRA (ELETRICISTA). FOI MUDADO A CAIXA DE MEDIÇÃO DE LOCAL,BEM COMO O ELETRODUTO E OS CABOS DE ENTRADA. CLIENTE RESOLVEUFAZER UMA REFORMA NO SEU PADRÃO DE MEDIÇÃO. FOI SUBSTITUIDO OSTCS DE 200/5 PARA 150/5, CHAVE DE AFERIÇÃO E O MEDIDOR | 06/03/17 | 24/03/17
286028 | 001008258753 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
2931885 | 001008288083 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
9130098 | 001008346753 | 303 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS, UNIDADE TRATA-SE DE UMSUPERMERCADO DEPEQUENO PORTE, NESSE PREDIO EXISTE OUTRAS LIGAÇOES DE B.T.MEDIÇAODIRETA COM PROGAMAÇAO B.I. FOI IN | 13/03/17 | 24/03/17
5399726 | 001008502297 | 207 | 07/03/17 | 01/03/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OTALICIO XAVIER,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE O MEDIDORQUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA COM SUA PORTA ÓPTICADANIFICADA. DESTA FORMA, IMPOSSIBILITANDO AS LEITURAS DE DADOSDO MEDIDOR, A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSITUIÇÃO DOME | 17/03/17 | 24/03/17
8705437 | 001008550438 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CAP.NATAYON REPRESENTANTEDAUNIDADE NA MESMA, A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL,OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.INSPEÇÃO POS TROCA DE PADRÃO .NESSA UNIDADE FUNCIONA A ESCOLAMILITARDE TIMON.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL.HOUVE | 20/03/17 | 24/03/17
990221 | 001000027301 | 306 | 11/03/16 | 01/03/16 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO PROVISORIO OUDEFINITIVO. | 11/03/16 | 24/03/17
6374476 | 001000039048 |  | 04/01/16 | 01/01/16 |  | 19/01/16 | 24/03/17
30467710 | 001000115676 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 06/01/16 | 24/03/17
42036080 | 001000129688 | 0 | 06/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
41601159 | 001000152550 | 306 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, FOI RETIRADA A MEDIÇÃO. | 23/03/16 | 24/03/17
36910496 | 001000154373 | 0 | 14/01/16 | 01/01/16 |  | 14/01/16 | 24/03/17
12089724 | 001000155333 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 19/01/16 | 24/03/17
3000 | 001000157312 | 0 | 03/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
11193447 | 001000157318 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA DO SOCORRO PEREIRADO NASCIMENTO FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA E DEIXADA SELADA, SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRMADO DE ACORDO COM O GRUPO | 18/03/16 | 24/03/17
14167820 | 001000157342 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 | A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA CE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA. MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COMOS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/AT). O MESMO FOI AFERIDO E OSERROS MÉDIOS ESTÃO NORMAIS. TODA FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCSENCOMTRA-SE LIGADA CORRETAMENTE. UNIDADE REFERENTE AO POÇO | 18/03/16 | 24/03/17
11192742 | 001007191451 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIDAS INCAPSULADO CERTA OQUAL FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICAÇOES DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MESMO(INCAPSULADO)ESTA FIXADO NO POSTE DA CEMIX DO LADOEXTERNO DA INSTALAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINTALAÇÃO(AT/BI)O MESMO FOI AFERIDO E OSA | 09/02/17 | 24/03/17
30900820 | 001007212109 | 308 | 18/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DE ASSIS,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMCAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE INTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO FOI PROGRAMADA DE ACORDO COMGRUPO TARIFÁRIO AT/BT O MESMO ENCONTRAVA-SE COM BOR | 24/01/17 | 24/03/17
10578337 | 001000254854 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
44509768 | 001000267676 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
45747921 | 001000267941 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
1567063 | 001000268962 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
8687366 | 001000269276 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
12494181 | 001000273344 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
35196315 | 001000273513 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
10199930 | 001000285543 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
40940707 | 001000286380 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
44812584 | 001000286611 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
13783926 | 001000286796 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
34424063 | 001000289654 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
2643480 | 001000290293 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
1086340 | 001000290833 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
44520346 | 001000291589 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
1549766 | 001000291833 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
1568213 | 001000291836 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
2406799 | 001000291839 | 0 | 02/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
2566486 | 001000291841 | 306 | 23/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE PODESER CONSTATADO QUE A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E TOTALMENTEDESATIVADA. NADA FUNCIONANDO NO LOCAL.OBS: SEM ACESSO DA EQUIPE DA CEMAR ATÉ O LOCAL DE MEDIÇÃO | 31/03/16 | 24/03/17
261521 | 001000291843 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.CONSTANTES : 400/10000 | 02/09/16 | 24/03/17
31081718 | 001000291847 | 305 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
33744994 | 001000291850 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
37737062 | 001000291852 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
40038612 | 001000291854 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
40241914 | 001000291857 | 0 | 10/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
40810994 | 001000291880 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
41918993 | 001000291882 | 0 | 12/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
4308 | 001000291885 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
43628186 | 001000291887 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
44249340 | 001000291889 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
60054 | 001000291903 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA , CONSULTORA E REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE ENCONTRAVA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS EM 1 | 27/08/16 | 24/03/17
76244 | 001000291907 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
4529502 | 001000303567 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
30669010 | 001000304052 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
6511201 | 001000304741 |  | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
10269199 | 001000305134 | 301 | 06/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO FERREIRASANTOS (ELETRICISTA) RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DE HOJE. FORAMFEITOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A INCISÃO DO PISO DEVIDO O | 15/04/16 | 24/03/17
6512020 | 001000307334 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
4038169 | 001000307831 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
8845093 | 001000308274 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
4038231 | 001000309215 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
4038142 | 001000339195 | 201 | 02/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
4545087 | 001000342286 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
42098817 | 001000342781 | 310 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
37435791 | 001000343109 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
42956902 | 001000344480 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
10579791 | 001000344635 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
45283720 | 001000344861 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
41226641 | 001000357839 | 201 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 12/02/16 | 24/03/17
7161026 | 001000362228 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Remota: 243321-7PATRIMONIO: 2222.000825SSN: 90317Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADAS MMS COMPLETAS | 31/03/16 | 24/03/17
35745025 | 001000362800 | 0 | 18/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
12089570 | 001000385651 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
3360822 | 001000386033 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
5389852 | 001000387994 | 0 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
10201004 | 001000388194 | 0 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
39313480 | 001000388317 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
12089678 | 001000388564 | 303 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
36928875 | 001000389289 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
1388363 | 001000390088 | 0 | 01/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA AUXILIADORAMARQUES CONSULTORA , REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.;FOI FEITO TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOM CANAIS EM 120/ | 06/08/16 | 24/03/17
37327603 | 001002588376 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000REMOTA: 112113-8PATRIMONIO: 2222002106SSN: 28961Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DOC | 15/07/16 | 24/03/17
32960502 | 001002589233 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: PAULOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR EM CAIXA METÁLICO DE TRÊS COMPARTIMENTOS, COM TUBULAÇÃODE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTAVAMCORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR, POIS A CARGA EST | 22/06/16 | 24/03/17
10579791 | 001002610858 | 201 | 07/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SAMAYCON GONÇALVES DASILVA (ADMINISTRATIVO). NO ATO DA INSPEÇÃO O MEDIDOR ESTAVA NOHORÁRIO RESERVADO. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO POIS NÃO ACEITOU AREPROGRAMAÇÃO, O MESMO ESTAVA PROGRAMADO PARA IRRIGANTE, SENDOQUE NÃO É IRRIGANTE. O MEDIDOR FOI INSTALADO E PROGR | 15/06/16 | 24/03/17
30880773 | 001002611859 | 0 | 24/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO DIVINO JUNIORFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA COM 01 COMPARTIMENTO MODELO POLIFÁSICO, A | 01/07/16 | 24/03/17
5416299 | 001002613489 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 172158-0PATRIMONIO: 2222001913Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RIBAMAR LIMA JUNIORRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENORMAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 15/06/16 | 24/03/17
34703965 | 001002617792 | 303 | 09/06/16 | 01/06/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO TROCA DE DESLOCAMENTO DA MEDIÇÃO,REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO FURTADO, REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO A TROCA DA CAIXA DE MEDIÇÃO,OS TCS DE 125/5 PARA 200/5, CHAVE DE AFERIÇÃO E FIAÇÃOSECUNDÁRIA. O MEDIDOR PROGRAMADO PARA BI.CONSTANTE 120/10000 | 16/06/16 | 24/03/17
2512017 | 001002618976 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: THIAGO VICTORLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SE | 07/07/16 | 24/03/17
33664230 | 001002618991 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MARIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARIO CESAR FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SE ENCONTRADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, CONSTANTESDE 120/ | 22/06/16 | 24/03/17
41622962 | 001002618998 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ALLYSON CÂMPELOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTAM CORRETOS S | 07/07/16 | 24/03/17
4863 | 001002619004 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Assinou ficha de inspeção: HUMBERTOLaudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SRº HUMBERTO LEMAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, ESTANDO NORMAL. O CUBÍCULO ONDE FICAO TRANSFOMADORL | 23/06/16 | 24/03/17
40725717 | 001002638860 | 201 | 14/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOEVANE MARCOS DOSSANTOS, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO, A MEAMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI ENCONTRADOMEDIDOR TRAVADO SEM LEITURA NO DISPLAY. FOI REALIZADA MANOBRADA CHAVE DE A | 23/06/16 | 24/03/17
41520698 | 001002640423 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DENIS FICER, GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSUMO DIMINUIU PORQUE AS BOMBAS NÃO ESTÃO MAIS DANDOMANUTENÇÃO, PORISSO NÃO ESTÁ USANDO AS MÁQUINAS DE SOLDA.MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE OS ALICATES DO PWS NÃOENCAIXARAM | 19/11/16 | 24/03/17
10271746 | 001002645909 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELIONARDO AMARAL DESOUSA, FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDICA ESTAVA SELADA E A MESMA FICOU SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DE SEGURANÇA.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR DEVIDO NÃO HAVER CARGA.O IMÓVEL ESTÁ EM CONSTRUÇÃO..CONSTANTES : 120/ | 12/08/16 | 24/03/17
33200137 | 001002645915 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000Constante deixada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 194116-8PATRIMONIO: 2222001257SSN: 4055633Assinou ficha de inspeção: WILSON BRITO COELHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILSON BRITO COLEHOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE C | 23/06/16 | 24/03/17
38386026 | 001002645922 | 303 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GUILHERME BALLAN,PROPRIETARIO,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOSQUE OCAMPARTILHAMENTO DO MEDIDOR ESTAVA ABERTO, POIS O SUPORTE DEFIXAR O SELCEMAR ESTAVA QUEBRADO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO TAMBEMA INCISÃONA PAREDE DA CAIXA, PARA V | 30/09/16 | 24/03/17
4779584 | 001002645928 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ROBERTO TARDINVIDAURRE , PROPRIETARIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS .MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.OBS: SEGUNDO INFORMAÇÕES DO PROPRIETARIO , A UNMIDADE NÃO TEMUM CONSUM | 04/08/16 | 24/03/17
11193404 | 001006973205 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: FRANCISCO BARBOSA COSTA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E ACRILICA A QUAL ESTAR FIXADA NO POSTE DOLADOINTERNO DESTA INSTALAÇAO.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇAO DOSSELOS.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS FORAM NORMA | 20/02/17 | 24/03/17
33932987 | 001006973257 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BIO FARIAS,REPRESENTANTEDESTA UNIDADE DE INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 01 COMPARTIMENTO A QUAL ESTAVASEM SELO UMA VEZ QUE A MESMA NÃO TINHA DISPOSITIVO PAW LACRE.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI).O MEDIDOR FOI | 14/02/17 | 24/03/17
43712527 | 001007028190 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA QUE SO FUNCIONA DURANTE LDKA.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I. | 14/01/17 | 24/03/17
34219028 | 001007057685 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SILVANA LOPES(AGENTE PENITENCIARIA) REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO COMPLEXO PANITENCIARIO DE PEDRINHAS,SUBSTAÇÃOAEREA INTERNA AO IMOVEL COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS ERAMAL EMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DED | 20/01/17 | 24/03/17
2603128 | 001007085563 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR.E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNAMEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL , OMEDIDORDA UNIDADE EST | 20/01/17 | 24/03/17
40517758 | 001007093979 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ANA CASSIA RODRIGUES DESOUSA(PROPRIETARIA)MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO.TRATA SE DO HOTEL MONARK SEGUNDO A CLIENTE O CONSUMO CAIUPORQUE TINHAUMAS CENTRAIS DE AR QUE FICAVAM LIGADAS 24 HORAS E AGORA ESTAOSENDODESLIGADAS.NAO FO | 08/02/17 | 24/03/17
1643 | 001007122923 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): JOSE AMILTON ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, ,RTC 50/5, RTP 70/1 E AS CONSTANTES 2100/10000. NAO FOI POSSIVELAFERI O MEDIDOR , PORQUE CABO DA PORTA OPTICA ESTAVA COMPROBLEMAS. | 27/01/17 | 24/03/17
41387513 | 001007122945 | 305 | 16/03/17 | 01/03/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA MEDICA,LOCALIZADA NOCALHAUPROXIMO AO EQUIPAR EVENTOS.NESTA UNIDADE NÃO ENCONTRAMOS NINGUEM,UMA CORRENTE FECHANDO OESTACIONAMENTO DA UNIDADE,SEM ATIVIDADES NO LOCAL. | 22/03/17 | 24/03/17
7920881 | 001007147250 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SOMONY, REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA GRAFICA, MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THSVERDECONVENCIONAL . FOI SUBSTITUIDO A REMOTA E O CHIP. | 23/01/17 | 24/03/17
52892 | 001007217280 | 303 | 31/01/17 | 01/02/17 | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CRISTIANE MORAES(FUNCIONARIA),REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE POSSUI MEDIDOR PRO | 09/02/17 | 24/03/17
283592 | 001007274472 | 201 | 17/01/17 | 01/01/17 | FOI REALIZADO A NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDOGUEDES, RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDORENCONTRAVA-SE COM O DISPLAY APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. O MESMO FOI SUBSTITUIDO, FICANDOAGORA COM MEDIÇÃO INDIRETA , A MESMA ENCONTRA-SE EM UMA CAIXADE FERRO | 24/01/17 | 24/03/17
7367899 | 001007342563 | 306 | 02/02/17 | 01/02/17 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.TRANSFORMADOR QUEIMADO.PREVISÃO DE FUNCIONAMENTO PARA MARÇO. | 09/02/17 | 24/03/17
2402 | 001007400038 | 0 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR:FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA SE DA DALCAR VEICULOS, LOCALIZADA AO LADO DACASADO TRABALHADO NO BAIRRO DO CALHAU.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFOFRMADOR DE 225KWA FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇAO EM PVC, CAIXA TAF ACRILICAE CABOS DE 185 | 08/02/17 | 24/03/17
1141082 | 001007510591 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSE CANDIDO R. JUNIOR,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, FIXADO EMPOSTETUBULAÇÃO METALICA , TOTALMENTE APARENTE E A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETALICA DE TRES COMPARTIMENTOS, CABOS DE 70 MM2 E DISJUNTO DE250-A.REALIZ | 09/02/17 | 24/03/17
43734946 | 001007510622 | 0 | 03/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FERNANDO NONATO,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DAIGREJA BATISTA DO RENASCENÇA. INSPEÇAO POS LIGAÇOES NOVAS FORAM REALIZADOS TESTES EM TODAMEDIÇAO E NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE, TAMBEM FOIANALISADA TODA A PROGRAMAÇAO DO ME | 11/02/17 | 24/03/17
2769352 | 001007558726 | 201 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MICHEL RIBEIRO,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MEDIÇÃO INSTAÇLADA EMCAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE EMSUBESTAÇÃO AEREA. MEDIDOR DEFEITUOSO (FALHA DE SEGMENTO DODISPLAY) O MEDIDOR NÃO ESTÁ MOSTRANDO O ULTIMO DIGITO NODISPLAY | 17/03/17 | 24/03/17
4898 | 001007625138 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.CAMILA BASTOSFUNCIONARIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTESDE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBEM FOI NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM S | 13/03/17 | 24/03/17
37543047 | 001007625209 |  | 06/02/17 | 01/02/17 |  | 15/02/17 | 24/03/17
1689819 | 001007662222 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA ELEONORA BARRETOCORREIAFUNCIONARIA REPRESENTANTE EM SUBSTAÇÃO DE ENERGIA COM CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PAREMETROS DO MESMO E ESTÃO DE ACORDO COMOCADASTRO NO SISTEMA CLIENTE B.I RTC 1/1 RTP | 10/02/17 | 24/03/17
39217970 | 001007662254 | 0 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AURELIANO FUNCIONÁRIORESPONSAVEL DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDOR FOI AFERIDO E E ESTAVA NORMAL. FOI REALIZADA INSPEÇÃOVISUAL DA UNIDADE E NADA FOI DETECTADO. O MEDIDOR ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM O GRUPO TARIFÁRIO AT/AT, PADRÃOCOMPOS | 20/03/17 | 24/03/17
32979769 | 001000157347 | 0 | 22/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ IVALDO FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UC. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO.MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTESDE SATURAÇÃO DOS TCS E APONTARAM NORMALIDADE. NA OCASIÃO OMEDIDOR FOI REPROGRAMADO, POIS OS MESMOS ESTAVAM COM OSREGIST | 18/03/16 | 24/03/17
3735 | 001000157352 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
42552330 | 001000157357 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO BARROSREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. O MEDIDOR FOI"MORTO" E REPROGRAMADO, POIS SE ENCONTRAV | 19/04/16 | 24/03/17
5075882 | 001000157361 | 0 | 22/02/16 | 01/03/16 | REMOTA:171681-2PATRIMONIO: 2222003128FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS E OS MESMO APONTAVAM NORMALIDADE. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAMETÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADASELADA. ELETRODUTO DE P | 18/03/16 | 24/03/17
7715498 | 001000157365 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA DE FÁTIMAFUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. REALIZAMOSTESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMREALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE.MEDIDOR DA UNIDADE FOI REPROGRAMADO, POIS O MESMO ESTAVA COM OS | 18/03/16 | 24/03/17
6272851 | 001000174379 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
12174985 | 001000175180 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 19/01/16 | 24/03/17
5389860 | 001000178072 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
7870914 | 001000179154 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. "MATAMOS" O MEDIDORPOR MOTIVO DE ENCONTRAR-SE COM O REGISTRADOR EXTRAPOLADO SENDOREPROGRAMADO, APRESENTANDO-SE ASSIM EM NORMALIDADE, SENDOAFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIV | 19/04/16 | 24/03/17
38983890 | 001000196171 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
39737604 | 001000199058 | 305 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
14158375 | 001000199461 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
45401561 | 001000200765 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
2857650 | 001000201370 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
10578329 | 001000232112 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
3111806 | 001000235010 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
43128620 | 001000248920 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
9905138 | 001000250421 | 0 | 02/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
5265860 | 001000250735 | 0 | 23/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
1929 | 001000253788 | 136 | 19/01/16 | 01/05/16 | AO CHEGARMOS NA MEDIÇÃO CONSTATAMOS QUE O PADRÃO HAVIA SIDOMODIFICADO A REVELIA PELO CLIENTE. MEDIÇÃO FOI RETIRADA ECOLOCADA EM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃO DE ENTRADATOTALMENTE APARENTE, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA EM CAIXA DEMADEIRA. QUANDO A MEDIÇÃO FOI COLOCADA EM NOVO PADRÃO PELOCLIEN | 16/05/16 | 24/03/17
40377123 | 001000254072 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. JOSIEL DOS SANTOS, FUNCIONÁRIO EREPRESENTATE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO E TAMBÉM FOI N | 28/09/16 | 24/03/17
5335787 | 001000254077 | 0 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
34316660 | 001000267507 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
45401561 | 001000268195 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
35106880 | 001000269500 | 305 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
32146147 | 001000285226 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
43182544 | 001000286487 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
45005526 | 001000286971 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
31885477 | 001000290507 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
12519419 | 001000291831 | 306 | 21/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃOENCONTRAMOS NENHUM FUNCIONÁRIO NO LOCAL, NADA MAIS ESTÁFUNCIONANDO NO LOCAL. OS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO FORAMRETIRADOS DO LOCAL. NÃO FUNCIONA MAIS NADA, NO LOCAL APENASTERREN | 30/06/16 | 24/03/17
2348 | 001000291838 | 0 | 15/02/16 | 01/03/16 | Remota: 242484-4 PATRIMONIO: 2222001227 SSN: 98905Laudo ouObservaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUÍS OLIVEIRA(GERENTE)REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTENAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOSMESMOS ES | 15/03/16 | 24/03/17
2566567 | 001000291842 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
3204 | 001000291848 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 048892-3PATRIMONIO: 2222001218SSN: 08396Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº TERESO BORGES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS EC | 25/04/16 | 24/03/17
39849801 | 001000291853 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
40751300 | 001000291858 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
42419222 | 001000291884 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 129442-2PATRIMONIO: 2222002564SSN: 498145Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SRº ANDREW SAID GOMESFUNCIONÁRIO (ENCARREGADO) RESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE A FÁBRICA DE ASFALTO CIMENTOBRAVO LOCALIZADA N | 16/03/16 | 24/03/17
44082306 | 001000291888 | 0 | 10/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
76155 | 001000291905 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
6308899 | 001000303829 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
34159548 | 001000304909 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
38475584 | 001000307595 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
43057243 | 001000308898 | 303 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
42336947 | 001000339337 | 0 | 02/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
44497794 | 001000342879 | 0 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
2511142 | 001000344631 | 164 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 11/02/16 | 24/03/17
43057243 | 001000345447 | 303 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
2054 | 001000390093 | 306 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO. A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SEDESLIGADA, NADA FOI ENCONTRADO. NO LOCAL O MEDIDOR, CHAVE DEAFERIÇÃO, TUDO FOI RETIRADO.OBS: NO LOCAL ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO OUTRO PRÉDIO. | 05/04/16 | 24/03/17
32784070 | 001000390095 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: DAVID RODRIGO AMARALLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº DAVIDRODRIGUES (VIGILANTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO DIRETA, COM CAIXA COM 02 COMPARTIMENTOS FIXA NO POSTE.FORAM RETIRADOS TODOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA D | 25/04/16 | 24/03/17
41212160 | 001000390098 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
43009176 | 001000390102 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
4979 | 001000390106 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
36654627 | 001000400118 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
10578361 | 001000400657 | 0 | 14/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
40198741 | 001000401897 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
10648980 | 001000403180 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
41671785 | 001000403907 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
2213818 | 001000404789 | 305 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
4920031 | 001000405749 | 165 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
11324940 | 001000421077 | 0 | 10/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
12089546 | 001000421578 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
33389264 | 001000422313 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
39615738 | 001000436490 | 201 | 28/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
1008420 | 001000436961 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
1048350 | 001000436982 | 303 | 06/04/16 | 01/04/16 | Remota: 128824-2PATRIMONIO: 2222000134SSN: 498798Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOVALCI DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE AO DOLCCE GRILL LOCALIZADO NO TROPICAL SHOPPING, AOLADO DO | 12/04/16 | 24/03/17
1567659 | 001000436991 | 306 | 23/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS PROPRIETÁRIO DAUNIDADE CONSUMIDORA. O MESMO NÃO PERMITIU A ENTRADA DA EQUIPEDA CEMARATÉ O LOCAL DO MEDIDOR, ATÉ A SUBESTAÇÃO QIE FICA NAPARTE INTERNA DA MEDIÇÃO, PORÉM FICOU CONSTADO QUE A REFERIDAUNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGAD | 31/03/16 | 24/03/17
15976292 | 001000436995 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Simão (vigilante)funcionário da portaria representante da unidade consumidora.Encontramos a caixa do medidor lacrada, normal. A tubulação doramal de entrada é de P.V.C apontando normalidade. Os cabos defiação secundária estão no p | 31/03/16 | 24/03/17
2143 | 001000436998 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
2566672 | 001000437015 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Remota: 014501-3Assinou ficha de inspeção: MARAILDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARILDO BARBOSAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE CONSUMIDORA COM13,8 KV, ELETRODUTO DE PVC APARENTE. UC COM CAIXA ACRÍLICADENTRO DE CAIXA DE FERRO SITUADO NO POSTE DO | 23/03/16 | 24/03/17
31257689 | 001000437022 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
34117802 | 001000437050 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
36268441 | 001000437056 | 0 | 26/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
42591521 | 001000437059 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Remota: 129498-4PATRIMONIO: 2222002513SSN: 8966Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADOS SEUS DADOS, SOMENTEH | 22/03/16 | 24/03/17
998591 | 001000437067 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
39891301 | 001000437258 | 201 | 21/01/16 | 01/05/16 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DESTA CONTACONTRATO, NA PRESENÇA DO SR(O) MARIO CLEIDE BARBOSA,FUNCIONÁRIO DA GAMA. O CONJ DE MEDIÇÃO SERTA FOI RETIRADO ERADE RELAÇÃO 20/5, INSTALAMOS OUTRO DE RELAÇÃO 10/5. APÓS ALIGAÇÃO A MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL. NO LOCAL FUNCIONAUMA GRANJ | 02/05/16 | 24/03/17
38430920 | 001000437287 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
41262770 | 001000437369 | 201 | 26/01/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
4065 | 001000437927 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
4759451 | 001000846767 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DEUSINHO REPRESENTANTEPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FIZEMOS O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃONORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BI, CANAIS DE 12 | 14/04/16 | 24/03/17
31248027 | 001000871777 | 306 | 17/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. MEDIDOR E CHAVEDE AFERIÇÃO FORAM ENCONTRADOS LACRADOS, NORMAIS E INTACTOS.TODOS OS EQUIPAMENTOS AS CEMAR ESTÃO NO LOCAL. A UNIDADECONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA, CORTADA. NÃO FOI POSSÍVELCOLETAR OS DADOS DA UNIDADE CO | 02/06/16 | 24/03/17
43691023 | 001000889633 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Remota: 139528-6 PATRIMONIO: 2222000197Laudo ou Observação da inspeção:REALIZAMOS TESTES NA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL ASSIM COMO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS. MEDIDOR DAUNIDADE CONSUMIDORA PROGRAMADA DE ACORDO COM O SEU GRUPOTARIFÁRIO AT/AT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 1C | 17/03/16 | 24/03/17
7554273 | 001000892673 | 201 | 22/03/16 | 01/03/16 | MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE EM CAIXA ACRILICA COM TUBULAÇÃOTOTALMENTEAPARENTE. TODOS OS PARAMETROS ESTAVAM CORRETOS,SENDO COLETADOLEITURAS. O MEDIDOR FOI RETIRADO POIS ESTAVAZERANDO EM ALGUNS MOMENTOS NAFASE B. MEDIÇÃO INSTALADA FICOUEM OUTRO PADRÃO, COM TCS NA SAÍDA DOSECUNDÁRIO D | 31/03/16 | 24/03/17
7878052 | 001000911590 | 305 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SEFECHADA, LIGADA. NO LOCAL FUNCIONA UMA CASA DE EVENTOS QUE NÃOFUNCIONA TODOS OS DIAS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDECONVENCIONAL. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR. | 18/03/16 | 24/03/17
3399079 | 001002645946 | 0 | 22/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) FRANÇA MOTA FUNCIONÁRIADA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRILICA DE UMCOMPARTIMENTO QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADEFORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, O MESMO ENCONTRA-SE NORMAL. O MOTIVO DA QUEDA DE CONSUMO SEGUNDO A FUNCION | 20/12/16 | 24/03/17
10052327 | 001002696490 | 201 | 14/07/16 | 01/07/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) ARAMES ALMEIDA, FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FICOU CONSTATADO QUE A UNIDADE TEVE AUMENTO DECARGA A REVELIA DA CEMAR, COM ESSE AUMENTO O MEDIDOR NÃOSUPORTOU A CARGA E VEIO A QUEIMAR. A UNIDADE FOI NOTIFICADA ACONST | 22/07/16 | 24/03/17
43702521 | 001002703957 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 129637-7Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIDORNORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVOF | 01/07/16 | 24/03/17
2000021266 | 001002734217 | 310 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DA SILVA BRITORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS D | 19/07/16 | 24/03/17
10421454 | 001002735790 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ANTONIO FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO ANGELO NUNESFILHO PROPRIETÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ACAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE TRÊS C | 15/07/16 | 24/03/17
10896932 | 001002735794 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO NONATO GUIMARÃESSILVA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, UNIDADEENCONTRA-SE FECHADA DESDE AGOSTO/16. NJÃO EXISTE CARGA NOMOMENTO. AMESMA PAROU DEVIDO NÃO TER PRODUTO (FALTA DE ARROZ) PARATRABALHAR, OFUNCIONÁRIO ACRESCENTA QUE RETORNOU | 24/10/16 | 24/03/17
14409955 | 001002735802 | 0 | 18/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ANDRÉ LUÍSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SERº ANDRÉ LUIS DE ALMEIDAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERR | 22/07/16 | 24/03/17
2277824 | 001002735807 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AFERIÇÃO PELO FATO DA MESMA SE ENCONTRARSEM CARGA. O APARELHO DE MEDIÇÃO SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DEPOLICARBONATO LACRADA, NÃO APRESENTANDO NENHUM VE | 07/07/16 | 24/03/17
32719228 | 001002735814 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 |  | 12/09/16 | 24/03/17
5076382 | 001000971266 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.CONSTANTES : 72/10000 | 11/08/16 | 24/03/17
5170613 | 001000971277 | 306 | 19/04/16 | 01/04/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA. FOI REALIZADO O REGISTROFOTOGRÁFICO DE TODA A AÇAÕ. CLIENTE TRATA-SE DE UM DEPOSITOCOMERCIAL LOCALIZADO EM FRENTE A CHURRASCARIA PERNAMBUCO EMENTROCAMENTO. | 28/04/16 | 24/03/17
5984424 | 001000971301 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO JOSÉ UCHOA(ENCARREGADO).MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: O CONSUMO CAIU PORQUE A METADE DOS MOTORES NÃO ESTÃOFUNCIONANDO.CONSTANTES : 1260/10000 | 11/08/16 | 24/03/17
7350589 | 001000971305 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 2222000855SSN: 249614Assinou ficha de inspeção: JOSÉ LUZIA DA SILVA SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LUZIA DA SILVAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO QUE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA CARGA, DEV | 09/06/16 | 24/03/17
74578 | 001000971312 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E DOS TPSLACRADOS, NORMAIS E INTACTOS. NENHUMA ANORMALIDADE FOIENCONTRADA. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA FICA APARENTE SENDODE FERRO GALVANIZADO. A TUBULAÇÃO DOS CABOS DE FIAÇÃOSECUNDÁRIA TAMBÉM É DE FERRO GALVANIZA | 13/05/16 | 24/03/17
7871279 | 001000971317 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOSIANE MOREIRA ,FUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 120/10000 RT | 02/09/16 | 24/03/17
7871368 | 001000971330 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DAVI EMERSON SOUSA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400 | 03/09/16 | 24/03/17
8240493 | 001000971338 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELIEL DANTAS(FUNCIONÁRIO), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 300/10 | 18/08/16 | 24/03/17
8332070 | 001000971346 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LORENA SILVA ,FUNCIONARIA , REPRESENTANTE , PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATR | 02/09/16 | 24/03/17
9955100 | 001001953071 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: PALOMA SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR ENCONTRAM-SE CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.CARGA DO PROGRAMA DO MEDIDOR FOI ATUALIZADA PARA | 02/06/16 | 24/03/17
11867588 | 001001989893 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Constante: 120/10000Assinou ficha de inspeção: JURANDIR RODRIGUESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JURANDIR RODRIGUES SANTOS(GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. UNIDADE ESTAVA E | 14/05/16 | 24/03/17
287610 | 001002010858 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GERSON RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE. HORÁRIO RESERVADODO MEDIDOR ESTAVA ATIVADO, O MESMO FOI CORRIGIDO E TODOS OSPARÂMETROS FICARAM CORRETOS. FOI COLETADO REP | 19/05/16 | 24/03/17
2927225 | 001002011893 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO RELIZADA NA PRESENÇA DO SRº MIRANDA ALVES RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO DIRETA EM, CAIXADE 02 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOSTODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS. TAMBÉMFORAM REALIZADOS OS ARQU | 19/05/16 | 24/03/17
5428181 | 001002013277 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WALLACE JOSÉ RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR FOI AFERIDO EM CAMPO PELOPWS. FOI REALIZADO TANTO INSPEÇÕES DO MEDIDOR QUANTO DA CHAVEDE | 22/06/16 | 24/03/17
2566540 | 001002015167 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 2222001659Assinou ficha de inspeção: FÁBIO SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FÁBIO SOARES RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO POÇO DA CAEMA. FOIREALIZADO TESTE EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMAIRREGULARIDADE. TODA MEDIÇÃO SECU | 30/05/16 | 24/03/17
11659470 | 001002016285 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUALFOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DES | 15/06/16 | 24/03/17
37544361 | 001002039831 | 201 | 10/05/16 | 01/05/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. TRATA-SE DOGIRAFAS DO RIO ANIL SHOPPING, ONDE O MESMO ENCONTRAVA-SE COM OTC DA FASE A DANIFICADO E O DISJUNTOR DE 15 KV DA UNIDADE. OSTCS DA UNIDADE FORAM SUBSTITUIDOS E A PARTE DA CABINE DEMEDIÇÃO FICOU NORMALIZADA. O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADOCOM | 17/05/16 | 24/03/17
37543047 | 001002041876 | 201 | 25/04/16 | 01/05/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ADRYELE, FUNCIONÁRIAE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM DETECTADOS QUE OTP DA GASE C ESTAVA QUEIMADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. O PADRÃO É COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DEUM COMPARTIMENTO QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA,ELET | 17/05/16 | 24/03/17
7394195 | 001002061308 | 201 | 28/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PETERSON DA COSTA SILVA(DIRETOR). CONDUTORES 2,5 MM DOS TCS FECHARAM CURTO OCASIONANDOA QUEIMA DOS CONDUTORES 2,5MM DA CHAVE DE AFERIÇÃO E DOMEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃOD | 24/05/16 | 24/03/17
33457758 | 001002082784 | 201 | 04/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CHARLES SANTANA,PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. EM INSPEÇÃODE ROTINA FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO(DISPLAY TRAVADO). A MESMA FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO EQUIPAMENTO (MEDIDOR). TODA A AÇÃO FOI FOTOGRAFADA, OME | 19/05/16 | 24/03/17
39472058 | 001002085115 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: THIAGO FERNANDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THIAGO CALVACANTIFERNANDES RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO NO | 02/06/16 | 24/03/17
4502 | 001002087806 | 165 | 30/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDSON RODRIGUESFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI CONSTATADO DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO(RAMAL SAINDO DO DISJUNTOR QUE FICA ANTES DA MEDIÇÃO). DEIXANDODE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO RAMAL (DESVIO).UNIDA | 30/09/16 | 24/03/17
11810411 | 001002107221 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELO SOARES BARRETO(GERENTE INTERNO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZAMOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPADRÕES NORMAIS. FORAM ALTERADAS AS CONSTANTES DE CANAIS DOMEDIDOR, O MESMO APRESENTAVA | 20/05/16 | 24/03/17
33306237 | 001002110572 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120 /10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO CHARLLES DESOUSA CHEFE DE EQUIPE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESM | 07/06/16 | 24/03/17
36897821 | 001002173437 | 309 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTONIO PEREIRA DE SOUSA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.INSTALAÇÃO CORTADA E AUTO RELIGADA PELA MEDIÇÃO, E SOFTWAREDESATUALIZADO.FOI SOLICITADO AO FUNCIONÁRIO PARA LIGAR OS MOTORES DEVIDO ACERÂMICA ESTÁ PREPARADA, PORÉM, OS MESMOS NÃO FORAM SUFICIENT | 05/09/16 | 24/03/17
2000003491 | 001002199067 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 190888-0PATRIMONIO: 2222004078SSN: 60001Assinou ficha de inspeção: JOSÉ ALENCARLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MED | 21/06/16 | 24/03/17
8240558 | 001000362401 | 0 | 13/01/16 | 01/02/16 |  | 12/02/16 | 24/03/17
44125200 | 001000385822 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
11832903 | 001000388120 | 0 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
45353699 | 001000388416 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
36356162 | 001000389344 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
2379643 | 001000390094 | 305 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
41347260 | 001000390101 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
36385782 | 001000399828 | 0 | 03/02/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
566 | 001000401417 | 0 | 15/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
10648963 | 001000403326 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
8161984 | 001000405708 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
31744261 | 001000421498 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 147039-4Patrimônio: 2222002629Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RAIMUNDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RAIMUNDO JUNIORRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COMSUBESTAÇÃO ABRIGADA COM SE | 15/06/16 | 24/03/17
2658 | 001000434765 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
1017004 | 001000436980 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: CONCEIÇÃO FONTINELELaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS QUE APONTARAM NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRI | 20/04/16 | 24/03/17
15894741 | 001000436993 | 201 | 22/02/16 | 01/03/16 |  | 08/03/16 | 24/03/17
2355124 | 001000437011 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Remota: 128611-3PATRIMONIO: 2222000187;SSN: 17404Assinou ficha de inspeção: ROMÁRIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROMÁRIO DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE COM 13,8 KVAÉREA,ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE. UC COM CAIXA DE FERRO EM 0 | 23/03/16 | 24/03/17
33909837 | 001000437026 | 0 | 22/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUÍS SILVA FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UC. UNIDADE REFERENTE Á FÁBRICA DE RECEPÇÕES ENÃO AO RESIDENCIAL RECEPÇÕES COMO CONSTA NA FICHA DE OS, PORÉMO MESMO DONO E FICA A CERCA DE 50 m DE DISTÂNCIA UMA DA OUTRASENDO NA MESMA RUA. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM CAIX | 18/03/16 | 24/03/17
40900810 | 001000437057 | 305 | 17/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA. NÃO ENCONTRAMOS NINGUÉM NOLOCAL. | 22/03/16 | 24/03/17
38651722 | 001000437152 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
34859132 | 001000437320 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
1048180 | 001000438199 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 18/02/16 | 24/03/17
40377123 | 001000250201 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
74535 | 001000250307 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
14157930 | 001000250426 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
42879495 | 001000250671 | 201 | 28/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
30273451 | 001000252991 | 165 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
36814055 | 001000253574 | 0 | 18/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
33653573 | 001000254024 | 201 | 19/01/16 | 01/03/16 | SERVIÇO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA,OFUNCIONARIO APENAS ASSINOU O RECEBIMENTO DO SERVIÇO.ENCONTRAMOS A CAIXADO MEDIDOR LACRADA, INTACTA E NORMAL,TRATA-SE DA CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS, PADRÃO CEMAR. ATUBULAÇÃO DO RAMAL É DE PVC RIGIDO E ESTÁ TUDONORMAL. OS | 14/03/16 | 24/03/17
40226320 | 001000254071 | 0 | 15/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRºPEDRO EVERTON DE ARAÚJORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE COM MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTESEFERIADOS. R | 15/03/16 | 24/03/17
42414859 | 001000254074 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO CARLOSFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERFIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. | 27/10/16 | 24/03/17
5309760 | 001000254076 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
5428203 | 001000254078 | 303 | 29/03/16 | 01/03/16 | Remota: 114051-8PATRIMONIO: 2222. 001501SSN: 190697Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEORGE ALBERTOFUNCIONÁRIO (CONSULTOR) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE REFERENTE À FÁBRICA DE TIJOLOS UNIÃO LOCALIZADA NA BR135, PR | 31/03/16 | 24/03/17
5100 | 001005413336 | 207 | 19/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AGNALDO DOS SANTOS,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSOEÇÃO CONSTATAMS QUEOS TCS SE ENCONTRAVAM NA UNIDADE E ESTAVAM DANIFICADOS(TRINCADOS) E APRESENTANDO CENTELHAMENTO EM SUA BASE. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TC, O MEDIDOR FICO | 29/11/16 | 24/03/17
11193170 | 001005440654 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO FRANCISCO DEOLIVEIRA,GERENTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE | 07/11/16 | 24/03/17
10199948 | 001005440792 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JOSEMILSON MELO LIMA,ELETRICISTADA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA E TUBETE.SELO DO DEFEITO | 03/11/16 | 24/03/17
11959873 | 001005484208 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA IVANEIDE FERREIRACARVALHO,DIRETORA DA ESCOLA. CONSTATAMOS QUE NO ATO DA INSPEÇÃO AMEDIÇÃO ESTÁFUNCIONANDO NORMAL, VALE SALIENTAR QUE TIVEMOS QUE SUBSTITUIR AREMOTA,POIS A MESMA ESTAVA COM DEFEITO.OBS: A CARGA ESTAVA PRATICAMENTE ZERADA, EM VIRTUDE QUE HOJE ÉPONT | 03/11/16 | 24/03/17
14031944 | 001005486673 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | FOI REALIZADO NA PRESENCA DO SR ERALDO MENDES, RESPONSÁVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA, INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TRATA-SE DEUMA USINADE ARROZ.FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMAIRREGULARIDADE. O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E O MESMO FOIENCONTRADOCOM CAIXA DE MEDI | 19/11/16 | 24/03/17
1619 | 001000914838 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | REMOTA: 665807-4PATRIMONIO: 2222001168Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO COUTO FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBÉM FORAMREALIZADO | 03/06/16 | 24/03/17
43205595 | 001000926327 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 129353-1Patrimônio: 2222002597; SSN: 17362Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº ERIVAN MORARES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTOFOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NO | 19/03/16 | 24/03/17
12054254 | 001000927052 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: EDUARDO LIMA SILVALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. EDUARDO LIMA SILVA RESPONSAVEL PELA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETTOS NORMAIS.OBS: CONFORME O ACOMPANHANTE A UNIDADE ES | 19/03/16 | 24/03/17
10199603 | 001000970556 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JHON DOS SANTOS SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JHON DOS SANTOS SILVA(TÉCNICO) DA UNDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. UNIDADE FICOU SELADA E FUNCI | 09/05/16 | 24/03/17
10199913 | 001000970592 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: VALDIR DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº VALDIR DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA | 14/04/16 | 24/03/17
10267250 | 001000970597 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: PAULO CARVALHO REISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PAULO CARVALHO DOS REIS(ENCARREGADO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. UNIDADE ESTAVA E CONTINUA BLINDAD | 09/05/16 | 24/03/17
33318529 | 001007217412 | 303 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B.I ESSA UNIDADE TRASE-SE DO HOTELELDORADO EM CAXIAS.A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SEM O SELO, E TAMBEM, SEM O VIDRO, OSMESMOS FORAM RECOLOCA | 14/02/17 | 24/03/17
10877881 | 001007218051 | 303 | 02/02/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ NEMEZIOBEZERRA DA SILVA, FISCAL DA ASSOCIAÇÃO. FOI INSTALADO MEDIÇÃOFISCALIZADORA. A MESMA FICOU FUNCIONANDO CORRETAMENTE, SELADA EBLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA. | 10/02/17 | 24/03/17
45240312 | 001007242032 | 306 | 26/01/17 | 01/02/17 | IMOVEL DESABITADO. TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DA PREFEITURAE JÁ TEM UMA TEMPO QUE O MESMO ESTÁ SEM BOMBA, SEM PREVISÃOPARA VOLTAR A FUNCIONAR. | 03/02/17 | 24/03/17
43954369 | 001007274070 | 171 | 17/01/17 | 01/01/17 | AUTUAÇÃO REALIZADA COM A POLICIA CIVIL SEIC. CLIENTE ESTAVAAUTO RELIGADO SEM MEDIDOR, POIS HAVIAMOS RETIRADO O MEDIDOR EMUM OUTRO DESLIGAMENTO, POR FALTA DE PAGAMENTO. FOI RETIRADONOVAMENTE AS 3 CHAVES FUSIVEIS E OS BARRAMENTOS DOS 3 TCSDENTRO DO CUBICULO. CLIENTE ESTAVA TRABALHANDO A NOITE PARAESCA | 25/01/17 | 24/03/17
39125200 | 001007276725 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR:MARCELO,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SENORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E O ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NOATIVOE REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE COM MEDIÇÃO INDIRETA E PROGRAMAÇÃO THS VERDECONVENCIONAL.FOI SUBSTI | 25/01/17 | 24/03/17
43497529 | 001007299240 | 0 | 24/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SRº CARLOS LEANDRO FUNCIONARIO E REPRESENTATEDAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMA | 02/02/17 | 24/03/17
36292431 | 001007303488 | 0 | 24/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VICENTE RODRIGUES VAZ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTAUNIDADETRATA-SE DE UM SILO ( ESTOQUE DE GRÃO) LOCALIZADO NA AREA DECAXIASPROXIMO AO POVOADO DE JAPURUTU.ESTA UNIDADE POSSUI DUAS MEDIÇÕES SENDO ESTA INDIRETA THS E UMADE BT,POR ONDE E | 01/02/17 | 24/03/17
1716 | 001007341772 | 165 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LAZARO PIRES,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. TRATA-SE DO LABORATORIO CEDRO MONTECASTELO. UNIDADE CONSUMIDIRA LIGADO DIRETO DO TRAFO SEM PASSARPELA MEDIÇÃO, DEIXANDO DE REGISTRAR 100% DA ENERGIA ELÉTRICACONSUMIDA. A UNIDADE CONSUMIDORA POSSUI MEDIÇÃO INDIRETA MAS ACA | 27/01/17 | 24/03/17
31257689 | 001007346671 | 0 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRºREPRESENTANTE PELA UNIDADEFOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/BT COM CANAIS EM 120/10000, RTC: 1/1 . RTP 1/1.A UNIDADE POSSU | 03/02/17 | 24/03/17
349410 | 001007348467 | 0 | 22/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTARNORMAL. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGAMADO EMAT/BT COM CANAIS EM 72/10.000 RTC. 1/1 RTP 1/1. NO MOMENTO DA INSPEÇAO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRE | 01/03/17 | 24/03/17
45001040 | 001007370588 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUCAS DOS SANTOS VIANA,TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SITIO. FOI ENCONTRADA A MEDIÇÃOSELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA ECONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSOS DE SEGURANÇA E TU | 15/03/17 | 24/03/17
41427817 | 001007397596 | 136 | 25/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) DANIELE FERREIRA DEARAUJO, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MESMA ENCONTRAVA-SE COM CIRCUITO DE TENSÃO DA FASE C INTERROMPIDA, DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA NO ATO DA INSPEÇÃO.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A REGULARIZAÇÃO DO CIRCU | 31/01/17 | 24/03/17
2000101095 | 001007402290 | 305 | 01/02/17 | 01/02/17 | IMOVEL DESABITADONO MOMENTO A CERAMICA AINDA NAO ESTA FUNCIONANDO ELES ESTAOCOLOCANDOOS MOTORES E PUCHANDO O PISO, A PREVISAO DE FUNCIONAR E DAQUI ADOISMESES. | 09/02/17 | 24/03/17
8687412 | 001000971361 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA D SR. OSIAS P. SOARES ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT AT COM CABINE ABRIGADA, RETE AT AÉREA , TRÊSELEMENTOS.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.TAMBÉM FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOSOS CANAI | 26/08/16 | 24/03/17
8976120 | 001000971368 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª GLEICIANE DA SILVA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC¿S E OS MESMOS ESTÃONORMAIS.A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS | 03/09/16 | 24/03/17
9129863 | 001000971371 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL E ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DA LOJA ARMAZEM PARAIBA. MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS.NESSE PERIODO DE POUCAS RENDAS ESTÃO SENDO DESLIGADOSEQUIPAMENTOS NALOJA. | 06/10/16 | 24/03/17
9557210 | 001000971373 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ENESIO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE PADRAÕ COM CAIXA ACRÍLICA,TRANSPARENTE, FIXADO NO POSTE. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADAÉ DE PVC RÍGIDO ESTANDO NOR | 22/04/16 | 24/03/17
42145980 | 001000971640 | 201 | 15/03/16 | 01/03/16 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA UNIDADE, ACOMPANHADAPELOREPRESENTANTE. FOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO.ESSA MEDIÇÃOESTÁ LOCALIZADA NA SUBESTAÇÃO DA CEMAR EM TIMON. | 22/03/16 | 24/03/17
5142261 | 001000975505 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOIAFERIDO, SATURAÇÃO DOS TCS E TUDO ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR DAUNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/AT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTO | 28/04/16 | 24/03/17
1016865 | 001000989403 | 306 | 21/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ITALO EMANOEL ABADELaudo ou Observação da inspeção:INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ITALO EMANOEL ABADEFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEENCONTRA-SE DESLIGADA. A MEDIÇÃO (CEMAR) FOI RETIRADA EQUIPECITELUM E LEVADA A PRÓPRIA EMPRESA. A MEDIÇÃOP | 23/03/16 | 24/03/17
4205553 | 001000993785 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENLA DO SR(O) ABDENEGO DONASCIMENTO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDA SEDE DOS CORREIOS DE SANTA INES, LOCALIZADA NA BR.NO ATO DAINSPEÇÃO DETECTAMOS QUE O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM ABATERIA FRACA E O SOFTMUITO A | 23/03/16 | 24/03/17
36161230 | 001001013764 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Remota: 128615-4PATRIMONIO: 2222.000173SSN: 17164Assinou ficha de inspeção: PEDRO ADRIANOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PEDRO ADRIANO(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOIPOSSÍVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POIS AUNIDADE ENC | 01/04/16 | 24/03/17
30037715 | 001001014449 | 0 | 01/04/16 | 01/04/16 | Remota: 151396-1PATRIMONIO: 2222.003161Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GLAUDÊNIO FERNANDES TELESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA EM UM PONTO, JÁQUE NA | 05/04/16 | 24/03/17
34457530 | 001001066666 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 630/10000Constante deixada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 129448-9PATRIMONIO: 2222002535SSN: 20835Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS DE ENTRADA AÉREOS.MEDIDOR ESTÁ EM CAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOSV | 22/07/16 | 24/03/17
5126614 | 001001108442 | 0 | 24/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE B.I, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO, CONSTANTES E RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSACOMPLETA E DE TODOS OS CANAIS. NO ATO DA INSPEÇÃO A UNIDADEESTAVA SEM FUNCIONAR COM A SUA | 31/03/16 | 24/03/17
30070305 | 001001111269 | 0 | 28/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO ALUIZIOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASEM SELO. VERIFICAMOS QUE TODA MEDIÇÃO AO ABRIRMOS A TAMPA DACAIXA E NÃO CONSTATAMOS NENHUM I | 31/03/16 | 24/03/17
3190 | 001001113123 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Remota: 404177-0PATRIMONIO: 2222.001580Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DENILSON DUARTE(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS | 31/03/16 | 24/03/17
1567624 | 001001130860 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: MÁRCIA C.Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA CARVALHOFUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE AO MOTEL SÃO LUÍS LOCALIZADO NA BR 135, PROXÍMO AORESTAURANTE AMARELINHO. FOI GERADA UMA PROPECÇÃO PELOLEITURISTA | 12/04/16 | 24/03/17
8689318 | 001001130864 | 201 | 19/04/16 | 01/05/16 | NORMALIZAÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) PATRICIA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE, NA MESMA FOI SUBSTITUIDOO MEDIDOR QE ESTAVA COM DISPLAY INTERMITENTE. TAMBÉM FOISUBSTITUIDO A CAIXA ACRILICA A UNIDADE FICOU COM A MEDIÇÃOINDIRETA E PROGRAMAÇÃO BI. O MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO EE | 20/05/16 | 24/03/17
36247959 | 001001134444 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: VÂNIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃONA PRESENÇA DA SRª VÂNIA REIS FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REAL | 11/05/16 | 24/03/17
44241242 | 001001136462 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Remota: 590310-9PATRIMONIO: 2222.000910SSN: 498616Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MILTON SOUSA FUNCIONÁRIOREPSONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE ÀFÁBRICA DE CIMENTO LOCALIZADA EM PERIZ DE BAIXO, NO MUNICÍPIODE | 01/04/16 | 24/03/17
4101472 | 001000871779 | 306 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO SUSPENSODEFINITIVO. | 12/05/16 | 24/03/17
36292431 | 001000911354 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SEDESABITADA. NO MOMENTO NÃO POSSUI CARGA LIGADA, NÃO SENDOPOSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO IRRIGANTETHS. O PERÍODO DE MAIOR CONSUMO ACONTECE NOS MESES DE ABRIL AAGOSTO ÉPOCA DE COLHEITA E A | 18/03/16 | 24/03/17
8731233 | 001000916129 | 303 | 28/07/16 | 01/08/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILSON DO VALEREPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA FOI RETIRADO A MEDIÇÃODIRETA SUBTERRANEO E INSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA NO POSTE EPROGRAMAÇÃO BI. O MEDIDOR RETIRADO FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSAUNIDADE TRATA | 08/08/16 | 24/03/17
45001040 | 001000948816 | 0 | 14/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: CLEBER SILVA E SILVALaudo ouObservação dainspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLEBER SILVA ESILVAFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMAAPRESENTOU ERROS DENTROS DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOESTAVA ECONTINUA BL | 21/03/16 | 24/03/17
1020536 | 001000970595 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO ANTONIO ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA DE NATAÇÃO VIVA AGUA ,LOCALIZADA NO RENASCENÇA II , POR TRÁS DO CURSO WELLINGTON.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA SEM SELOS VERD | 07/05/16 | 24/03/17
10578060 | 001000970615 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Remota: 170868-6PATRIMONIO: 2222003007Assinou ficha de inspeção: RAÍ OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DSO EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇA DO SRº RAÍ OLIVEIRA FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOARM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO | 17/05/16 | 24/03/17
1082183 | 001000970628 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº ROBSONREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA À TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASA COMPLETA E DE TODOS OSCANAIS EM SEGUIDA FORAM VERIFIC | 22/04/16 | 24/03/17
11193307 | 001000970653 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO GEOVANE MOURA DECASTRO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO, AT-AT. O MESMO FOIR | 28/10/16 | 24/03/17
11871259 | 001000970720 | 0 | 26/04/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ CALIXTO CARVALHO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁFUNCIONANDO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. | 20/12/16 | 24/03/17
1219537 | 001000970734 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ALDENICE ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ALDENICE ALVESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OS | 25/04/16 | 24/03/17
13344302 | 001000970757 | 0 | 22/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SIDELIA CASTRO DONASCIMENTO (SECRETARIA) MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO BATI A RELAÇÃO DOS TCSPORQUE NÃO TEMOS ALICATE VOLT AMPER DE AT. | 27/12/16 | 24/03/17
1567780 | 001000970769 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 547000-0PATRIMONIO: 2222001512SSN: 001979Assinou ficha de inspeção: PERSON ARONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PIERSON ARON FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAFÁBRICA DE REFRIGERANTES DA COCA COLA, LOCALIZADA NA BRE | 25/04/16 | 24/03/17
2267 | 001000970800 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Remota: 590222-6PATRIMONIO: 2222001251Assinou ficha de inspeção: GABRIEL PINHEIRO JUNIORLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GABRIEL PINHEIRO C.JUNIOR REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS,MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA APENAS COM 01 COMPARTIMENTO, CABINEABRIGAD | 20/04/16 | 24/03/17
51772 | 001001907983 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO COSTAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA AUNIDADETRATA-SE DE ORGÃO PÚBLICO EMARPH LOCALIZADO NA RUA DA ESTRELACENTRO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAISMETÁLICOS VERDES COM SEQUÊNCIA NÚM | 30/05/16 | 24/03/17
5608716 | 001001925187 | 303 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 562708-8PATRIMONIO: 2222001806SSN: 003702Assinou ficha de inspeção: FERNANDO ALBERTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO ALBERTO (CHEFEDE EQUIPE EM CAMPO). DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, BATERIADO MEDIDOR RUIM SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOME | 02/06/16 | 24/03/17
44104920 | 001001929098 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: RONILSONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONILSON REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, COM MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXAA 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. MEDIÇÃO NORMAL.OBS: A OBRA DESTA CNSTRUTORA ESTÁ PARADA E SEM DATA P | 19/05/16 | 24/03/17
12172990 | 001001950271 | 303 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SRº RONIERE RODRIGUESMILHOMEM RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA COMPARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBE | 20/05/16 | 24/03/17
43007831 | 001001951113 | 165 | 24/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WELISON ALMEIDA LEITE(GERENTE). DESVIO ANTES DO MEDIDOR SAINDO DIRETO DA BUCHA DOTRANSFORMADOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DOMESMO. CLIENTE ENCONTRA-SE COM 05 LAMPADAS DE 400W LIGAD | 01/06/16 | 24/03/17
41642785 | 001005522652 |  | 07/11/16 | 01/11/16 | UNIDADE CONSUMIDORA TOTALMENTE DESLIGADA EM CAMPO, NO MOMENTODA VISITA,FOI ENCONTRADO SO A MEDIÇÃO COM A CHAVE DA AFERIÇÃO. OS TC'SNÃO ESTAVAMMAIS NO LOCAL. FIZEMOS SO A RETIRADA DESSES DOIS TC'S EVERIFICAMOS APROGRAMAÇÃO. | 11/11/16 | 24/03/17
2000098139 | 001005540055 | 154 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS GONZAGA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRAVA-SELIGADO DIRETO COM TRANSFORMADOR DE 150 KVA. LIGAÇÃO AEREA DE13,8 COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS DE AÇO GALVANIZADO EM MURETADE ALVENARIA. A MESMA ENCONTRAVA-SE SEM MEDIÇÃO, DEIXANDO DEREGIS | 03/11/16 | 24/03/17
2000077949 | 001005570919 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR JOUINO FERREIRA, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃOHAVIACARGA LIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO | 27/12/16 | 24/03/17
1388827 | 001005618007 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA FUNCIONÁRIA RESPONSÁVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CURSO WELLINGTONDOBAIRRO ANGELINA EM FRENTE AO ELEVADO DA COHAB. ESTA UNIDADE NÃOPOSSUITRAFO PROPRIO E ESTÁ LIGADA AO TRAFO DE AEREA ATRAVÉS DE CABOSACOMODADOS EM TUBULAÇÃO DE PVC TOTALMENT | 17/11/16 | 24/03/17
4860888 | 001005618015 | 303 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA, NA PRESENCA DA SRA JEOVANIA COSTA MENDONÇA,FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS NA PARTE EXTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI COLHIDA UMA MEMORIA DE MASSA JUNTAMENTE COM OSCANAISDE TENSÃO E CORRENTE. A CAIXA DE ME | 22/12/16 | 24/03/17
8240582 | 001005618028 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA BA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SENORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS,ESSAUNIDADE TRATA-SE DE ENSINO SUPERIOR EM CONVÊNIO COM A UEMA.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. | 19/11/16 | 24/03/17
1561014 | 001005642830 | 302 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA MEDIÇÃO DA SUBESTAÇÃO DO TURU. FOI REALIZADO ASUBSTITUIÇÃO DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DO MEDIDOR, ALIMENTAÇÃOESSA QUE ERA DE 115 VOLTS PASSOU A SER 220 VOLTS, TAMBÉM FOISUBSTITUIDO O RTC DO MEDIDOR E O MESMO ESTAVA 250/5 E FICOU1/1. A | 08/11/16 | 24/03/17
11903533 | 001005647788 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FÁBIO ALBUQUERQUE LEMUS,GERENTEDA UNIDADE. FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA,FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA EBLINDADA COMPARAFUSOS DE SEGURANÇA E TU | 07/12/16 | 24/03/17
2000082400 | 001005647821 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DIEGO RODRIGUES LIMA,COORDENADORDE OBRA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. NO ATO DAINSPEÇÃO,NÃO HAVIA CARGA NA UNIDADE. PEDIMOS AO ACOMPANHANTE QUE LIGASSEA BOMBADA CAIXA D'AGUA DO LOCAL. FOI AFERIDO E SATURADO A MEDIÇÃO; AMESMAAPRESEN | 30/11/16 | 24/03/17
41262770 | 001005647835 | 310 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JACKSON BARBOSA(OPERADOR).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS. SEGUNDO O CLIENTE A EMPRESA AINDA ESTASEMMATERIA PRIMA E POR ISSO ESTA PARADA SEM FUNCIONAR.AGORA NO MÊS DE FEVEREIRO COMEÇA OS TRABALHOS POISS | 23/01/17 | 24/03/17
44949709 | 001005647848 | 0 | 15/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO, FUNCIONÁRIOMESTRE DE OBRAREPRESENTANTE PELA INSTALAÇÃO.TRATA-SE DA MEDIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE CASAS DA CONSTRUTORACDR,SUBSTAÇÃO AEREA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMALTOTALMENTEAPARENTE EM ELETRODUTO GALVANIZADO.FOI FEITO OS TESTES DE AFERIÇÃO DO M | 22/11/16 | 24/03/17
45650448 | 001005647857 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR. TRATA-SE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE SÃO LUIS- MA.SITUADO NO ESPIGÃO CONTERNO.POR MOTIVO DE NÃO HAVER CARGA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOIPOSSIVELREALIZAR AFERIÇÃO DO MEDIDOR.MAS FOI OBSERVADO QUE O TRANSFORMADOR FA | 22/11/16 | 24/03/17
35668578 | 001005647934 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALIDSON VASONCELOS,FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FORAM NORMAIS. O MEDIDOR DAUNIDADECONSUMIDORA ESTAVA PROGRA | 19/11/16 | 24/03/17
7985193 | 001005647950 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) ANGELICA REPRESENTANTEDA UNIDADE, A MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADEESTAVA COM PROGRAMAÇÃO BI, A MESMA FOI MUDADO PARA THS-VERDE,SENDO O MEDIDOR MORTO E REPROGAMADO NOVAMENTE. | 11/11/16 | 24/03/17
2000032520 | 001005671683 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENCA DO SR ------ , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S ETAMBÉM ESTAVA NORMAL, O M | 05/12/16 | 24/03/17
39445468 | 001005671695 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR THEODONIRIO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,RTC: 400/5,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO O TESTE D | 22/11/16 | 24/03/17
44130840 | 001005671706 | 0 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CICERO RIBEIRO DEOLIVEIRA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE. MEDIDOR COM BATERIA RUIM, AMESMA FOI SUBSTITUIDA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ESTAA E FICOU SELADA, BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. AEMPRESA ESTÁ PARADA E NÃO TEM PREVISÃO PARA FUNCIONAMEN | 09/02/17 | 24/03/17
12045220 | 001005671769 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA JOSE LIMA MARINHO,PROPRIETÁRIA DA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO A SRA MARIA JOSE A SECRETARIA ESTÁ SEM FUNCIONAR AMAIS DEUM MÊS EM FUNÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO ESTÁM | 17/11/16 | 24/03/17
40106324 | 001007402713 | 306 | 17/01/17 | 01/01/17 | MEDIÇÃO NAO SE ENCONTRA MAS NO LOCAL, SEGUNDO INFORMAÇÕES DETERCEIROSFOI A PROPRIA CONSTRUTORA QUE FEZ A RETIRADA. | 26/01/17 | 24/03/17
1589 | 001007422818 | 165 | 27/01/17 | 01/02/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, FOI CONSTATADO QUE A MESMAESTAVA LIGADA DIRETA SEM MEDIDOR A REVELIA DA CEMAR. DEIXANDODE REGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI REALIZADO TODOSOS PROCEDIMENTOS DE AUTUAÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AAÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA, FOI INSTALADO MEDIÇÃO | 06/02/17 | 24/03/17
12284519 | 001007459898 | 305 | 06/03/17 | 01/03/17 | EM INSPENÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA SEM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E COM OIMOVELDEMOLIDO.FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DO ANTIGO ESPAÇO CULTURAL,O MESMO FOIENCONTRADODEMOLIDO. | 13/03/17 | 24/03/17
225193 | 001007510598 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ROSA MARIA M. LOBATOCOSTA.REPRESENTATE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLINCADO O PWS E FEITO O TEXTE DESATURAÇÃO DOS TUS E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT (THS) COM CANAIS EM 120/10,000 RTC | 11/02/17 | 24/03/17
269891 | 001007510602 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CIBELLE NOLETO ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO ,DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. TAMBEM FOI VERIFICADO APROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR , E RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASS | 09/02/17 | 24/03/17
34015490 | 001007510609 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ENERLITO GRACÊS.REPRESENTANTE PELAUNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MARCAÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TUS E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/ AT COM CANAIS EM 840/10,000 ATC.2015 RTP 7011 | 10/02/17 | 24/03/17
42385085 | 001007510618 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARICILDA MINEIRO SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM MOTEL LOCALIZADO NO BAIRRO TURU.ESSA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA FIXADO EMPOSTETUBULAÇÃO METALICA TOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DE MEDIÇÃOQUE ÉMETALICA DE | 11/02/17 | 24/03/17
4790 | 001007510624 |  | 03/02/17 | 01/02/17 |  | 13/02/17 | 24/03/17
998540 | 001007510628 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: PEDRO PEREIRA SOUZA,GERENTE,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NO MEDIDOR AFERIDO ELE COM O PWS OS ERROSESTAVANORMAL E TAMBEM FOI FEITO TESTE DE SATURAÇAO DOS TC'S QUE ESTAONORMAIS.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OS | 09/02/17 | 24/03/17
1568280 | 001007558704 | 303 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SEHINAID,FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT,RTC200/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PUSE OMEDIDOR ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO FOI VERIFICADOTODAS ASPROGRAMADA | 10/02/17 | 24/03/17
2630958 | 001007558721 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO POÇO DA CAEMA (ODEBRESHT)DO BAIRRO MIRITITIVA ,ET RIBAMAR.O PADRÃO DO CLIENTE FOI ENCONTRADO SELADO E BLINDADO O MESMO ÉNOVO.FORAM REALIZADOS TESTES EM TODA MEDICÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMAIRREGULARIDADE. TAMBEM FOI ANALIZA | 10/02/17 | 24/03/17
36653990 | 001007558730 | 0 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALISON FONSECA EREPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI RETIRADO AS MM DO MEDIDOR EVERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO CLIENTE BI. CLIENTE COMSUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E RAMAL EMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE. FOI FEITO OS TESTESDE AFERI | 20/03/17 | 24/03/17
43147978 | 001007566062 | 303 | 23/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SE DO POSTO JAIMIZINHO.FOI OBSERVADO QUE O CUBICULO DE MEDIÇÃO DOS TC'S ESTAVA SEMSELOS EABERTA. E O COMPARTIMENTO DO MEDIDOR ESTAVA COM O ACRILICO DEPROTEÇÃOQUEBRADO.TAMBEM FOI OBSERVADO QUE TODA FIAÇÃO SECUNDARIA QUE LIGA OSTC'SD | 01/02/17 | 24/03/17
10842484 | 001007623405 | 207 | 24/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DIEGO SILVA,ELETRICISTA DA FAZENDA. INSTALAÇÃO COM OS TCS DA FASE B E C COMDEFEITO SATURADOS, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMODA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADO COM ASUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDO NO | 03/02/17 | 24/03/17
2011 | 001007625136 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ROSIMEIRYMOREIRA,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM MUFIA SUBTERRANEA LIGADOSECUNDARIA DOS TC´S E TP´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR NOSEQUIPAMENTOS(TC´S E TP´S | 11/03/17 | 24/03/17
3015327 | 001007625147 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA MEDIÇÃO DO CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA QUE FICALOCALIZADO NARAPOSA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA DENTRO DE SUBSTAÇÃO ABRIGADA COMALIMENTAÇÃOSUBTERRANEA.FOI REALIZADO TESTE EM TODA A MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADANENHUMAIRREGU | 13/03/17 | 24/03/17
7870990 | 001007625158 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTAO NORMAIS. UNIDADE COM MEDIÇAO ABRIGADA E PROGAMAÇAO THS.HOUVE NECESSIDADE DE REPOR A DEMANDA PARA CORRIGIR O HORARIONO MEDIDOR QUE ESTAVA ATRAZADO EM 30 MINUTO | 22/02/17 | 24/03/17
13907358 | 001007625186 | 171 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JANELSON FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ESTÁ CORTADA ELIGADA A REVELIA DA CEMAR, COM ALIMENTAÇÃO SAINDO DIRETO DAREDE DA CEMAR EM BT, SEM REGISTRAR E FATURAR TODA A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA NO ESCRITÓRIO, OFICINA E ILUMINAÇÃO DEGAL | 17/02/17 | 24/03/17
35196927 | 001007625205 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RICARDO FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA FABRICA DE AGÚA MINERAL.A CLIENTE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO ELETRICAAEREA EEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COM TC´S E TPS. FOI REALIZADO TESTE EMTODA AMEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMAO | 11/03/17 | 24/03/17
8143234 | 001001225168 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. NESTA UNIDADEFUNCIONA UMA INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO E ENSACA DE ARROZ, NOPRÉDIO EXISTE OUTRA MEDIÇÃ | 02/05/16 | 24/03/17
39806363 | 001001225615 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: KEILA CRISTINALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DA SRªKEILA CRISTINA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSATIVOS E REATIVOS ESTÃO NORMAIS. A MEDIÇÃOA | 02/05/16 | 24/03/17
41359358 | 001001240076 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ERNANDES GOMES;Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ERNANDES GOMES DOS SANTOS(SERVIÇOS GERAIS). MEDIÇÃO NORMAL. TRATA-SE DO PARQUE AQUÁTICODONA BENTA. NO MOMENTO AS VISITAS ESTÃO PRATICAMENTE E OCONSUMO OCORRE DE ACORDO COM O MOVIMENTO DASN | 19/04/16 | 24/03/17
6272703 | 001001240284 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Remota: 195469-2PATRIMONIO: 2222000807SSN: 808726Assinou ficha de inspeção: LUÍS CARLOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUÍS CARLOS SOUSA(SUPERVISOR). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOATO DA INSPEÇÃO. CONSUMO CAIU, POIS FIZERAM UM OUTRO HOSPITALE | 17/05/16 | 24/03/17
6396984 | 001001240365 | 0 | 23/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RODRIGO PEREIRA DASILVA (RESPOSITOR). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSIVEL AFERIR PORQUEO ALICATE DO PWS NÃO DERAM NOS CONDUTORES DO MEDIDOR. | 03/10/16 | 24/03/17
37443590 | 001001264291 | 303 | 06/04/16 | 01/04/16 | Remota: 151834-1PATRIMONIO: 2222003150Assinou ficha de inspeção: FERNANDO MONTEIRO DE MELOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO MONTEIRO DE MELO(AUXILIAR DE MANUTENÇÃO) RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO.DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CHAVE DE AFERIÇÃO REALIZADAD | 09/04/16 | 24/03/17
540 | 001001281291 | 201 | 13/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)RONALDOSILVA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONSTATAMOS QUE OTC DA FASEB ESTAVA QUEIMADO E QUE O TC DA FASE C TAMBÉMENCONTRAVA-SE COMRACHADURAS, OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS. AUNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃOABRIGADA COM R | 02/05/16 | 24/03/17
38927302 | 001001308244 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ELENILTON SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELENILTON SOARESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS QU | 12/04/16 | 24/03/17
2062 | 001001314533 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | Remota: 154177-0PATRIMONIO: 2222001955SSN: 98560Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 02 COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TODA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMS COMPLET | 12/04/16 | 24/03/17
40210407 | 001001378648 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Remota: 247777-6SSN: 0048421211Assinou ficha de inspeção: LUIZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIZ FELIPE LEAL DINIZFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE. UNIDADE REFERENTE ACENTRAIS ÁGUA GELADAS (CAG) DO SHOPPING DA ILHA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO O MEDIDOR RETAGUAR | 14/04/16 | 24/03/17
40824677 | 001001426851 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: BENEDITO FERREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BENEDITO FERREIRA(SERVIÇOS GERAIS). MEDIÇÃO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR AENERGIA ELÉTRICA REATIVA, POUCA CARGA PARA AFERIR REATIVA. | 18/04/16 | 24/03/17
9116672 | 001001427559 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: AFONSOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃO B.I. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLÍNICA E NOM | 18/04/16 | 24/03/17
34001022 | 001001429821 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Remota: 618746-2PATRIMONIO: 2222001734SSN: 143326Assinou ficha de inspeção: MAURICIO MONTEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MAURICIO REIS DA SILVA(SUPERVISOR ELÉTRICO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADA AINSPEÇÃO NA UNIDADE DEVIDO A MANUTENÇÃO DA CABINE (LI | 18/04/16 | 24/03/17
11192904 | 001001430009 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Remota: 525887-8SSN: 1938126;Assinou ficha de inspeção: JECIRLEI NASCIMENTO COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JECIRLEI NASCIMENTO COSTA(TÉCNICO DE MANUTENÇÃO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO D | 18/04/16 | 24/03/17
32172466 | 001001454308 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Remota: 170538-5PATRIMONIO: 2222003026Assinou ficha de inspeção: JADSON LOPES DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA N APRESENÇA DO SRº JADSON SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR OMEDIDOR POR NÃO HAVER CARGA LIGADA NO MOMENTO. MEDIDORENCONTRAVA-SE | 19/04/16 | 24/03/17
42201340 | 001001478194 | 0 | 14/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: RAFAEL ARÁUJOLaudo ou Observação da inspeção:A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDORESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO(AT/BI). O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS N | 20/04/16 | 24/03/17
38459163 | 001001480101 | 306 | 11/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADO QUE AMESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA E SEM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. CLIENTE TRATA-SEDO CANTEIRO DE OBRAS DO LA BELLE PARK PROXÍMO AO MIX MATEUS DOMAIOBÃO. | 20/04/16 | 24/03/17
45180395 | 001001552026 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Remota: 247804-8PATRIMONIO: 222002444SSN: 20330Assinou ficha de inspeção:Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SÉRGIO LUIZ TISCHLER(PROPRIETÁRIO). FOI VERIFICADO DATA, HORA NO MEDIDOR E O MESMOESTAVA NORMAL. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR EATAVA DE ACORDO COM OSDADOS DOS EQ | 25/04/16 | 24/03/17
2000010342 | 001001554840 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | ANTERIORMENTE FOI INSTALADO UM MEDIDOR FICTICIO PARA SERCOBRADO A CNR, AGORA FOI INSTALADO UM MEDIDOR EM CAMPO, ONDE OMESMO ESTÁ INSTALADO E FUNCIONANDO NORMALMENTE.MEDIDORES VIZINHOS 10140808666, 10141215162CONSTANTE 90/10000 | 30/06/16 | 24/03/17
45515559 | 001002225181 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IDOLIR COLE REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA,NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADOESTÁ NORMAL, FICANDO TOTALMENTE APARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃOSECUNDÁRIA ESTÃO NOL | 27/05/16 | 24/03/17
1007530 | 001002262688 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 2222002112Assinou ficha de inspeção: TATIANE DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS QUE APONTARAM NORMAIS. MEDIDOR DA | 16/06/16 | 24/03/17
1219413 | 001002262713 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WELLINGTON FONSECA,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC´S ETAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACO | 03/09/16 | 24/03/17
1308149 | 001002262729 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sº SILVIO, PROPRIETÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTÁ UNIDADE TRATA-SE DOBOB´S DO POSTO DE GASOLINA IPIRANGA AO LADO DO SUPERMERCADOMACIEL. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAISMETÁLICOS VERDE DA CEMAR. A UNIDADE TEVE O RAMAL DE CARGA TODOSUB | 26/08/16 | 24/03/17
1481 | 001002262735 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS VINDOS DOTRANSFORMADOR PARA OS TC´S APARENTES. MEDIDOR ESTA EM CAIXAMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COM TC´S JUNTOS TODOS OSPARAMETROS DO MEDIDOR DO MEDIDOR ESTÃO DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.REMOTA ESTÁ CONECTADA E COMU | 02/09/16 | 24/03/17
1805 | 001002262741 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sº GUSTAVO HENRIQUE MAGALINERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃODIRETA COM A CAIXA ACRÍLICA DE 01 COMPARTIMENTO INSTALADO NOPOSTE DA CEMAR. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO. AFERIÇÃO DOMEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO VISOR DOF | 26/08/16 | 24/03/17
2313 | 001002262745 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 03/09/16 | 24/03/17
2391082 | 001002262749 | 165 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCONE QUARESMAVIEIRA, GERENTE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADE HAVIA 7REFLETORES LIGADOS DIRETO, SEM REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA, OS MESMOS ERAM PARA ILUMINAÇÃO PRÓPRIA DO PÁTIO DOPOSTO DE GASOL | 25/08/16 | 24/03/17
2666 | 001002262759 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BARTOLOMEU NASCIMENTO ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 120/1000 | 09/08/16 | 24/03/17
30535065 | 001002262763 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 245891-7PATRIMONIO: 2222001269Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCÍLIO DE JESUSRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT, COM MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTI | 15/06/16 | 24/03/17
34686734 | 001002262770 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EUZÉBIO, FUNCIONÁRIO,GERENTE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTÁ UNIDADETRATA-SE DE UMA METALÚRGICA, LOCALIZADA NA BR AO LADO DE UMAREPRESENTANTE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS FREE MOND. ESTÁ UNIDADEPOSSUI UMA MEDIÇÃO DIRETA POR MEIO DE UM E-550 ACOMODADO EMCAIX | 27/08/16 | 24/03/17
37671304 | 001002262774 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SILVIO CESAR FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAITB QUE FICA LOCALIZADA DENTRO O ALMOXARRIFADO CENTRAL DO SÃOCRISTOVÃO. ENCONTR | 16/06/16 | 24/03/17
39943239 | 001002262779 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA CEMAR NAPRESENÇA DO SR VANDERLEI ALVES, FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS DOMEDIDOR E RETIRADO AS LEITURAS DE MEMPORIA DE MASSA.O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRIO AT-BI, O PADRÃO É COMPOSTO DE UMA CAIXA DE TRÊSCOM | 30/09/16 | 24/03/17
44774895 | 001002262794 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO , APLICANDO O PWS ,POIS AS CORRENTES SE ENCONTRAVA ZERADAS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMDO EM AT/BTCOM CANAIS EM 90/10000 RTC 1/1 RTP 1/1.SEGUNDO INFORMAÇÃO DO REPRESENTANTE O SR. JOSUÉ , ELE NOSINFORMOU QUE FAZ MUITO TEMPO QUE A UNIDAD | 11/08/16 | 24/03/17
5494672 | 001002262799 | 0 | 21/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENCA DO SR WALISSON, FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MED | 01/10/16 | 24/03/17
11192220 | 001002263239 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO ALVESPROPRIETÁRIO DA INSTALAÇÃO. O MESMO SOLICITOU A INSPEÇÃO DAEQUIPE AT, JUNTO COM O CONSULTOR DA CEMAR. O MESMO INFORMA QUEINSTALOU UM CONJUNTO DE BANCO DE CAPACITOR, O QUAL ESTAVACORRIGINDO O FATOR DE POTÊNCIA, NO EN | 30/05/16 | 24/03/17
4920104 | 001002269280 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FLÁVIO BATISTA SASILVA, PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE INTERNA EM UMA CAIXA ACRILICA QUE ESTÁFIXADA NO POSTE DO TRAFO. A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA COMVARIA NO TC DA FASE A E A CAIXA QUEBRADA PELA AÇÃO DO IBAMA,JUNTA | 27/06/16 | 24/03/17
43730495 | 001003186734 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | MEDIÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO (PARQUE DE EXPOSIÇÃOZEZITODUARTE).FOI OBSERVADO QUE A MEDIÇÃO NÃO POSSUI CARGA SUFICIENTE PARA AREALIZAÇÃO DOS TESTES. E O CONSUMO DO CLIENTE É APENAS DE UMAPEQUENACASA EM CONSTRUÇÃO.FOI VERIFICADO TODA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E SUA VERSÃO DOSOFTER FOIATUALIZAD | 19/11/16 | 24/03/17
6963498 | 001005671802 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. OVIDIO CORREIRA SILVA(VIGILANTE)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: CADASTRAR REMOTA. | 26/01/17 | 24/03/17
2000081668 | 001005700354 | 306 | 24/01/17 | 01/02/17 | NÃO POSSUI CARGA. A OBRA ESTA NA FASE DE TERRAPLANAGEM. A REDEESTA SEMCONEXÃO DOS CABOS NA CARGA DO CLIENTE.TOTALMENTE PARADA A OBRA. | 01/02/17 | 24/03/17
5045 | 001005766867 | 303 | 14/11/16 | 01/11/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O)GUTEMBERG CAMELO OLIVEIRA, RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. FOI FEITO A NORMALIZAÇÃO NO PADRÃO DE ENTRADA COMO DESLOCAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, PORQUE O RAMALSECUNDÁRIO DO TRAFO ERA SUBTERRANEO, A MEDIÇÃO FICOU COM AINSTALAÇÃO DOS TC | 17/11/16 | 24/03/17
1567160 | 001005802327 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ELSON CARDOSO, FUNCIONÁRIOERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE SE ENCONTRAVACOM SUALIGAÇÃO TOTALMENTE SUBTERRÂNEA. FOI VERIFICADO OS CABOS DETENSÃO (V) ECORRENTE (T) QUE LIGAM A CHAVE DE AFERIÇÃO E CONSTATAMOS QUEESTÃO TODOSEM ORDEM, PRINCIPALMENTE A | 26/11/16 | 24/03/17
2925001 | 001005802366 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCELO AURELIO REISGOMES,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, COMELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROSDOMEDIDOR E ESTÃO DE ACORDO COM O TC ENCONTRADO EM CAMPO.FIZEMOS TESTED | 26/11/16 | 24/03/17
1356470 | 001005809073 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR, RAIMUNDO BARBOSA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO,AFERIÇÃO DOMEDIDOR E TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COMCANAIS DE240/10000, RTC: 1/1, RTP: 1/1.F | 26/11/16 | 24/03/17
10199824 | 001005860879 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR' GIRLET DE HOLANDA DACOSTA ,FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.FOI COLETADO TODOS OS ARQUIVOS DA INSPEÇÃO REALIZADO OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO O RESPONSAVE | 13/01/17 | 24/03/17
4038282 | 001005860915 | 305 | 08/12/16 | 01/12/16 | IMOVEL DESABITADO. É UMA ESCOLA E NÃO TEM NADA FUNCIONANDO.ESTÁ EMREFORMA. | 13/12/16 | 24/03/17
11192661 | 001005894878 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SERGIO RICARDO DA SILVA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA ÁREA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO.MEDIDORCOM SOFT DESATUALIZADO, FOI NORMALIZADO COM ATUALIZAÇÃO DO SOFTATRAVÉSDA CARGA QUENTE, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS OSTESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E | 10/12/16 | 24/03/17
11633420 | 001005894902 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ALINE DOS SANTOS ARAÚJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. OMEDIDORENCONTRAM-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO(AT-AT).O MESMO FOI | 15/12/16 | 24/03/17
14177906 | 001005894914 | 308 | 08/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARLON LIMA DE MENEZES,GERENTE DALOJA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA, A QUAL ESTÁ TOTALMENTEFORA DANORMA TÉCNICA DA CEMAR, CAIXA OXIDADA, SEM LOCAL PARA COLOCARSELO,FUNDO DE MADEIRA DANIFICADO, CABOS INCOMPATIVEIS COM A POTÊNCIADOTRANSFORMADOR. O CLIENTE FOI NOTI | 14/12/16 | 24/03/17
35199578 | 001005894925 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ---- .CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL. ACAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS METÁLICA E ELETRODUTO DE PVCAPARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO, AFIAÇÃO SECUNDÁRA ESTÁ LIGADA CORRETAMENTE. RECOLHEMOSA | 05/12/16 | 24/03/17
41623659 | 001005894935 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LEILIANE SOUSA SANTOS,GERENTEDA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADE. FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADE NAS DOBRADIÇAS.OBS: TRANSFORMADOR DA UNID | 06/01/17 | 24/03/17
4717635 | 001005894944 | 306 | 03/01/17 | 01/01/17 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE O GALPÃO DE MADEIRA ESTAVATOTALMENTE ABANDONADO SEM NENHUM EQUIPAMENTO ELETRICO NOINTERIOR DAMESMA.TAMBÉM OBSERVAMOS QUE NO LOCAL NÃO HÁ NENHUM TIPO DE MADEIRA, AMEDIÇÃODESTA INSTALAÇÃO , TRATA-SE DE UMA CONJUNTO INCAPSULADO SENDO OQUALESTA DESLIGADO COM AS CHAVE | 11/01/17 | 24/03/17
45109887 | 001005915640 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL , OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-IUNIDADE TRATA-SE SERVIÇOS BANCARIOS , BRADESCO. | 07/01/17 | 24/03/17
2550 | 001005945767 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALEXANDRE COSTA, OPERADORDESUBSTAÇÃO.ESSA MEDIÇÃO TRATA-SE DA ELEVATORIA DE ESGOTO, EM FRENTE AOSHOPPINGGOLDEN.FOI FEITO OS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AFERIÇÃO DOMEDIDOR, EMAMBOS OS TESTES ESTAVAM DE ACORDO OS PADRÕES TÉCNICOS.FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS DEC | 30/11/16 | 24/03/17
34614474 | 001006729997 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ORLANDIA COSTA RIBEIRO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO OS TESTESNA MEDIÇÃOAFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ESTAVA AT-AT, COMCANAIS DE300/10000 E RTC: 500/5, RTP: 1/ | 06/01/17 | 24/03/17
35711686 | 001006730011 |  | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR NA PRESENÇA DOFUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA , FORAMREALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, OMESMOESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICO AT/BT.PADRAOCOMPOSTO DE CAIXA | 06/01/17 | 24/03/17
36768576 | 001006730016 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANDERSON SANTAREMFUNCIONARIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOMELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE DE PVC. VERIFICAMOS TODOS OSPARAMETROSDA MEDIÇÃO E ESTÃO DE ACORDO COM O CADASTRADO NO SISTEMA. RTC200/5,RTPR | 20/01/17 | 24/03/17
37546267 | 001007625212 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ALYSSON JORGE, FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA LOJASAMERICANA DO TURU SUBSTAÇAO ABRIGADA LOCALIZADA NO INTERIOR DO SHOPPING. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTC'S EAMBOS OS TESTES NAO APRESENTARAM ERROS . T | 11/03/17 | 24/03/17
43717090 | 001007625222 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO FIGUEIREDONASCIMENTO,SUPERVISOR DE MANUTENÇAO DO ARMAZEM.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇAO E CUBICULO SELADO, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO. OS MESMOSAPRESENTARAM ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA | 21/02/17 | 24/03/17
1292803 | 001007662215 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSE VICENTE O. COSTA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DECOMPARAÇÃO DAS CORRENTES E AS MESMAS ESTAVAM NORMAIS NO MOMENTODA INSPEÇÃO.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIÇÃO DIRETACOM CANAIS DEA | 15/02/17 | 24/03/17
1567284 | 001007662219 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO REIS CORREA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE, FOI FEITO OS TESTES NOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, AFERI O MEDIDOR E FIZ SATURAÇLÃO DOSTCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE FERRODE | 20/02/17 | 24/03/17
1738836 | 001007662224 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GICINEIA MACEDO(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.ESSA MEDIÇÃO TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E RAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO E TOTALMENTEAPARENTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR E RETIRADA TODAS ASMEMORIASDE MASS | 10/02/17 | 24/03/17
2178 | 001007662228 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA.TATIANE ROSELE,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA EM ESTÇÃO (MT) COM MEDIÇÃO EMUMA CAIXA ACRILICA NO POSTE COM E/E 700AUTO PVC.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/AT E AS CONSTANTES DECANAIS 240/10,000 RTC 400/5 E REPT | 15/02/17 | 24/03/17
2823373 | 001007662237 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO POÇO ARTESIANO DA ODEBRECHMEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR CONJUNTO DE TC´S DE 150/5FORAM REALIZADOS TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMAIRREGULARIDADE.AO FIM, A MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA. | 11/02/17 | 24/03/17
37578150 | 001000515414 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: NATÁLIA DOS SANTOS SILVA;Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NATÁLIA DOS SANTOS SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM PADRÃO EMCAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE, FATURADO EM B.ICOM MEDIÇÃO DIRETA. FORAM VERIFI | 10/05/16 | 24/03/17
37659592 | 001000515419 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADA SRªISABELLA MARTINS(GERENTE) REPRESENTANTE PELA UNIDADECONSUMIDORA.FOIREALIZADOTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃODOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADEFOIENCONTRADADEVIDAMENT | 09/03/16 | 24/03/17
38440616 | 001000515443 | 306 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção: UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA, SEM NINGUÉM NO LOCAL.APARENTEMENTE ESTÁ SERVINDO DE GALPÃO PARA GUARDAR TRATOR | 16/03/16 | 24/03/17
3867 | 001000515450 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Remota: 286121-1 SSN: 5224Laudo ou Observação dainspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GLEYDSON FERREIRA(FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E OS MESMOS ENCONTRAM-SENORMAIS. | 14/03/16 | 24/03/17
38750151 | 001000515455 | 306 | 26/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DESATIVADA E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. MEDIÇÃO ESTÁ DESLIGADA. | 11/05/16 | 24/03/17
38927086 | 001000515458 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª PATRÍCIA SENNARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR. MEDIDOR FOI AFERIDO E F | 22/03/16 | 24/03/17
39154439 | 001000515471 | 0 | 01/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMCOMPLETA. VERSÃO DO SOFT FOI ATUALIZADA PARA 7132. MEDIÇÃO FOIAFERIDA ESTANDO DENTRO DOS PADRÕ | 06/04/16 | 24/03/17
39339331 | 001000515477 | 306 | 19/09/16 | 01/09/16 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSODEFINITIVO. NÃO EXISTE MAIS NADA NO LOCAL, FOI TIRADOTRANSFORMADOR, MEDIDOR TUDO. | 26/09/16 | 24/03/17
39357429 | 001000515492 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Remota: 247541-6SSN: 40572Assinou ficha de inspeção: JOHNNY RAMOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JONNHY RAMOS(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOSE | 20/04/16 | 24/03/17
39445085 | 001000515495 | 0 | 24/03/16 | 01/04/16 | Remota: 128594-1PATRIMONIO: 2222.000200SSN: 217461Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS CARLOS FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOENTREPOSTO ANEXO DO ALFA, LOCALIZADO NATERCEIRA RUA EM FRE | 01/04/16 | 24/03/17
39759705 | 001000515511 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: MARCELINO CAMPOS NETOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELINO CAMPUS NETOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOFICOU BLINDADA. | 11/04/16 | 24/03/17
40096396 | 001000515519 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE LEANDRO SOUSA ( FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO DE A | 21/03/16 | 24/03/17
11518192 | 001001619944 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença da Sr(a). Dyneiny Santos ,representante desta unidade consumidora.Constatamos no ato da inspeção que a medição está funcionandonormal.Vale ressaltar que a tampa da caixa está sem o vidro, ficando ocliente orientado sobre a compra do vidro para a caixa. | 14/09/16 | 24/03/17
11810179 | 001001619946 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RODRIGO FERREIRA DE SOUSA,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTILHAMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDEVIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOCOM OSDADOS DESSA INSTALAÇÃO. O MEDIDOR FOI AFE | 28/09/16 | 24/03/17
12266871 | 001001619949 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLEITON PAIVA, RESPONSAVELEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B-1, MEDIÇÃODIRETA,CAIXA FIXA NO POSTE DE ACRILICO. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARAMETROSDA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR. TAMBEM FORAMRETIRADOS OSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA COM | 30/09/16 | 24/03/17
13776059 | 001001619951 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO BLINDADA EM CAIXAACRILICA NOPOSTE.MEDIDOR FOI MOROT E REPROGRAMADO NOVAMENTE PARA ATUALIZAR CARGADEPROGRAMAÇÃO DE 71,15 PARA 71, | 21/10/16 | 24/03/17
1567128 | 001001619954 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Remota: 285904-1PATRIMONIO: 2222000024SSN: 212348Assinou ficha de inspeção: PAULOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PAULO DAVID FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAALPES CELULOSE LOCALIZADA NO TIBIRI, PROXÍMO A EMAPLA. NO ATODA | 13/05/16 | 24/03/17
38938592 | 001004233259 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 |  | 12/09/16 | 24/03/17
4073 | 001004233265 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada para verificação de equipamentos de mediçãoda Cemar. | 14/09/16 | 24/03/17
43909304 | 001004233280 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr.Paulo Cesar, funcionárioresponsável pela unidade consumidora.Medição normal sem perda de energia elétrica no momento dainspeção. | 15/09/16 | 24/03/17
5485878 | 001004233286 |  | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÕES REALIZADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇA DO SENHOR KELITON EDUARDO,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOIREALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´SE TAMBÉM FOI NOR | 28/09/16 | 24/03/17
744 | 001004233290 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO LUCENA,ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/ATCOM SUBESTAÇAÕ BLINDADA DE 15 KV, COM MEDIÇÃO NO CUBICULO E OSTCS E TPS. FOI REALIZADO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DOMEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCS AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADOOS | 12/09/16 | 24/03/17
13998760 | 001004233456 | 305 | 19/10/16 | 01/10/16 | NESSA UNIDADE NÃO FOI ENCONTRADO O MEDIDOR 3304000817, NO LOCALEXISTE UMA LIGAÇÃO DE BAIXA TENSÃO COM MEDIDOR 32600006131 EENCONTRA-SE DESLIGADO , NÃO TEM NADA FUNCIONANDO NO LOCAL. | 27/10/16 | 24/03/17
5075998 | 001004233475 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | NO MOMENTO NA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE NA UNIDADE SÓ EXISTE UMAMEDIÇÃO EM 15 KV. | 29/09/16 | 24/03/17
45324222 | 001004236208 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR _________, REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO TIPO INDIRETA DE 0,6KVA,CAIXA DE MEDIÇAÕ A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL TOTALMENTEAPARENTE.FORAM RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA E VERIFICADO OSPARÂMETROS DA MEDIÇÃO.EM SEGUIDA FORAM RE | 11/11/16 | 24/03/17
1481 | 001004258931 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA SUBESTAÇÃO DO SENAT, NA PRESENÇA DO SRJOSÉ MESQUITA, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.NA INSPEÇÃO, FOI VERIFICADO QUE OS CABOS DE TENSÃO (V) ECORRENTE (A), QUE LIGAM OS TC¿S, AMBOS ESTÃO NO PADRÃO EXIGIDOPELA CEMAR.A UNIDADE SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE 01(UM) COMPARTIMENTOA | 03/09/16 | 24/03/17
2360659 | 001004284558 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALDAMIR PASSAMINHO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMDORA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROLONGADO EMIRRIGANTE,COM OS CANAIS 72120.000. RTC - 1/1 RTP - 1/1.FOI RETIRADO A MAQUINA DE MEMORIA DE MASSA DE TODOS OS CANAIS.SEM PERDE DE ENERGIA ELETEKICA NOO | 16/09/16 | 24/03/17
3130169 | 001004284573 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANDRE FRANCA DA SILVAMFUNCIONARIORESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO QUE ESTÁ NA PARTEEXTERNA DAUNIDADE CONSUMIDORA ( CAIXA DE TRES COMPARTILHAMENTOS ) COMACESSOAOS COLABORADORES DA CEMAR. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NAMED | 28/09/16 | 24/03/17
3492 | 001002735819 | 305 | 23/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 107115-0PATRIMONIO: 2222002007Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SEBASTIÃO (GERENTE) DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA, CAI | 30/06/16 | 24/03/17
3662 | 001002735823 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 150/10000Constante deixada: 150/10000RTC: 250/5RTP: 1/1REMOTA: 113907-2PATRIMONIO: 2222001279SSN: 308867Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADRIANO MORAISRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM | 07/07/16 | 24/03/17
41009144 | 001002735837 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ROSÂNGELA DA COSTA SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORM | 04/07/16 | 24/03/17
42499501 | 001002735854 | 303 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WAGNER DIAS, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA RESIDENCIADOS DANOSDA CERÂMICA REINADO SOUSA. A RESIDENCIA FICA LOCALIZADO AO LADODACERÂMICA. FOI OBSERVADO QUE AS CORRENTES ESTAVAM ZERADAS, POISCHAVEFUZIVEL DA FASE (C), ESTAVA ABERTA E O | 19/11/16 | 24/03/17
11917828 | 001003190797 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDEMILTON LIMA BEZERRA,TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADAE BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOESTAVA E CONTINUA BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E T | 03/09/16 | 24/03/17
41427817 | 001003209648 | 0 | 22/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: DANYELLELaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COL | 26/07/16 | 24/03/17
39468468 | 001003210939 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO UNIDADE ESTAVA DESLIGADA , DESOCUPADA ,SEM MEDIDOR E SEM TRANSFORMADOR . NA CAIXA DE MEDIÇÃO NÃO HAVIASOMENTE OS TC´S E A CHAVE DE AFERIÇÃO DESTRUIDA.OBS: OS TC´S FORAM RECOLHIDOS. | 02/08/16 | 24/03/17
531 | 001003235012 | 201 | 04/07/16 | 01/07/16 | NORMALZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM FUNCIONÁRIO RESPONSAVELPELA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO SUPERMERCADO MATEUSLOCALIZADO NO TIRIRICAL. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA COM O TPDA FASE C QUEIMADO, COM A ISOLAÇÃO TOTALMENTE PARTIDA. SITUAÇÃOFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO TP EM QUESTÃO. FO | 14/07/16 | 24/03/17
30921844 | 001003235348 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IRDALAN SOSA NOGUEIRA ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOS LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA.FOI REALIZADA TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMA ENCONTRA-SENO | 08/08/16 | 24/03/17
33179944 | 001003238729 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DENIS VIEIRA CORREA,VIGILANTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: A CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE SEM OS LACRES , OS MESMOSFORAM RETIRADOS PRA EQUIPE DO PLANTÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR PORQUE A UNIVERSIDADE AINDAESTÁD | 11/08/16 | 24/03/17
10200105 | 001003266256 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ROBERTO DE S. DEOLIVEIRA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALAÇÃO EM UMA CABINEMETÁLICA BLINDADA.A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS .O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS D | 15/08/16 | 24/03/17
2566656 | 001003320347 | 303 | 09/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO POIS AMESMA ESTAVA DANIFICADA, A MESMA ERA DE UM COMPARTIMENTOMETÁLICA E ESTAVA MUITO DANIFICADA POR FERRUGEM. FOI INSTALADAUMA CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FOI DEIXADA SELADA ELETRODUTODE FERRO GALVANIZADO COM RAMAL TOTALMENTE APARENTE. O ME | 19/07/16 | 24/03/17
4286 | 001003324500 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DASILVA ( VIGILANTE), RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O CHECK E FEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S , AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SEM O VIDRO NA TAMPA DA CAIXA , FOICOLOCADO UM ACRÍL | 06/08/16 | 24/03/17
7871147 | 001003324537 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SILVIO DA SILVA(FUNCIONÁRIO), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE ESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/AT, COM CANAIS EM 1260/10.000V | 20/08/16 | 24/03/17
10578310 | 001003345288 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DAVISVAN BARBOSA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC400/5 E RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000. FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SU | 12/08/16 | 24/03/17
5608716 | 001003345293 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VAGNER LIMA DA SILVA(ENGARREGADO).CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DEFINITIVO OUPROVISORIO. | 03/08/16 | 24/03/17
3538796 | 001003396726 | 306 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARTINHO DUARTE PARTILHO,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE COM FORNECIMENTO SUSPENSO. | 08/08/16 | 24/03/17
11201903 | 001003432956 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOCILENE SOARES ,FUNCIONARIA DA UNIDADE.FORAM RETIRADOS TODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO , A MESMA NÃOAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO MEDIDOR FUNCIONANDO NORMALMENTE , O MESMO ESTAVAE CONTINUOU MEDINDO CORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA UN | 09/08/16 | 24/03/17
9577890 | 001003432967 | 201 | 02/08/16 | 01/08/16 | MEDIDOR ENCONTRAVA-SE EM CAIXA DE MADEIRA DE 2 COMPARTIMENTOSCOM CABOS DE ENTRADA APARENTE. MEDIDOR ESTAVA COM DISPLAYAPAGADO O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEM POSSIBILIDADE DE COLETAR ASLEITURAS. A MEDIÇÃO INSTALADA FOI INDIRETA, QUE FICOU EM DUASCAIXAS ACRILICAS, TAMBÉM A TUBULAÇÃO APARENTE. OS PARAMETR | 11/08/16 | 24/03/17
30464559 | 001003442139 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI CONSTATADOQUE AMESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA EM CAMPO E SEM OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃOE SEM O TRANSFORMADOR, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DETODAAÇÃO.OBS: NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL. | 03/12/16 | 24/03/17
41520019 | 001003442148 | 306 | 01/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA.NO LOCAL NADA MAIS FOI E ENCONTRADO, ALÉM DE UMA CRUZETA NOPOSTE , O QUE LEVA A ENTENDER QUE ESSA MEDIÇÃO JÁ NÃO EXISTEAIS NESSE LOCAL.OBS: MEDIDOR MAIS PRÓXIMO 3259001266- (MEDIÇÃO FISCAL). | 05/08/16 | 24/03/17
44368625 | 001003442155 | 306 | 03/08/16 | 01/08/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI DETECTADOQUE A MESMA ESTAVA DESLIGADA "DS" , DESLIGADA DO SISTEMA COM OMEDIDOR EM CAMPO , NA OCASIÃO FOI RETIRADO O MEDIDOR E OSDEMAIS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO .FOI REALIZADOS O REGISTRO FOTOGRÁRICO DE TODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DA ROMA TRUCK ONDED | 09/08/16 | 24/03/17
37469793 | 001006730023 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SAMILA REGINA SOUSAREGIS,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMCAIXAMETÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO DE AÇOGALVANIZADOCOM SUBSTAÇÃO AEREA. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOREESTÃO DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS ENCONT | 06/01/17 | 24/03/17
37821080 | 001006730028 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. ALZIRA ISABEL C. BRITO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS .FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE É AT/AT COM CANAIS120/10.000 E RTC : 200/5 , RTP: 1/1 .O | 07/01/17 | 24/03/17
39344556 | 001006730034 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLAUDIONOR JUNIOR ,FUNCIONARIO;RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FACULDADE FACAM, LOCALIZADA NO BAIRRODOMEQUIMÃO, PROXIMO AO COLEGIO ADVENTISTA .ESTA UNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA ONDE ESTÃOACOMODADOS OS TC'SE TP'S ENERGIZADO | 09/01/17 | 24/03/17
41339772 | 001006730040 | 307 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VINICIUS MUNIZ,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI CONSTATADO MEDIDOR COMSELO DE AFERIÇÃO DO LADO ESQUERDO ROMPIDO. FOI FEITO O TESTECOM PWS E O MESMO ESTÁ NORMAL, NO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCSAMBOS ESTÃO NORMAIS. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO. A UNIDADE FOIEN | 10/01/17 | 24/03/17
43440659 | 001006730062 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. HELTON RIBEIRO , FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃOO MEDIDOR FOI EFETIDO E | 16/01/17 | 24/03/17
45397378 | 001006730068 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO DO SR. SERGIOMAR LOPES,FUNCIONARIORESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO EDIFICIOREAMATAMEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TAIS:TC'S, CHAVEDE AFERIÇÃO, E MEDIDOR ELETRONICO.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC'S | 07/01/17 | 24/03/17
2000060194 | 001006734487 | 165 | 18/07/16 | 01/12/16 | ESTIVEMOS NESTE LOCAL COM O OBJETIVO DE REALIZAR A LIGAÇÃONOVA. CONSTATAMOS QUE NO LOCAL HAVIA UM MEDIDOR DE BT TRIFASICOO QUAL ESTAVA LIGADO A UM TRANSFORMADOR DE 15 KVA E ALGUMASCARGAS DO IFMA ESTAVA SENDO ALIMENTADA POR ESTA MEDIÇÃO. NOENTANTO O MEDIDOR DE BT NÃO ENCONTRAVA-SE CADASTRADO NO SIST | 27/12/16 | 24/03/17
45335305 | 001006758337 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DOP SR CLAUDIO ARAUJO DOSSANTOS,PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIVERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIADE MASSA.OS EQUIPAMENTOS ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS, PARTEAPARENTE DO SECUNDÁRIO DO TRAFO | 05/01/17 | 24/03/17
42805769 | 001006765878 | 303 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALANO GEORGE GONÇALVESRODRIGUESFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.CHAVE DE AFERIÇÃO COM A BASE E FIXAÇÃO QUEBRADA FOINORMALIZADO COMSUBSTITUIÇÃO DA MESMA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PA | 20/01/17 | 24/03/17
34703965 | 001006796531 | 303 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ADONILTON COELHO.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1 ,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PW'SE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 12/01/17 | 24/03/17
41906715 | 001006825276 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR CARLOS F. LUIZ(ELETRICISTA).NESTE LOCAL FUNCIONA UM POÇO ARTESIANO, ONDE OS CARROS PIPASPEGAM AGUAPARA USAR NA LAVOURA.E NESTA EPOCA A QUEDA DE CONSUMO E REAL, POIS NAO HANECESSIDADE DEIRRIGAR A PLANTAÇAO.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE AC | 21/02/17 | 24/03/17
36814055 | 001006825780 | 201 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARÇAR GOMS DA SILVA,MEDIDOR COM DEFEITO INTERMINTENTE APARECENDO UM CODIGO DE BARRANO VISOR DO MESMO. DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FOI NORMAIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDIDOR. | 30/12/16 | 24/03/17
8991839 | 001006918354 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO ABREU,REPRESENTANTE DAUNIDADE , NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL. OSERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.NA UNIDADE HOUVE TROCA DOS CONDUTORES E ELETRODUTOS PVC PORGALVANIZADO.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA COMUNIDADE | 13/01/17 | 24/03/17
536938 | 001006924166 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO ENCAPSULADA DESTA UNIDADECONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA DENTRO DO ENCAPSULADO NO POSTE DA DISTRIBUIÇÃODEENERGIA E LIGADA DA REDE DE BT.FOI VERIFICADO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E AMBOS OSTESTESNÃO APRESENTAM ERROS, TAMBÉM FOI ATUALIZADA A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDORE OS | 12/01/17 | 24/03/17
1568302 | 001006924211 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEÇA DO SENHOR(A): LGIANA SODRÉFUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CINSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC400/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA EM PERFEITO . FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS T | 13/01/17 | 24/03/17
3875 | 001006946130 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SERGIO ANTÔNIO,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA RESIDENCIA DA FAMILIA FECURY ,LOCALIZADANA PENISULA DA PONTA D'AREIA PROXIMO AO IATE CLUB.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 225' KWA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃO EMPVC CABOS D | 13/01/17 | 24/03/17
7477244 | 001006949870 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.CECILIA SAMPAIO DINIZ(PROPIETARIA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOTEL DINIZ O CONSUMO CAIU PORQUE AS ATIVIDADES DEHOSPEDAGEM FORAM MENORES NO MES 01/2017NÃO FOI POSSIVEL AFERIR REATIVA. | 09/02/17 | 24/03/17
7580916 | 001006950205 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÂO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. BETTY KEILA PEREIRASOUSA(SECRETARIA). MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NOMOMENTODA INSPEÇÃO. CONSULMO CAIU POR QUE CLIENTE SÓ ESTA TRABALHANDOCOMMETADE DAS MAQUINAS QUE FUNCIONAVAM ANTES.NÃO FOI POSSIVELAFERIRPOR QUE SÓ TINHA MAQUINAS DE SOLDA E O P | 08/02/17 | 24/03/17
40288066 | 001000515523 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Remota: 2222001175Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:REALIZAMOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM REALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E OSMESMOS TAMBÉM APONTARAM NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUP | 23/03/16 | 24/03/17
40480226 | 001000515526 | 305 | 11/05/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA FOI CONSTATADO QUE NO LOCAL NÃO FUNCIONAMAIS ESSA UNIDADE, APENAS O TERRENO A CASA ESTÁ DEMOLIDA SEMTRANSFORMADOR E O CONJUNTO DE MEDIÇÃO. | 20/12/16 | 24/03/17
40559485 | 001000515540 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO FRANCISCOPEREIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DAGELEIRA DOFRIGORIFICO RIOMAR NA BR 135. MEDIÇÃO DIRETA COM MEDIDOR 200AEM CAIXADE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO APARENTE. O CLIENTE NÃOPOSSUICARGA EM FUNCIONAMENTO, AS ATI | 07/12/16 | 24/03/17
40819770 | 001000515570 | 165 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 WANDERSON MARIZ LOPES,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRARO. INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA SEMMEDIÇÃO. FOI NORMALIZADO COM A MESMA FICANDO DESLIGADA. | 29/09/16 | 24/03/17
40879358 | 001000515581 | 306 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:USINA DE ASFALTO ENCONTRA- SE DESATIVADA. | 18/04/16 | 24/03/17
40996532 | 001000515591 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: FABIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR CORRETOS, SENDO ASSIM COLETADO VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA, NÃO SENDO POSSÍVEL COLETAR | 16/03/16 | 24/03/17
41263393 | 001000515603 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: MARCELO OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELO OLVEIRAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR E CUBÍCULO DE TCS LACRADOS, NORMAIS EINTACTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA EM 34,5 KV ÉS | 18/05/16 | 24/03/17
4200 | 001000515641 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 243275-5PATRIMONIO: 2222001159SSN: 12868Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO N. PINHOREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESM | 21/03/16 | 24/03/17
42295183 | 001000515648 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151967-7PATRIMONIO: 2222.001594SSN: 92401Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª JOSÉ NUNES SOUSA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E | 19/03/16 | 24/03/17
42511951 | 001000515652 | 0 | 11/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: PERIQUARI MARTINSLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. : PERIQUARI MARTINS , REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA.NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POISA UNIDADE SE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ BICO | 19/03/16 | 24/03/17
42876852 | 001000515655 | 305 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SEDESLIGADA. | 09/03/16 | 24/03/17
4332 | 001000515674 | 306 | 29/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA. A MESMA POSSUIMEDIÇÃO INTERNA IMPOSSIBLITANDO O ACESSO A MEDIÇÃO. A UNIDADEANTES SE TRATAVA DE UMA DAS LOJAS NORDESTE PARTICIPAÇÕES (CITYLAR) HOJE É RESTAURANTE BARRIGA CHEIA E O MESMO ENCONTRA-SEFECHADO Há 04 MESES. | 31/03/16 | 24/03/17
43649639 | 001000515679 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: José Raimundo SarmentoLaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº José Raimundo Sarmentoproprietário da unidade consumidora. A caixa de medição émetálica de 03 compartimentos, a qual foi encontrada selada esem indícios de violação de selos. O medi | 30/03/16 | 24/03/17
43701924 | 001000515684 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
43769073 | 001000515687 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO ROCHA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, COMCANAIS DE 75/10000; RTC1/1 E RTP1/1. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃOFOI POSSÍVEL FAZER O TESTE DE M | 18/03/16 | 24/03/17
44265028 | 001000515702 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADOSRºELNATAN LIMA DA CUNHAREPONSÁVEL PELA UNIDADE. FORAM FEITOTODOSOSTESTES NA MEDIÇÃOE A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRODOSPARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU BLINDADA. Chave deAferição:INSTALADOS:EAT196 | 09/03/16 | 24/03/17
44715333 | 001000515707 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃO. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU G | 27/05/16 | 24/03/17
44753197 | 001000515721 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONEY FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉMREALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. OMEDIDOR DA UNIDADE FOI PROGRAMA | 21/03/16 | 24/03/17
44772566 | 001000515724 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA- SE EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMCOMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA ESTANDO DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS. NÃO FOI POSSÍVEL COLET | 22/03/16 | 24/03/17
44991187 | 001000515741 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADOMM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DO PADRÃOTÉCNICO.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA.CONSTANTES: 120/10000 | 09/05/16 | 24/03/17
4541596 | 001000515745 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: DHEOVANELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DHEOVANE DE SOUSA (FILHO)DO RESPOSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE AOPARQUE DE VAQUEJADA QUE POSSUI UMA RESIDÊNCIA TAMBÉM ALIMENTADAPELA MESMA MEDIÇÃO. NO ATO DA INSPEÇÃO DETCTAMOSC | 22/03/16 | 24/03/17
11192238 | 001001138273 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Remota: 525416-6SSN: 76126Assinou ficha de inspeção: JOSILSONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSILSON FERREIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIMOS OS VALORES DAS CORRENTESELÉTRICAS FORA DA UC E OS VALORES DAS MESMAS, NÃO SOFRERAMALTERAÇÃO. O MEDIDOR ENCONTRA-SED | 02/05/16 | 24/03/17
11192629 | 001001138275 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 170885-0PATRIMONIO: 2222003111SSN: 03515Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA MEDIÇÃO CEMARQUE ENCONTRA-SE NESTA INSTALAÇÃO. MEDIDOR ENCONTRA-SE DENTRO DEUMA CAIXA ACRÍLICA, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. MEDIDOR | 27/05/16 | 24/03/17
11193226 | 001001138277 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO (SERTA).O QUAL FOI INSTALADO NO POSTE DO LADO EXTERNO DA RÁDIO NATIVA.O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/AT). O M | 18/04/16 | 24/03/17
11203035 | 001001138293 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÕA REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JECKIE SILVA OLIVEIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA É METÁLICA COMPOSTA DE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO (AT/BI).MEDIDOR FOI AFERIDO E OS E | 15/04/16 | 24/03/17
11324223 | 001001138355 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: LARISSA ALVESLaudo ou Observação da inspeção:A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS QUE FOIENCONTRADA E DEIXADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DESELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTA INSTALAÇÃO (AT/BI). O MESMO FOI AFERIDO E OS | 15/04/16 | 24/03/17
11658130 | 001001138430 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: CALEBE DA SILVA NECOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° CALEBE DA SILVA NECORESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO NO MOMENTO. FORAM FEITO TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.OBS: CAIXA ESTAVA E CONTINUA BL | 18/04/16 | 24/03/17
30092180 | 001001138588 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 08/04/16 | 24/03/17
33719124 | 001001138629 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLEITON DA SILVA (TÉCNICODE T.I DA UNIDADE). FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOUNORMAL, SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 02/05/16 | 24/03/17
41443278 | 001001138805 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDECIR FERREIRA ALVESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COMOS DADOS DESTA INSTALAÇ | 19/04/16 | 24/03/17
3679810 | 001001139525 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Remota: 107165-5SSN: 502552Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CARLA DANIELA FUNCIONÁRIA(GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACERÂMICA SANTANA LOCALIZADA NA CIDADE DE MIRINZAL, NA SAÍDA DACIDADE SENTIDO MIRINZAL | 22/04/16 | 24/03/17
5492076 | 001001178051 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº MARCELINO PEREIRAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFEREBTE A GRANJA DA GEMASA LOCALIZADA EM BACABEIRA. ESSAMEDIÇÃO ATENDE A QUASE TODOS OS AVIÁRIOS, TEM COMO CARGA BASEMOTORES E ILUMINAÇÃO. FORAM REALIZADO | 04/04/16 | 24/03/17
34875987 | 001001182002 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | Remota: 675509-6PATRIMONIO: 2222.001864Assinou ficha de inspeção: PEDRO CLAÚDIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PEDRO CLAÚDIO MARTINSFERREIRA (SÓCIO) RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO NORMAL.OBS: A CARGA DA CERÂMICA ENCONTRA DESIQUILIZADA E NÃO ESTÁFUNCIONANDO | 09/04/16 | 24/03/17
11072755 | 001001201870 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: LAERTH COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LAERTH SANDES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA. TRATA-SE DE CAIXA ACRÍLICA, A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE PVC RÍGIDO ESTANDO NORM | 17/05/16 | 24/03/17
4952 | 001001204506 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Remota: 150178-4PATRIMONIO: 2222003156SSN: 03579Assinou ficha de inspeção: ANTONIO ARAÚJOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE. UNIDADE ENCONTRA-SEDESATIVADA, PORÉM O IMÓVEL FOI ALUGADO E FUNCIONARÁ AGL | 14/04/16 | 24/03/17
1790366 | 001001206425 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: DIEGO ANDRETTELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª DIEGO ANDRETTERESPONSÁVEL PELA UNIDAE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA À 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DE T | 15/04/16 | 24/03/17
41669756 | 001001219008 | 303 | 31/03/16 | 01/04/16 | Remota: 170724-1PATRIMONIO: 2222.003058SSN: 17438Assinou ficha de inspeção: FERNANDES PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDES PEREIRA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADE SE ENCONTRAVADEVID | 06/04/16 | 24/03/17
36010720 | 001001220151 | 0 | 01/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: RODRIGO ANDRADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RODRIGO ANDRADEFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSA | 06/04/16 | 24/03/17
1104 | 001001221792 | 201 | 04/04/16 | 01/04/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS TOTALMENTEAPARENTE. MEDIÇÃO ESTAVA LD PLANTÃO, DEVIDO QUEIMA DOS TCS. OSMESMOS FORAM SUBSTITUIDOS E A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA. TODOS OSPARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO MMCOMPLETA. A MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS | 06/04/16 | 24/03/17
5492769 | 001001222499 | 306 | 31/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA, ATRAVÉS DA RETIRADA DOSBASTÕES DA CHAVE ELO FUSÍVEL. A UNIDADE ESTÁ FUNCIONANDOATRAVÉS DE UM GRUPO GERADOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 06/04/16 | 24/03/17
10744806 | 001003442501 | 305 | 08/08/16 | 01/08/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ANTIGO DEPÓSITO DO PONTO MAX.LOCALIZADO NAS MARGENS DA BR 230, NA ENTRADA DA CIDADE DEBALSAS.ESTE GALPÃO ENCONTRA-SE FECHADO E ABANDONADO, ESTÁ DESLIGADA AREDE CEMAR, O MEDIDOR FOI ENCONTRADO DESCONECTADO E JOGADODENTRO DA CAIXA DE MEDIÇÃO QUE ESTÁ ABERTA. RECOLHEMOS OMEDIDO | 18/08/16 | 24/03/17
32796141 | 001003442512 | 171 | 03/08/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADE CONSUMIDORAENCONTRAVA-SE LIGADA EM CAMPO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICANA FASE B, COM UMA CORRENTE DE 4A. SENDO QUE NO SISTEMA DACEMAR A UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA. A UNIDADE FICOUDESLIGADA COM A RETIRADA DA MEDIÇÃO. A MESMA ENCONTRAVA-SELIGAD | 09/08/16 | 24/03/17
14312625 | 001003466439 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA, A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/AT).A FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S ESTÁ LIGADA CORRETAMENTE.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR, PO | 08/08/16 | 24/03/17
12284519 | 001003469800 | 305 | 05/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DEMOLIDA, SEM MEDIÇÃO NO LOCAL. | 11/08/16 | 24/03/17
293296 | 001003491285 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO DOS SANTOS ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.TAMBÉM FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇ | 08/08/16 | 24/03/17
42628417 | 001003491289 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO RODRIGUES SOUSA,ALMOXARIFE.MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR MEDIDOR CARGA MUITO BAIXA.NO MOMENTO A METALURGICA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.N° REMOTA : 138258-1PATRIMÔNIO : 2222002774SSN: 190325CONS | 08/08/16 | 24/03/17
11582680 | 001003495154 | 303 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MIRLON BACELAR GOMES,FUNCIONARIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO EMBAÇADA, NO LOCALEXISTIA UM ACRÍLICO. A MESMA FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO | 11/08/16 | 24/03/17
1078429 | 001003533382 | 201 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOEL COSTA CORREA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADASELADA A MESMA ESTAVA ARRIADA, VINDO A OCASIONAR O ROMPIMENTODA FASE B, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO CABO SECUNDÁRIO | 09/08/16 | 24/03/17
1568221 | 001003533388 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ MENESES DE MELO(FUNCIONÁRIO), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAI | 20/08/16 | 24/03/17
3085 | 001003533393 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, CUBITO DE OLIVEIRA MACEDO( OPERADOR ) , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM SUBESTAÇÃO ARGIGADA COM SECUNDARIO APARENTE.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR .FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOS OSCANAIS.MEDIÇÃO NORMAL | 09/08/16 | 24/03/17
566 | 001003533520 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DE NUMERAÇÃO 33040001447 QUEPOSSUI UNIDADE CONSUMIDORA DE NÚMERO 566 QUE ESTÁ LOCALIZADA NAPARTE INTERNA DO (SERTA) SOBRE UMA ESTRUTURA N11, N3F.FOI VERIFICADO NA INSPEÇÃO OS CABOS DE TENSÃO (V) E CORRENTE(A), FEITO TAMBÉM A PARTE VISUAL, TANTO DO MEDIDOR QUANTO DACHAVE | 30/08/16 | 24/03/17
12089678 | 001003536318 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE BRITO JUNIOR,FUNCIONÁRIO RESPOSAVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEMEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃOFICOU SELADA E BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. | 04/10/16 | 24/03/17
6959130 | 001003573790 | 303 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDENILSON ROSENDOAPARECIDO DOS SANTOS (ENCARREGADO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DEENTRADA MEDIDOR TAVA SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTODA INSPEÇÃO. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR COLOCANDO NO POSTE E FOI FEITO A LIGAÇÃO INDIRETA.PASSOU | 28/11/16 | 24/03/17
10395445 | 001003626459 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DAIANE QUARESMA ROCHAPORTO , FUNCIONARIA, RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.FOI COLETADO TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZADO OS TESTESNA MEDIÇÃO E O MEMSO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: CAIXA PADRÃOM | 12/08/16 | 24/03/17
40659374 | 001003626497 | 306 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IRAN CAETANOFERREIRA,ZELADOR DAUNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRAVA-SEDESLIGADA, COMOBRAS PARADAS TEMPORARIAMENTE, FORAM RETIRADOS OS EQUIPAMENTOSDEMEDIÇÃO DEVIDO LÁ EXISTIR UM PEDIDO DE DESLIGAMENTO DOCLIENTE.OACOMPANHANTE | 26/08/16 | 24/03/17
39349558 | 001003632498 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SIMONE ANTUNES ,DIRETORA DA UNIDADE.FORAM REALIZADO TODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO DATA E HORA DESREGULADAS NO MEDIDOR . AS MESMASFORAM CORRIGIDAS E ATUALIZADAS , A DATA ESTAVA 27/07/2016 E AHORAM | 03/08/16 | 24/03/17
2352923 | 001003659271 | 201 | 25/07/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRILICA NO POSTE DO TRAFO COMTUBULAÇÃO APARENTE. AO ABRIR CONSTATAMOS QUE A FIAÇÃOSECUNDÁRIOA ESTAVA QUEIMADA DEVIDO O CURTO CAUSANDO POR AGUA,DESCENDO PELOS CABOS. CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FICOU QUEIMADA.CHAVE DE AFERIÇÃO FORAM TROCADOS, FICANDO NORMALIZADO. CABOS NABU | 04/08/16 | 24/03/17
11192947 | 001003665255 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA, A QUAL ESTÁ FIXADA NO POSTE DOUSO EXTERNO A ESTE CLIENTE.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/AT).RETIRAMOS OS A | 30/08/16 | 24/03/17
10250641 | 001006973096 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROZELE SANTOS COSTA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUALFOIENCONTRADA E SELADA SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI).O MESMO FOI A | 20/01/17 | 24/03/17
10877865 | 001006973184 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONALDO BARROS SILVA,DIRETORINTERINO DA SECRETARIA DE SAUDE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA . FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: FOI ATUALIZADOO SOFTDO MED | 26/01/17 | 24/03/17
11192203 | 001006973189 | 131 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: EDUARDO MARINO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. A MEDIÇAO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE METALICABLINDADA, A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇAO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTAR PROGAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO (AT/AT).A FIAÇAOC | 22/02/17 | 24/03/17
11193323 | 001006973203 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR. JOSEMAR BRITO DE SOUSA,AUXILIARDE SEÇAO TECNICA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇAO SELADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DO PARAMETROS NORMAIS.NOMOMENTO, FOI ATUALIZADO A DATA DO MEDIDOR.MEDIÇAO FICOU FUNCIONANDO NORMAL | 15/02/17 | 24/03/17
11341853 | 001006973208 | 306 | 08/02/17 | 01/02/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OSBOTÓES NAS CHAVES | 15/02/17 | 24/03/17
11631622 | 001006973232 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOAO CARLOS LIMA,VIGILANTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇAO SELADA E BLINDADA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO. OS MESMOS APRESENTARAM ERRO DENTRO DOS PARAMENTROSNORMAIS. MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COMP | 21/02/17 | 24/03/17
12089635 | 001006973239 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANJIRANBARROS DE BRITO,ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO SAAE.FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTETS BA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL , SELADA E BLINDADA | 16/01/17 | 24/03/17
15932732 | 001006973254 | 0 | 20/02/17 | 01/02/17 | MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO. FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTECOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇAO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 27/02/17 | 24/03/17
39812720 | 001006973270 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOCILENE MENDES DOSSANTOS ALVES,AUXILIAR JUDICIARIO DO TRIBUNAL.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. OS MESMOS APRESENTAM ERRO DENTRODOSPARAMETROS NORMAIS. | 23/01/17 | 24/03/17
4760697 | 001006973277 | 309 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO TRATA-SE DE UM CONJUNTO DE INCAPSULADO TROVÃO , OQUAL ESTAVALIGADO, ESTANDO ESTA INSTALAÇÃO CK (CORTADO).O INCAPSULADO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃODOSSELOS.RETIRAMOS OS ARQUIVOS DE M.MASSA COMPLETA DOS CANA | 18/01/17 | 24/03/17
5075890 | 001006981302 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO CARLOS,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO HOSPITALREGIONAL DEITAPECURU.MEDIÇÃO INTERNA E CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO COM ELETRUDUTO DEPVCAPARENTE. OS TESTES DE AFERIÇÃO E SATURAÇÃO NAO APRESENTARAMERROS.TAMBÉM FOI ATUALIZADO TOD | 18/01/17 | 24/03/17
41146290 | 001007028070 | 218 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EUDO MARQUES RODRIGUES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DAINSPEÇÃO A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SEM OS SELOS, OS QUAIS FORAMRETIRADOS PELO CLIENTE, UMA VEZ QUE O MESMO AUMENTOU A CARGA AREVELIA. SUBSTITUINDO O TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA POR2 | 18/01/17 | 24/03/17
11275613 | 001007028242 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO FIRMINO DEARAUJO,FUNCIONARIO (MEBRO DA IGREAJ).FOI ENCONTRADO PADRÃO , SELADO E BLINDADO. FORAM REALIZADOSTOOS OSTESTES NA MEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMENTOSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA | 19/01/17 | 24/03/17
1929 | 001007029720 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JEFFERSON GOMES SALVADOR,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO 2C 225 KVA FIXADO EM POSTE ATRAVESDEESTRUTURA HT. TUBULAÇÃO GALVANIZADA APARENTE ATE A CAIXA DEMEDIÇÃOQUE É METALICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS.ESTA MEDIÇÃO FI | 14/01/17 | 24/03/17
1060546 | 001007057223 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A): GILBERTOVINICIUS,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT , RTC50/5,RTP 70/1 E AS CONSTANTES 2100/10000. FOI FEITO O TESTE COM OPWS E OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO | 23/01/17 | 24/03/17
30072120 | 001007057296 | 165 | 17/01/17 | 01/01/17 | CONSTATAMOS QUE O BANCO BRADESCO PASSOU POR UMA REFORMA NA SUAESTRUTURA FISICA E DE ACORDO COM O PROJETO FOI NECESSÁRIORETIRAR A CAIXA DE MEDIÇÃO DO LOCAL.O PROBLEMA É QUE A DIREÇÃODO BANCO E NEM O RESPONSAVEL PELA OBRA ENTROU EM CONTATO COM ACEMAR PARA QUE O SERVIÇO FOSSE FEITO EM CONJUNTO. PORTANT | 27/01/17 | 24/03/17
1775740 | 001007058303 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCONI SILVA SOUSA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ESTA EM UMACAIXA DEFETTO DE TRES COMPATIMENTOS QUE ESTA LOCALIZADO NA PARTEEXTERNA DAUNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMDA DE ACORDO COM SEUGRUPOTARIFARICO AT/BT COM CARGAC | 16/01/17 | 24/03/17
33447981 | 001007059760 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA EMPRESA DECONSTRUÇÃO CIVIL SE77E ENGENHARIA.A MEDIÇÃO É DIRETA E O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSENCONTRADOS ESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL. A PROGRAMAÇÃO DOMESMO FOI ANALIZADA E OS ARQUIVOS FORAM RETIRADOS. A E | 27/01/17 | 24/03/17
11314228 | 001007060621 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº REAIS DA CONCEIÇÃO DOSSANTOS ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É MATALICA DE 03 COMPÁRTIMENTO A QUAL FOIENCOTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI).O MESMO FOI A | 26/01/17 | 24/03/17
4759230 | 001000515749 | 306 | 03/01/17 | 01/01/17 | CONSTATAMOS QUE ESTA INSTALAÇÃO NÃO EXISTE MAIS, NO LOCAL NÃOHÁ MAISREDE, POSTE TRANSFORMADOR.O QUE ENCONTRAMOS NO LOCAL FOI APENAS UMA CAIXA ACRILICA COM OSTC'SDENTRO.OU SEJA EM CAMPO ESTA INSTALAÇÃO NÃO ESTA CR E SIM DS. | 11/01/17 | 24/03/17
4759362 | 001000515753 | 306 | 10/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HÉLIO JOSÉ MENDESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE ESTA INSTALAÇÃOESTÁ DESLIGADA. O LOCAL ENCONTRA-SE TOTALMENTE DESATIVADO,NESTE LOCAL FUNCIONAVA UMA SERRARIA (MADEREIRA), POR ESSEMOTIVO NÃO FOI POSSÍVEL RETIRADA DE M | 17/05/16 | 24/03/17
4759931 | 001000515772 | 306 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSTALAÇÃO CORTADA COM O CONJUNTO DE MEDIÇÃO NO LOCAL E SEMFUNCIONAMENTO. | 30/09/16 | 24/03/17
4902181 | 001000515777 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 107300-8SSN: 5321Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO DA UNIDADE ENCONTRA-SE EM CONJUNTO ENCAPSULADO COMCABOS DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORNORMAIS, SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS. MEDIÇÃO FOIAFERIDA ESTANDO DENTRO DOS PADRÕES T | 16/03/16 | 24/03/17
4920023 | 001000515800 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ CARLOS CARNEIROLaudo ouObservação dainspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA, COM CABOS DEENTRADATOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃOCORRETOSSENDOCOLETADO VER E MMS COMPLETAS. AO CHEGARMOS NAUNIDADECONSTATAMOS QUE E | 16/03/16 | 24/03/17
5076390 | 001000515803 |  | 19/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA VISITA FOI CONSTATADO QUE A UNIDADE SE ENCONTRADESLIGADAEM CAMPO, DS, E QUE O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO COM A AJUDA DE UMGERADOR.NO MOMENTO SO HAVIA OS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO SOUBERAM INFORMARNADA,UNIDADE SO COM O CONJUNTO SERTA NO LOCAL, POIS FOI RETIRAKDO OCONJUNTODE CHAVE E O JOU´P DA RE | 27/10/16 | 24/03/17
5347610 | 001000515808 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: FELICIANO COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FELICIANO COSTA(FUNCIONÁRIO) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTAUNIDADE ATUALMENTE ENCONTRA-SE SERVINDO SOMENTE DE GARAGEM EALMOXARIFADO. AS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DOS PREMOLDADOS | 06/04/16 | 24/03/17
5492084 | 001000515822 | 0 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BATISTA FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA SEMLACRES DA CEMAR. TRATA-SE DE UMA CAIXA ANTIGA E TAMBÉM E | 08/07/16 | 24/03/17
6272665 | 001000515824 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DE ARIMATÉALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº JOSÉ ARIMATEIAFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEB.I, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO APENAS COM 01COMPARTIMENTO. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃ | 31/03/16 | 24/03/17
6272800 | 001000515827 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELSON DA CRUZ GUIMARÃES ,VIGILANTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSTANTES : 120/10000 | 11/08/16 | 24/03/17
6338208 | 001000515843 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCILLENE LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/ AUTORIZAÇÃO DA SRª FRANCILLENELIMA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A 03 COMPARTIMENTOS COM RAMALPARCIALMENTE APARENTE, PORÉM COM DUAS CAIXAS D | 31/03/16 | 24/03/17
687723 | 001000515845 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ MOTELOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ MOTELO FUNCIONÁRIO(GERENTE-ENCARREGADO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA ACRÍLICA,TRANSPARENTE, BLINDADA, FIXADA NO POSTE. O MEDIDO | 22/04/16 | 24/03/17
7343680 | 001000515847 | 309 | 23/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇAO APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃOCORRETOS. UNIDADE CR NO SISTEMA E ESTAVA LIGADA EM CAMPO. FORAMCOLETADAS TODAS AS LEITURAS (MM E VER). AO TÉRMINAMOS AINSPEÇÃO DESLIGAMOS O CLIENTE. N | 31/03/16 | 24/03/17
7580916 | 001000515860 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: FABRÍCIA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃOCORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. CARGA DO PROGRAMAFOI ATUALIZADA PARA 71.32. MEDIÇÃO FOI AFE | 31/03/16 | 24/03/17
7871350 | 001000515864 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DAVI EMERSON SOUSA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 240/10000 RTC 400/ | 02/09/16 | 24/03/17
8130892 | 001000515868 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ADENILTONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADENILSON REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL.MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORM | 15/06/16 | 24/03/17
8687226 | 001000515873 | 0 | 23/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUCIRENE REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE CONVENCIONAL. FOI OBSERVADONIVEIS DE TENSÃO ACIMA DO NORMAL DA UNIDADE. | 20/12/16 | 24/03/17
8687463 | 001000515876 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 1060068-2Assinou ficha de inspeção: THENHYSOHLaudo ouObservação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDOE OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADEREFERENTE A UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE BABAÇU. A OSCILAÇÃODECONSUMO, POI | 11/03/16 | 24/03/17
9948996 | 001000515892 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Remota: 151198-1PATRIMONIO: 2222003097SSN: 30544Assinou ficha de inspeção: CRISTINA SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CRISTINA SANTOS(PROPRIETÁRIA) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANA | 18/03/16 | 24/03/17
31809533 | 001000516101 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
11193099 | 001001555613 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 2222001061SSN: 00207Assinou ficha de inspeção: ALAIN ABREU TRINDADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALAIN ABREU TRINDADE(TÉCNICO EM MANUTENÇÃO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DOS PARÂMETR | 25/04/16 | 24/03/17
3502465 | 001001561127 | 303 | 21/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE DE JESUS AMAROCESARIO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA. HOUVE TROCA DETCS.CONSTANTE 400/5 | 08/07/16 | 24/03/17
5840155 | 001001584100 | 303 | 09/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO LOPES DA SILVA(OPERADOR). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA BATERIA DO MEDIDORRUIM, A MOLA QUE ENCAIXA A BATERIA DO MEDIDOR NÃO FUNCIONAVAMAIS. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR | 16/06/16 | 24/03/17
14312595 | 001001589695 | 305 | 17/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ELÉRICOS DA MEDIÇÃO CEMARQUE ENCONTRA-SE NESTA INSTALAÇÃO. ESTE CLIENTE TRATA-SE DE UMPOÇO DA CAEMA, O QUAL FOI ENCONTRADO DESABITADO E COM ASPECTODE QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, POR ESSE MOTIVO O MEDIDOR NÃO FOIAFERIDO, NO ENTANTO ME | 27/05/16 | 24/03/17
31312485 | 001001591427 | 309 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: SSN: 22526Assinou ficha de inspeção: AGUIAR LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO AGUIAR LIMA(GERENTE). FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. UNIDADE COMDÉBITO, APÓS A INSPEÇÃO FICOU | 09/05/16 | 24/03/17
33532369 | 001001592196 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: SAMUEL COSTA FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SAMUEL COSTA DA SILVAFILHO FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADA DE 03COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE IN | 27/05/16 | 24/03/17
41055758 | 001001594208 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 172629-0PATRIMONIO: 222200453SSN: 48026Assinou ficha de inspeção: PEDRO RODRIGUES FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PEDRO RODRIGUES L. FILHO(ENCARREGADO) DA UNIDADE CONSUMIDO | 08/06/16 | 24/03/17
10199557 | 001001619851 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 215192PATRIMONIO: 2222001071SSN: 19226Assinou ficha de inspeção: SIVONE FIGUEREDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SIVONE FIGUEREDOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMTRÊS COMPARTIM | 17/06/16 | 24/03/17
10258170 | 001001619854 | 306 | 24/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA, DESLIGADA COM PLACA DE VENDE-SE. FOI ENERGIZADA PARA COLETAR OS ARQUIVOS E A MESMA FICOUDESLIGADA.OBS: SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS VIZINHOS A UNIDADE ESTÁ DESOCUPADAHÁ 04 MESES. | 02/06/16 | 24/03/17
10578345 | 001001619860 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: HUGO LEITELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HUGO HENRIQUE FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEPVC RÍGIDO ESTANDO NORMAL. OS CABOS DE FIAÇÃO S | 27/05/16 | 24/03/17
1058 | 001001619863 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Remota: 170899-1PATRIMONIO: 2222001978Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA SRº UBIRITAN ASSUNÇÃO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMFORAM REALIZADOS TEST | 13/05/16 | 24/03/17
10680662 | 001001619867 | 306 | 09/11/16 | 01/11/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI CONSTATDO QUEAMESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA, FOI REALIZADO O REGISTROFOTOGRAFICO DETODA AÇÃO, PADRÃO COMPOSTO DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FOIENCONTRADO EDEIXADO SELADO, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO. | 19/11/16 | 24/03/17
10877750 | 001001619874 | 305 | 09/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE DESLIGADA, DESABITADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 17/05/16 | 24/03/17
10896932 | 001001619877 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ ANTONIO BORGES(PROPRIETÁRIO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA. | 09/05/16 | 24/03/17
11062024 | 001001619882 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CELSO (PROPRIETÁRIO).MEDIDOR PROGRAMADO COM BENEFÍCIO IRRIGANTE. OS PARÂMETROS NOMEDIDOR ESTAVAM NORMAIS. FOI INSERIDO AS FUNÇÕES NO MEDIDOR01,02 E 93. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL. | 14/05/16 | 24/03/17
11192971 | 001001619893 | 310 | 15/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 015810-7SSN: 37971Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO BARBOSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO BARBOSA GERENTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES N | 22/07/16 | 24/03/17
11193412 | 001001619895 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LINDOMAR FARIA DE FREITAS, PROPRIETARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA , FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERRO DENTROS DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E FUNCIONANDO CORRETAMENTE.CONSTANT | 09/09/16 | 24/03/17
11193650 | 001001619897 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ILA MARIA FERNANDESMARTINS, GERENTE ADMINISTRATIVO , RESPONSAVEL PELA CONTACONTRATO.MEDIÇÃ ESTAVA E FICOU SELADA , FUNCIONANDO NORMAL.CONSTANTES : 120/10000 | 26/08/16 | 24/03/17
11196837 | 001001619900 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. ANTES DE ABORDARMOS O CLIENTEREALIZAMOS A MEDIÇÃO DAS CORRENTES ELÉTRICAS FORA DA INSTALAÇÃOE DURANTE TODA A INSPEÇÃO OS VALORES DA MESMA NÃO MUDARAMMUITO. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ENCONTRAM-SE INSTALADOS EMUMA SUBE | 03/09/16 | 24/03/17
2566494 | 001003665272 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM TUBULAÇÃO VINDA DOCÚBICULO PARCIALMENTE APARENTE.MEDIÇÃO E DE 02 ELEMENTOS E TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADO VER E MM COMPLETAS . MEDIÇÃOAFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.REMOTA ESTÁ | 26/08/16 | 24/03/17
4038258 | 001003665282 | 207 | 19/12/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI DETECTADO QUE O TP DA FASEB ESTAVA DANIFICADO O MESMO FOI SUBSTITUIDO E A MEDIÇÃONORMALIZAD ANA PRESENÇA DO SR(O) GIL PEREIRA. | 30/12/16 | 24/03/17
6337490 | 001003665291 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO VIANA(VIGILANTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DA CADA DO EX PREFEITO DE BACABALE NO MOMENTO ELE ESTÁ SEPARADO DA MULEHER, E ELA SAIU DE CASACOM OS FILHOS, POR ISSO O CONSUMO BAIXOU. MEDIDOR NÃO FOIAFERID | 04/10/16 | 24/03/17
11102751 | 001003665583 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | ACIMA DA NORMA DA CEMAR. | 05/10/16 | 24/03/17
7871007 | 001003665591 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS FERREIRA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE BI , MEDIÇÃ INDIRETA , CAIXA ACRILICA NO POSTE COMRAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR.TAMBÉM FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA | 26/08/16 | 24/03/17
2000005475 | 001003686609 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OSMAR COSTA FUNCIONÁRIODA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E AMBOS ESTÃO EM PERFEITO ESTADO. UNIDADE POSSUISUBESTAÇÃO ABRIGADA COM 3 COMPARTIMENTOS E RAMAL AEREO. AUNIDADE AINDA ESTÁ COM O CONSUMO BAIXO PORQUE ESTÁ AINDA EMFASEE | 30/09/16 | 24/03/17
44854970 | 001003686626 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PEDRO LIMA SOUSA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EMA | 03/09/16 | 24/03/17
1570 | 001003689136 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 25.07.2016MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADOSVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO PARA SER AFERIFA FOI SOLICITADO QUEALGUNS EQUIPAMENTOS FOSSEM LIGADOS, POIS | 05/08/16 | 24/03/17
11192246 | 001003731140 | 310 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. TAYNARA SILVA,SECRETARIADA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO ,AMESMAAPRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.DEVIDO O APONTAMENTODOLEITURISTA, NÃO ESTÁ VISUALIZANDO ALEITURA . MEDIDOR FOI BAIXADO DENTRODACAIXA | 12/08/16 | 24/03/17
2895 | 001003733780 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.EM SEGUIDA FORAM RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSACOMPLETA E DE TOSOS OS CANAIS.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TC | 17/08/16 | 24/03/17
9795880 | 001003736021 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLAUDIOMAR PINTO(FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA) FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL. TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR NA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COMO SEU GRUPO TARIFÁRIOS AT, PADRÃOCOMPOSTO QUE FOI DE | 26/08/16 | 24/03/17
1086359 | 001003762513 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DO SR. MARCELO LIMA , FUNCIONAMENTO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.NA OCASIÃO O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADO PARA ATUALIZAÇÃODE DATA E HORA , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBÉMFORAM REALIZADOSN | 11/08/16 | 24/03/17
42824631 | 001003762941 | 201 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WESLEY TÉCNICO DEEDIFICAÇÕES DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, AMESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. FOIENCONTRADO TAMPA DA CAIXA DO MEDIDOR COM VIDRO QUEBRADO, AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UMA ACRILICA. NOMOMENTOU | 19/08/16 | 24/03/17
36785543 | 001003815869 | 303 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA MEDIÇÃO DE UMA ÁREA IRRIGADA. MEDIÇÃO INTERNA COMPADRÃO PARCIALMENTE DANIFICADA, POIS NÃO HAVIA VIDRO NA TAMPADO COMPARTIMENTO DA MEDIÇÃO.A SITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A COLOCAÇÃO DE PLACAS DEACRÍLICO VEDANDO ASSIM A MEDIÇÃO | 06/12/16 | 24/03/17
34859132 | 001003848026 | 303 | 08/08/16 | 01/08/16 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR NA PRESENÇA DO SR(O)LAEDSON LIMA DE PAULA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. UMA VEZ QUEO MEDIDOR CITADO ACIMA CONSTA COM UM HISTÓRICO DE DATA E HORADESATUALIZADO VÁRIAS VEZES. POR ESTE MOTIVO INSTALAMOS UMAMEDIÇÃO INDIRETA COM TCS E RELAÇÃO 200/5. NO ENTANTO, ANTES D | 18/08/16 | 24/03/17
10877733 | 001003919109 | 303 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ISAIAS , FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO ,FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISORIA ENTRE O DISJUNTORCOM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUE HAVIA UMA ABERTURA NA CAIXA.A MEDIÇÃO FICOU N | 16/08/16 | 24/03/17
10877792 | 001003919938 | 303 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MADSON LINDOSO ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO .NÃO FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISORIA ENTRE ODISJUNTOR , EQUIPAMENTOS COM MEDIÇÃO QUE HAVIA UMA ABERTURA COMACESSSO PARA A MEDIÇÃO.FOI RE | 17/08/16 | 24/03/17
41729775 | 001003920489 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO BEZERRA LIMA,DIRETOR DAUNIDADE. FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO CORRETAMENTE.OBS: CLIENTE INFORMA QUE ESTÁ HAVENDO MUITA OSCILAÇÃO DEN | 13/10/16 | 24/03/17
10948185 | 001003924788 | 303 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ MARTINS DOS SANTOS ,PROPRIETARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DA MEDIÇÃO .FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISÓRIA ENTRE O DISJUNTORCOM O MEDIDOR . TAMBÉM FOI SUBSTITUIDA A CHAVE DE AFERIÇÃOPORQ | 16/08/16 | 24/03/17
2566524 | 001007085561 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENÇA DA SR. DIANA CRISTINA , FUNCIONARIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTESNAMEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBÉMFORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E T | 20/01/17 | 24/03/17
44432684 | 001007085883 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMARECICLADORA DE GARRAFAS PETS.QUE NÃO TEM FUNCIONAMENTO CONSTANTE. | 16/01/17 | 24/03/17
1026488 | 001007092982 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A): JEAN RIBEIROCOSTA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI , RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITOD | 21/01/17 | 24/03/17
2727455 | 001007092990 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSE ADRIANO COSTA NETO,RESPOSNAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DOSECUNDARIO ETODOS ESTÃO NO PADROA DE ACORES EXIG | 23/01/17 | 24/03/17
42934194 | 001007093824 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR ANTONIO VIEIRA DASILVA(ELETRICISTA).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.O ELETRICISTA NOS FALOU QUE O CLIENTE AINDA NÃO ESTAFUNCIONANDO,SOMENTE APARTIR DO PROXIMO MES.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONAN | 28/01/17 | 24/03/17
39513846 | 001007114217 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA(CEMAR).A UNDIADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS COMCANO GALVANIZADO COM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUNDARIO ETODOSESTÃO NO PADRÃO DE CORES EXIGIDO PELA CEMAR.T | 21/01/17 | 24/03/17
11371086 | 001007116416 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA: SILVANA ARAUJO SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇAO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/BI).O MEDIDOR FOI AF | 10/02/17 | 24/03/17
33534752 | 001007121606 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: IVAN , REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL EPROGRAMAÇÃOIRRIGANTE.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS.HOUVE NECESSUADADE DE REPOR A DEMANDA PARA CORRIGIR O HORARIOQUE ESTAVAATR | 25/01/17 | 24/03/17
1287 | 001007122921 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JACSON ELETRICISTA.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL SÃO DOMINGOS SUBSTAÇÃOABRIGADA EALIMENTADA NA MEDIA TENSÃO 13,8 KV.ESTA UNIDADE POSSUI QUATRO TRANSFORMADORES DE 500KVA LIGADOS EMPARALELONO MOMENTO DA INSPEÇÃO A | 21/03/17 | 24/03/17
1875060 | 001007122925 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSELINO AGUIAR(DIRETOR),FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA LARA RIBAS, POIS A ALGUM TEMPOMUDOUO NOME.A UNDIADE POSSUI UM TRAFO DE 75 KVA FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃOTOTALMENTE APARENTE , CAIXA METALICA DE TRES COMPART | 28/01/17 | 24/03/17
225517 | 001007122931 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JANIEL PEQUENO SOUSA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OSTESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'SE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ESTAVA AT/BI. COMCANAIS 120/10000 E RTC: 1/1 , R | 27/01/17 | 24/03/17
33241003 | 001007122937 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: MARCOS AURELIO,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO A ODEBRECHT LOCALIZADO NOBAIRRO VILA CAFETEIRA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 45 KWA FIXADO EM UMAPOSTE TUBULAÇÃO METÁLICA TOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA D | 27/01/17 | 24/03/17
37691917 | 001007122943 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAMREALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL,TAMBEMFORAM RELIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DO TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, OMEDIDOR DA U | 26/01/17 | 24/03/17
43454552 | 001007122948 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SALOMÃO REGO DE ARAUJO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO TIPO: AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TAVA AT/ATCOMCANAIS 180/10000 E RTC: 300/5, RT | 23/01/17 | 24/03/17
5681 | 001007122955 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA ,FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL,TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAS DOS TI´S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADE ES | 09/02/17 | 24/03/17
950335 | 001007122962 | 201 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JHONATAN WALLYSSONMEDEIROS, RESPONSAVEL PELA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DASEDE DA EMPRESA TVN TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE, LOCALIZADA NOBAIRRO DO SÃO FRANCISCO, AO LADO DO BANCO BRADESCO. ESTAUNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA A CAIXA DE MEDIÇÃO, PORÉM AOINICIARM | 07/02/17 | 24/03/17
11707050 | 001007146550 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO NUDES DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI).O MEDIDOR FOI AFER | 26/01/17 | 24/03/17
2000135981 | 001007186451 | 165 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SILVANO TEIXEIRASILVA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ESTÁ EM CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE.O MEDIDOR FOI PROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/BT, COM CARGA DE PROGRAMA 75,03CONSTANTE | 17/01/17 | 24/03/17
1635 | 001007188615 | 305 | 19/01/17 | 01/01/17 | IMOVEL ENCONTRA-SE FECHADO DESOCUPADO E A MEDIÇÃO É INTERNA. | 27/01/17 | 24/03/17
30237030 | 001000516449 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WASHINGTON, PROPRIETARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SESELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 15/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES630/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBEM O TEST | 30/09/16 | 24/03/17
5485827 | 001000527353 | 303 | 06/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GERALDO MENDESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTODA INSPEÇÃO FOI DETECTADO QUE OS TCS DA FASE "B" EATAVASENTELHADO, DANIFICADO, OS TCS DA FASE "C" ENCONTRAVAM-SE EMBOAS CONDIÇÕES. FOI COLOCADO NA FASE B | 15/04/16 | 24/03/17
44502470 | 001000528269 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
8808970 | 001000530836 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
30710169 | 001000532015 | 0 | 12/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
8764603 | 001000532240 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
4478924 | 001000532378 | 201 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
41782811 | 001000544590 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
10555868 | 001000970613 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JAILSON SOUSA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAILSON SOUSA SILVA(RECEPCIONISTA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDOS | 12/05/16 | 24/03/17
10578256 | 001000970617 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: CELSO MIRANDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CELSO MIRANDAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR EO CUBÍCULO DOS TPS E DOS TCS LACRADOS ENORMAIS. O MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAM ENCO | 25/05/16 | 24/03/17
10649064 | 001000970625 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JULIO CESAR DE LIMA,PROPRIETÁRIO. FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS NO MEDIDOR E ESTAVACORRETO.FOI VERIFICADO AS CORRENTES QUE APARECEM NO DISPLAY DO MEDIDORCOM OALICATE AMPERÍMETRO, ESTAVA BATENDO AMBOS.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL. | 08/12/16 | 24/03/17
1090232 | 001000970640 | 201 | 27/05/16 | 01/06/16 | FOI REALIZADA INSPEÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOMA, ONDE FOI REALIZADA INSPEÇÃO NOS CABOS NA CHAVE DE AFERIÇÃONOS TCS, NÃO APRESENTANDO NENHUM VESTIGIO DE FRAUDE, OS SELOSDOS EQUIPAMENTOS CITADOS ACIMA ESTÃO CONFORME. FOI APENASSUBSTITUIDO A TROCA DO MEDIDOR POR APRESENTAR ERROS NOMOSTR | 03/06/16 | 24/03/17
11192360 | 001000970645 | 306 | 09/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, MEDIDORINTERNO, SEM ACESSO. | 16/06/16 | 24/03/17
11193480 | 001000970656 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS ARTUR,REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLCA DE 03 COMPARTIMENTOS QQUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. OMEDIDORENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO,AT-AT,O MESMO FOI AFERIDO E OS ERR | 27/10/16 | 24/03/17
1142976 | 001000970686 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DE NUMERAÇÃO 33040019818VISTORIAMOS OS CABOS DE TENSÃO, CORRENTE E CHAVE DE AFERIÇÃO ENO MEDIDOR REALIZAMOS A INSPEÇÃO VISUA | 20/07/16 | 24/03/17
11917844 | 001000970725 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Remota: 146927-1PATRIMONIO: 2222002787SSN: 226738Assinou ficha de inspeção: MICHEULLY LOPES LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MICHEULLY PLATINY LOPESLIMA ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI REALIZADO OTESTE NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS | 25/04/16 | 24/03/17
1215868 | 001000970731 | 201 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSEVALDO PEREIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA LAVANDERIA SILAVE, LOCALIZADA NO PARQUE SHALON NAAV. DA PAZ. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SEM OS SELOS NA TAMPA DOCOMPARTIMENTO DOS TCS, PORÉM A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 11/05/16 | 24/03/17
1244 | 001000970736 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222001611Assinou ficha de inspeção: FLÁVIO MATOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEMÇA DO SRº FLÁVIO MATOS FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SAT | 11/05/16 | 24/03/17
13200874 | 001000970752 | 306 | 29/09/16 | 01/09/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA E SEM OS EQUIAPAMENTOS DE MEDIÇÃO, OTRAFOTAMBEM NÃO ESTAVA MAIS LOCAL APENAS O POSTE E A CAIXA DEMEDIÇÃO.FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DA ANTIGA FABRICA DE CONFECÇÕES D | 30/09/16 | 24/03/17
1410814 | 001000970759 | 303 | 06/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS. MEDIÇÃO FICANA ÁREA DO POSTO, DENTRO DE UMA PARTE QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO ENÃO HÁ QUALQUER IMP | 12/04/16 | 24/03/17
1567535 | 001000970766 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 113829-8Assinou ficha de inspeção: MANOEL PORTELALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL PORTELARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT, COMMEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM O R | 24/06/16 | 24/03/17
1568477 | 001000970782 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALESSIO DINIZ, FUNCIONAROE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM S | 07/05/16 | 24/03/17
1996 | 001000970788 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Remota: 2222001208Assinou ficha de inspeção: ELSON MARREIROSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELSON FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMFORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃ | 22/04/16 | 24/03/17
8119422 | 001000515865 | 306 | 04/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA , CASA FECHADA. NO LOCAL EXISTEOUTRA LIGAÇÃO COM MEDIDOR 1014138823-7. | 09/08/16 | 24/03/17
8687447 | 001000515875 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UC, AMESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO APRESENTAM NORMALIDADE. NESTA UNIDADEA MATÉRIAPRIMA CORREPONDE A BORRACHA PARA RECUPERAÇÃO DE PNEUS.MEDIDORCOM PR | 11/03/16 | 24/03/17
9950052 | 001000515894 | 201 | 08/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCOS UEDA(PROPRIETÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOCONSTATAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRAVA-SE LIGADA, LD PLANTÃO,POIS O MEDIDOR DE NUMERO 3305001285-4 ENCONTRAVA-SE QUEIMADO. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIÇÃO. AUNIDADES | 17/03/16 | 24/03/17
30350758 | 001000516681 | 171 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
10199581 | 001000528889 | 303 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
30922450 | 001000532119 | 303 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
42956902 | 001000543440 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
45734226 | 001000550218 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
4115392 | 001000564326 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
1902 | 001000581160 | 0 | 21/01/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
2406799 | 001000596242 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
1089064 | 001000597743 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ISABEL CASTROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ISABEL CASTRO FUNCIONÁRIAE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁ NORMAL. A UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO E | 23/03/16 | 24/03/17
10877792 | 001000612101 | 201 | 15/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
41304650 | 001000615618 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
41813652 | 001000631459 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IDOLIR COLE REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA,TUDO NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE FERROGALVANIZADO ESTANDO NORMAL. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA FORAMINSPECIONADOS E STÃO DEN | 27/05/16 | 24/03/17
1017152 | 001000632144 | 201 | 14/03/16 | 01/03/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEO MEDIDOR ESTAVA DANIFICADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. FOI INSTALADO NA UNIDADE PADRÃO MEDIÇÃOFISCAL. O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFARIO AT/BT. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AAÇÃ | 22/03/16 | 24/03/17
4138775 | 001000632356 | 201 | 16/03/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ZENEUMA MARIA,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADEENCONTRAVA-SE COM O DISPLAY APAGADO E O PALM NÃO CONSEGUIUPUXAR A LEITURA, IMPOSSBILITANDO A MESMA E O REAL FATURAMENTODA UNIDADE. A SITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOM | 09/12/16 | 24/03/17
11193080 | 001000636850 | 0 | 26/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
14258833 | 001000679033 | 306 | 01/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI DETECTADA QUE AMESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA. REALIZAMOS O REGISTRO FOTOGRÁFICODE TODA AÇÃO. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 01COMPARTIMENTO QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA. CLIENTEREFERENTE A MUA VALE DO ARAGUAIAF | 12/04/16 | 24/03/17
1568434 | 001000682182 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 | REMOTA: 243417-3 PATRIMONIO: 2222000417 SSN: 15321MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃODE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE. POSSUI 2MTS SUBTERRÂNEO,PORÉM COM CAIXA DE PASSAGEM. MEDIDOR ESTAVA COM HORÁRIORESERVADO ATIVADO E FERIADOS DESATUALIZADOS. MEDIDOR FOIREPROGRAMADO FICA | 18/03/16 | 24/03/17
41262605 | 001000682822 | 201 | 25/02/16 | 01/03/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EVALDO DE BRITOCARVALHO (ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA). AUNIDADE FOI ENCONTRADA COM TP DA FASE A QUEIMADO E ISOLADO PELAEQUIPE DPL DE PLANTÃO, AO NORMALIZAR A UNIDADE COM ASUBSTITUIÇÃO DO TP QUEIMADO POR UM NOVO, FOI IDENTIFICADO QUE OA | 08/03/16 | 24/03/17
11027881 | 001000724196 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE O MEDIDOR FOI MORTO EM CAMPOPARACONSERTAR OS REGISTRADORES QUE ESTAVAM EXTRAPOLADOS,DIFICULTANDO OFATURAMENTO DO CLIENTE. O MEDIDOR FOIREPROGRAMADO COM AS FUNÇÕES DEIRRIGANTE EFICOU FUNCIONANDONORMAL. NÃO HOUVE QUEM NOS ACOMPANHASSE NAINSPEÇÃO E | 15/03/16 | 24/03/17
5497680 | 001000728136 | 305 | 15/03/16 | 01/03/16 | IMOVEL DESOCUPADO | 15/03/16 | 24/03/17
2044722 | 001000815497 | 201 | 16/03/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA, FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA COM DISPLAY APAGADO. O MESMO FOI SUBSTITUIDO E A MEDIÇÃONORMALIZADA, O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRIO AT/AT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE UMCOMPARTIMENTO QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA. FOIREALIZAD | 29/11/16 | 24/03/17
5075971 | 001000822593 | 201 | 04/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JULIO FUNCIONÁRIOEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOIDETECTADOQUE O MEDIDOR ESTAVA TRAVANDO, INTERMITENTE, O MESMOFOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA, O MEDIDOR FOI AFERIDOE ESTAVA NORMAL. TAMBÉMFORAM REAL | 14/03/16 | 24/03/17
41427817 | 001000842885 | 0 | 12/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DA SRª DANYELLE DEARAÚJO REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMALAPARENTE EM CANO GALVANIZADO. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARÂMETROSDA MEDIÇ | 15/03/16 | 24/03/17
30322185 | 001000845019 | 131 | 22/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAXWEEL CORREIAREIAS,FUNCIONÁRIO DA SUZANO. A CAIXA DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADATOTALMENTEABERTA E SEM SELOS. O MEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃOTAMBÉM ESTAVAM SEMSELOS. DE ACORDO COM O SR(O) MAXWEEL ASUZANO CONTRATOU UMA EMPRESA PARAREALIZADA | 15/03/16 | 24/03/17
15841362 | 001001619959 | 201 | 12/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA DE SOUSA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. MEDIÇÃO ENCAPSULADO QUEBRADA E LDPLANTÃO. FAVOR PROVIDENCIAR CONJUNTO DE MEDIÇÃO TROVÃO PARA AUNIDADE. NO MOMENTO DA VERIFICAÇÃO DO TROVÃO, FOMOS ORIENTADOSPELO JADILSON A NÃO SUBIR NO EQUIPAMENTO (COLHER INFORMA | 20/05/16 | 24/03/17
2758989 | 001003925445 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO CHARGAS ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO AT/BI RTC 1/1RTP 1/1 RTP GAS CONSTANTES 36/10000 . FOI FEITO O TESTE CO OPWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE | 02/09/16 | 24/03/17
4726430 | 001003925485 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. TOME FRANCISCO DE SOUSASILVA, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 03 COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/BI). A FIAÇÃOSECUNDAR | 05/09/16 | 24/03/17
2106990 | 001003947585 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO DE JESUS,FUNCIONÁRIO, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UMA EMPRESA DE ÔNIBUS QUE FICA LOCALIZADA POR TRÁSDO PARQUE INDEPENDÊNCIA. REALIZAMOS INSPEÇÃO NESTE LOCAL DEVIDOA PROSPECÇÃO CONTIDA NA OS ONDE DIZIA QUE A UNIDADE ENCONTRA | 03/09/16 | 24/03/17
1222236 | 001003970871 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. CLIENTEDESLOCOU A MEDIÇÃO, POIS A OBRA ESTÁ QUASE PARA SER ENTREGUE ÀREVELIA, NO ENTRANTO NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM INDÍCIO DEIR | 03/09/16 | 24/03/17
1570 | 001003970876 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO BATISTA DIOGO PAIXAO,DIRETORRESPONSAVEL PARA A UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA ESCOLAMARGARIDALEAL, A ESCOLA TEM SEU PADRÃO EXTERNO E EM OTIMO ESTADO DECONSERVAÇÃOO PADRÃO POSSIU CAIXA DE 03 COMPARTILHAMENTOS COM ELETRODUTOEXTERNO.FORAM REALIZADOS TESTES DE | 29/09/16 | 24/03/17
30141920 | 001000970821 | 306 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA ATRAVÉS DA RETIRADA DOSBASTÕES DA CHAVE ELO FUSÍVEL. A EMPRESA ENCONTRA-SE SUCATEADA EABERTA, SEM NÍNGUEM PARA MAIORES INFORMAÇÕES. | 17/06/16 | 24/03/17
31293928 | 001000970831 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HUGO FUNCIONÁRIO(GERENTE) RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA WEBER E REFERE-SE A UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NÃOTENDO NADA HAVER COM A COBRAÇO COMO ESTÁ CADASTRADA NO SISTEMACEMAR. TEM COMO CARGA PRINCIPAL | 25/04/16 | 24/03/17
33011369 | 001000970858 | 306 | 14/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA. | 21/06/16 | 24/03/17
34071276 | 001000970880 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILBERTH ALVES(PROPRIETÁRIO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SEPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA I | 02/06/16 | 24/03/17
3514 | 001000970920 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO DIA 25.07.2016MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA , MEDIDOR ESTÁ EM CAIXAMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO , COM TUBULAÇÃO DE CUBICULO DOSTC´S E TP´S PARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOS VER E MM COMPLETA .MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DOS PADRÕES | 05/08/16 | 24/03/17
36614927 | 001000970942 | 0 | 20/04/16 | 01/04/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. ACARGA DE PROGRAMA FOI ATUALIZADA PARA 71.32. A MEDIÇÃO FOIAFERIDA E ESTÁ DENTRO DO PADRÃO TÉCNICO. A MEDIÇÃO PERMANE | 28/04/16 | 24/03/17
37726893 | 001000971001 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA E NORMAL. TRATA-SE DECAIXA PADRÃO DE 03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL E APARENTE NOSPADRÕES. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA FORAM INSPECIONADOSESTANDO NO PADRÃO DE CORES DA CE | 11/05/16 | 24/03/17
38872133 | 001000971046 | 0 | 18/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 151108-0Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA SE ENCONTRACOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO | 27/07/16 | 24/03/17
40398147 | 001000971082 | 306 | 06/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO PINHEIRO DA SILVA(CASEIRO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM FUNCIONAMENTO DEENERGIA ELÉTRICO SUSPENSO DEFINITIVO. CLIENTE ESTÁ DESLIGADO,NÃO POSSUI MAIS TRANSFORMADOR NESSA MEDIÇÃ | 16/05/16 | 24/03/17
41532521 | 001000971096 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ANGELO SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANGELO MENDES SOUSAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMSUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM 01COMPARTIMENTO, A QUAL ESTAVA SELADA. MEDIDOR ENCONTR | 15/04/16 | 24/03/17
43080997 | 001000971158 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Remota: 138887-7PATRIMONIO: 2222002717Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RENILSON VIEIRAFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZ | 22/04/16 | 24/03/17
44537001 | 001000971190 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSENILTON GOMESFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE À FÓRMULAZERO LOCADORA DE VEÍCULOS LOCAIZADA NO BAIRRO AREINHA PROXÍMO AVENDA DE PASSAGENS DO FERR. ENCONTRAMOS A UNIDADE SELADA EBLINDADA COM PARAFUSO DE SEGUR | 14/04/16 | 24/03/17
469 | 001000971214 | 303 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ DO CARMO GASPAR,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, PARAMUDANÇA DE LOCAL DE MEDIÇÃO, NA OCASIÃO OS TCS E TPS FORAMSUBSTITUIDOS ASSIM COMO A CHAVE DE AFERIÇÃO E FIAÇAÕSECUNDÁRIA. O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRIOP | 02/09/16 | 24/03/17
6953336 | 001004284584 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARIA AMELIA,PROPRIETÁRIA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACHURRASCARIA PERNAMBUCO, LOCALIZADA NA CIDADE DE PERITORO. ESTAUNIDADEPOSSUI UM TRAFO DE 75 KVA, FIXADA EM POSTE, TUBULAÇÃO EM PVC,TOTALMENTE APARENTE, CABOS DE 50MM², CAIXA D | 26/10/16 | 24/03/17
1125460 | 001004287194 |  | 03/11/16 | 01/11/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO DE ALUGUEL, QUE NO MOMENTOENCONTRA-SE DESOCULPADO E FECHADO. | 10/11/16 | 24/03/17
2462788 | 001004287730 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JUARES FERREIRAFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DA ASSOCIÇÃO DACAEMA ASSERCA QUE TEM COMO CARGA APENAS DUAS GUARITAS COMCARGAS BÁSICAS (VENTILADOR, BEBEDOURO, TC, ILUMINAÇÃO). APÓSQUEIMAR A MESMA NÃO FOI REPOSTA E CONTINUOU A FUNCIONAR DAFORMA QUEA | 23/09/16 | 24/03/17
44949709 | 001004288955 | 201 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EMILLE MORAESFUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. TRATA-SE DA GDR CONSTRUÇÕESQUE ESTÁ CONSTRUINDO CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.FOI REALIZADA AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCS E NÃO FOIENCONTRADO NADA DE ANORMAL. TAMBPEM FOI VERIFICADO APROGRAMAÇ | 23/09/16 | 24/03/17
31779324 | 001004292575 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA RATIANE, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CONDOMINIODOEDIFICIO LITORÂNEA BEACH, LOCALIZADO NA LITORÂNEA, PRÓXIMO APRAÇA DOPESCADOR.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 150KVA, FIXADO EMPOSTE, EXTERNOAO CONDOMINIO, O RA | 11/11/16 | 24/03/17
11191924 | 001004295877 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR, CONJUNTOINCAPSULADOO QUAL ESTÁ INSTALADO NO POSTE DA CEMAR.O CONJUNTO MEDIÇÃO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIV | 21/09/16 | 24/03/17
33767609 | 001004295888 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS E ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMO GRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA DE METÁLICADE 3 COMPARTIMENTOS FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA. | 02/12/16 | 24/03/17
41775017 | 001004295899 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR HENILTON RAMOS MOREIRA,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 01 COMPARTILHAMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. OMEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSA INSTALAÇÃO. (AT/AT).O MEDIDOR FOI AFER | 21/09/16 | 24/03/17
45216497 | 001004295911 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS FERNANDO PEREIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. ESTE CLIENTE TRABALHA COM A VENDA DE LOTES DETERRENO. OMEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMI | 06/10/16 | 24/03/17
35209972 | 001004295989 | 306 | 28/09/16 | 01/12/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, PORÉM A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NOLOCAL. O LOCAL ESTÁ ABANDONADO, SEM FUNCIONAR. | 27/12/16 | 24/03/17
31667208 | 001004321279 | 305 | 13/09/16 | 01/09/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE SEM CARGA DESATIVADA SEM APRESENTARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 23/09/16 | 24/03/17
10200067 | 001004395043 | 0 | 09/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO DANTAS DA ROCHASECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO. CAIXA DE MEDIÇÃO SEM SELO, FOINORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DO MESMO. UNIDADE FUNCIONANDONORMAL. | 19/09/16 | 24/03/17
1567470 | 001004440279 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIAN PASTOR,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA RÁDIO TIMBIRA.HOUVE UMA QUEDA DE CONSUMO DO ÚLTIMO MÊS, QUEDA ESSA OCASIONADAPELO DESLIGAMENTO DOS TRANSMISSORES DE FREQUÊNCIA TENDOENCERRADO AS ATIVIDADES NAQUELE LOCAL.A TORRE DA RÁ | 30/09/16 | 24/03/17
1848 | 001004491801 | 308 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO ALMEIDAMRANDA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS, AMBOSAPRESENTARAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, O MEDIDOR PROGRAMADO PARA AT/AT, COM CANAIS180 | 15/09/16 | 24/03/17
4055853 | 001004616949 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACWMAR, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIA CARGALIGADANO MOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADODE ACORDOCOM O SEUS GRUPO TARIFARICO AT-BT PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAMETALICA DETRES COMPARTIMENTOS QUE FOIE | 05/10/16 | 24/03/17
1499769 | 001004621096 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA SHEILA ANDRANDE R.OLIVEIRA,GERENTE, RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI FEITO AVERIFICAÇÃO DOSPARAMETROS DE MEDIÇÃO, A HORA ESTAVA ATRASADO 55 MINUTOS E AMESMA FOIAJUSTADA, OS DEMAIS PARAMETROS ESTAVAM CONFORMES. PADRÃOINTERMO AOIMOVEL COM CAIXA DE 03 COMPARTIM | 07/10/16 | 24/03/17
2038 | 001004621108 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA DA SRA MARIA BABARA, FUNCIONARIA EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM FEITOS TESTES DESATURAÇÃO FOSTC'S E TAMBEM FOI NORMAL, OP | 30/09/16 | 24/03/17
2638819 | 001004621118 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALFREDO SANTOS,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI FEITO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTIVERAMRESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 120/1000 RTP 1/1. A UNIDADEPOS | 30/09/16 | 24/03/17
31626935 | 001004621141 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) FRANCISCO CARRIAS DASILVA, REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 30/09/16 | 24/03/17
34975957 | 001004621152 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GENIVAL REIS (FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E O MESMO ESTÁ NORMAL. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAISEM210/10000, RTC: 5/5 E RTP: 1/1.AN | 01/12/16 | 24/03/17
2566613 | 001000970802 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA ACRLICA NO MESMO POSTE DOTRAFO, COM TUBULAÇÃO TODA APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO ATUALIZADO SOMENTE SOFTWARE71.32. A UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA,ESTANDO NO LOCALSOMENTE O VIGILANTE, POR ISSO NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR AMEDIÇÃO. AA | 28/04/16 | 24/03/17
2660261 | 001000970808 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Remota: 139534-4PATRIMONIO: 2222001549SSN: 15226Assinou ficha de inspeção: ANTONIO DE JESUSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO DE JESUS ABRANTESREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS | 20/04/16 | 24/03/17
30326679 | 001000970823 | 306 | 01/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA MEDIÇÃO DA UNIDADECONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A UNIDADE DESLIGADA, FECHADA, NADAFUNCIONANDO NO LOCAL. O MEDIDOR, OS TCS E A CHAVE DE AFERIÇÃOESTÃO NO LOCAL, TODOS ESTÃO INTACTOS.OBS: NÃO HAVIA NENHUM FUNCIONÁRIO NO LOCAL. | 04/06/16 | 24/03/17
30900782 | 001000970829 | 305 | 01/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO DA UNIDADE ENCONTRAMOS A UNIDADECONSUMIDORA FECHADA, DESATIVADA, NADA FOI ENCONTRADOFUNCIONANDO NO LOCAL. A CAIXA DO MEDIDOR FOI ENCONTRADALACRADA, TUDO NORMAL. FORAM COLETADAS AS LEITURAS DE MEMÓRIA DEMASSA DO MEDIDOR.OBS: QUEDA DE CONS | 06/04/16 | 24/03/17
31730538 | 001000970835 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO CSOTAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO DEPÓSITO DA TRIUNFO LOCALIZADA NA AREINHA NA AV. 2EM FRENTE À VALA. REALIZAMOS TESTE NOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃOQUE SE ENCONTRA NORMAL. O SOFT | 13/05/16 | 24/03/17
32791042 | 001000970854 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SALAZAR , REPRESENTANTEDA UNIDADE , NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL,O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.NESSE LOCAL FUNCIONA O DEPOSITO DA LOJA MOTO PEÇAS , EXISTEAPENAS LÂMPADAS E VENTILADORES EH | 08/08/16 | 24/03/17
43187481 | 001000970867 | 306 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE REFERENTE A UMA MADEREIRA LOCALIZADA NO POVOADOMARIBONDONA ZONA RURAL DE ZÉ DOCA NO MOMENTO DA INSPEÇÃODETECTAMAOS QUE A UNIDADE ESTAVA ABANDONADA, QUEIMADA ESAQUEADA, DEIXANDO ASSIM A MEDIÇÃO VULNERÁVEL AO VANDALISMO EFURTO, POIS AS PARTES DOS TCS ESTAVA ABE | 22/03/16 | 24/03/17
3382141 | 001000970875 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ROSILVADO CARDOSO,FUNCIONARIO DAUNIDADE CONSUMIDORA.ESTA MEDIÇÃO TRATA-SE DE UM CONJUNTO QUE ESTÁ LOCALIZADO NOPOSTE QUEESTÁ NO TRANSFORMADOR QUE FICA LOCALIZADO NA PARTE DA FRENTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAENCONTRA- | 21/09/16 | 24/03/17
34467838 | 001000970883 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: DANIEL CARVALHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DANIEL CARVALHOFUNCIONÁRIO (ENCARREGADO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE PVC RÍGIDO ESTANDO NORMAL E APARENTE. OS | 22/04/16 | 24/03/17
34949069 | 001000970888 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Remota: 152389-3PATRIMONIO: 2222001506SSN: 30627Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA ME CAIXA DE MEDIÇÃO COM 03 COMPARTIMENTOS,COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMSCOMPLET | 14/04/16 | 24/03/17
35246886 | 001000970922 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222001149Assinou ficha de inspeção: HORTEVANIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS EREATIVOS ESTÃO NORMAIS. UNIDADE COM MEDIÇÃO ABRIGADA EM CABINE.NOS MESES ANTERIORES A UNI | 14/05/16 | 24/03/17
3612244 | 001000970940 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: RECUSOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA MÃE DO PROPRIETÁRIO QUE É ARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, RECUSANDO-SE A ASSINAR OTOI, ALEGANDO QUE SOMENTE SEU FILHO O PROPRIETÁRIO QUE SEENCONTRA VIAJANDO PODERIA ASSINAR O DOCUMENTO. ENCO | 22/04/16 | 24/03/17
37084905 | 001000970982 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: WILLAMIR FELIZ DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILLAMIR FELIZ DA SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA,SEM IN | 23/06/16 | 24/03/17
37601209 | 001000970989 | 305 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROMOALDO WIGGERSRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DE TODOSOS CANAIS, TAMBÉM FORAM VERIFICADOS | 20/04/16 | 24/03/17
37817180 | 001000971004 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Remota: 113865-2PATRIMONIO: 2222002043Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCO FLÁVIO RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA A03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE, FATURADO EM THS. FORAMVERIFICADOSF | 20/04/16 | 24/03/17
38573543 | 001000971043 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MANOEL MESSIAS SILVAMAXIMIAMO (GERENTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CONSUMO CAIU AS VENDAS ACERAMICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO TODOS OS DIAS DA SEMANA. | 04/10/16 | 24/03/17
39351242 | 001000971049 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: MÁRCIO CABRALLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MÁRCIO CABRAL (AUXILIARDE MANUTENÇÃO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLI | 02/06/16 | 24/03/17
4038100 | 001000971069 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Remota: 171005-4PATRIMONIO: 2222001354SSN: 804626Assinou ficha de inspeção: RAILSON GOMESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAILSON GOMES COSTA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 12/05/16 | 24/03/17
2079747 | 001001619963 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO FUNCIONARIO , RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PANELA , FÁBRICA DE PANELAS ,LÇOCALIZADA NOS JDS SÃO CRISTOVÃO , UMA RUA ATRÁS DO CENTROESPIRITA E PRÓXIMO AO XIMENEZ BUFET.ENCONTRAMOS ESTÁ UNIDADE SELADA, FICA EXTERNA , A UNMIDADE E OSEQUI | 07/05/16 | 24/03/17
2368854 | 001001619967 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ITAMAR JUNIORREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA A DOIS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA EM SEGUIDAC | 11/05/16 | 24/03/17
2566516 | 001001619984 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | Remota: 234703-7PATRIMONIO: 2222000141SSN: 03603Assinou ficha de inspeção: DOMINGOS RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMP | 12/05/16 | 24/03/17
3028747 | 001001619990 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | Remota: 151799-6PATRIMONIO: 22220001994Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/ AUTORIZAÇÃO DO SRº EDMAR SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPL | 11/05/16 | 24/03/17
31182441 | 001001619995 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE ABRIGADA COM CABOS DE ENTRADA DE 13,8KV ,APARENTES , MEDIÇÃO ESTÁ EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTOCOM TUBULAÇÃO VIDA DO RANKING DOS TC´S E TP´S PARCIALMENTEAPARENTE. TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDOCOLETADO VER E MM COMPLETA.CARGA DE PROGRAMA FOI ATUALIZ | 10/08/16 | 24/03/17
32960502 | 001001620001 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLAÚDIO ROGÉRIO SANTOSRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANT | 12/05/16 | 24/03/17
33536291 | 001001620009 | 306 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SEDESLIGADA, NO LOCAL FUNCIONA O POÇO ARTESIANO. NÃO FOIENCONTRADO REPRESENTANTE NO LOCAL. | 20/09/16 | 24/03/17
34350043 | 001001620028 | 0 | 23/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSIEL MENDESLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA, COM CABOS DE ENTRADA DE13,8 AÉREOS. MEDIÇÃO ESTAVA COM TP QUEIMADO, SENDO O MESMOTROCADO, FICANDO A MEDIÇÃO NORMALIZADA. TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM CO | 03/06/16 | 24/03/17
35063463 | 001001620032 | 303 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO DA SILVA AGUIAR ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADO MA ARCA EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA COMACESSO LEVE PARA OS COLABORADORES DA CEMAR.FOI VERIFICADO TODASS | 03/09/16 | 24/03/17
36752068 | 001001620043 | 303 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA 01.09.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NONATO DA CONCEIÇÃO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA ELETRICA VISÃO EMPRESA QUE TRABALHA COMREBOBINAMENTO DE MOTORES.FOI REALIZADO OS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AFERIÇÃO DOMEDIDOR E NÃO FOI DECT | 12/09/16 | 24/03/17
37510432 | 001001620049 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRAILSON NUNESREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COMUM EM QUADRO DE MEDIÇÃOSEM TRANSFORMAÇÃO PRÓPRIA; TRATA-SE DA LOJA CENTAURUS NOSHOPPING RIO ANIL. FORAM VERIFICADOS TO | 12/05/16 | 24/03/17
37669067 | 001001620056 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Remota: 138254-0PATRIMONIO: 2222002642Assinou ficha de inspeção: LUIS HENRIQUELaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS.CARGA | 12/05/16 | 24/03/17
37871524 | 001001620061 | 0 | 20/07/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VALDETI MAGALHAESCARVALHO, REPRESENTANTE DA UNIDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIO DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR TRATA-SE DE UM SAGA1500. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO E REATIVO ESTÃONORM | 20/12/16 | 24/03/17
38302574 | 001001620067 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CLAUDIA PINTO BARBOSAFUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BICOM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS. COM ORAMAL APARENTE. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO. AFERIÇÃO DOMEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC´S. AMBOS ESTÃO NORMAI | 27/08/16 | 24/03/17
39641291 | 001001620080 | 305 | 23/08/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA , UNIDADE DEMOLIDA SEM REDE DE ALTATENSÃO (SEM MEDIDOR E SEM TRAFO) | 02/09/16 | 24/03/17
39983729 | 001001620084 | 0 | 24/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DINOALDO DOS S. MORENO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC50/5 RTP 7013 E AS CONSTANTES 2100/10000 . FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO .FOI FEITOO | 30/08/16 | 24/03/17
40619895 | 001001620112 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIEGO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADO, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE 03COMPARTIMENTOS PADRÃR CEMAR. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ÉDE FERRO GALVANIZADO POSSUINDO UM PE | 13/05/16 | 24/03/17
41146290 | 001001620116 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IZAQUE BOTELHO MARQUES,TITULARPROPRIETARIO DO CANTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTE NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDONORMAL.OBS: NA UNIDADE POSSUI OUT | 13/10/16 | 24/03/17
41947721 | 001001620125 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FERNANDO DE JESUS ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ROFE , LOCALIZADO NA BR , PROXIMO ABARREIRA ELETRONICA.ENCONTRAMOS ESTÁ UNIDADE COM A MEDIÇÃO SELADA COM SELOS SERIAISCEMAR ,VERDE METÁLICO.REALIZAMOS OS TESTES DE AFE | 26/08/16 | 24/03/17
4995 | 001000971237 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO LIMA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE DE AFERIÇÃO NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS APONTARAM NORMALIDADE. A UN | 10/05/16 | 24/03/17
5485800 | 001000971282 | 306 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI DETECTADO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA, FOI REALIZADOO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO, PADRÃO ENCONTRADO NAUNIDADE COMPOSTO DE SISTEMA ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO DE NUMERAÇÃO3708000003, LOCALIZADO, EXTERNO AO IMÓVEL.A MESMA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO HÁ MU | 28/09/16 | 24/03/17
7871309 | 001000971318 | 305 | 21/12/16 | 01/12/16 | A MESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA | 30/12/16 | 24/03/17
8720193 | 001000971364 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO PATERNO(FUNCIONÁRIO), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁNORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIÇÃO DIRETA PROGRAMADAEM AT/AT, COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.A UNIDADE POS | 03/09/16 | 24/03/17
45356663 | 001000973769 | 0 | 29/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LANDRN SANDIN(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE SEENCONTRA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROG | 31/03/16 | 24/03/17
469238 | 001001014356 | 201 | 18/03/16 | 01/03/16 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO E ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDORLACRADA NORMAL. O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM DEFEITO, ENTROUAGUA NA CAIXA E DEU CURTO CIRCUITO. A UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SE DA PISTA DE ATLETISMO, A MEDIÇÃO FICA NA AV DOSFRANCESES. O MEDIDOR FICA FIXADO NO POSTE DA CEMAR. NO FINAL DAIN | 30/03/16 | 24/03/17
8687374 | 001001112154 | 0 | 24/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O)REINALDO SOUTO, REPRESENTANTE DA UC. A MESMA FOI SUBSTITUIDO OMEDIDOR PARA INSTALAÇÃO DO DISPLAY DE SUBESTAÇÃO. A UNIDADEESTÁ MEDIDA ATRAVÉS DO CONJUNTO SERTA. MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORM | 31/03/16 | 24/03/17
5428190 | 001001134615 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Remota: 234489-3PATRIMONIO: 2222002468SSN: 120819Assinou ficha de inspeção: AUSENTOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OPERADOR QUE AUSENTOU-SEDO LOCAL FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTAUNIDADE TRATA-SE DA ESTAÇÃO DE ÁGUA COM APLICAÇÕES DE P | 11/05/16 | 24/03/17
11193501 | 001001138278 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Remota: 146973-5PATRIMONIO: 2222002569SSN: 450092Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DA SRª HELENA COELHO JORGEREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICACOMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. OMEDIDORC | 16/04/16 | 24/03/17
31287081 | 001001138606 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Remota: 52528977PATRIMONIO: 2222001731SSN: 331426Assinou ficha de inspeção: STEPHANIE LUCENA RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº STEPHANIE LUCENA RIBEIROFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É MATÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QU | 16/04/16 | 24/03/17
13258813 | 001001178165 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELINO PEREIRAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE A GRANJA DA GEMASA COM GALPÃO MAIS RESIDÊNCIA. ACARGA SAI DE MANEIRA AÉREA ATRAVÉS DE CABOS DE NUS DE ALUMÍNIOTIPO REDE BT. ALIMENTANDO GALPÃO (F | 04/04/16 | 24/03/17
32662560 | 001001218090 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ALÉCIO DOS SANTOS RAMOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALÉCIO DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATU | 06/04/16 | 24/03/17
8020817 | 001001225100 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JANETE NONATO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª JANETE SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNI | 02/05/16 | 24/03/17
6377041 | 001001240353 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GILMAR DO NASCIMENTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILMAR NASCIMENTO SOUSA(VIGILANTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DO ESTÁDIO CORREÃO, O CONSUMO VAIDE ACORDO COM OS CAMPEONATOS LOCAIS.R | 17/05/16 | 24/03/17
11062024 | 001001308657 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: BERNADINOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BERNARDINO GOMESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL. NA OCASIÃO O POSTO DOS HORÁRIOS RESERVADOS FOIATUALIZAD | 12/04/16 | 24/03/17
9133488 | 001001428960 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ANA GUIMARAESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃOTHS VERDE CONVENCIONAL. ESTA UNIDADE TRA | 18/04/16 | 24/03/17
40993720 | 001001478329 | 0 | 14/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: BUENO PATRICIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BUENO PATRICIOFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASELADA. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS D | 20/04/16 | 24/03/17
33736282 | 001001560596 | 201 | 09/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SÉRGIO MELO(PROPRIETÁRIO) RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE ATCOM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ORAMAL APARENTE. FOI FEITO A TROCA DOS TCS DE 200/5 PARA 400/5QUE A CORRENTE ESTAVA MUITO ALTA. A UNIDADE FICOU NORMALIZADA.O MED | 23/06/16 | 24/03/17
33346905 | 001001591727 | 306 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS AUNIDADE LIGADA E FUNCIONANDO NORMALMENTE, PRODUÇÃO NORMAL. NOMOMENTO DO SERVIÇO A UNIDADE CONSUMIDORA FOI DEIXADA DESLIGADA,CORTADA. A ENERGIA ELÉTRICA PARA FALTA DE PAGAMENTO. | 11/05/16 | 24/03/17
42472220 | 001004621165 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA IVANA LUCIA, PROPRIETARIAERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO ENCONTRADA SELADACOMCAIXA DE TOTALMENTE DETERIORADA PELA FERRUGEM, COM MEDIDORPROGRAMADOEM AT-AT, RTC: 200/, RPT: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOIFEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCI | 06/10/16 | 24/03/17
998974 | 001004621174 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO CARLOS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI MEDIÇÃODIRETA, CAIXA 3 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. EM SEGUIDAFORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR ECOMPARAÇÃO DAS CORRENTES. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL SEMAPRESENTAR | 30/09/16 | 24/03/17
7871252 | 001004710526 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ROGERIO BORGES,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA O MEDIDOR ENCONTRA-SE NORMAL. OSERROSATIVOS E REATIVOS ESTÃO NORMAIS.FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP VIVO. | 29/09/16 | 24/03/17
8510024 | 001004762968 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GEORGE ALEZ, FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES180/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO NORMAIS,FOI FEITOTAMBEM OS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S | 30/09/16 | 24/03/17
6272517 | 001004769325 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JERBSON MIRANDA,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SEDE UM POÇODO SAAE DE BACABAL, LOCALIZADO NO BAIRRO RAMAL. ESSA UNIDADEPOSSUI UMTRAFO DE 75KVA, FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO EM PVC TOTALMENTEAPARENTE,CABO DE 50M² K/PE, CAIXA D | 26/10/16 | 24/03/17
2000025067 | 001004798540 | 165 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LENADRO DALBEM,PROPRIETÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO DERIVAÇAOANTES DA MEDIÇÃO, SAINDO DA BUCHA SECUNDÁRIA DO TRANSFORMADORDE 150 KVA, SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO. O | 26/01/17 | 24/03/17
8125147 | 001004862519 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA ESTADUAL, MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. FOS INSTALADO REMOTA COMREMOTACHIP TIM. | 06/10/16 | 24/03/17
32942431 | 001004866149 | 303 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO ALVES SANTANA FILHO,FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO .MEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS FOI ATUALIZADO ATRAVES DAREPOSIÇÃODE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.CAIXA PADR | 18/01/17 | 24/03/17
12277466 | 001004866183 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA, FUNCIONARIA, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA OPUS MEDICINA DOTRABALHO, LOCALIZADA NA BEIRA MAR, PROXIMO A PONTE DO SÃOFRANCISCO,ANTIGO COMITE DO FLAVIO DINO. ESTA UNIDADE POSSUI TRAFO DE 75KVA,FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANIZADAC | 19/10/16 | 24/03/17
1568396 | 001004866203 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALDERSON, FUNCIONARIO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO SUPERMERCADOBOMPREÇO, LOCALIZADO NA COAHB EM FRENTE AO POP CENTER. ESTAUNIDADE POSSUIUMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM TRANSFORMADOR, TC'S E TP'S COMODADOSEMCUBICULO DE AÇO, CAIXA DE ME | 13/10/16 | 24/03/17
2462478 | 001004866227 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR TEMISTOCLES, FUNCIONARIO,RECEPCIONISTA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMID0RA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO MOTEL ONIY, LOCALIZADO NO BAIRROTIRIRICAL NARUA DA ASSOCIAÇÃO DA CAEMA. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO 75KVAFIXADOEM POSTE, TUBULAÇÃO EM PVC, CAIXA ACRILICA TAF F | 17/10/16 | 24/03/17
3255 | 001004866251 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ALIARTE DE SOUSA,FUNCIONARIOREPRESENTANTE, RESPONSAVEL PELA UNIDADE.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO EROS MOTEL, LOCALIZADA NO BAIRRO DEAREINHA,POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM TRAFO DE 150KVA, RAMAL PARCIALMENTEAPARENTE,COM APROXIMADAMENTE 1 METRO SUBTERRÂNEO. FOI VERIFI | 24/10/16 | 24/03/17
38263196 | 001004866261 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA WESLEY SAMPAIO,FU8NCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS 120/100 | 24/10/16 | 24/03/17
41671955 | 001004866271 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO VALDECI,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI REALIZADOS TESTES EM TODOSOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TODOS FORAM SATISFATORIOS, TAMBEM FOIVERIFICADOS AS PARTES TRAZEIRAS DO MEDIDOR E DA CHAVE DEAFERIÇÃO EESTÃO TODOS NORMAIS. MEDIÇÃO NORMAL, SEM | 19/10/16 | 24/03/17
37992020 | 001004866283 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IDERLADIO DA SILVA LIMA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT, COMSUBSTAÇÃO ABRIGADA COM O SECUNDARIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOTOTALMENTE APARENTE. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO,AFERIÇÃO DOMEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S, AMBOSF | 10/10/16 | 24/03/17
11192963 | 001004913953 | 201 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSUE MENDES DE BRITO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICATIPO TAFF A QUAL ESTÁ DENTRO DE OUTRA CAIXA METÁLICA. A CAIXAFOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS,CONSTATAMOS ANTES DE ABRIR A CAIXA, QUE O DISPLAY DO MEDI | 11/10/16 | 24/03/17
5309549 | 001004919760 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITOS OS TESTES NAMEDIÇÃO ,AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.TAMBEM FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO M | 17/01/17 | 24/03/17
14515089 | 001004921104 | 165 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) TIAGO DE PAULO SOARES,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI DETECTADO UM DESVIOANTES DA MEDIÇÃO, ATRAVÉS DE GARRAS DE JACARÉ, DEIXANDO DEREGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI REALIZADO OREGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA A AÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO EES | 25/10/16 | 24/03/17
40998772 | 001000971087 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Remota: 2222000039Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NÉLIO FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE PROG | 14/04/16 | 24/03/17
41407573 | 001000971093 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Data da fiscalização: 29/06/2016Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LUCIVANO SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUCIVANO SOARESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EMUM | 14/07/16 | 24/03/17
42123994 | 001000971114 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Remota: 048896-4PATRIMONIO: 2222001284SSN: 215718Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDENIR DE JESUSFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE AO SUPERMECADO TODO DIA DE SANTA RITA PROXÍMO AOBANCO DO BRASI | 06/04/16 | 24/03/17
4294 | 001000971155 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: EDINALDO COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDINALDO COSTA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE DE AFERIÇÃO NA MEDIÇÃO E O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EAMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELAD | 10/05/16 | 24/03/17
43206583 | 001000971171 | 0 | 29/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RIBAMAR (ADMINISTRATIVO)FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA NORMAL, INTACTA. A TUBULAÇÃO DO RAMALDE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL APARENTE. OSCABOS DE FIAÇÃO SEC | 05/04/16 | 24/03/17
43987402 | 001000971178 |  | 04/10/16 | 01/10/16 |  | 13/10/16 | 24/03/17
44839938 | 001000971192 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONY FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM6 | 10/05/16 | 24/03/17
45673570 | 001000971210 | 303 | 15/04/16 | 01/04/16 | Remota: 170343-0PATRIMONIO: 2222. 001308SSN: 115819Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DA SILVA(ELETRICISTA). DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, TAMPA DA CAIXADE MEDIÇÃO SEM VIDRO. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTOD | 18/04/16 | 24/03/17
4759184 | 001000971217 |  | 05/10/16 | 01/10/16 |  | 13/10/16 | 24/03/17
4978625 | 001000971234 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: AURELIANO COSTALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA DE 01 COMPARTIMENTO, COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. PARÂMETROS DO MEDIDOR JÁREPROGRAMADO PARA ATUALIZAÇÃO DA CARGA DO PROGRAMA. LEITURA FOICOLETADA E RETIRADA COM FOTO. MEDIÇÃO FOI AFE | 16/05/16 | 24/03/17
5037484 | 001000971239 | 303 | 27/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 2 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETAS. AMEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. A CAIXADE MEDIÇÃO ESTAVA SEM VIDRO, O MESMO FOI PROVIDENCIA | 17/05/16 | 24/03/17
5126 | 001000971269 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1440/10000Constante deixada: /10000RTC: 20/5RTP: 120/1REMOTA: 379457-5PATRIMONIO: 2222002169Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CÉLIO ALVES (FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTEM | 07/06/16 | 24/03/17
6352642 | 001000971303 | 303 | 25/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 152103-8SSN: 009571Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCIO RODRIGUESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEFICIÊNCIANO PADRÃOD | 27/07/16 | 24/03/17
7871252 | 001000971316 | 201 | 17/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO ANTONIOREPRESENTANTE DA UC, A MESMA FOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR COMDEFEITO (DISPLAY TRAVADO) IMPOSSIBILITANDO DE REALIZAR ALEITURA. MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE | 30/03/16 | 24/03/17
79235 | 001000971333 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Remota: 247845-1PATRIMONIO: 222200710SSN: 10160Assinou ficha de inspeção: DANIEL ALMEIDALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE ABRIGADA COM CABOS VINDOS DOS CUBÍCULOSAPARENTE E PARÂMETROS DO MEDIDOR CORRETO SENDO COLETADO VER EMM COMPLETA. CARGA DE PROGRAMA FOI ATUALIZADA PARA 7132.MED | 10/05/16 | 24/03/17
8687293 | 001000971349 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COMPROGRAMA | 24/06/16 | 24/03/17
9118179 | 001000971369 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | AJUSTES, RETIRANDO O FRIZZER PARA REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA. | 05/10/16 | 24/03/17
9577890 | 001000971374 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA MEDIÇÃO. ENCONTRAMOS A CAIXADE MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE PADRÃO ANTIGO EM CAIXADE MADEIRA. O MEDIDOR FOI ENCONTRADO LACRADO E FUNCIONANDONORMALMENNTE | 22/04/16 | 24/03/17
5485835 | 001000975506 | 306 | 30/06/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM MEDIDOR. | 07/07/16 | 24/03/17
35523448 | 001001013635 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Remota: 247522-6PATRIMONIO: 2222000870;SSN: 001763Assinou ficha de inspeção: BENTO INÁCIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BENTO INÁCIO DA SILVA(DIRETOR). MEDIÇÃO NORMAL. A CARGA ESTÁ DESAQUILIBRADA E NÃOESTÁ FUNCIONANDO TUDO. FOI AJUSTADAA HORA DO MEDIDOR QUE EST | 18/04/16 | 24/03/17
4498160 | 001001049057 |  | 02/06/16 | 01/06/16 |  | 02/06/16 | 24/03/17
2355124 | 001001109284 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RIBAMARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR SANTOSFUNCIONÁRIO (ENCARREGADO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL E INTACTA.TRATA-SE DE UMA CAIXA PADRÃO DE 03 COMPARTIMENTOS. A | 31/03/16 | 24/03/17
2638398 | 001001799098 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO ALVESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS OMEDIDOR LACRADO E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEPVC RÍGIDO ESTA NORMAL E TOTALMENTE APARENTE. OS CABOS DEFIAÇÃO SECUNDÁRIA ESTÃO NO PADRÃOS | 03/06/16 | 24/03/17
10494354 | 001001801985 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA MEDIÇÃO CEMAR.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMPOSTA DE 02 COMPARTIMENTOS. AMESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DESELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTA INSTALAÇÃO (AT/AT | 20/05/16 | 24/03/17
12089716 | 001001803253 | 0 | 05/05/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILMAR SILVA AVREU,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁFUNCIONANDO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. | 20/12/16 | 24/03/17
43080849 | 001001804074 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou fichade inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DO SRº ARNALDO BENEDITO DA SILVAREPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMTRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRA | 16/06/16 | 24/03/17
11192343 | 001001805756 | 0 | 30/03/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RICARDO ROGERIO ,PROPRIETARIO DESTA INSTALAÇÃO .A CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DOS SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORD | 05/05/16 | 24/03/17
3129985 | 001001807928 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: CARLOS AUGUSTO MARTINSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CARLOS AUGUSTO MORAESMATINS FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMAC | 18/07/16 | 24/03/17
4448 | 001001875706 | 0 | 23/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 014201-0PATRIMONIO: 2222001164SSN: 120223Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MÁRIO SANTOS (VIGILANTE)FNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO ANTIGO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (GEPLAN) LOCALIZA | 02/06/16 | 24/03/17
45667855 | 001001876269 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DA CONCEIÇÃOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DA CONCEIÇÃOFROTA (CASEIRO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: CLIENTE NUNCA FUNCIONOU DESDE A LIGAÇÃO. | 20/05/16 | 24/03/17
1012185 | 001001879181 | 201 | 16/05/16 | 01/05/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SUBESTAÇÃO QUE ALIMENTA PARTE DAILUMINAÇÃO DOS CALÇADÕES E BEIRA MAR DA AV LITORANEA. QUEENCONTRAVAM-SE COM O CONJUNTO DE MEDIÇÃO TODO DESTRUÍDO, DEVIDOA AÇÃO DO FOGO OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO NA INSTALAÇÃO.FORAM SUBSTITUIDOS A CAIXA DE MEDIÇÃO COM TUBULAÇÃO , FIAÇÃO | 25/05/16 | 24/03/17
4301935 | 001001879436 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: 2100 /10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 139538-5PATRIMONIO: 2222000836SSN: 438269Assinou ficha de inspeção: JORGE DA SILVA OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JORGE DA SILVA (TÉCNICOELETROTÉCNICA). MEDIÇÃO NORM | 01/07/16 | 24/03/17
5127700 | 001001880003 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000REMOTA: 243314-2PATRIMONIO: 2222002196SSN: 298891Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL BRASIL LOCALIZADO EM ITAPECURU,NO CENTRO EM FRENTE AO BACO DO BRASIL. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADESE | 22/06/16 | 24/03/17
10216060 | 001001880377 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VILLEGAIGNON BRAZ MORAISCOSTA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM COLETADOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZADOS TESTES NO MEDIDOR E OMESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: O NÚMERO DE POSTE DESCRITO NO IT É DO | 02/06/16 | 24/03/17
10607779 | 001001880672 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 2222003060Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIOGENES FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇ | 27/05/16 | 24/03/17
33657285 | 001001881013 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO RAIMUNDO (GERENTE)DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADACOM SELOS METÁLICOS CEMAR E COM NUMERAÇÕES SERIADAS COMPATIVEÍS. REALIZAMOS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO ONDE OBTIVEMOSRESULTADOS DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS. | 19/05/16 | 24/03/17
39170663 | 001001898928 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. VANESSA DO NASCIMENTODIAS PORTO (FUNCIONARIA)FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA NORMAL.COMO É POÇO ARTESIANO, A BOMBA SUBMERSSA QUEIMOU E O POÇODEIXOU DE FUNCIONAR POR ISSO A QUEDA DE CONSUMO. MAIS É PORPOUCOS DIAS.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA F | 09/02/17 | 24/03/17
41351497 | 001001899687 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Remota: 170852-0PATRIMONIO: 2222003023SSN: 313473Assinou ficha de inspeção: VANESALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VANESSA DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA0-SE DACERÂMICA DE SÃO PEDRO LOCALIZADA EM VARGEM GRANDE NA MA 020SENTIDO C | 19/05/16 | 24/03/17
41906030 | 001001900161 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 138786-1PATRIMONIO: 2222002778SSN: 698211Assinou ficha de inspeção: OZEIAS PALHANOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OZEIAS PALHANO MOREIRA(VIGILANTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. CONSUMO CAIU, POIS A MESMA REFENTE AO | 02/06/16 | 24/03/17
1031341 | 001001619856 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: ERONILDO DA CONCEIÇÃO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SRº ERONILDO DA CONCEIÇÃOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSA CAIXA DO MEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO QU | 04/06/16 | 24/03/17
10877776 | 001001619875 | 305 | 09/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE DESLIGADA/ DESATIVADANO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: O TRANSFORMADOR DA UNIDADE ENCONTRA-SE NADPL- GRAJAU. | 17/05/16 | 24/03/17
11193641 | 001001619896 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALLISSON OLIVEIRA ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA , SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/AT).O MESMO FOI AF | 27/08/16 | 24/03/17
1218085 | 001001619948 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MIGUEL PONTES NETOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO RESTAURANTEAMENDOEIRA NA AVENIDA DOS HOLANDESES. O PADRÃO DE MEDIÇÃO DOCLIENTE É EXTERNO SENDO COMPOSTA POR UM TRAFO. ELETRODUTOGALVANIZADO APARENTE E CAIXA DE 03R | 03/06/16 | 24/03/17
1567845 | 001001619957 | 165 | 27/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RUBEM ROCHA,PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BICOM MEDIÇÃO INDIRETA COM SUBESTAÇÃO ABROGADA, SECUNDÁRIO PARTESUBTERRANEO. FOI ENCONTRADO UM DESVIO DE ENERGIA POR TRÁS DOIMÓVEL, SAINDO DIRETO DA REDE DE BAIXA TENSÃO, SEM REGISTRARCORRE | 06/06/16 | 24/03/17
2164531 | 001001619965 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 550152-3PATRIMONIO: 2222002157SSN: 451280Assinou ficha de inspeção: JOSÉLIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OSVALDINO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADA MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO ATO DA INSPEÇÃO. CAIXABLIN | 03/06/16 | 24/03/17
30037715 | 001001619987 | 0 | 01/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GLAUDÊNIO FERNANDES TELES, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO (30037715).A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS ., A QUALFOI ENCONTRADA SELADA EM UM PONTO JÁ QUE NAS DOBRADIÇAS NÃOHAVIA SELOS , SENDO QUE HÁ UM, FURO PARA COLOCAÇÃO DE SELO.O MEDIDOR ESTÁI | 05/05/16 | 24/03/17
31667208 | 001001619999 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº RAIMUNDO ROCHAFUNCIONÁRIO (VIGILANTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA A 03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA MASSA COMPLETA E E DETODOS OS CANAIS E UMA VERIFICAÇÃO.F | 13/05/16 | 24/03/17
34132968 | 001001620023 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)VALDIR ALVES DE SOUSA ( MACINEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO.CLIENTE REDUZIU O QUADRO DE FUNCIONÁRIO E SÓUMA PARTE ESTÁ FUNCIONANDO. | 15/09/16 | 24/03/17
36014059 | 001001620038 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JONNY RAMOS SANTOS,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACOR | 02/09/16 | 24/03/17
37546178 | 001001620052 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 2222000467Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRAISON NUNES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS QUE TAMBÉM APONTOUNORMALI | 03/06/16 | 24/03/17
38207636 | 001001620065 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: PAULOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO SO SRº PAULO CESARS. SANTOS RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA Á TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, C | 17/05/16 | 24/03/17
39686287 | 001001620082 | 305 | 02/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS DE SOUSA SILVAPROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADA QUE A MESMA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ESTÁ SEM CARGA EQUE A MESMA ESTÁ DESATIVADA HÁ MAIS DE 01 ANO.OBS: CONST | 09/06/16 | 24/03/17
41013192 | 001001620114 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sº FELIZ HENRIQUE(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DEAFERIÇÃO NO MEDIDOR APLICANDO O PLUS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 1260/10000RTC 30/5 RTP | 26/08/16 | 24/03/17
42563900 | 001001620128 | 218 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RONALDO DE SOUSA SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 3COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS NO ATIVO EREATIVO FORAM NORMAIS, A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCSE | 06/10/16 | 24/03/17
43663518 | 001001620137 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDERSON LUIZ,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADA SELADA E COMO MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT, RTC400/5, RTC 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000, FOI FEITO O TESTE COMO PLUS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITOO TE | 03/09/16 | 24/03/17
44790998 | 001001620150 | 0 | 17/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA INSPEÇÃO DO SRº PLÍNIO ALVES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIAFORAM INSPECIONADOS E | 02/06/16 | 24/03/17
5309433 | 001001620166 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 195412-2PATRIMONIO: 2222000491SSN: 90274Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JORGE CORREIA RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENC | 20/07/16 | 24/03/17
9303138 | 001001620187 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: CAMILA BARROSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B.I. | 14/05/16 | 24/03/17
11191908 | 001004947710 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR HELIO DA SILVA NASCIMENTO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO PE METÁLICADE 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAINSTALAÇÃO, AT-AT. O MEDIDORR | 14/10/16 | 24/03/17
86860 | 001004952058 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADA DA SRA MARIAARAGÃO, NOMOMENTO DA INSPEÇÃO, NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE PARA AFERIR OMEDIDOR ESATURAR OS TC'S, TENTAMOS ACIONAR OS SENSORES DO CONTROLE, MASAPENAS UMUMA PEQUENA CARGA FOI ACIONADA.FOI VERIFICADA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E OS ARQUIVOS DEMEMORI | 23/11/16 | 24/03/17
43681273 | 001004976949 | 306 | 17/10/16 | 01/10/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA E DESLIGADA. NO LOCAL APENAS FOIENCONTRADO O QUADRO DE MEDIÇÃO, FORAM RETIRADOS O POSTE E OTRANSFORMADOR DA UNIDADE. | 27/10/16 | 24/03/17
39047349 | 001004977070 | 306 | 03/10/16 | 01/10/16 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA SEM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUEESTAVA DESLIGADA | 11/10/16 | 24/03/17
11193420 | 001004985323 | 310 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WHERBERTT NOGUEIRO SILVA,TECNICODE MANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PRAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,SELADA EBLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURAN | 18/10/16 | 24/03/17
34205574 | 001004986232 |  | 11/10/16 | 01/10/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA EM CAMPO, NÃO ESTÁ MAISFUNCIONANDO, MASNO LOCAL ESTÃO FAZENDO UMA TERRAPLANAGEM PARA FUNCIONAR OUTRASEMPRESAS. MAS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, SÓ TERRAPLANAGEM. | 18/10/16 | 24/03/17
10494354 | 001005030248 | 303 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE DA COSTA PEREIRA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. CAIXA DE PADRÃOSEM VIDROFOI NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DO VIDRO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOSDE INSPEÇAÕ.MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: NÃO FOI POSSIVEL REALIZARE | 20/10/16 | 24/03/17
45185214 | 001005061467 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FELIZ HENRIQUE,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E O MESMO OBTEVE RESULTADOS NORMAIS. NOMOMENTODA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S, PORQUEOS BARRAMENTOS DOS MESMOS | 17/10/16 | 24/03/17
3092585 | 001005088338 | 303 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GILSON DE JESUS CORREA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO TRATA-SE DE 15KV,LOCALIZADA EM CABINE ABRIGADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA. OMEDIDOR SE ENCONTRA EM CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTOFIXADO NAPAREDE NA CABINE ABRIGADA. FO | 11/11/16 | 24/03/17
294667 | 001005119445 | 203 | 18/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANA PAULA COELHO DESOUZA, (GERENTE) REPRESENTANTE DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRAVA-SELIGADO DORETO PELO PLANTÃO, A MESMA FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO. A UNIDADE FICOU LIGADA NO SEU PERFEITOFUNCIONAMENTO.O | 25/10/16 | 24/03/17
8850054 | 001005243973 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LEONARDO M. DE FREITAS,VIGIA,RESPONSAVL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDADEENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OS ERROS MÉDIOS NO ATIVO E REATIVO ESTAVAM NORMAIS. UNIDADE COMPROGRAMAÇÃO B1. | 24/10/16 | 24/03/17
11917810 | 001005283636 | 310 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANK DOUGLAS DINIZSOARES,GERENTE DA UNIDADE. MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL,SELADA E BLINDADANASDOBRADIÇAS. OBS: CLIENTE INFORMA QUE E | 28/10/16 | 24/03/17
30779304 | 001005310264 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE. | 03/11/16 | 24/03/17
11287204 | 001005310410 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ROBERTA BONFANTE, FILHADA PROPRIETÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE. MEDIDIR COM SOFTDESATUALIZADO FOI NORMALIZADO COM A ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVESDE CARGA QUENTE, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDE | 04/11/16 | 24/03/17
32657761 | 001005310420 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE WILIAN DOS SANTOSSILVA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: A CARGA QUE POSSUIR | 07/11/16 | 24/03/17
8867291 | 001005323454 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL ONDE HOUVE TROCA DEPADRÃO. | 29/10/16 | 24/03/17
12089570 | 001005330709 | 303 | 21/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) TIAGO DE PAULASOARES, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI RETIRADO MEDIDOR DIRETO EINSTALADO MEDIÇÃO FISCAL NA UNIDADE (COM TC DE 60/5 E MEDIDORAT). MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DE SEGURANÇA. | 24/10/16 | 24/03/17
35776338 | 001005386742 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO REGINALDO,FUNCIONÁRIO,ENCARREGADO, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDE UMA CERAMICA QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO SÃO FRANCISCO,PROXIMOA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO MUNICIPIO DE ITAPECURU.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO EM ESTRUTU | 04/11/16 | 24/03/17
13912009 | 001005310261 | 305 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE E FOI CONSTATADO QUE A MESMAENCONTRA-SEFECHADA, DESOCUPADO, SEM TRANSFORMADORES E COM MEDIÇÃO INTERNA. | 18/11/16 | 24/03/17
36495600 | 001005310266 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ ALVES, REPRESENTANTEDAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOIAFERIDO EOS ERROS MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS,UNIDADEMEDIDOR PROGRAMADO THS VERDE CONVENCIONAL. | 03/11/16 | 24/03/17
8810060 | 001005310273 | 305 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE E FOI CONSTATADO QUE A MESMAENCONTRA-SE DESLIGADA, O MEDIDOR ESTÁ NA UNIDADE. EXISTE OUTRALIGAÇÃO DE BT NO LOCAL MEDIDOR 12522327318 | 17/11/16 | 24/03/17
34207526 | 001001113885 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Remota: 013562-6PATRIMONIO: 2222 002027SSN: 92575Assinou ficha de inspeção: RAFAEL ALMEIDA PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E | 31/03/16 | 24/03/17
41486538 | 001001130956 | 306 | 11/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:EM INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR FOI ROUBADOJUNTAMENTE COM O TRAFO. | 19/04/16 | 24/03/17
30897730 | 001001137092 | 303 | 29/03/16 | 01/04/16 | Remota: 195461-9SSN: 26340Assinou ficha de inspeção: JAYME FONSECALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAYME FONSECA DO ESPIRITOSANTO GERENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.OBS: FORAMC | 01/04/16 | 24/03/17
11193218 | 001001138276 | 0 | 18/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ANDREIA FERREIRA FREITASREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/AT). OMESMO FOI AFERIDO E O | 02/05/16 | 24/03/17
11208509 | 001001138300 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº AMARAL LEITEREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SE INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO ( | 15/04/16 | 24/03/17
12102933 | 001001138489 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO VITOR DIAS CANJÃOLIMA PROPRIETÁRIO E TITULAR DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. CLIENTE INFORMA QUE DIMINUIU SUA CARGA EM 30%.OBS: O SELO NÚMERO: EAT1803222 C | 18/04/16 | 24/03/17
34911827 | 001001138657 | 0 | 22/04/16 | 01/05/16 | Remota: 172811-4;Patrimônio: 2222003160;SSN: 78526;Assinou ficha de inspeção: JANE NASCIMENTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JANE GOMES DO NASCIMENTO.FORAM FEITO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. CAIXA ESTAVA E CO | 09/05/16 | 24/03/17
43376403 | 001001139738 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Remota: 146942-0PATRIMONIO: 2222002733SSN: 3754403Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SRº JOSÉ RAIMUNDO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DONOVO HOSPITAL DE BACURITUBA QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO AIND | 22/04/16 | 24/03/17
43815130 | 001001197925 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Remota: MAC00073CE70244PATRIMONIO: 2222.001820Assinou ficha de inspeção: FABIO ARÁUJOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FÁBIO MOREIRA DE ARAÚJO(SUPORTE TÉCNICO). FORA, VERIFICADOS NO MEDIDOR TODOS OSPARÂMETROS, CONSTANTES E RTC/RTP E TUDO ESTAVA DE ACORDO COM OSEQU | 05/04/16 | 24/03/17
44254158 | 001001205525 | 0 | 29/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. NA OCASIÃO OPOSTO HORÁRIO RESERVADO FOI RESERVADO E ATUALIZADO. PADRÃOCOMPOSTO DE CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS QUE FOIENCONTRADA E DEIXADA SELADA, EL | 05/04/16 | 24/03/17
10199891 | 001001219672 | 0 | 29/03/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO EDIVALDOGOMES DA SILVA, A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 1COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO. VERIFICAMOSTODA A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS, TPS, A QUAL ESTÁ CORRETA.CONSTATAMOS | 06/04/16 | 24/03/17
41328894 | 001001222417 | 305 | 31/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO INACABA DO HOTEL DEBACABEIRA EM FRENTE À REFINARIA PREMIUM. ENCONTRA-SE ABANDONADOE TOMADO PELO MATO. SEM ATENDIMENTO NO LOCAL. COLHEMOS AMEMÓRIA DE MASSA COMPLETA POR CANAIS E CONFIRMAMOS TENSÃO ECORRENTE EM AMPERIMETRO, MEDIÇÃO NO | 06/04/16 | 24/03/17
8864624 | 001001225348 | 305 | 04/07/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:ESSA UNIDADE ESTÁ DESATIVADA, NÃO FOI LOCALIZADO O MEDIDOR3303000117, NESTE LOCAL EXISTE OUTRA MEDIÇÃO 3057036283-2ALIMENTANDO UM POÇO DAS ÁGUAS DE TIMON. | 04/07/16 | 24/03/17
43386719 | 001001240229 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE CARLOS COSTA VARÃOPROPRIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDICAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPECAO | 19/04/16 | 24/03/17
2321 | 001001242705 | 201 | 29/03/16 | 01/04/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA UC.TRATA-SE DO BANCO DOBRASIL LOCALIZADO NO JARACATI, ONDE A MESMA ENCONTRAVA-SE COMOS TCS DA FASE "B" E "C" DANIFICADOS E TRINCADOS.OS MESMOSFORAM SUBSTITUIDOS E TBM FOI IDENTIFICADO QUE OS ISOLADORES DASMESMAS FASES ESTAVAM TRINCADOS E DANIFICADOS E FORAMSUBSTI | 07/04/16 | 24/03/17
34555770 | 001001281958 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 420/10000Constante deixada: 420/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA E NORMAL. A T | 08/07/16 | 24/03/17
990221 | 001001316744 | 306 | 05/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA. A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SECORTADA, DESLIGADA. A UNIDADE ESTÁ DESATIVADA. NÃO FOIENCONTRADO NENHUM FUNCIONÁRIO NO LOCAL. NAÕ TIVEMOS ACESSO AOMEDIDOR. | 12/04/16 | 24/03/17
34576602 | 001001426951 | 306 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO DEFINITIVO. NÃOHAVENDO MAIS TRANSFORMADOR E NEM MEDIDOR, DESLIGADO DEFINITIVO.NÃO FUNCIONA E NÃO POSSUI MAIS NADA NO LOCAL. | 18/04/16 | 24/03/17
9113045 | 001001429921 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: MANOEL MAIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. AUNIDADE TRATA-SEDO BANCO DO BRASIL. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO TH | 18/04/16 | 24/03/17
31500834 | 001001457906 | 0 | 16/02/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ROSILENE BORGES GASPAR DE MELOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ROSILENE BORGES GASPAR DEMELO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA FICOU COM OMEDIDOR PROGRAMADO PARA MICRO GERAÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROS MÉDIOS ENCONTRADO | 20/04/16 | 24/03/17
42736066 | 001001620130 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 00298909PATRIMONIO: 2222002516Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS ANTONIO RODRIGUESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOABRIGADA, TRÊS ELEMENTOS COM SECUNDÁRIO DE TCS E TPS APARENTES.FORAM VERIFIC | 02/06/16 | 24/03/17
43266160 | 001001620135 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA DISTRIBUIDORA DECOMBUSTIVEL QUENÃO ESTÁ FUNCIONANDO EM PLENA CARGA. NA UNIDADE ESTÁ SENDOUSADO UMGERADOR PARA REDUZIR O CONSUMO DE | 27/12/16 | 24/03/17
44341794 | 001001620141 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 70/1REMOTA: 138898-4PATRIMONIO: 2222002677SSN: 00765Assinou ficha de inspeção: JOSÉ NAZANIELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ NAZANIEL RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FO | 20/07/16 | 24/03/17
44763265 | 001001620148 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS,TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE E TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. MEDIÇÃOFOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. MEDIÇÃOPERMANECEU BLINDADA E SEM PER | 12/05/16 | 24/03/17
45009092 | 001001620152 | 306 | 14/07/16 | 01/07/16 | DATA DA FISCALIZAÇÃO: 29/06/2016Inspetor: NONATOAssinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NESTE ENDEREÇO NÃO EXISTE MAIS A UNIDADE CONSUMIDORA APENAS OTERRENO BALDIO, ATÉ A REDE PRIMÁRIA FOI RETIRADA.OBS: SEGUE FOTO EM ANEXO. | 14/07/16 | 24/03/17
5075947 | 001001620163 | 201 | 05/07/16 | 01/07/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO DE ENTRANDA VINDA DO CUBICULO PARCIALMENTE APARENTE.O MEDIDOR ESTAVA COM SEUS PARAMETROS CORRETOS SOMENTE A CARGADE PROGRAMA QUE ESTAVA 71.19 E AO SER ATUALIZADA PARA 71,32, OMEDIDOR NÃO ACEITOU E TRAVOU. O MEDIDOR TEVE QUE SER TR | 15/07/16 | 24/03/17
6272509 | 001001620173 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA PATRICIA PEREIRA SANTOS(BALCONISTA).MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.MEDIÇÃO FICA EM CIMA DO POSTE, POR ISSO NÃO FOI AFERIDO. | 16/11/16 | 24/03/17
8143226 | 001001620183 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA USINA PARA PILAR ARROZ,MAS EMDETERMINADO PERÍODO DO MÊS A PRODUTIVIDADE CAI, POIS NEM TODODIA TEMARROZ PARA BENEFICIAR.MEDIÇÃO COM | 28/11/16 | 24/03/17
9703730 | 001001620191 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAUL VON- MUUHLENFUNCIONÁRO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS | 09/06/16 | 24/03/17
1775 | 001001641757 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000Assinou ficha de inspeção: JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LOPES FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAPADARIA BIG GAGO LOCALIZADA NA DANIEL LA TOUCHE. MEDIÇ | 07/06/16 | 24/03/17
4065 | 001001667397 | 303 | 15/04/16 | 01/04/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO CUTRIM(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADETRATA-SE DA FRIBAL, A MESMA POSSUIA MEDIÇÃO DIRETA QUE ESTAVAPROGRAMADA COMO MEDIÇÃO IRRIGANTE, COM SUBTERRANEO DE 5 METROS.AGORA A MEDIÇÃO ESTÁ FIXADO NO POSTE TIPO MEDIÇÃO FISCALPROG | 29/04/16 | 24/03/17
41542470 | 001001712813 | 201 | 12/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE CARLOSANDRADE,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOCONSTATAMOSQUE O TP DA FASE A ENCONTRAVA-SE DANIFICADO, OMESMO FOI SUBSTTIUIDO. AUNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS RTC 1 | 02/05/16 | 24/03/17
590 | 001001744685 | 0 | 20/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: CÉLIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CÉLIA LIMA REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃO DIRETA, PADRÃO DEMEDIÇÃO ME CAIXA FIXA EM POSTE. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DEMEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DE TODOS OS CANAIS. AS | 30/05/16 | 24/03/17
34722153 | 001001766476 | 306 | 08/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO MATOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO CARLOS MATOSFERNANDES (SERVIÇOS GERAIS) DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COMO FORNECIMENTO SUSPENSO TEMPORIAMENTE DE ENERGIA ELÉTRICA. | 15/06/16 | 24/03/17
932256 | 001001770980 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 172525-0Patrimônio: 2222003163Assinou ficha de inspeção: PABLOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PABLO DA CONCEIÇÃO SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UMA FÁBRICA DE GELO NA RUA 07 SÃO FRANCISCO, PONTODE REFERÊNCI | 03/06/16 | 24/03/17
5965527 | 001001773660 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: EDVALDO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDVALDO NASCIMENTO DASILVA. MEDIÇÃO NORMAL. FOI SUBSTITUÍDA A CARGA DO PROGRAMA DOMEDIDOR DE 7129 PARA 7132. O CONSUMO DE ENERGIA CAIU, POISESTÃO FRACAS E ELES DIMINUÍRAM AS FORNADAS DE TIJ | 16/05/16 | 24/03/17
8105367 | 001001773929 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: CELSO MOTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE TEMO PROJETO DE MICRO GERAÇÃO DESDE JANEIRO 2016. N | 16/05/16 | 24/03/17
7608233 | 001001774945 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000REMOTA: 138133-6PATRIMONIO: 2222000898SSN: 651211Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO QUIRINOSOBRINHO FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL | 09/06/16 | 24/03/17
34091684 | 001001666487 | 303 | 20/04/16 | 01/04/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO ALEX M DESOUSA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE POSSUISUBESTAÇÃO COM MEDIDORES EM QUADRO DE MEDIÇÃO COM UMSUBTERRANEO DE 15 METROS E SENDO QUE ESSE QUADRO DE MEDIÇÃO NÃOERA BLINDADO. AGORA A UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO COM MEDIDOR E | 29/04/16 | 24/03/17
2638347 | 001001742931 | 0 | 20/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: KASSIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM ACAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETA.MEDIÇÃO É REFERNTE A SEGUNDA DA ESTRADA DE BOA VIAGEMA | 30/05/16 | 24/03/17
787 | 001001768198 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 0488494-9PATRIMONIO: 2222001238Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO COSTA RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT, COM MEDIÇÃO INDIRETA COMCAIXA A 01 COMPARTIM | 15/06/16 | 24/03/17
6351603 | 001001773833 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS DE FRANÇA(PROPRIETÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. NO MOMENTO A CERÂMICA ESTA PARADA PARAREFORMA E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR ESTAVAA SEM CARGA. | 20/05/16 | 24/03/17
37493872 | 001001797426 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ PEDRO PROPRIETÁRIODA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. UNIDADE FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, BLINDADA COMPARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 20/05/16 | 24/03/17
41472537 | 001001802625 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OSVALDO ARRUDAFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSA CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO NORMAL E FICANDO TOTALMENTEAPARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁ | 27/05/16 | 24/03/17
1567217 | 001001805013 | 0 | 01/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.A HORA DO MEDIDOR ESTAVA ATRASADA EM 15 MINUTOS, SENDO LOGOATUALIZADA . FOI COLETADO REP: REC E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOSATUALIZADOS, FOI ATUALIZADO CARGA DEM | 05/05/16 | 24/03/17
4206835 | 001001829992 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: AUZERINA VEIRA MACHADO.Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª AUZERINA VIEIRA MACHADO(GERENTE). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: POSTO PASSOU 01 ANO EM REFORMA SEGUNDO GERENTE INFORMOU,TEM UMA PARTE DO C | 20/05/16 | 24/03/17
4413 | 001001878983 | 305 | 05/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA E DESLIGADA AS CHAVESFUSIVEIS. | 05/08/16 | 24/03/17
4413 | 001001878983 | 305 | 05/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA E DESLIGADA AS CHAVESFUSIVEIS. | 05/08/16 | 24/03/17
4413 | 001001878983 | 305 | 05/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA E DESLIGADA AS CHAVESFUSIVEIS. | 05/08/16 | 24/03/17
5075963 | 001001879830 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222001542SSN: 700189Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADADE FOI ENCONTRADA SELADA COM SELOS SERIAIS CEMARCOM SEQUENCIA DE SE ACORDO COM A DEIXADA ANTERIORMENTE ANORMALIZAÇÃO REALIZADA POR ESTA EQUIPE. REALIZAMOS TESTES NOSEQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO EP | 19/05/16 | 24/03/17
10578299 | 001001880570 | 201 | 19/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REAKLIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDORESTAVA COM DISPLAY APARECENDO CIFRÃO, IMPOSSIBILITANDO EDIFICULTANDO A LEITURA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O PADRÃOÉ COMPOSTO DE DOIS COMPARTIMENTOS. A CAIXA FOI ENCONTRADA EDEIXA | 27/05/16 | 24/03/17
38013513 | 001001881041 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 107155-6PATRIMONIO: 2222000701SSN: 60596Assinou ficha de inspeção: ROBERTO FERREIRALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS DE 13,8 KV.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃOVINDA DO CUBÍCULO APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDO | 02/06/16 | 24/03/17
41599022 | 001001899864 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 652920-2PATRIMONIO: 2222001237Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIAS GERENTE RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO ELETROMATEUS DO SÃOFRANCISCO. FOI REALIZADO TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO,TODOS OS TESTESR | 30/05/16 | 24/03/17
43497529 | 001001901098 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JONAS SOUSALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETA.MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESP | 27/05/16 | 24/03/17
1125460 | 001001905358 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção: CLIENTE B.I, MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO NOPOSTE CEMAR. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DETODOS OS CANAIS E VERIFICADO OS PARÂMETROS DO MEDIDOR. MEDIÇÃONORMAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A AFERIÇÃO DO MEDIDOR, | 19/05/16 | 24/03/17
36107553 | 001001907159 | 201 | 13/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROGERIO ALMEIDARIBEIRO, VIGIA DA UNIDADE. FOI OBSERVADO QUE O MEDIDOR DIRETOESTAVA COM O DISPLAY APAGADO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA, RELAÇÃO DO TC 300/5 E RTP 1/1,CONSTANTE DE CANAL 180/10000 NOS 3 CANAIS. APÓS A NORMALIZAÇÃ | 20/05/16 | 24/03/17
11518834 | 001005310413 | 303 | 07/12/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA =- - - - - - .ELETRODUTO EMBUTIDO E MEDIDOR DIRETO, FOI NORMALIZADO COM AEXTERNALIZAÇÃO DO ELETRODUTO E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DIRETOPOR OCONJUUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO,FECHAMOS A FATURA, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE M | 12/12/16 | 24/03/17
11939490 | 001005310418 | 306 | 08/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA, SEM OSBASTÕESNAS CHAVES E COM MEDIDOR DANIFICADO. | 16/11/16 | 24/03/17
37386057 | 001005310422 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LAMARTINE OLIVEIRA DECARVALHO,FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL POR ESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NOATO DAINSPEÇÃO A MEDIÇÃP ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICADE03 COMPARTIMENTOS, A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR FOI E | 03/11/16 | 24/03/17
44020602 | 001005310426 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MESSIAS SARMENTO,PROPRIETÁRIO DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO A MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA, COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE.OBS: FOI REALIZADO UMAM | 29/10/16 | 24/03/17
40708545 | 001005323880 |  | 20/10/16 | 01/10/16 | TRATA-SE DA CERAMICA ECOBOECUST, A MESMA SE ENCONTRA DESLIGADAEM CAMPOE DESATIVADA A MAIS DE 06 MESES, POIS O PROPRIETÁRIO ESTÁ PRAVENDA.SEGUDNO INFORMAÇÕES DO VIZINHO, O PROPRIETÁRIO ESTÁ VENDENDO AMESMA ENÃO TEM PREVISÃO DE VOLTA A FUNCIONAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃOESTÃO INTAQUITOS. FOI TI | 28/10/16 | 24/03/17
4014 | 001005328319 | 306 | 21/10/16 | 01/10/16 | SEGUNDO O FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, ESSA MEDIÇÃO ESTAVA LIGADA,MAS DESDEFEVEREIRO DE 2015 QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. PORÉM NESSA SEMANA,UMAEMPRESA CONTRATADA PELA CAEMA, PARA REALIZAR UMA OBRA PRÓXIMO AMEDIÇÃO,A MESMA PARTIU OS CABOS DA MEDIÇÃO COM UM TRATOR, OCASIONANDOUMCURTO-CIRCUITO. DESSA FORMA DA | 29/10/16 | 24/03/17
45087697 | 001005353317 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO,NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIA CARGA LIGADANOMOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVAPROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO, AT-AT.PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE | 29/10/16 | 24/03/17
6272614 | 001005360454 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) KAREN SILVEIRA NERY.MEDIÇÃO SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.FOI SUBSTITUIDA A CARGA DO MEDIDOR DE 71,29 PARA 71,32. TRATA-SE DO HOSPITAL COSTA, JÁ TEM UM BOM TEMPO QUE NÃO FUNCIONA MAISO HOSPITAL, SÓ ESTÁ FUNCIONANDO UM PEQUENO CONSULTORIO | 16/03/17 | 24/03/17
2000085973 | 001005390934 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO SEIGI KIYUZATO,GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPÇEÇÃO.A MEDIÇÃO É SÓ PARA MÁQUINAS DE RAIO-X E AINDA NÃO ESTÁFUNCIONANDO,PREVISÃO É QUE COMECE NO MÊS DE MARÇO. | 29/12/16 | 24/03/17
1567365 | 001005412409 | 207 | 21/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VITORIO DACONCEIÇÃO FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTOCONSTATAMOS QUE OS TPS DA FASE A E B ESTAVAM DANIFICADOS E OSMESMOS FORAM SUBSTITUIDOS. A UNIDADE FICOU LIGADA EM SEUPERFEITO FUNCIONAMENTO. | 31/10/16 | 24/03/17
2000026511 | 001005413776 | 0 | 21/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO, NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIA CARGALIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA COMGRUPO TARIFÁRIO AT/AT, O PADRÃO É COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE3 COMPARTIMENTOS SELADA, ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADOA | 02/12/16 | 24/03/17
2000003001 | 001005416315 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃO, APLICANDO O PWS POIS AS CORRENTES SE ENCONTRAVAMZERADAS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO AT/AT COM CANAIS 90/100 RTC 150/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA INSPEÇAÕ CONSTATAMOS QUE O POÇO NÃO ESTÁFUNCIONANDO, SEG | 11/11/16 | 24/03/17
11322603 | 001005440657 | 301 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JUCIMAR SILVA DOS SANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS QUE NO ATO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.CONATATSMOS TAMBÉM QUE AO REALIZAR UMA INCISÃO NO PISO, OSCABOS DOSECUNDÁRIO DO TRANFORMADOR, ENCONTRAVA-SE COM UM POSSÍVELDESVIO, PORÉMO D | 16/11/16 | 24/03/17
33558201 | 001005440683 | 303 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MURIEL DE SOUSA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃOESTAVAFUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É DE 3 COMPARTIMENTOS, METÁLICA. AMESMAENCONTRAVA-SE SEM VIDRO E FOI INSTALADO UM NOVO VIDRO. A FIAÇÃOSECUNDÁRIA ENCONTRA-SE LIGADA CORRET | 03/11/16 | 24/03/17
10892830 | 001005440795 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 |  | 08/12/16 | 24/03/17
2461862 | 001005446394 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESSA UNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO ANTIGO PRÉDIO DA SUPERITENDÊNCIA DA POLÍCIARODOVIÁRIA.OBSERVA-SE QUE O LOCAL ETÁ SEM ATIVIDADES QUE CONSUMA ENERGIAELÉTRICAE POR ISSO NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR OS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S EAFERIÇÃO DO MEDIDOR.FOI | 11/11/16 | 24/03/17
36554363 | 001005485560 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO DA MEDIÇÃO DESTA U7NIDADE CONSUMIDORA, MEDIÇÃO DIRETACOMMEDIDOR 200A, COM TRAFO PROPRIO. O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNOE NÃOHAVIA NENHUM PONTO DE VIOLAÇÃO NO MEDIDOR, O MESMO FOI AFERIDOE OSERROS ENCONTRADOS NÃO APRESENTARAM MARGEM ALTA, TAMBÉM FOIANALISADO APROGRAMAÇÃO E TODOS OS ARQUIVOS D | 07/12/16 | 24/03/17
5529557 | 001005486346 | 303 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESTA UNDIADE CONSUMIDORA,MEDIÇÃODIRETA COM MEDIDOR ELETRONICO (200 AM)O MEMSO FOI AFERIDO E O RESULTADO FOI DENTRO DA MERGEMACEITAVEL. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA FORAM RETIRADOS.O PADRÃO DO CLIENTE ESTAVA COM ACRILICO DO | 21/01/17 | 24/03/17
34741514 | 001005486949 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR NEY SANTIAGO, FUNCIONÁRIOERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TESTE | 11/11/16 | 24/03/17
2000003590 | 001001480301 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RICARDO FERNADES SOUSARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENNTE B.I, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A TRÊSM COMPARTIMENTOS COM RAMAAPARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO,CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR, | 20/04/16 | 24/03/17
2000001525 | 001001555268 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANA KARLLA GOMES CONSORTE(ADMINISTRADORA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADACOM PARAFUSO DE SEGUR | 25/04/16 | 24/03/17
7871392 | 001001583585 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SILVIO DANIEL,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL NOATIVOOS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS DENTRO DO DA MARGEM DE ERROPERMITIDO. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO, PARTE DA FÁBRICA, A LINHA DE PRODUÇÃOESTAVA PARADAPARA A MANUTENÇÃO. UNIDADE | 29/09/16 | 24/03/17
31002753 | 001001590342 | 305 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA MEDIÇÃO DA UNIDADECONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A UNIDADE FECHADA, DESATIVADA. NENHUMFUNCIONÁRIO DA UNIDADE FOI ENCONTRADO NO LOCAL SEGUNDOINFORMAÇÕES DE TERCEIROS A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA HÁ MAISOU MENOS UNS 02 MESES.OBS: NO ATO DA IN | 11/05/16 | 24/03/17
39853604 | 001001593810 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120 /10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 048893-1PATRIMONIO: 2222001713SSN: 9038126Assinou ficha de inspeção: GABRIELA DOS SANTOS SUDRÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº GABRIELA DOS SANTOS SUDRÉ(AGENTE DE PORTARIA) DAT | 08/06/16 | 24/03/17
10199689 | 001001619852 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS ,PORTEIRO DO LOCAL.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.CONSTATAMOS QUE ESTA MEDIÇÃO ESTÁ DESLIGADA OU SEJA AS CHAVESESTÃO ABERTAS ( SEM BASTÕES).ENERGIZAMOS OS MEDIDOR PARA PODEMOS VERIFICAR AM | 29/08/16 | 24/03/17
10578485 | 001001619862 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GEISSIANE DE ANDRADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª GEISSIANNE DE ANDRADEFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL. NA OCASIÃO O POSTO DOS HORÁRIOS RESERVA | 27/05/16 | 24/03/17
10744814 | 001001619869 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS NETO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DAUNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/B | 17/11/16 | 24/03/17
10931266 | 001001619880 | 310 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ELISÂNGELA MARIA DE JESUSBARROS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MED | 08/06/16 | 24/03/17
11193102 | 001001619894 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)MARIA RITA DE JESUS MARINHO VIANA REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE A MEDIÇÃO ESTÁ NORMAL. | 14/09/16 | 24/03/17
11194400 | 001001619898 | 0 | 29/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ELZA MARIA C. DE ARAUJOCAMPOS, GERENTE DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.OBS: SELO NÚMERO EAT2342408 COM DEFEITOCONSTANTES : 75/10000 | 03/08/16 | 24/03/17
11616038 | 001001619945 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | MAQUINAS. RETIRAMOS OS ARQUIVOS DE M.MASSA, COMPLETA DOS CANAISDE | 28/09/16 | 24/03/17
1260 | 001001619950 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. JORGE LUIS, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL.T | 07/05/16 | 24/03/17
1567381 | 001001619955 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDIVALDO BARRETO COUTINHO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COM MEDIÇÃOINDIRETACOM A CAIXA DE 01 COMPARTILHAMENTO ACRILICA COM O RAMALAPARENTE. FOIREALIZADO OS TESTES NA MADIÇÃO, AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S AMBOS ESTÃO NORMAIS. F | 30/09/16 | 24/03/17
4430 | 001000971179 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 1909250Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SRº CRISTIANO DA CONCEIÇÃOGERENTE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT,COM MEDIÇÃO INDIRETA, | 07/07/16 | 24/03/17
44749742 | 001000971191 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONY FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS NAMEDIÇÃO E AMBOS ESTAVAM NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PR | 10/05/16 | 24/03/17
44854716 | 001000971193 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: DANIEL SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DANIEL SANTOS RODRIGUES(OPERADOR DE MANUTENÇÃO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. UNIDADE ESTAVA E CONTINUA B | 14/05/16 | 24/03/17
45098966 | 001000971197 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA,MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO TSH VERDE, CLIENTE RECLAMA DE COBRANÇADE REATIVOS. | 04/10/16 | 24/03/17
4676165 | 001000971213 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: WELLES BARBOSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WELLES BARBOSA SILVA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. A UZINA FUNCIONA SEM MÉDIA 02 DIAS NA SEMANA SEGUINDOO PROPRIETÁRIO INFORMOU. | 12/05/16 | 24/03/17
43206613 | 001001901063 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO DAS CHAGASFUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SESELADA COM OMEDIDOR PROGAMADO EM AT-BT, RTC 1/1 E RTP: 1/1 E AS CONSTANTESDE120/10000, FOI FEIT0 O TESTE COM PWS E AMBOS ESTÃO NORMAIS, FOIFEITO OTESTE TAMBEM DE SATURAÇÃO D | 30/09/16 | 24/03/17
44479419 | 001001901167 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ADRIANA OLIVEIRA FREITASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ADRIANA OLIVEIRA FREITASPROPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR AMEDIÇÃO, POIS NÃO EXISTE CARGA NO MOMENTO, A FABRICAÇÃO DO PVCESTÁ PARADA DESDE FEVEREIRO DEF | 20/05/16 | 24/03/17
36369183 | 001001903738 | 305 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222001049Assinou ficha de inspeção: NAÕ CONSTALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTAVAM CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETAS.AO CHEGARMOS CONSTATAMOS | 17/05/16 | 24/03/17
11056245 | 001001906364 | 201 | 17/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A0 RAYANA LOPES DOSSANTOS, DIRETORA DA ESCOLA. FOI VERIFICADO QUE A CHAVE DEAFERIÇÃO ESTAVA QUEBRADA E QUE HAVIA UM MAL CONTATO NA CORRENTEDA FASE B QUE APARECIA ZERADA NO DISPLAY DO MEDIDRO, MAS COMCORRENTE NO CAO PRIMÁRIO. A CHAVE DE AFERIÇÃO FOI SUBSTITUIDAPAR | 27/05/16 | 24/03/17
31797519 | 001001907156 | 306 | 16/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NILTON BATALHALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NILTON BATALHAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA FAZENDA VITÓRIA E ENCONTRA-SE DESLIGADA, DUASMEDIÇÕES DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTES NO LOCAL. A UNIDADEE | 23/06/16 | 24/03/17
8323399 | 001001907172 | 201 | 18/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO, REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O)MIGUEL FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE, COM DISPLAYAPAGADO. SUBSTITUIDO A MEDIÇÃO DIRETA COM E INSTALADO INDIRETACOM PROGRAMAÇÃO THS. O MEDIDOR AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.(O MEDIDOR SERÁE | 27/05/16 | 24/03/17
44674084 | 001004745591 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GABRIEL COSTA DONASCIMENTOFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.E MEDIÇÃO | 18/01/17 | 24/03/17
12144024 | 001004791320 | 202 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO AMANCIO DACOSTA TITULAR PROPRIETÁRIO. LIGAÇÃO EXECUTADA COM ERRO 1 TC DE200/5 E 2 TC 125/5 CONSTANTES DE CANAIS ERRADAS 1/20000 NOS 3CANAIS. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TCS EATUALIZAÇÃO DAS CONSTANTES DE CANAIS PARA 120/1000 E ATUALIZADOO SO | 06/10/16 | 24/03/17
1058 | 001004865196 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR UBIRATAN ASSUNÇÃO,FUCNIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOSESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMOMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM | 10/10/16 | 24/03/17
1567268 | 001004866193 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA EDILMA SANTOS,FUNCIONARIAE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBE | 13/10/16 | 24/03/17
2566630 | 001004866236 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEÇA DO SR JEAN PHILLIPE F. FERREIRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE ENCONTRADEVIDAMENTESELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS EM603/10000, RTC:15/55, RT | 20/10/16 | 24/03/17
4111 | 001004866267 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. A MEDIÇÃO É ENCAPSULADA(TROVÃO)E NÃO FOI POSSIVEL FINALIZAR A INSPEÇÃO POIS NÃO FOI POSSIVELAFERIR OMEDIDOR.TODA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E SEUS ARQUIVOS DEMEMORIADE MASSA FORAM RETIRADOS.OBS: A MEDIÇÃO FICA LOCALIZADA NO POSTE DO ESTACIONAMENTO EH | 12/01/17 | 24/03/17
1295 | 001004889424 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR TALISSON CORREIA,FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 30/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES1260/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TESTE DE SA | 13/10/16 | 24/03/17
5356946 | 001004920135 | 310 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE CARLOS COSTA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO SUPERMERCADOUNIÃO.INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FOI REALIZADO TESTE DEAFERIÇÃODO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTARAM ERROSTAMBEM FOI VERIFICADO A PRO | 26/11/16 | 24/03/17
34449058 | 001004950687 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOEVISTORIA PARA CLIENTE LIVRE, FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO, OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TA | 11/10/16 | 24/03/17
728 | 001004976953 | 305 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARNEIRO, REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO QUE FICA NAPETROLEO SABBA, ONDE A MESMA ESTÁ DESATIVADA SEM CARGA. O SR(O)BRUNO INFORMOU QUE ESSA MEDIÇÃO ALIMENTAVA A BOMBA DE INCENDIOE UMA CALDEIRA. E QUE A CALDEIRA FOI DESATIVADA A MUI | 27/10/16 | 24/03/17
43635042 | 001004985335 | 0 | 10/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR: ....A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDOR ESTÁPRGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT-BT. AFIAÇÃOSECUNDARIA DOS TC'S ESTÃO LIGADA CORRETAMENTE. ESTE CLIENTETRAT | 14/10/16 | 24/03/17
3092577 | 001001908289 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 2222000442SSN: 15929Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JANUARIO CONSTÂNCIO SILVADIAS FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUE FICA EMCABINE DE ALVENARIA QUE FI | 30/05/16 | 24/03/17
45469654 | 001001931862 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Remota: 191097-7PATRIMONIO: 2222004131SSN: 119951Assinou ficha de inspeção: JOABE MARQUESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOABE MARQUES FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAATERPA LOCALIZADA NA BR 135 APÓS STª RITA. FOMOS FAZE | 11/05/16 | 24/03/17
2511142 | 001001952524 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GERMANO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL E INTACTA. TRATA-SE DE MEDIÇÃO FIXADANO POSTE DA CEMAR. O MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAMENCONTRADOS LACRADOS E NORMAI | 12/05/16 | 24/03/17
36257857 | 001001990311 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CELSO (PROPRIETÁRIO). OMEDIDOR APRESENTA BATERIA FRACA E FOI SUBSTITUÍDA FICANDO ASSIMNA NORMALIDADE. VERIFICADO OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTAVA DEACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. MEDIDOR PROGRAMADO EMCAMPO, OS CANAIS DE T | 14/05/16 | 24/03/17
3955273 | 001002012077 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DEUSIMAR OLIVEIRA SOUSA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.E MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CABINE ABRIGADE, QUE FICALOCALIZADA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR ESTÁ EM UMACAIXA DEFERRO DE 02 COMPARTILHAMENTOS QUE FICA FIXADA NA PAREDE NAPARTE INT | 21/09/16 | 24/03/17
9256164 | 001002015693 | 0 | 21/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LEILA PATRÍCIA NASCIMENTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEILA PATRÍCIA DIASFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LA | 26/07/16 | 24/03/17
40268448 | 001002040847 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 172616-7SSN: 000126826Assinou ficha de inspeção: LOURIMARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LOURIMAR LIMA DOSSANTOS (ELETRICISTA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS | 07/06/16 | 24/03/17
11192378 | 001002066465 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1 Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARCELEIA ARAÚJO SANTANAGERENTE DO MATEUS SUPERMERCADO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE DOIS COMPARTIMENTOS, A QUALI | 16/07/16 | 24/03/17
36205970 | 001002087629 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 171133-4SSN: 1929026Assinou ficha de inspeção: CASSIO ANDRELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CÁSSIO ANDRE DOS SANTOSNASCIMENTO RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOR | 08/06/16 | 24/03/17
12089589 | 001002110175 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | REALIZAMOS A RETIRADA DO CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO SERTADE RELAÇÃO 20/40/5 PARA PODEMOS INSTALAR O MESMO NA FAZENDATALISMÃ. EM SEGUIDA, INSTALAMOS UM OUTRO SERTA DE RELAÇÃO 10/5.AO TÉRMINO DO SERVIÇO A MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL. VALERESSALTAR QUE ESTÁ EMPRESA (CERAMICA FREI DAMIAO) ESTÁ | 20/05/16 | 24/03/17
2000000472 | 001002199065 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PEDRO GOMES , FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELAD COM MEDIDOR PROGRAMDO DE AT/BT RTC 1/1AS CONSTANTES 120/10000 , FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBESTAÇÃO AÉREA COM CAIX | 12/08/16 | 24/03/17
10578159 | 001002227345 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FÉLIX XAVIERLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FELIZ XAVIER DA SILVAFUNCIONÁRIO QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE UMA CAIXAACRÍLICA TRANSPARENTE FIXADA NO POSTE. MEDIÇÃO TOTALMENT | 27/05/16 | 24/03/17
1306600 | 001002262716 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: SÉRGIO OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SÉRGIO OLIVEIRAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADR | 16/06/16 | 24/03/17
1567420 | 001002262737 | 306 | 19/08/16 | 01/08/16 | A unidade encontra-se desligada sem a caixa fusível. | 27/08/16 | 24/03/17
2353830 | 001002262747 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUÍS ANTÔNIO, FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COM O MEDIDOR PROGRAMADO AT EM RT. RTC 15/5, RTP 70/1 EAS CONSTANTES 630/10000 FOI FEITO O TESTE COM O PLUS E AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. UNIDADE POSSUI SUBS | 26/08/16 | 24/03/17
30056060 | 001002262761 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 01.09.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO BATISTA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA QUEACOMPANHOU OS COLABORADORES DA CEMAR.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 TRÊSCOMPARTIMENTO, A MESMA FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO ECO | 12/09/16 | 24/03/17
35534946 | 001002262772 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR NA PRESENÇA DO SR UBIRAJARA CORREIA, FUNCIONARIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NOR | 30/09/16 | 24/03/17
41115769 | 001002262791 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº AMARILDO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA NORMAL E TUDO NO PADRÃO. A TUBULAÇÃO DO RAMALDE EN | 14/06/16 | 24/03/17
39620880 | 001005516981 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SONIA BARBOSA,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOSOBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE ESTÁ COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AY, COM CANAIS EM 1/10000,D | 03/11/16 | 24/03/17
499226 | 001005522891 | 201 | 04/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JEANE PRAZERES,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOSQUE O MEDIDOR 33040046262 QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE, ESTAVACOM SEU DISPLAY APAGADO, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DASLEITURAS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOME | 10/11/16 | 24/03/17
5309506 | 001005536592 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA AUXILIADORA,FUNCIONÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE | 07/11/16 | 24/03/17
3252400 | 001005540118 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA RAIMUNDA DE JESUS MOREIRADIAS,PROPRIETÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUE FICA LOCALIZADANA PARTEINTERNA DA UNIDADE. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO EVERIFICADO TODAS AS FUNÇÕES DE | 29/11/16 | 24/03/17
11203604 | 001005570040 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VÂMIO MIRANDA GOMES,PORTEIRO DAUNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA NASDOBRADIÇAS, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTS NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS.OBS:D | 23/11/16 | 24/03/17
6927394 | 001005609374 | 201 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSUE PINHO DA SILVA(PROPRIETÁRIO). MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TAMBÉM FOISUBSTITUIDO A CHAVE DE AFERIÇÃO POIS A MESMA ESTAVA OXIDADA. | 11/11/16 | 24/03/17
11193471 | 001005618005 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDIGAR SARMENTO JUNIOR,GERENTE DAUNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.OBS: PEDIMOS AOA | 01/12/16 | 24/03/17
2526 | 001005618009 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS ANTONIO, FUNCIONÁRIOREPOSNSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TEVE UMAQUEDA DECONSUMO DE 5MWH NO MÊS 7/6 DESTE ANO. VERIFICAMOS QUE NOSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO NÃO HAVIA NADA FORA DO NORMAL. REALIZAMOS TESTE DESATURAÇÃODOS TC'S, AFERIÇÃO DO MEDIDOR, R | 18/11/16 | 24/03/17
3409 | 001005618013 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRAMOREIRA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMALSUBTERRÂNEO (MUFLA) ATÉ O TRANSFORMADOR QUE SE ENCONTRA NACABINEABRIGADA PARA ELE. PROXIMO A CAIXA DE MEDIÇÃO DA SAÍDA DA | 17/11/16 | 24/03/17
5608724 | 001005618017 | 201 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDECI SOUSA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UC. MEDIÇÃO INTERNA COMPOSTA PORTRAFO EM ESTRUTURA HT E ELETRODUTO.FOI OBSERVADO QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA COM PROBLEMA(PARCIALMENTE APAGADO) DIFICULTANDO ASSIM A VISUALIZAÇÃO DASLEITURAS DO MEDIDOR. A SITUAÇÃO TE | 06/12/16 | 24/03/17
7393733 | 001005618025 | 0 | 22/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR VIANA DASILVA (PROPRIETÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. O CLIENTE MUDOU DE ESTABELECIMENTO NOMOMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | 06/12/16 | 24/03/17
10677190 | 001005618165 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | FISCALIZAÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SENHORA ALESSANDRA DOLCIN(FILHA DO PROPROPRIETARIO).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA NORMAL.FOI MARCADO COM O CLIENTE PARA FAZERMOS UMA MEDIÇAO INDIRETA,JA QUE OSCABOS DE ENTRADA SAO DE 95MM E EXISTIREM ENMENDAS.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUN | 10/02/17 | 24/03/17
38107275 | 001005640618 | 303 | 07/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLAUDIO GOMES,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOSQUE OS TPS QUE SE ENCONTRAVAM NA UNIDADE ESTAVAM DANIFICADOS. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TPS. A UNIDADEFICOU LIGADA EM SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 16/11/16 | 24/03/17
2447614 | 001005644825 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GANIVALDO ARAUJO,FUNCIONÁRIO ÉRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES90/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. TAMBÉM FOI FEITO O TES | 11/11/16 | 24/03/17
1008420 | 001005647785 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CARMELITA DE AGUIARVIEIRA,GERENTE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT,COMMEDIÇÃO INDIRETA, COM A CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMLSECUNDÁRIO DO TRAFO EM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E | 21/11/16 | 24/03/17
2000016737 | 001005647812 | 310 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO JOSE LOPES DASILVA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DAUNIDADE DEBACABEIRA. INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E NÃOFOIENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE.TODA PR | 26/11/16 | 24/03/17
2000081744 | 001005647819 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR BRAZ JOSE DA SILVA,FUNCIONÁRIO DEMANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA, FUNCIONANDO NORMALMENTE,MEDIÇÃO FICOUBLINDADAO | 18/11/16 | 24/03/17
32979769 | 001005647826 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA VALQUIRIA REGINA DA CUNHACORREA,FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DACERÂMICASANTA TEREZINHA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO INTERIOR DA CERÃMICAEM UMACAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS. O PADRÃO DO CLIENTE NÃO APRESENTOUSINAISDE VIOLAÇÃO. TAMBÉM FOI O | 07/12/16 | 24/03/17
47309 | 001000971216 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº BRAUNA LISBOARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA ACRÍLICA FIXA NA PAREDE. FORAM VERIFICADOS TODOSOS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR,TAMBÉM FORAM RETIRADOS OS AR | 22/04/16 | 24/03/17
4760026 | 001000971219 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Carlos Joselio Martins deMelo, titular proprietário da conta contrato.Coletamos todos os arquivos de inspeção, realizamos os testesno conjunto de medição e o mesmo está dentro dos parâmetrosnormais.A medição estava e ficou selada funcionando normal. | 15/09/16 | 24/03/17
4960 | 001000971233 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 404282-8PATRIMONIO: 2222001226Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDMUNDO BATISTAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃ | 07/06/16 | 24/03/17
4987 | 001000971235 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Remota: 114153-2Assinou ficha de inspeção:Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS MARQUE (GERENTE)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO E AMBOSESTÃO NORMAIS. A UNIDADE SE ENCONTRA SELADA, COM | 16/05/16 | 24/03/17
5029 | 001000971238 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 196867-5PATRIMONIO: 2222001082Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RIBAMARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR FERREIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENCON | 07/06/16 | 24/03/17
5046122 | 001000971260 | 306 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DESATIVADA. NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. MEDIÇÃO RETIRADA. | 11/05/16 | 24/03/17
3727 | 001000550135 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
44747243 | 001000550386 | 0 | 18/02/16 | 01/02/16 |  | 27/02/16 | 24/03/17
4206983 | 001000564160 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
38717405 | 001000565795 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
44148137 | 001000568363 | 0 | 22/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
40819649 | 001000581903 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: GILBERTO CARVALHO DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADOS SR. GILBERTO CARVALHO DE SOUSA, GERENTE DO POSTO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUALENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA | 21/03/16 | 24/03/17
36818298 | 001000595385 | 303 | 05/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
10331307 | 001000596505 | 201 | 05/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
44293960 | 001000597244 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DO SRº MANOEL FRANCISCOFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE E NÃO FOI DETECTADOIRREGULARIDADE. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS AUNIDADE ESTAVA SEM CARGA. A MESMA NÃO ESTÁ FUN | 12/04/16 | 24/03/17
41524111 | 001000597744 | 305 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXAMETÁLICADE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDORENCONTRAM-SE CORRETOS. MEDIÇÃO ESTAVA DESLIGADAPELO CLIENTE.UNIDADE TRATA-SE DO CONDOMÍNIO VILA MARANHÃO IV DOPROGRAMAMINHA | 10/03/16 | 24/03/17
12089554 | 001000605605 | 0 | 12/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
2763 | 001000613142 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
11128947 | 001000615512 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
38475290 | 001000617086 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROGÉRIOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA E NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DACEMAR DE 03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ÉDE FERRO GALVANIZADO ESTAN | 22/04/16 | 24/03/17
38475290 | 001000617086 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROGÉRIOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA E NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DACEMAR DE 03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ÉDE FERRO GALVANIZADO ESTAN | 22/04/16 | 24/03/17
10421438 | 001000631455 | 306 | 06/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção:Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM NINGUÉM NO LOCAL. MADEREIRAFECHADA PELO IBAMA. | 11/04/16 | 24/03/17
44448793 | 001000631472 | 201 | 13/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) STEFANELLO GERENTERESPONSAVEL. O MEDIDOR ENCONTRADO COM DISPLAY CONGELADO(LEITURA 456), IMPOSSIBLITANDO O LEITURISTA DE COLETAR ASLEITURAS, O MESMOS ESTAVA FATURANDO O MINIMO DA FASE. AIRREGULARIDADE FOI NORMALIZADA COM A REPROGRAMAÇÃO EM CAMPO,ONDE O MEDIDORF | 30/05/16 | 24/03/17
4920104 | 001000632111 | 0 | 16/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
2394880 | 001000632162 | 303 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JADSON ARAÚJO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE ÀTRANSPORTADORA LIMA LOCALIZADA NA VILA MARANHÃO. ESTA UNIDADEPOSSUI UM TRAFO FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO DE PVCE CAIXAACRÍLICA PRESA AO POSTE. O LEIT | 17/03/16 | 24/03/17
38927124 | 001000632353 | 0 | 17/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS FREITAS,MESTREDE OBRAS. O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM DATA E HORA ERRADAS NODIA DALEITURA. FOI CONSERTADO ANTES DE FATURAR A DATA/HORA E OMEDIDOR FICOUCONGELADONA DATA. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO NOATO DA LEITURA E FICOUFUNCIONAND | 14/03/16 | 24/03/17
43472895 | 001000632358 | 165 | 05/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O ) MOACIR VEIGA (GERENTEAGRICOLA). CLIENTE AUMENTOU A CARGA A REVELIA DA CEMAR,AUMENTANDO A POTENCIA DO TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA PARA 300KVA. O MESMO DESLIGOU A MEDIÇÃO EXISTENTE E LIGOU OUTRA DIRETOSEM MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR O REAL CONSUMO DE ENERGIAE | 10/05/16 | 24/03/17
10726476 | 001005058635 | 203 | 14/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO PEREIRADECARVALHO FILHO REPRESENTANTE DA UNIDADE. UNIDADE FOIENCONTRADA LIGADADIRETO SEM MEDIÇÃO, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA, O MEDIDOR DAUNIDADE FOI ISOLADO PELA EQUIPE DOPLANTÃO, POR E | 21/10/16 | 24/03/17
3138801 | 001005088346 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GILVANILSON MENDES SOARES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO SEENCONTRA EMCAIXA DE FERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOS, LOCALIZADA NA PARTEEXTERNA AUNIDADE. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E VERIFICADOTODAS ASFUNÇÕES DO MEDIDOR. FOI ATUAL | 07/11/16 | 24/03/17
45654516 | 001005244020 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMAEMPRESA PARAENGARRAFAR ÁGUA MINERAL E AINDA ESTÁ EM FASE DE MONTAGEM.MEDIÇÃO COMPROGAMAÇÃO B-I. | 24/10/16 | 24/03/17
43266284 | 001005310269 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SILVIA MORAES,REPRESENTANTE DAUNIDADE. NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDISOENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃOB-T. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CASA PARA EVENTOS, A MESMANÃOFUNCIONA TODOS OS DIAS, APENAS QUANDO | 03/11/16 | 24/03/17
39143682 | 001005310424 | 0 | 26/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR REGINALDO PEREIRA BARROS,PROPRIETÁRIO DESSA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DAINSPEÇÃO AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS,A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE IRREGULARIDADENOS SELOSO MEDIDOR FOI ENCONTRADO PROGR | 31/10/16 | 24/03/17
2038528 | 001005360449 | 207 | 26/10/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANCENILDO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOCAL CENTER AINDA EM FASE DE ACABAMENTO QUE FICA LOCALIZADOPRÓXIMO AO LAVA JATO DO MIMISSO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ESTAUNIDADE ENCONTRAVA-SE COM O TP DA FASE B QUEIMADO (ESTOURADO) EASE | 03/11/16 | 24/03/17
1568221 | 001005414162 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JEAN MARQUES T. SIQUEIRA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT, COMMEDIÇÃOINDIRETA, COM SUBSTAÇÃO ABRIGADA E LIGADA EM 2 ELEMENTOS COMPARTE DOSECUNDÁRIO EMBUTIDO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S, AMBOSF | 11/11/16 | 24/03/17
43489666 | 001005440797 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EVILSON ARREDA SANTOS,CALCINADORDA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DETRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 07/12/16 | 24/03/17
11072763 | 001005494485 | 201 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO LUIS FERREIRANASCIMENTO (OPERADOR DO SISTEMA). O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COMO DISPLAY APAGADO DEVIDO A CURTO CIRCUITO NA FIAÇÃO SECUNDÁRIAAPAGANDO O MEDIDOR.FOI SUBSTITUIDO A CAIXA DE MEDIÇÃO. A CHAVE DE AFERIÇÃO E TODAA FIAÇÃO SECUNDÁRIA, O MEDIDOR TA | 08/11/16 | 24/03/17
38104977 | 001005540130 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MARTILIANO MENDONÇAMARTINS,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E FICA LOCALIZADA NA PARTEEXTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, SEM PERDADEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA I | 22/12/16 | 24/03/17
2888866 | 001005618011 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENCA DE UM REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL E O POÇO ÉDESASSISTIDO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA, LOCALIZADO NO BAIRRODOMAIOBÃO EM FRENTE AO POSTE DE GASOLINA, NA ENTRADA DO BAIRROGENIPARÃ.REALIZAMOS TESTES NOS EQUIPAMENTOSM | 16/11/16 | 24/03/17
5840147 | 001005618169 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FRANCISCO DA SILVA,FUNCIONÁRIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.NO MOMENTO NÃO TEM NADA FUNCIONANDO. MEDIDOR NÃO FOI AFERIDOPOR NÃO TERCARGA. | 08/12/16 | 24/03/17
2000034231 | 001005647816 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RENATO DOURADO DEOLIVEIRA, AGENTEPENITENCIÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE. | 28/11/16 | 24/03/17
44177889 | 001005647841 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALAN JOSE A. SOUSA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CNSUMIDORA.CLIENTE AT-BT, COM MEDIÇÃO INDIRETA, COM CAIXA METÁLICA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS, COM O SECUNDÁRIO DP TRAFO EM ELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇAÕ APLICANDO O FRATELO E FEITO OTESTE DESAT | 22/11/16 | 24/03/17
11633056 | 001005647908 | 306 | 11/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA SEM OSBASTÕESDAS CHAVES DA DERIVAÇÃO. | 19/11/16 | 24/03/17
10948185 | 001005671670 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE MARTINS DOS SANTOS,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃOSELADA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. PARA AFERIÇÃO E SATURAÇÃO, PEDIMOS QUEOACOMPANHANTE LIGASSE ALGUMAS CARGAS, PO | 08/12/16 | 24/03/17
40810994 | 001005671699 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA/AUTORIZAÇÃO DA SRA RAIMUNDASILVA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLLIENTE B.I, MEDIÇÃOINDIRETA,CAIXA DE MEDIÇÃO A TRÊS COMPARTIMENTOS, COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS SOA PRÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EDISPLAY DOMEDIDOR. TAMBÉM FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS | 22/11/16 | 24/03/17
42014818 | 001005671796 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR WELINGTON, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S ETAMBÉM FOI NORMAL. O MED | 27/12/16 | 24/03/17
4759400 | 001005700360 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO AUGUSTO FERREIRACUSTODIO,FILHO DO PROPRIETÁRIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS | 01/12/16 | 24/03/17
710 | 001002262801 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BRUNO RODRIGO,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADA SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATIVAR RTC 10/5,RTP 70/1 E AS CONSTANTES 420/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PLUSE AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. UNIDADE COMREMOTAC | 26/08/16 | 24/03/17
10877725 | 001002269987 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ISAIAS ALMEIDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÕA REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ISAIAS DE ALMEIDAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRES | 30/06/16 | 24/03/17
40242970 | 001005052320 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS, UNIDADE COM MEDIÇÃO DIRETA E PROGRAMAÇÃO THS VERDECONVENCIONALESSA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL REKGIONAL. | 14/10/16 | 24/03/17
45222233 | 001005061441 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FELIZ HENRIQUE,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NOMEDIDOR APLICANDO O PWS E O MESMO ESTÁ NORMAL. NÃO FOI POSSIVELFAZER OTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S, PORQUE OS BARRAMENTOS SÃO MUITOPROXIMOS EPODE FECHAR CONTATO, TENDO | 17/10/16 | 24/03/17
4861698 | 001005061787 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MANDEL DA SILVA FERRAZ,FUNCIONÁRIO RESPONSPÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOS LOCALIZADA NAPARTE EXTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO E AMESMA ENCONTRA-SE NORMAL. A UNI | 22/12/16 | 24/03/17
45617734 | 001005085004 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR MARCELO LUCAS RONALDO(PROPRIETARIO). FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS. FOI SUBSTITUIDA A VERSAO DO SOFTWARE DO MEDIDOR PARA 75/1. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL. FOI INSTALADO REMOTA | 13/03/17 | 24/03/17
3103919 | 001005088344 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEMCA DA SRA CARLA NICELIA GUTERRES,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA AUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO OS TESTES DO MEDIDOR, O MESMOENCONTRA-SENORMAL, NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOIJ | 07/11/16 | 24/03/17
43078038 | 001005118369 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JEOVANIA BARRETO DOS REISRODRIGUES, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICADE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOCOM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT-BT). | 12/12/16 | 24/03/17
12255802 | 001005219278 | 303 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCOS AURELIO DESOUSA, RESPONSAVEL DA UNIDADE. INSTALAÇÃO COM O CABO DA FASE ADO TCS PARA O DISJUNTOR OXIDADO, DISJUNTOR QUEIMADO E MEDIDORCOM BATERIA RUIM, FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOSMESMOS. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, FECHAMOS AFATUR | 19/10/16 | 24/03/17
30051980 | 001005242199 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WILSON DO CARMO,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE EMTODAMEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE. TAMBÉM FOIANALISADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E OS ARQUIVOS DE MEMORIA DEMASSAFORPAM RETIRADOS.O FUNCIONÁRIO NÃO SOUBE E | 07/12/16 | 24/03/17
31119677 | 001005243993 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA BERNARDA, REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROSMÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLÍNICA PARA TRATAMENTO ESTÉTICO. | 24/10/16 | 24/03/17
37817180 | 001005251120 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JOSE ANTONIO C. NOGUEIRA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT CO0MMEDIDOR DIRETOCOM A CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM O RAMAL TOTALMENTEAPARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DECOMPARAÇÃOOOM CORRENTES DO MOSTRADOR DO MEDI | 10/11/16 | 24/03/17
36077115 | 001005309788 | 310 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ELTON CARVALHO,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03COMPARTIMENTOS,A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DESELOS. OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO. AT-AT.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROSA | 28/10/16 | 24/03/17
3389308 | 001003970884 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA CAROLINE SETUBAL DUARTE,FUNCIONARIA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTÁ EM UMA CAIXA METALICA QUE ESTÁ FIXADA NO POSTEQUE FICA OTRANSFORMADOR A MESMA FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DAUNIDADECONSUMIDORA COM ACESSO LIVRE COLABORADORES DA CEMAR. FOIREALIZADO TO | 21/09/16 | 24/03/17
5077800 | 001003970888 | 0 | 01/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NATANAILSON FUNCIONÁRIORESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FÁBRICA DELEITE QUE ENCONTRA-SE COM SUAS ATIVIDADES PARADAS TOTALMENTE ESEGUNDO INFORMAÇÕES DA GERENTE A SITUAÇÃO JÁ DURA 4 MESES E NÃOTEM PREVISÃO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES NO LOCAL.C | 21/12/16 | 24/03/17
8241619 | 001003970901 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IBRAHIM DUALIBE,REPRESENTANTE DAUNIDADE NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOIAFERIDO EOS ERROS MÉDOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃOINDIRETA COM PROGAMAÇÃO B-1, UNIDADE TRATA-SE DO POSTO DECOMBUSTÍVEL. | 28/10/16 | 24/03/17
406090 | 001003971833 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DO CARMO ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO DIRETA COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR.TAMBÉM FORAM VERIFICADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSACOMPLETA E DE TODOS OS CA | 18/08/16 | 24/03/17
930 | 001003972524 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA, COM CABOS VINDO DO CUBÍCULOPARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃOCORRETOS, SOMENTE A HORA QUE ESTAVA ATRASADA EM 35 MINUTOS, MASFOI CORRIGIDA. SENDO COLETADO VER, REP REC E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DO PADRÃO TÉCNICO. NÃO F | 30/08/16 | 24/03/17
39724197 | 001005647833 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COMSUBESTAÇÃOABRIGADA COM A FIAÇÃO SECUNDARIA EM CANO TOTALMENTE APARENTE .FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. FOIVERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TÁ 1.260/1 | 17/01/17 | 24/03/17
42569852 | 001005647838 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR ROBERTO MOREIRA(ELETRICISTA).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.O CLIENTE ESTA DESMONTANDO A QUANTIDADE DE SILOS MAIS AINDAESTA PARADOSEM FUNCIONAR POR FALRA DE GRÃOS.O MEDIDOR DOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONA | 20/01/17 | 24/03/17
44797461 | 001005647844 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA JOSE PEREIRA,FUNCIONÁRIA DOEDIFICIO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM QUADRO DE MÚLTIPLAS COM RAMAL DEALIMENTAÇÃOM DOQUADRO SUBTERRÂNEO E O RAMAL DO CLIENTE É APARENTE DOBARRAMENTO ATÉ OMEDIDOR.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E | 22/11/16 | 24/03/17
45205037 | 001005647850 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FÁBIO S.B. SOARES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NA ENTRADA DORESIDENCIAL TITIUBA, EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMN SUBSTAÇÃO AEREA EMELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE. FOI FEITO OS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'SEAFERI | 19/11/16 | 24/03/17
45570924 | 001005647855 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MORGANA ARAUJO,FUNCIONÁRIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOE O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM | 05/12/16 | 24/03/17
5134 | 001005647859 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA RAFAELA RODRIGUES,GERENTERESPONSPAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA LOJA POVELEDA RUAGRANDE, CENTRO.MEDIÇÃO DIRETA COM MEDIDOR ELETRÔNICO E ELETRODUTO EMBUTIDO NOTELHADO.O TRAFO DO CLIENTE FICA EM UM POSTE NA RUA DE TRÁS E NÃO FOIENCONTRADONENHUM IRREGUL | 03/12/16 | 24/03/17
34091005 | 001005647931 | 306 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADANA PRESENÇA DA SR(O0 AUXILIADORA, RESPONSAVELPELA UNIDADE, ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CASA ANGRA, LOJA QUEFECHOU E ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESALUGADA. O LOCALIZAENCONTRA-SE FECHADO SEM ELETRO E MÓVEIS DENTRO. ESTIVEMOS NOLOCAL ACOMPANHADOS POR AUXILIADORA E WILIAM QUE PRESTAM SERVIÇO | 14/11/16 | 24/03/17
41262605 | 001005647938 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE JAMES ARAUJO FUNCIONÁRIO DAUNIDADE. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVESDA CARGA QUENTE, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. AMEDIÇÃO ESTAVA SELADA E FUNCIONANDO NORMAL. NÃO FOI POSSIVELAFERIR EM FUNÇÃO DA PLACA DO PLC QUE LIGA OS MOTORES ESTÁ | 03/02/17 | 24/03/17
45129616 | 001005647946 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAILSON MOURA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A 3 COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇAO,CONSTANTE E FERIADOS. A UNIDADE ENCONTRA-SE SEM FUNCIONAR O SR(O) RAILSONA | 11/11/16 | 24/03/17
10395275 | 001005671648 | 303 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RAIMUNDO ERISVAN SANTANALIMA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, PONTO QUENTE NO TERMINAL DO TCFASE"C" E CABOS DO SECUNDÁRIO DO TRAFO NA POSIÇÃO INCORRETA. FOINORMALIZADOCOM A ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVÉS DA CARGA QUENTE, RE | 28/11/16 | 24/03/17
12054254 | 001005671675 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDUARDO LIMA SILVA,FUNCIONÁRIO DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADOATRAVÉSDA CARGA QUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,ATUALIZAMOS OSFERIADOS E AS HORAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA.OBS: SE | 29/12/16 | 24/03/17
2462745 | 001005671685 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZA NA PRESENCA DO SR - - - - - -, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOPOSTO DECOMBUSTÍVEL CONFIANÇA, LOCALIZADO AO LADO DA ASSOCIAÇÃO DACAEMA, NOBAIRRO TIRIRICAL. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75KVA, FIXADOEMPOSTE, TUBULAÇÃO EM PVC ATÉ A CAIXA DE | 26/11/16 | 24/03/17
34275491 | 001005671691 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR EDNEY ARAUJO,PROPRIETÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BI IRRIGANTE. RTC: 1/1, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES 300/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEIT | 18/11/16 | 24/03/17
406 | 001005671697 | 303 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA ERONILSON MACHADO DOSSANTOS,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM DATA, HORA E SOFT DESATUALIZADOS. TC'S COM "S2" SEMCONEXÃO,COM CABO DE NEUTRO. FOI NORMALIZADO COM ATUALIZAÇÃO DA DATA EHORAATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA E A CONCEXÃO DO "S2" D | 26/11/16 | 24/03/17
42941719 | 001005671702 | 165 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE ALVES DA CUNHA,FUNCIONÁRIO GERENTE DA UNIDADE. A MESMA TRATA-SE DE UM SITIOQUE TEM COMO ATIVIDADE CRIAÇÃO DE PEIXES. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO DETECTAMOS QUE HAVIA DUAS DERIVAÇÕES SAINDO DIRETO DABUCHA DO TRANSFORMADOR, SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. DEIXANDO DEREG | 06/02/17 | 24/03/17
45016811 | 001005671708 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DO SR FLÁVIO JOSE BENEDITOSOARES,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇAÕ. MEDIÇÃO COM SUBSTAÇÃOÁREA EMCAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO TOTALMENTEAPARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OS TC'SINSTALADOS QUE SÃO 125 | 19/11/16 | 24/03/17
10578450 | 001005671767 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JOÃO ROSSI(ENCARREGADODOARMAZEM).SEGUNDO O ACOMPANHANTE A QUEDA DE CONSUMO É DEVIDO A MATERIAPRIMA QUENÃO TEM. NO MÊS DE MARÇO COMEÇA OS TRABALHOS COM OS GRÃOS, AI OCONSUMOVOLTA A SUBIR NOVAMENTE.NO LOCAL FUNCIONA O ESCRITORIO DA USINA E A USINA QUE NOMOMENTO | 13/01/17 | 24/03/17
3654 | 001000632846 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | REMOTA: 2222001187Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DO SRº PEDRO JORGE FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E EST | 04/06/16 | 24/03/17
11631371 | 001000637420 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
11838669 | 001000678979 | 201 | 01/03/16 | 01/03/16 |  | 08/03/16 | 24/03/17
11192408 | 001000679199 | 201 | 02/03/16 | 01/03/16 |  | 08/03/16 | 24/03/17
14167773 | 001000682180 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS SR. RICARDO BARBOSA ESCORCIO, PROPRIETARIO DA FAZENDA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA ENCONTRA-SE TOTALMENTE FIXADONA CAIXA DE MEDIÇÃO SEM NENHUMA P | 29/08/16 | 24/03/17
30484657 | 001000682183 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃODA CEMAR. NA OCASIÃO FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR DA UNIDADECONSUMIDORA ESTAVA PROGRAMADO PARA IRRIGANTE, O MESMO FOIREPROGRAMADO PARA THS, AT/AT. FOI REALIZADO O REGISTOFOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. PADRÃO COM | 31/03/16 | 24/03/17
8687331 | 001000682202 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ FRANSCISCO CRUZREPRESENTANTE DA UC. NA MESMA FOI REPROGRAMADO O MEDIDOR QUEESTAVA PROGRAMADO IRRIGANTE. O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADONOVAMENTE COM TARIFA THS VERDE CONVENCIONAL. O MEDIDOR FOIAFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTA | 31/03/16 | 24/03/17
990 | 001000698770 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDOEREALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DE TCS E AMBOS APONTAVAMNORMALIDADE. OMEDIDORDA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM O SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/AT.NA OCASIÃO A DATA E A HORAATUALIZADAS, POIS AS MESMAS ESTAVAMATRASADAS.PA | 09/03/16 | 24/03/17
10200008 | 001000723925 | 201 | 02/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO BRITODASILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. CONJUNTOENCAPSULADOSERTA COMTP DA FASE B QUEIMADO. FOI NORMALIZADOCOM A RETIRADA DOCONJUNTO SERTA E INSTALADO CONJUNTO DEMEDIÇÃO 0,6 KV. FOI COLETADO TODOS OSARQUIVOS | 14/03/16 | 24/03/17
32881670 | 001000724786 | 303 | 29/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADO SRºJERLAN PEREIRA MARINHOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ACAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADASELADA ECOM TUBETES, NO ENTANTO A MESMA ENCONTRA-SE SEMVIDROSENDOINFORMAD | 10/03/16 | 24/03/17
34769680 | 001000727848 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DE JESUS ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL , TA,BÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURADA DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO CO | 09/05/16 | 24/03/17
39349558 | 001000741088 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 243441-3 SSN: 21709Laudo ou Observação dainspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDIVALDO BARBOSA SANTOSREPRESENTANTEDA EMPRESA. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMSUBESTAÇÃO ABRIGADA. ACAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 01COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADASELADA. S | 11/03/16 | 24/03/17
7092806 | 001000747064 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Remota: 138784-6 PATRIMONIO: 2222002787 SSN: 8282Assinou fichade inspeção: FERNANDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO DOS SANTOSFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE AO ARMAZÉM PARAÍBA DA CIDADE DEPRESID | 11/03/16 | 24/03/17
36928875 | 001000822208 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS EEROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E RATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADETRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO, NA MESMA HOUVE TRICA DE PADRÃOEM 04/01/2016, PASSANDO DEM | 20/05/16 | 24/03/17
30013069 | 001000822364 | 0 | 04/03/16 | 01/03/16 | Remota: 2222001060Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANGELO CESAR MACHADOREPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DASUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DEMEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 01COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍ | 14/03/16 | 24/03/17
1086340 | 001000841024 | 201 | 19/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAXWEEL CORREIA REIAS,FUNCIONÁRIO DA SUZANO. A CAIXA DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADATOTALMENTE ABERTA E SEM SELOS. O MEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃOTAMBÉM ESTAVAM SEM SELOS. DE ACORDO COM O SR(O) MAXWEEL ASUZANO CONTRATOU UMA EMPRESA PARA REALIZADA A CONSTRUÇÃO DE UMN | 15/03/16 | 24/03/17
14515070 | 001000842437 | 0 | 12/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRºEDIDACIO MIRANDA DEARAÚJO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELAINSTALAÇÃO. MEDIDOR COMSEGMENTO HORÁRIO DESATUALIZADO E OS FERIADOS. FOINORMALIZADOCOM ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS. FORAM COLETADOS TODOS OS ARQUIVOSDEINSPEÇÃ | 15/03/16 | 24/03/17
1090 | 001000843092 | 201 | 20/02/16 | 01/03/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADOQUEOS TCS DA FASE A E B E O TP DA FASE B ESTAVAM DANIFICADOS, OSMESMOSFORAM SUBSTITUIDOS E A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA. O PADRÃOÉ COMPOSTO DECAIXA METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO QUE FOIENCONTRADA E DEIXADA SELADA, OMEDIDOR | 15/03/16 | 24/03/17
40574778 | 001000843417 | 0 | 15/02/16 | 01/03/16 | Remota: 021838-7 PATRIMONIO: 2222001120 SSN: 00430Laudo ouObservaçãoda inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GUSTAVOVASQUES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIFEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS EO MESM | 15/03/16 | 24/03/17
11192491 | 001002293819 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 590287-9Patrimônio: 222201262Assinou ficha de inspeção: RODOLFOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RODOLFO CARVALHOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMASUBESTAÇÃO ABRIGADA. CAIXA DE M | 22/06/16 | 24/03/17
1083007 | 001002297907 | 0 | 03/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº (NÃO ASSINOU O DOCUMENTO)VIGILANTE FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBUALAÇÃO | 09/06/16 | 24/03/17
44951142 | 001005647849 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE COSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO DO FORUM EM MATOES.PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. | 01/12/16 | 24/03/17
45216497 | 001005647851 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR DANYELLEN SANTOS GUIA,FUNCIOÁRIORESPONSÉVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT E FERIADOSDESATUALIZADOS, FOI NORMALIZADO COM A ATUALIZAÇÃO DO SOFTATRAVÉS DACARGA QUENTE E ATUALIZAÇÃO DOS FERIADOS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DEDEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQVIVOS DE IN | 28/11/16 | 24/03/17
45401561 | 001005647854 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELIANE S. CARDOSO,REPRESENTANTEDA INSTALAÇÃO.TRATA-SE DA MEDIÇÃO COMUM DO CONDOMINIO JARDINS, FICALOCALIZADO NAPARTE EXTERNA DA IMOVEL, COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS,SUBSTAÇÃOAEREA, RAMAL TOTALMENTE APARENTE EM ELETRODUTO GALVANIZADO.FOI VERIFICADO OS PARÂMET | 17/11/16 | 24/03/17
45633772 | 001005647856 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA LUANA CRISTINA MACIEL DASILVA(SECRETARIA)MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO.NAO FOI POSSIVEL AFERIR REATIVA. ENERGIA. | 15/02/17 | 24/03/17
45690857 | 001005647858 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENCA DE UM REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA DE PRODUTOSALIMENTICIOS AINDA SEM FASE DE CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA NAAVENIDA DORES. THALITA NA RAPOSA. NO LOCAL NÃO FOI ENCONTRADO NINGUEM. OLOCALAINDA ENCONTRA-SE EM FASE DE CONSTRUÇÃO(ACA | 18/11/16 | 24/03/17
9948996 | 001005647860 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRA-SE DESLIGADA, SEM O TRANSFORMADOR E SEM O MEDIDOR QUEFOIRETIRADO COM PROBLEMA NO DISPLAY. FOI REALIZADO O REGISTROFOTOGRÁFICODE TODA A AÇÃO. | 03/12/16 | 24/03/17
31148227 | 001005647909 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS SANTOS, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMSITIO DO PROPRIETÁRIO DO RESTAURANTE LATADINHA AO LADO DO MESMONASMARGENS DA MA 225 EM MORROS. ESTA UNIDADE POSSUI COMOEQUIPAMENTO DEMEDIÇÃO UM CONJUNTO "SERTA" QUE FICA EXT | 14/12/16 | 24/03/17
34913730 | 001005647933 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REAIZADA NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA,TRATA-SE DO SERRA (ENCAPSULADO) DA GERA.FOI VERIFICADA TODA A LIGAÇÃO SECUNDÁRIA QUE INTERLIGA A CHAVEDEAFERIÇÃO E LIGA O MEDIDOR. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSENCONTRADOSESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITÁVEL. TAMBÉM FOI ANALISADO TO | 07/12/16 | 24/03/17
37946273 | 001005647936 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR RAIMUNDO BISPO MENDES,PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SECOM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO E VERIFICADO TODAS A FUNÇÕES DON | 26/11/16 | 24/03/17
43066552 | 001005647940 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO NONATO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POISNÃO HAVIA CARGA LIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. PADRÃO COMPOSTODE CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADO EDEIXADA SELADA, ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO COM RAMALAPARE | 17/11/16 | 24/03/17
44947536 | 001005647945 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 |  | 28/12/16 | 24/03/17
79448 | 001005647949 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR PAULO SERGIO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES800/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBÉM OE | 22/11/16 | 24/03/17
8981043 | 001005647951 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIDR COM PROGRAMAÇÃO B-I.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNCIPAL E FOI REALIZADOUMA TROCADE PADRÃO EM QUE O MEDIDOR FICAM PROGRAMADO COM TARIFA THSVERDE | 30/11/16 | 24/03/17
10783038 | 001005671649 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR LUCIANO SOUSA ARRUDA(FILHO DO PROPRIETARIO).FOI SUBSTITUIDA A CARGA DE PROGRAMA DO MEDIDOR PARA 71,32 EALTERADOOS PARAMETROS NO MEDIDOR DOS CANAIS 4,5,6 QUE ESTAVAM KWHREVERSO,FICANDO TENSAO.A SEQUENCIA DE FASE ESTAVA ACB E FOI NORMALIZADO TROCANDO OSCABOS NO | 09/02/17 | 24/03/17
11192947 | 001005671674 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VERIDIANO MILHOMEN DESOUSA,VIGILANTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, NÃO FOI POSSÍVEL AFERIROMEDIDOR, POIS A CARGA DA UNIDADE É MONOFÁSICA. PEDIMOS AOACOMPANHANTEQUE LIGASSE TUDO QUE TIVESSE E SO APARECEU CORRENTE NA FASE"C", FORAMRECOLHIDOS TO | 23/11/16 | 24/03/17
1567152 | 001005671677 | 305 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO VITOR NASCIMENTOJUNIOR,VIGILANTE REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMCAIXA DEUM COMPARTIMENTO COM ELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOSOS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO. CLIENTE THS, COM AS CONSTANTES75/10000 NOTRÊS CANAIS E RTC: 125/3, | 23/11/16 | 24/03/17
2159171 | 001005671684 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA GEANE, FUNCIONÁRIA EGERENTE.CLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS EMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE, LOCALIZADA NA PRTEEXTERNADO IMOVEL, ESSA MEDIÇÃO TRATA-SE DA CLINICA SÃO MATEUS.FOI FEITO OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SA | 22/11/16 | 24/03/17
2566567 | 001005671686 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELAINE ABREU, FUNCONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DEDOISCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO PARCIALMENTEAPARENTE, COMDOIS METROS SUBTERRÂNEO. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR EESTÃO DE ACORDO COM OS TC'S ENCONTRADOS | 19/11/16 | 24/03/17
34207526 | 001005671690 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: A CERÂMICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO A SEMANA TODA COMO ANTES.OBS: FOI INSTALADO UMA NOVA ANTENA DE GANHO, A VELHA ESTAVAQUEBRADA. | 03/12/16 | 24/03/17
1333 | 001004621093 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CORREIA,RESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT, COM MEDIÇÃO DIRETA, COM ACAIXA DE01 COMPARTIMENTO, COM O RAMAL DE ENTRADA EM PARTE EMBUTIDO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODAS CORRENTES DO MOSTRADOR E FOI | 11/11/16 | 24/03/17
1567411 | 001004621099 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RICARDO SOUSA OLIVEIRA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E A MESTA ESTA DASEGUINTE FORMA: CLIENTE THS VERDE, CONSTANTES DE CANAIS 120/10000E | 29/09/16 | 24/03/17
1945 | 001004621106 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª PLACIDA LIMA DA CRUZ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA MEMORIA DE MASSA.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TA | 23/01/17 | 24/03/17
2187183 | 001004621110 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR KARLIANE PEREIRA,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM | 31/10/16 | 24/03/17
2447770 | 001004621116 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDA GOUVEIA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃOAEREA COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO APARENTE. FOICONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. | 30/09/16 | 24/03/17
2711443 | 001004621130 | 0 | 26/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELDECY SILVA, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARAMETROSDA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR. EM SEGUIDA FORAMREALIZADOOS TESTES DA MEDIÇÃO, AFERIÇÃ | 05/10/16 | 24/03/17
301612 | 001004621138 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA, AUTORIZAÇÃO DO SR,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B1, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS COM RAMAL EM TUBULAÇÃO GALVANIZADO, TOTALMENTEAPARENTE.FORAM VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA COMPLETA. EME | 19/10/16 | 24/03/17
3247 | 001004621143 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA DRA JOANA GUSMÃO, FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO STUDIO A MOTEL, LOCALIZADA NA AVENIDAIGADO,N 800, NO BAIRRO AREINHA EM SÃO LUIS, AO LADO DO MOTEL SNOB.TEM COMOLIGAÇÃO UM TRAFO DE 75KVA, FIXADO NO POSTE ATRAVÉS DE BANCOSMETÁLICOS | 29/10/16 | 24/03/17
34446105 | 001004621150 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA TRATA-SE DO MOTEL WALL STREET NA FORQUILHA.MEDIÇÃO INTERNA COM PADRÃO COMPOSTO POR CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS, COM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE. O CONJUNTODE MEDIÇÃO É COMPOSTO POR TCS DE BARRA DE 125/5. A PROGRAMAÇÃODO MEDIDOR FOI ANALISADA E UMA MM DOS CANAIS DO 01 A 12, TODOP | 30/09/16 | 24/03/17
36297999 | 001004621155 |  | 17/10/16 | 01/10/16 |  | 26/10/16 | 24/03/17
4146 | 001004621162 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS ALBERTO,FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTES DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM S | 08/10/16 | 24/03/17
43460650 | 001004621167 | 0 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE PAVÃO, FUNCIONÁRIODA UNIDADE. TRATA-SE DA GARAGEM DE ONIBUS DA EMPRESA CRISBEL.MEDIÇÃO EXTERNA COMPOSTA POR CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS EELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE, O TRAFO DE 75 KVA COM CABOS DE45 MM E DISJUNTOR DE 125. FOI REALIZADO AFERIÇÃO DO MEDID | 30/09/16 | 24/03/17
477 | 001004621172 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 |  | 08/10/16 | 24/03/17
2081849 | 001004644402 | 309 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO DO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORESDO ESTADO DO MARANHÃO (EXPOEMA).FOI OBSERVADO QUE JÁ HAVIA DUAS TENSÕES FORA E QUE A ÚNICA FASEQUE HAVIA TENSÃO ERA (A), PORÉM NÃO HAVIA NENHUM CONSUMO,CORRENTE ZERADA.FOI OBSERVADO QUE TODAS AS DERIVAÇÕES DA REDE QUE FICAVAM APÓSO ENCAPS | 30/09/16 | 24/03/17
45385280 | 001004674131 | 201 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROMEL RAIFUR,ENCARREGADO.FOI ENCONTRADO O TP DA FASE A QUEIMADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDOE FICOU FUNCIONANDO NORMAL. FOI INSTALADO UM BRT PARA RESOLVERO PROBLEMA DE NIVEL DE TENSÃO. | 23/09/16 | 24/03/17
34436916 | 001004736649 | 301 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EVANILDO VIANA NASCIMENTO,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTILHAMENTOS A QUAL ESTAVA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DESELOS. NO ENTANTO, A MESMA ESTACA SEM O VIDRO E A CHAVE DEAFERIÇÃOESTAVA COM A TAMPA QUABRADA. VERIFICAM | 28/09/16 | 24/03/17
42295183 | 001004762947 | 303 | 23/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WALACEJUNNO SILVA, FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTODA INSPEÇÃO FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO DAUNIDADE, POIS A QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA DANIFICADA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDO | 03/10/16 | 24/03/17
1972359 | 001004763009 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENCA DA SRA MARLENE, FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL. TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL. O MEDID | 29/09/16 | 24/03/17
932256 | 001004765368 | 165 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO SANTOS,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. UNIDADE COM DESVIO ANTES DA MEDIÇÃOCORRENTE DO DESVIO POR FASE , DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ATO DA INSPEÇÃO.A SITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO. CLIENTENÃO PERMITIUI | 30/09/16 | 24/03/17
36611294 | 001004772076 |  | 18/09/16 | 01/09/16 |  | 28/09/16 | 24/03/17
36292431 | 001004798105 | 201 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI CONSTATADO QUE O MEDIDORESTAVA MOSTRANDO LEITURA DE CORRENTE NIO DISPLA DA FASE A MENORQUE A CORRENTE SECUNDÁRUA DO TCS, ERROS NORMAIS. O MEDIDOR FOISUBSTITUIDO. | 30/12/16 | 24/03/17
12958145 | 001002818757 |  | 21/10/16 | 01/10/16 | ESSA UNIDADE NÃO EXISTE MAIS, NO LOCAL FORAM CONSTRUÍDO CASAS.SEGUNDOINFORMAÇÃOES DE UMA MORADOS DO LOCAL, O DONO MORREU EM UMACIDENTE DEMOTO, POUCO TEMPO DEPOIS ESPOSA E FILHOS TAMBÉM VIERAM AFALECER. NOLOCAL HÁ APENAS UM NOME NA PAREDE E ALGUMAS SUCATOS NO QUINTALDA CASA.NÃO LOCALIZAMOS A MEDIÇÃO | 29/10/16 | 24/03/17
7611650 | 001002857365 | 201 | 04/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ RIBAMAR (OPERADORDE SISTEMA). MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO UMALIGAÇÃO INDIRETA.CONSTANTE 120/10000 | 14/07/16 | 24/03/17
13270406 | 001002858943 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VALDEIR SAMPAIOFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE,TRATA-SE DO SILO DE GRÃOSDA BB MENDES. INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTAUNIDADE CONSUMIDORA FOI REALIZADO OS TESTES DE AFERIÇÃO DOMEIDDOR E SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAMERRO. C | 13/10/16 | 24/03/17
11192602 | 001002890840 | 310 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1PATRIMONIO: 2222002473SSN: 0004726Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROBSON SANTOS RESPONSÁVELPELA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TO | 14/07/16 | 24/03/17
12173032 | 001002890842 | 303 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA DE JESUS CHAVES,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE. CONJUNTO ENCAPSULADO SEMDISPLAY, FOI INSTALADO O MESMO E SUBSTITUIDO O MEDIDOR PARACOMUNICAÇÃO COM O DISPLAY. FECHAMOS A FATURA COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO E REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNT | 25/08/16 | 24/03/17
2923173 | 001002890848 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ ANTONIO ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇAO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL TAMBÉM FOI NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRICO AT/AT , PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAC | 11/08/16 | 24/03/17
30350758 | 001002890850 | 0 | 08/07/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) RAIMUNDA DE FÁTIMACORREIA LIMA DA COSTA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUOU BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇAE TUBETE. | 20/12/16 | 24/03/17
30484452 | 001002890853 | 164 | 21/07/16 | 01/07/16 | AUTUAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JOANA DARC GOMES DASILVA, PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. FOI CONSTATADO NO ATO DAINSPEÇÃO QUE HAVIA DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA, QUEVEM DO TRAFO DE 150 KVA. O MESMO ESTAVA DERIVANDO DAS TRÊSFASES, DETECTADO ATRAVÉS DA VERIFICAÇÃO DO RAMAL. UNIDADE FOINORM | 29/07/16 | 24/03/17
3168832 | 001002890908 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO BARROSFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO COM TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICALOCAL | 27/07/16 | 24/03/17
36170433 | 001002890921 | 303 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS JAMES GOMES SOUSA,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.CAIXA PADRÃO SEM VIDRO E CHAVE DE AFERIÇÃO COM DISPOSITIVO DELACRE QUEBRADO COM INDICIOS DE VIOLAÇÃO, FOI NORMALIZADO AINSTALAÇÃO DO VIDRO E A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO.COLETAMOS TO | 26/08/16 | 24/03/17
37943150 | 001002890924 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: MORGANA DANTASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MORGANA MONTEIRO DANTAS(FILHA). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. O MESMO ESTÁ CONSUMINDO O MÍNIMO | 09/07/16 | 24/03/17
42511951 | 001002890926 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO OLIVEIRA,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SESELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTESDE75/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO O TESTE D | 27/10/16 | 24/03/17
43581503 | 001002890928 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÃ DO SR JOSE FRANCISCO,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOIAFERIDOE OS ERROS MÉDI0S ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS,UNIDADECOM MEDIÇÃO DIRETA PROGRAMAÇÃO B-INO LOCAL FUNCIONA UMA PEQUENA FÁBRICA DE ARGAMASSA. | 29/09/16 | 24/03/17
7110669 | 001002890931 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: PATRIZIA ABREU SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JACO PEREIRA DE ANDRADEFILHO MOTORISTA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 08/07/16 | 24/03/17
9563172 | 001002890933 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | MEDIDOR ESTÁ EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS TRIFÁSICA ,LIGADO NA REDE DA AÉREA , SEUS PARAMETROS ESTAVAM CORRETOS ,PORÉM A CARGA DE PROGRAMA ERA 17,15 DESATUALIZADO. MEDIDORCORRETO , PORÉM CARGA FICOU 17,21.FOI COLETADO DE VER E MM ` SCOMPLETA. NA UNIDAE FUNCIONA SEC. DE TRANSPORTE E SEGUNDO | 10/08/16 | 24/03/17
11192700 | 001002890983 | 0 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1SSN: 68715Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª REGIVÂNIA MONTEIRO SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DEDOIS COMPARTIMENTOS, AE | 08/07/16 | 24/03/17
10199697 | 001000514882 | 306 | 11/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NESTA INSTALAÇÃO (10199697), CONSTATAMOS QUEESTE CLIENTE ESTÁ DESLIGADO DA REDE DA CEMAR, NÃO HÁ CONECÇÃODA REDE PRIMARIA (13,8KV), COM TRANSFORMADOR NO LOCAL SÓ HAVIAO MEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃO .RETIRAMOS O MEDIDOR DO LOCAL.PORTANTO NO LOCAL NÃO FUNCIONA MAIS NADA. | 19/03/16 | 24/03/17
10200091 | 001000514886 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 247469-0REMOTA: 2222001059SSN: 92168Laudo ou Observação da inspeção: A CAIXA DE MEIÇÃO É METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS. A QUAL FOIENCONTRADA SELADA. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/AT) A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS ESTÁLIGADA CORRETAMENTE. RETIRAMOS OS ARQ | 19/03/16 | 24/03/17
10354188 | 001000514889 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: WILSON MELOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILSON DE SOUSA MELOREPRESENTANTE DA IINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGR | 17/03/16 | 24/03/17
10517630 | 001000514903 |  | 13/10/16 | 01/10/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA, SEM PADRÃO, SEM MEDIDOR COM O GALPÃOABANDONADO.O MEDIDOR FOI RETIRADO EM UMA OUTRA INSPÉÇÃO E O MESMO ESTÁ EMNOSSOALMOXERIFADO. | 20/10/16 | 24/03/17
10579309 | 001000514909 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª TÂNIA ANDRADE FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR E CAIXA DOS TCS LACRADAS, NORMAIS. TRATA-SE DE PADRÃOFIXADO EM POSTE COM CAIXA ACRÍLICA TRANSPARENTE. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE | 20/05/16 | 24/03/17
10842549 | 001000514943 | 207 | 17/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO FIRMINO DOSS. ARAUJO (ELETRICISTA). O TP DA FASE A FOI ENCONTRADO QUEIMADOISOLADO, FORAM SUBSTITUIDOS OS 3 TPS QUE ERAM DE RELAÇÃO 170/1PARA 175/1. A FIAÇAÕ SECUNDÁRIA DOS TCS E TPS TAMBÉM FOISUBSTITUIDA, JUNTAMENTE COM A CHAVE DE AFERIÇÃO. OSEQUIPAM | 27/12/16 | 24/03/17
10908566 | 001000514952 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: LUIS CARLOS OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº LUIS CARLOS GOMES DEOLIVEIRA ENCARREGADO PELA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A SERRARIA ESTÁ TRABALHANDO IN | 19/03/16 | 24/03/17
10909406 | 001000514955 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: LUIS CARLOS OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS CARLOS GOMES DEOLVEIRA ENCARREGADO PELA UNIDADE. FORAM FEITO TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS,NORMAIS. INFORMO QUE A UNIDADE SÓ FUNCIONA | 19/03/16 | 24/03/17
11092268 | 001000514982 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO NA MEDIÇÃO DA UNIDADECONSUMIDORA. NÃO ENCONTRAMOS NENHUM FUNCIONÁRIO NO LOCAL. AUNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESATIVADA, NÃO FOI ENCONTRADOFUNCIONÁRIO NO LOCAL. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AFERIÇÃO DOMEDIDOR DEVIDO A UNIDADE ESTÁ SEM CARGA. | 20/05/16 | 24/03/17
11142150 | 001000514984 | 0 | 29/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CÉLIO DOS SANTOS(ESTOQUISTA) DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOIPOSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, DEVIDO O RESPONSÁVEL NÃO AUTORIZAR OFUNCIONAMENTO DAS CARGAS.OBS: DESDE DEZEMBRO DE 2015, HOUVE UMA REDUÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS, POR ESS | 01/04/16 | 24/03/17
11192343 | 001000514988 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RICARDO ROGÉRIOPROPRIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICACOM 02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTAL | 05/04/16 | 24/03/17
11192998 | 001000515001 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Remota: 147096-4 PATRIMONIO: 2222002742Assinou fichadeinspeção: JOSÉDA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADANAPRESENÇA DO SRº ADELMON DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA.ANTESDA ABORDAGEM AOCLIENTE MEDIMOS OS VALORES DE CORRENTE ELÉTRICASNOPRI | 10/03/16 | 24/03/17
11193030 | 001000515003 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO TINHAMOS NINGUÉM NO LOCAL, NEM OMESMO O VIGIA, OBRA ENCONTRA-SE PARADA E SEM NINGUÉM NACONSTRUÇÃO.OBS: FORAM SOMENTE TIRADAS AS FOTOS E RECOLHEMOS OS ARQUIVOS DEMEMÓRIA DE MASSA. | 12/04/16 | 24/03/17
11193110 | 001000515005 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIA VIANALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANTONIA VIANA SILVASOARES REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM 01 COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. OTRANSFORMADOR ENCONTRA-SE EMBAIXO DE UMA COBERTURA, OE | 07/04/16 | 24/03/17
11193536 | 001000515030 | 306 | 04/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI OBSERVADA QUE A UNIDADE ENCONTRA-SEDESLIGADA ABANDONADA E SEM MEDIDOR. EXISTINDO SOMENTE O TRAFONO LOCAL. | 11/04/16 | 24/03/17
11193609 | 001000515032 | 0 | 28/03/16 | 01/03/16 | Remota: 521558-2PATRIMONIO: 2222001047SSN: 53807Assinou ficha de inspeção: WALESON SALAZARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WALISON SILVA SALAZARREPRESENTANTE DO RIVER. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM UMASUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA COMPOSTA | 31/03/16 | 24/03/17
11253300 | 001000515035 | 0 | 29/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª TATIANA DE SOUSAREPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICACOM 02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO | 31/03/16 | 24/03/17
11382835 | 001000515037 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: HÉLIO CARVALHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HÉLIO CARVALHOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE FIXADA NOPOSTE DO LADO EXTERNO DA EMPRESA. A CAIXA É ACRÍLICA SENDOENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. ME | 11/04/16 | 24/03/17
11807500 | 001000515041 | 0 | 28/03/16 | 01/03/16 | Remota: 147188-9PATRIMONIO: 2222 002575Assinou ficha de inspeção: JAIR DE SOUSA SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAIR DE SOUSA SANTOSPROPRIETÁRIO DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS | 31/03/16 | 24/03/17
37438707 | 001005671693 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ANA PAULA MORAES,SECRETÁRIA DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA, COM PARAFUSO DESEGURANÇA ETUBETE.OBS: NO ATO DA INS | 19/11/16 | 24/03/17
40246444 | 001005671696 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANDREW COIMBRA,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO A TRÊS ELEMENTOSEMCUBICULO BLINDADA COM SECUNDÁRIO DOS TC'S E TP'S APARENTE.FORAM VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS.EM SEGUIDA FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE ME | 29/11/16 | 24/03/17
40795960 | 001005671698 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDECY , REPRESENTANTEDA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL , OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B-I.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA RENOVADORA DE PNEUS , SEGUNDOINFORMAÇÕESDO SR. VALDECY , HOJE A EMPRE | 20/01/17 | 24/03/17
41234725 | 001005671701 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR KEBLER PEREIRA DACONCEIÇÃO,VIGIA DA ESCOLA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AMESMAAPRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DACARGAQUENTE.MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA, FU | 12/12/16 | 24/03/17
42977438 | 001005671703 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PABLO HENRIQUE LIMA BRAGA(GERENTE ADMINISTRATIVO).MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO.CONSUMO CAIU PORQUE O HOSPITAL NAO ESTA FUNCIONANDO.TRATA-SE DE UM HOSPITAL. PREVISAO DE VOLTAR FUNCIONAR ESTA PARAOPROXIMO MES 03/17 OBS: NAO FO | 15/02/17 | 24/03/17
44241242 | 001005671707 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR WALKLENS MORAIS,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 50/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES2100/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉ | 19/11/16 | 24/03/17
5309514 | 001005671722 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA AUXILIADORA M.TEXEIRA,CONSULTORA, REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁNORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS EM 420/10000, RTC: 10/5 E RTP: 70/1.NO MOM | 29/11/16 | 24/03/17
10200016 | 001005671766 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONILSON DE SOUSASOBREIRO,FUNCIONÁRIO DO RH DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CONJUNTOENCAPSULADO. NOATO DA INSPEÇÃO, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR NEM SATURAR OSEQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO, DEVIDO NÃO HAVER CARGA SUFICIENTE PARA A MESMA.ACONTECE QUE, O CONSUMO CAIU DEVIDO UNIDADE | 16/11/16 | 24/03/17
10842557 | 001005671768 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR ERINALDO DA PAIXAOCHAVES(OPERADOR DE SECADOR).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.A EMPRESA VOLTARA COM AS SUAS ATIVIDADES NO PROXIMO MES,FORAM LIGADOS DOIS MOTORES PARA SE FAZER A AFERIÇÃO DO MEDIDOR.O MEDI | 23/01/17 | 24/03/17
2000021489 | 001005671790 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA IARA ROCHA LEITE DEOLIVEIRA.(SECRETÁRIA).MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CLIENTE ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. | 19/11/16 | 24/03/17
41616628 | 001005671795 | 303 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRºJOSE CARLOS, REPRESENTATEDAUNIDADE CONSUMIDORA.A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDOE OSERROS MEDIOS ENCONTRADOS FOI SUBSTITUIDO A CHAVE DE AFERIÇÃOQUEESTAVA TRINCADA , TAMBEM FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP, TIM.UNIDADE TRATA-SE DE UMA CE | 25/01/17 | 24/03/17
45457680 | 001005671798 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 |  | 19/11/16 | 24/03/17
5915414 | 001005671801 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IVALDO COSTA MONTEIRO,FUNCIONÁRIO.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSUMO CAIU PORQUE DIMINUIRAM O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EPARARAMMUITAS MÁQUINAS DE FUNCIONAR, A PREVISÃO É QUE VOLTE AO NORMALEM BREVE.OBS: MEDIDOR NÃO FOI AFERID | 09/12/16 | 24/03/17
7034598 | 001005671803 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO NEVES ALVESOLIVEIRA(VIGILANTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: CADASTRAR REMOTA EMAIL: 242542-9 SSN:629453,PATRIMONIO:2222-001890 | 26/01/17 | 24/03/17
12144261 | 001002327217 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ANTONIO JOSÉ SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO JOSÉ BATISTA DASILVA REPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DO | 14/06/16 | 24/03/17
37064157 | 001002328719 | 305 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO QUE SE ENCONTRA NESTAINSTALAÇÃO. ESTE CLIENTE TRATA-SE DO HOSPITAL CENTRAL DESTACIDADE, A QUAL ESTÁ TOTALMENTE ABANDONADA E SEM NENHUM VIGIA | 14/06/16 | 24/03/17
44426730 | 001002329181 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:NSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SALLES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFERRO G | 10/06/16 | 24/03/17
34338710 | 001002330835 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: JADSON MOURALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA NO MOMENTO. FOI ENERGIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DACARGA DE PROGRAMA NO MEDIDOR DE 7129 PARA 7132, HOUVENECESSIDADE DE "MATAR" O MEDIDOR, DEPOIS DE REPROGRAMAD | 02/06/16 | 24/03/17
11286321 | 001004295879 | 309 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO MEDIÇÃO CEMAR.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA A QUAL ESTAR DENTRO DE OUTRACAIXAMETALICA. A MESMA FOI FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DSELOS. VALE SALIENTAR QUE ESSE CLIENTE ENCONTRA-SE NO SISTEMACEMARCOMO CORTADO. NO ENTANTO NO LOCAL O MESM ESTÁ LIGADO P | 23/09/16 | 24/03/17
31410592 | 001004295886 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | IMSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. AMESMAENCONTRATA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. UNIDADETRATA-SEDE UMA ESCOLA MUNICIPAL, MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-1.RECETEMENTE FOIREALIZADO TROCA DE PADRÃO, TAMBEME | 29/09/16 | 24/03/17
36205970 | 001004295891 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR DEUZICAN DA SILVA,ENCARREGADO DAUNIDADE. FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO, DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS, FOIPEDIDO AO ACOMPANHANTE QUE LIGASSEM ALGUNS MOTORES, POIS ACARGAEXISTENTE NO MOMENTO DA AF | 24/10/16 | 24/03/17
39665506 | 001004295896 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA DA SRA KETELLY AMANDA, FUNCIONARIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTE DE MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTESSATURADOSNOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, | 16/09/16 | 24/03/17
42201340 | 001004295901 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CLEITON VIEIRA,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. ESTE CLIENTE TRATA-SEDE UM HOTEL, ONDE A MAIORIA DASCARGASÉ COMPOSTA DE CENTRAIS DE AR CONDICI | 21/10/16 | 24/03/17
44996642 | 001004295909 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA RAQUEL R; SILVA(FUNCIONARIA) REPRESENTANTE PELA UNIDADE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 13/09/16 | 24/03/17
9558306 | 001004295916 | 0 | 21/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOCEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS INSPEÇÃOVISUAL E NADA DE IRREGULAR FOI ENCONTRADO,. PADRÃO COMPOSTO DECAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA E DEIXAD | 01/12/16 | 24/03/17
14178589 | 001004295986 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO IVAN TEIXEIRA,PROPRIETÁRIO DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS, Q A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COMOS DADOS DESTA INSTALAÇÃO, O MESMO FOI AFERIDO E OS ERR | 04/10/16 | 24/03/17
43761790 | 001004295991 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JORDAN TORRES DE SOUSA,PROPRIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT COMMEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM O RAMALAPARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S AMBOS ESTÃO NORMAIS.A | 06/10/16 | 24/03/17
2368854 | 001004321053 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ITAMAR FILHO,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI MEDIÇÃODIRETA, CAIXA COM DOIS COMPARTIMENTOS, COM RAMAL APARENTE. EMSEGUIDA FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DOMEDIDOR E COMPARAÇÃO DAS CORRENTES. A MEDIÇAO ENCONTRA-SENORMAL SEM PARE | 23/09/16 | 24/03/17
465275 | 001004321971 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) BRUNA SILVA DE SAMPAIO,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO; MEDIÇAO BI ENCONTRA-SEEM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO TOTALMENTEAPARENTE. FOI VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E OMESMO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM A ATIVIDADE CADASTRADA. FIZEM | 23/09/16 | 24/03/17
1219413 | 001004372721 | 0 | 01/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JULISON FERNANDO DEOLIVEIRA , REPRESENTANTE PELA UNIDADE .FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOM CANAIS EM 240/1000 RTC 400/5 RTPN | 09/09/16 | 24/03/17
2836 | 001004405262 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR FABIO G. CARVALHOSANTOS, GESTOR E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/ AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS E RAMAL APARENTE.FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E ODE SATURAÇÃO DOS TC´S, AMBOS ESTÃO NORM | 29/09/16 | 24/03/17
2000084617 | 001004438348 | 165 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA SEM MEDIÇÃO, FOI NORMALIZADO COM AINSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA NA PRESENÇA DO SR(O)SEBASTIÃO EVARISTO, FUNCIONÁRIO DA FAZENDA. FICOU SELADABLINDADA E FUNCIONANDO NORMAL. REFERENCIA TRATA-SE DA MOINHO DERAÇÃO PARA O CONFINAMENTO DE GADO DA FAZENDA.SERVIÇO EXECUT | 13/09/16 | 24/03/17
1012185 | 001004466515 | 303 | 08/11/16 | 01/11/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JONYMADMIRANDA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO ANORMALIZAÇÃO NACAIXA DO MEDIDOR QUE TAVA MUITO ALTA, DIFICULTANDO A FAZER ALEITURA,A MEDIÇÃO FOI DESLOCADA PARA ALTURA NORMAL. FOI REALIZADO OSTESTE NAMEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDORE | 16/11/16 | 24/03/17
41666188 | 001004487370 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NILSONCARDOSO,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCSE ESTAVAM NORMAIS. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COM SE | 15/09/16 | 24/03/17
11191940 | 001004561417 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSUEI DE SOUSA,RESPONSAVEL PELA AREA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO. COLETAMOSTODOS OS AQRUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS TODOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA NORMAL. | 29/09/16 | 24/03/17
764981 | 001004615567 | 303 | 29/11/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS CARLOSFUNCIONÁRIOS DA UNIDADE. A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA COM ODISPLAY ESCURO, PROGRAMADO PARA AR/BT RTC RTP 1/1 E ASCONSTANTES 72/1000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO NORMAL, PORÉM O LEITURISTA ESTAVA COM DIFICULDADEEM VISUAL | 01/12/16 | 24/03/17
36385782 | 001004619350 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRATA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDISOENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UM POCO, LOCALIZADO NO CENTRO DETRANTAMENTO DE AGUAEM TIMON, MEDIÇÃO PROGRAMADA THS CONVENCIONAL. | 29/09/16 | 24/03/17
30535375 | 001002890985 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADEDISON BARROS,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL.TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉMFOI NORMAL .O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOT | 11/08/16 | 24/03/17
40300759 | 001002890989 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SEBASTIÃO , FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI RTC 1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 AMBAS FUNCIONANDO EM PERFEITOESTADO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO AÉREA COM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOSE ELETR | 12/08/16 | 24/03/17
44851660 | 001002891001 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MARIA LUZIA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MURILO MORAES SILVAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDADE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENT | 09/07/16 | 24/03/17
37933740 | 001002927445 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CLEIDIMAR NASCENTE BORGESPROPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ER | 04/07/16 | 24/03/17
1694 | 001002930198 | 0 | 27/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO (A) SR (A). DOMINGOS COSTA,(PORTEIRO), RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 27/07/16 | 24/03/17
1848984 | 001002930296 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MARCIO,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA TRANSPORTADORA LOCALIZADA PRÓXIMOAO PINGÃO NA AURORA ANIL .ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA COM SELOS SERIAISMETÁLICOS VERDE CEMAR.RAMAL TOTALMENTE APARENTE ATE A M | 04/08/16 | 24/03/17
2352877 | 001002930593 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DE RIBAMAR SOUSARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SE COMRAMAL RAMAL TOTALMENTE APARENTE. MEDIDOR ESTAVA LOCALI | 16/07/16 | 24/03/17
2745810 | 001002930850 | 306 | 29/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA VISITA , FOI CONSTATADO QUE A UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA , FECHADA E DESABITADA.VERIFICAMOS TODA A PROGRAMAÇÃO. | 04/08/16 | 24/03/17
33223056 | 001002931276 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: CRISTIANO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. OS PARÂMETROS NOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS S | 20/07/16 | 24/03/17
50644 | 001002932372 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO , CONSTATAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRA-SEFECHADA SEM QUALQUER ACESSO A MEDIÇÃO | 04/08/16 | 24/03/17
54410 | 001002932398 | 305 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SEFECHADA E SEM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AS LEITURAS 03 -617255- 24-195790 | 06/08/16 | 24/03/17
1568035 | 001002934629 | 303 | 24/06/16 | 01/06/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE LUISFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOSUPERMERCADO MACIEL NA CIDADE OPERARIA, LOCALIZADO NA UNIDADE205. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO QUE ÉACRILICO FIXADA NO POSTE TOTALMENTE QUEBRADA COM A MEDIÇÃOEXPOSTA AO | 30/06/16 | 24/03/17
1384 | 001002935924 | 303 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 129608-8PATRIMONIO: 22220000150Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ GILBERTO REPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO COM DEFICIÊNCIA ESTAV | 30/06/16 | 24/03/17
42099104 | 001002937726 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. KARLEANDRO , FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI RTC125/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10000 AMBAS FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBSTAÇÃO AÉREA COM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS E | 11/08/16 | 24/03/17
14175253 | 001002961643 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MARIO SANTOS COMCEIÇÃOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº MÁRIO SANTOS CONCEIÇÃOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS,P | 18/07/16 | 24/03/17
2755 | 001002961704 | 0 | 15/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CÍCERA DA SILVA SANTOSFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR SEENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DEF | 20/07/16 | 24/03/17
990 | 001002962536 | 201 | 04/07/16 | 01/07/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) MAURO DINIZ, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA, FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR ESTAVA COM PROBLEMA NODISPLAY, TRAVANDO INTERMITENTE. O MESMO FOI SUBSTITUIDO E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. O MEDIDOR INSTALADO FOI PROGRAMADO DEACO | 14/07/16 | 24/03/17
11704875 | 001003010211 | 303 | 01/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: SUZANA RIBEIRO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SUSANA RIBEIRO DA SILVARESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DEENTRADA. CAIXA PADRÃO SEM | 04/07/16 | 24/03/17
4138775 | 001003040983 | 201 | 26/07/16 | 01/08/16 | MEDIDOR COM DEFEITO VISOR APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGUIA ELÉTRICA.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOIFEITO UMA LIGAÇÃO INDIRETACONSTANTE 75/10000 | 05/08/16 | 24/03/17
33728107 | 001003044024 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELIDOSCIO , FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC500/5 RTP AS CONSTANTES 300/10000 . FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBSTAÇÃO ABRIGADAF | 10/08/16 | 24/03/17
11929800 | 001000515047 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Remota: 048744-6 PATRIMONIO: 2222001024 SSN: 87529Laudo ouObservaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DOENCAPSULADOSERTA,O QUAL SE ENCONTRA FIXADO NO POSTE DA CEMAR DO LADOEXTERNO AESTE CLIENTE (LISBOA MOVEÍS LTDA). O ENCAPSULADO FOIENCONTRADOSELADO E S | 14/03/16 | 24/03/17
12045220 | 001000515070 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: MARIA JOSÉ LIMA MARINHO;Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA JOSÉ LIMA MARINHOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PROPRIETÁRIA AUNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA HÁ APROXIMADAMENTE 04 MESES, PORESSE MOTIVO NÃO FOI POSSÍVEL AF | 21/03/16 | 24/03/17
12089732 | 001000515073 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Remota: 170675-5PATRIMONIO: 2222 003119SSN: 31326Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Moacir Araújorepresentante da instalação. A caixa de medição é metálica de01 compartimento, a qual foi encontrada selada e sem indíciosde violaçã | 30/03/16 | 24/03/17
12557876 | 001000515077 | 306 | 05/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADO NA MEDIÇÃO DA UNIDADECONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADATOTALMENTE, DESATIVADA, NADA FUNCIONANDO NO LOCAL. NENHUMFUNCIONÁRIO FOI ENCONTRADO NO LOCAL, TAMBÉM NENHUM EQUIPAMENTODA CEMAR FOI ENCONTRADO, TODOS REC | 12/04/16 | 24/03/17
13091897 | 001000515090 | 306 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DESATIVADA. NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. | 16/03/16 | 24/03/17
13907382 | 001000515095 | 201 | 14/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE CICERO FUNCIONÁROEREPRESENTANTE DA UC. NA MESMA HOUVE AUMENTO DE CARGA AREVELIA DACEMAR, FOISUBSTTIUIDO O TRANSFORMADOR DE 112,5 KVAPOR UM TRAFO DE 225KVA. O CONSUMIDOR FOI ORIENTADO A PROCURARA CEMAR PARA SOLICITAR CONTRATODE DEM | 10/05/16 | 24/03/17
1558587 | 001000515097 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: LUIS CARLOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS CARLOS ARAGÃOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA TRIFÁSICA METÁLICA. FORAM VERIFICADAS TODAS ASTENSÕES, CORRENTES E DISPLAY DO MEDIDOR SENDO EM SEGUI | 03/06/16 | 24/03/17
1567217 | 001000515113 | 0 | 01/04/16 | 01/04/16 | Remota: 048755-2PATRIMONIO: 2222000847SSN: 73281Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. A HORA DO MEDIDORESTAVA ATRASADA EM 15 MINUTOS, SENDO LOGO ATUALIZADA. FOICOLETAD | 06/04/16 | 24/03/17
1567357 | 001000515116 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Remota: 525889-1PATRIMONIO: 2222000460Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RIBAMAR COSTAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO APENAS COM 01 COMPARTIMENTO COM RAMALAPARENTE. FORAM RETIRAD | 11/05/16 | 24/03/17
1567560 | 001000515119 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Remota: 665665-8PATRIMONIO: 2222000914Assinou ficha de inspeção: LEANDRO ALVES DE PAULALaudo ou Observação da inspeção:REALIZAMOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL SENDO REALIZADO TAMBÉM TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCSAPONTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVAPROGRA | 17/03/16 | 24/03/17
1568019 | 001000515123 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Remota: 547356-5Assinou ficha de inspeção: HILCILENE GOUVEIALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª HILCILENE DE SOUSA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS EST | 22/03/16 | 24/03/17
1775740 | 001000515127 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº TASSIO PAULO CRUZFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI,MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA A03 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EMEMÓRIA DE MASSA COMPLETA ER | 21/03/16 | 24/03/17
1965522 | 001000515129 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS SOS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMS COMPLETA. CARGA DOPROGRAMA FOI ATUALIZADA PARA 71.32. MEDIÇÃO FOI AFERIDA ESTANDODENTRO DOS PADRÕES TÉC | 05/04/16 | 24/03/17
2081601 | 001000515141 | 306 | 12/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADO QUE AUNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA E SEM OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODAAÇÃO. CLIENTE REFERENTE A UMA ANTIGA FÁBRICA DE PORTÕES EESTRUTUTAS METÁLICAS PARA RESI | 20/04/16 | 24/03/17
2118947 | 001000515148 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GUIMARÃES MAGNO,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO DIRETA , CAIXA DE MEDIÇÃO A DOISCOMPARTIMENTOS COM RAMAL PARCIALMENTE APARENTE COM CAIXA DEPASSAGEM.FORAM VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR, ASSIM COMRETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓR | 09/05/16 | 24/03/17
2385341 | 001000515185 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: OTACILIO ARÁUJOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OTACILIO ARAÚJOFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, REALIZAMOS TAMBÉM TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E O | 23/03/16 | 24/03/17
2406780 | 001000515189 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 547126-3SSN: 05740193Assinou ficha de inspeção: JOSÉ LUIS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊ SCOMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂM | 30/06/16 | 24/03/17
2441217 | 001000515213 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HORLANDO DIAS RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃO DIRETA EM UMACAIXA APENAS COM UM COMPARTIMENTO COM RAMAL PARCIALMENTEAPARENTE COM CAIXA DE PASSAGEM. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARÂMETROS DA MEDIÇÃO, TAMBÉM F | 10/05/16 | 24/03/17
2462745 | 001000515215 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: NATANAEL DE CASTROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NATANAEL CASTROFUNCIONÁRIO (GERENTE) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIDOR LACRADA, TRATA-SE DE UM PADRÃOTRIFÁSICO. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É SUBTE | 21/03/16 | 24/03/17
41642580 | 001002331229 | 201 | 24/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA, PORÉM O REPRESENTANTE SE AUSENTOU DO LOCAL.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR COM LACRE DA TAMPA VIOLADO,ABERTA. JÁ A TAMPA DO CUBICULO ESTAVA LACRADO NORMAL. ATUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ESTÁ TUDO NORMAL , APARENTE. OMEDIDOR TAMBÉM FOI ENCONTRADO SEM OS LACRES CEMAR, SE A TAMPADEF | 30/06/16 | 24/03/17
6272851 | 001002331254 | 303 | 23/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALEXANDRE COSTANASCIMENTO (SÓCIO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, DISPLAYDE LEITURA SEM COMUNICAÇÃO COM O MEDIDOR, SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COMA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE SE | 01/06/16 | 24/03/17
10782333 | 001002356591 | 156 | 03/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ BEZERRA(PROPRIETÁRIO). FOI ENCONTRADO NA CAIXA DE MEDIÇÃO SELO QUEESTAVA COM NÚMERO DIFERENTE DO DEIXADO NO ATO DA LEITURA. ACHAVE DE AFERIÇÃO FOI ABERTA POR AÇÃO DE TERCEIROS, DESLIGANDOO MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR EM 100% O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRIC | 14/06/16 | 24/03/17
1398873 | 001002356950 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Assinou ficha de inspeção: JOSÉ ANTONIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ ANTONIO LEONARDOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EAMBOS ESTÃO NORMAIS. | 10/06/16 | 24/03/17
34723745 | 001002356953 | 201 | 08/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLEITONPORTELA (FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COMDISPLAY APAGADO, DESSA FORMA IMPOSSIBLITANDO A VISUALIZAÇÃO DASLEITURAS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITU | 15/06/16 | 24/03/17
41095920 | 001002356955 | 201 | 07/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO AUGUSTO DASILVA COSTA (OPERADOR). MEDIDOR COM DEFEITO (VISOR APAGADO),DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO UMALIGAÇÃO INDIRETA.CONSTANTE 120/10000 | 14/06/16 | 24/03/17
5745420 | 001002356957 | 303 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JACKELINE FERNANDES DE OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JACKELINE FERNANDES DEOLIVEIRA (ADMINISTRATIVA). DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADACONDUTORES DEE | 09/06/16 | 24/03/17
406090 | 001002357144 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO VERASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO VERASFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. VERIFICAMOSAS CORRENTES DA MEDIÇÃO E AS MESMAS ESTÃO NORMAIS. MEDIDOR FOIENCONTRADO SELADO, COM | 15/06/16 | 24/03/17
38251279 | 001002357211 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANRÉ FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE UM ENCAPSULADO DE MEDIÇÃOSERTA. MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAM ENCONTRADOSLACRADOS, NORMAIS E INTACTOS. MED | 17/06/16 | 24/03/17
1308602 | 001002381920 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª MARIA CRISTINA FILHOARAGÃO REPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I,MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FORAM | 17/06/16 | 24/03/17
2845334 | 001002381939 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ERNELSON NELIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA ERNELSON NELIO RESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, COM MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM RETIRA | 17/06/16 | 24/03/17
40654046 | 001002381952 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: VIVIANE QUEIROZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VIVINE QUEIROZFUNCIONÁRIAE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAM | 21/06/16 | 24/03/17
11192408 | 001002381999 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 41910332PATRIMONIO: 2222004013SSN: 11231Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO BORGES FUNCIONÁRIODA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCOTRA-SE INSTALADA DENTRO DE UMASUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM 01COMPARTI | 03/06/16 | 24/03/17
407917 | 001002387674 | 201 | 31/05/16 | 01/06/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DA SR(A) CELIA MENDES, FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA COMO DISPLAY COM PROBLEMAS. O MESMO FOI SUBSTITUIDO E A MEDIÇÃONORMALIZADA. O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUP | 08/06/16 | 24/03/17
12406398 | 001002445922 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: WILSON FERREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. MEDIDOR NÃO PODE SER AFERIDO, POIS NÃO HAVIA CARGALIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, APENAS UM FREEZER MONOFÁ | 15/06/16 | 24/03/17
38844865 | 001002472123 | 201 | 01/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO SERTA, OQUAL ENCONTRA-SE INSTALADO NO POSTE DA CEMAR DO LADO EXTERNO DAUC. DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES DO LEITURISTA DO GRUPO A, NODIA DA LEITURA O MESMO CONSTATOU QUE O DISPLAY DO MEDIDORESTAVA TRAVADO. O MESMO FEZ A MANOBRA NA CHAVE DE AFERIÇÃ | 08/06/16 | 24/03/17
14105549 | 001002493060 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: A MESMARTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RUI JOREC L. MAIALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. JORGE LETÃO MAIA , PROPRIETARIO , REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM M | 09/06/16 | 24/03/17
40494243 | 001004798633 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR DOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADO NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE ENCONTRA-SEFECHADA, NOLOCAL FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO HOTEL - SAM HOTEL. | 22/10/16 | 24/03/17
6830048 | 001004862195 | 0 | 21/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO BORGES DEAGUIAR (GERENTE) MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CLIENTE INFORMOU QUE PEDIU REDUÇÃO DEDEMANDA PORQUE NUNCA CHEGOU NA DEMANDA CONTRATADA. | 03/01/17 | 24/03/17
8687382 | 001004862546 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO INSTALADA EM CONJUNTO NO POSTE CEMAR NAENTRADA DOFRIGORIFICO, NESSE LOCAL FUNCIONA COMERCIALIZAÇÃO DE ABATIMENTODE BOI,TAMBEM EXISTE CAMARAS FRIGORIFIC | 07/10/16 | 24/03/17
1568213 | 001004865595 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 |  | 10/10/16 | 24/03/17
1010140 | 001004866169 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DACEMAR. AUNIDADE SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 01 COMPARTIMENTOCOM SEUSTC'S DE 200/5 E CHAVE DE AFERIÇÃO. FOI VERIFICADO OS CABOS DETENSÃO ECORRENTES DO SECUNDARIO E NÃO ESTÃO NO PADRÃO DE CORES QUE ACEMAR EXIGEFOI REALIZADO TESTE DE SAT | 11/10/16 | 24/03/17
1088840 | 001004866179 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA SOLANGE, FUNCIONARIA,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ESPACO 1000,CASA DEEVENTOS LOCALIZADA EM FRENTE A DURVAL VEICULOS, PROXIMO AOSHOPPING DOAUTOMOVEL NO BAIRRO CALHAU.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75KVA, FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃO | 19/10/16 | 24/03/17
1449 | 001004866188 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CELSO RUBENS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. CLIENTE AT/AT, COM MEDIÇÃOINDIRETA COM CAIXA DE 1 COMPARTIMENTO PARA O MEDIDOR E OS TCSEM OUTRA, INSTALADA NO SECUNDÁRIO DO TRAFO COM A FIAÇÃOSECUNDÁRIA APARENTE. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO,AFERIÇÃO DO M | 14/10/16 | 24/03/17
1567977 | 001004866200 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GELIVALDO NASCIMENTO,FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TAMB | 13/10/16 | 24/03/17
1945130 | 001004866207 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR TIMOTEO, FUNCIONARIO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL PRAD,LOCALIZADO NO SÃO CRISTOVÃO, PROXIMO AO BANCO DO BRASIL. ESTAUNIDADEPOSSUI UMA SUBSTAÇÃO AEREA, COM TRAFO DE 75KVA, FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARE | 13/10/16 | 24/03/17
2135 | 001004866219 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALTERINO SALES,FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAMREALIZADOS TESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADECONSUMIDORA ESTAVA PROGRAMADOT | 24/10/16 | 24/03/17
2566591 | 001004866231 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CECILIA RIBEIRO,REPRESENTANTEPELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS EFEITO OTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADEFOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-ATCOM CANAISEM 120/10000, RTC: 200/5, RTP: 1 | 20/10/16 | 24/03/17
286028 | 001004866239 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CLEITON DA SILVA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADEFOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT-AT, COMCANAIS EM 120/10000, RTC: | 28/10/16 | 24/03/17
33299060 | 001004866253 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLAIRTON IANGADO,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃOAEREA, COMELETRODUTO GALVANIZADA APARENTE EM CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS. UNIDADEFOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA. FOI REALIZADO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TEST | 28/10/16 | 24/03/17
35295909 | 001004866259 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE FRANCISCO,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAFÁBRICA DE PEÇAS E USINA DE PEÇAS METÁLICAS, LOCALIZADA NA BR135 KM15,PROXIMO AO COMERICAL TOFE. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE75KVA, FIXADOEM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANIZAD | 21/10/16 | 24/03/17
3921 | 001004866264 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SILVANA MARIA,PROPRIETÁRIA,RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO NOPOSTE DACONCESSIONÁRIA, CEMAR, DO TIPO DE MEDIÇÃO FISCAL, COM A CAIXADOS TC'S EMEDIDOR ACRILICA. UNIDADE PROGAMADA EM AT-AT,COM AS CONSTANTESDE CANAIS120/10000, RTC: 200/5, RTP: | 28/10/16 | 24/03/17
4138 | 001004866269 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR THIAGO ARAUJO, FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O FRATALO PARA AFERIR O MEDIDOR E FEITO O TESTE DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, COM CAN | 22/11/16 | 24/03/17
45090515 | 001004866274 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LETICIA COSTA, REPONSÁVELPELACONTA CONTRATO. FOI VERIFICADO AS CORRENTES, APLICANDO O PWS EFEITO ASATURAÇÃO DOS TC'S, E OS RESULTADOS FOI QUE A MEDIÇÃO SEENCONTRAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADO EMCAIXA DE | 29/10/16 | 24/03/17
979716 | 001004866279 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA SO SR DERCIO DE JESUS,FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA CONTRA CONTRATO. FOI VERIFICADO NO ATO DAINSPEÇÃOQUE A CAIXA NO COMPARTIMENTO DO MEDIDOR SE ENCONTRAVA SEM (2)SELOSRESTANDO APENAS DOIS. FOI FEITO A VERIFICAÇÃO DA CHAVE DEAFERIÇÃO DOMEDIDOR E A PROGRAMAÇÃO DO MESMO,A | 24/10/16 | 24/03/17
40619895 | 001004866443 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA DO SR FABIO ARAUJO, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA, UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOIFEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO,FOI FEITOTAMBÉM O TESTE DE SATU | 07/11/16 | 24/03/17
41055758 | 001003044026 | 310 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) KEILIANE REIS CHAVES,FUNCIONÁRIA DA UNIDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO É DE 3 COPARTIMENTOSA QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. ESTE CLIENTE TRATA-SE DE UMA EMPRESA QUE TRABALHA COMGESSO CONSTATAMOS QUE O ELETRODUTO NÃO ESTAVA FIXADO NA C | 29/09/16 | 24/03/17
39836173 | 001003047511 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR (A) WANJA CAROLINA DOS S.ARAGÃO, FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 COMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA COMACESSO LIVRE PARA OS COLABORADORES DA CEMAR. FOI VERI | 03/09/16 | 24/03/17
11327923 | 001003070647 | 201 | 27/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NEWDSON MORAES DASILVA, SUPERVISOR DE ATENDIMENTO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELAUNIDADE. A UNIDADE ESTÁ COM A FASE C LIGADA DIRETA PELA EQUIPEDE PLANTÃO, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DO CABO | 06/07/16 | 24/03/17
8474389 | 001003074695 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 |  | 22/10/16 | 24/03/17
11536441 | 001003097418 | 201 | 09/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO LUIS, OPERADORDA CAEMA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMPOSTA DE 2COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. OBSERVAMOS QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVAAPAGADO, MESMO HAVENDO TENSÃO ELÉTRICA O BORNE DO MEDIDOR. NÃ | 19/07/16 | 24/03/17
14279229 | 001003119802 | 306 | 19/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA (SEM OSBASTÕES)E SEM NINGUEM NO LOCAL (DESOCUPADA). | 24/10/16 | 24/03/17
10653878 | 001003122748 | 305 | 02/08/16 | 01/08/16 | TRATA-SE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BALSAS , NO MOMENTO DA VISITAA MESMA SE ENCONTRAVA FECHADA , DESABITADA E LIGADA EM CAMPO .MAS SEM CARGA . FOI VERIFICADO TODA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR .A UNIDADE CONTINUA COM MEDIDOR INSTALADO EM CAMPO. | 10/08/16 | 24/03/17
11929826 | 001003122810 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: SEM REPRESENTANTE NO LOCALLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NO EQUIPAMENTO DA MEDIÇÃO (MEDIDOR SAGA1500 -200A). A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E S | 16/07/16 | 24/03/17
1739476 | 001003122812 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELEOMAR DE SOUSAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TR | 19/07/16 | 24/03/17
36553952 | 001003122816 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLIZOMAR PEREIRA DEANDRADE , MECÂNICO .MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.MEDIÇÃO FOI COLOCADA PARA FUNCIONAR UM HOTEL MAIS NUNCAFUNCIONOU AINDA , ESTÁ EM CONSTRUÇÃO .MEDIDOR FICA ATRÁS DOPOSTO, CARAJAS NA RUA PIAUI.CONSTANTES : | 03/08/16 | 24/03/17
15942894 | 001003122846 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO CRUZ ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDAE ENCONTRADA SELADA E COM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATRTC 200/5 , RTC 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDAE POSSUI SU | 10/08/16 | 24/03/17
8443840 | 001003122865 | 301 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALBERTO SANTOS DE SOUSAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEAT/BT, COM MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DER | 15/07/16 | 24/03/17
44812584 | 001003160042 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. João Alberto Carmo(Funcionário), responsável pela unidade consumidora.Foi coletado todos os arquivos de inspeção e medição ficousendo blindada funcionando normal. | 14/09/16 | 24/03/17
6512020 | 001003162932 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO DE OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO DE OLIVEIRAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM A | 19/07/16 | 24/03/17
2917 | 001005945781 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | ESSA LIGAÇÃO NÃO EXISTE MAIS, NESSE PRÉDIO ONDE FUNCIONA AANTIGACLINICA ALIANÇA. HOJE O PRÉDIO ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA EESTÁESPERANDO UMA NOVA LIGAÇÃO DE ALTA TENSÃO DE CABINE ABRIGADA.FALEI COMO RESPONSÁVEL NO MOMENTO E ELE INFORMA QUE A MAIS DE UM (01)ANO QUE ALIGAÇÃO FOI RETIRADA DO LOCAL.P | 03/12/16 | 24/03/17
4170 | 001005945802 | 305 | 24/11/16 | 01/12/16 | NÃO FOI LOCALIZADO A MEDIÇÃO, O LOCAL ONDE FUNCIONAVA A EMPRESAESTÁABANDONADO. | 03/12/16 | 24/03/17
680 | 001005945821 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARREALIZADO NA PRESENCA DO SR GILMAR SILVA CÂMERA.A UNIDADE ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 01 COMPARTIMENTOPARCIALMENTE DETERIORADA, FERRUGEM.FOI RETIRADA TODA A PARAMETRIZAÇÃO DO MEDIDOR, COMO: LEITURA,MEMORIADE MASSA COMPL | 01/12/16 | 24/03/17
897850 | 001005945837 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MICHEL P. P. SIERRA,RESPONSÁVEÇPELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI ENCONTRADA A MEDIÇÃO SELADA COM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COMCANAIS 72/10000, RTC: 1/1 E RTP: 1/1.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR A AFERIÇÃO E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO MOSTRADOR DO MEDIDOR COM FR | 01/12/16 | 24/03/17
965 | 001005945870 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR RODRIGO PACHECO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 30/11/16 | 24/03/17
2841720 | 001000515218 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
30038509 | 001000515233 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 | Remota: 146986-7 PATRIMONIO: 2222 002579 SSN: 50100LaudoouObservaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDINOBARBOSACOSTARESPONSÁVEL PELA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE. FORAM FEITOSTODOSOSTESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRODOSPARÂMETROSNORMAIS. | 09/03/16 | 24/03/17
3024423 | 001000515237 | 306 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA E FECHADA,DESOCUPADA. | 21/03/16 | 24/03/17
30484452 | 001000515260 | 164 | 24/03/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JOANA DARC GOMES DASILVA, PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. DESVIO EMBUTIDO NA PAREDE,DETECTADO ATRAVES DE INCISÃO NA PAREDE, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROD | 04/04/16 | 24/03/17
30843746 | 001000515266 | 0 | 16/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1050/10000RTC: 10/5RTP: 175/1REMOTA:Assinou ficha de inspeção: DOURIVAN DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. MEDIDOR DA UNIDA | 14/06/16 | 24/03/17
30844114 | 001000515268 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: RODRIGUES SILVALaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI FAREIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTCS APONTANDO NORMALIDADE. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADODE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. | 17/05/16 | 24/03/17
31036496 | 001000515281 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA E FOI CONSTATADO QUEEXISTE APENAS LAMPADAS PL NO LOCAL, NÃO TEM BOMBAS INSTALADAS,EXISTE APENAS UMA CASA PARA FESTAS QUE NO MOMENTO ESTÁ FECHADASEM CARGA INSTALADA, NÃO SENDO POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR. | 03/10/16 | 24/03/17
31288185 | 001000515287 | 0 | 19/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: ALDENOR DE JESUSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALDENOR DE JESUSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL. REALIZAMOS INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE CONSUMIDOR | 02/06/16 | 24/03/17
32592449 | 001000515300 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Remota: 234738-3 (QUEIMADA)PATRIMONIO: 2222.000142Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NILTON SOUSA FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE AOLABRORATÓRIO E ESCRITÓRIO DA ICIBRA, FÁBRICA DE CIMENTOLOCALI | 01/04/16 | 24/03/17
32731562 | 001000515304 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO FRANCISCORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENNTE COM MEDIÇÃODIRETA, B.I CAIXA Á DOIS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM REALIZADOS TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DE COMPARAÇÃODE CORRENTES, TAMBÉM FORAM RETIRADOS O | 10/05/16 | 24/03/17
32820158 | 001000515306 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ISMAELLaudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIA CARGASUFICIENTE. FOI REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE E FOICONSTATADO QUE A MESMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, ESTÁ PARADA HÁMAIS DE 01 ANO SEGUNDO INFORMAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS. PADRÃOCO | 27/05/16 | 24/03/17
33057300 | 001000515310 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ALINE DA SILVALaudo ou Observação dainspeção:INSPEÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOSCOMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE, TUBULAÇÃO DE ENTRADASENDODE FERRO GALVANIZADO. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORENCONTRAM-SECORRETOS SE | 16/03/16 | 24/03/17
33312180 | 001000515315 | 306 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI ENCONTRADO NADA NO LOCAL, UNIDADE DEMOLIDA. NO LOCALNÃO HAVIA NINGUÉM | 16/03/16 | 24/03/17
33457758 | 001000515318 | 306 | 10/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA E NÃO FOI ENCOMTRADA NINGUÉM NOLOCAL. | 16/03/16 | 24/03/17
33666012 | 001000515333 | 305 | 08/03/16 | 01/03/16 | NÃO EXISTE NADA NO LOCAL | 16/03/16 | 24/03/17
3405087 | 001000515337 | 305 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO CESARLaudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTOCOMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. ALGUNS PARÂMETROS DO MEDIDORESTAVAM INDEFINIDOS E CARGA DO PROGRAMA DESATUALIZADA. MEDIDORFOI REPROGRAMADO E TODOS OS SEUS PARÂMETROS FIC | 19/05/16 | 24/03/17
34438064 | 001000515360 | 306 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SERRARIA LOCALIZADO NO POVOADOMARIBONDO EM ZÉ DOCA. ENCONTRAMOS ESTÁ UNIDADE DESLIGADA SEM OSBASTÕES DA CHAVE ELO FUSÍVEL COM RESTOS DE ELOS DA CHAVE, PORÉMPARTIDOS NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL, ENTRAMOS PARA VERIFICAR OMEDIDOR PELA CASA AOS | 22/03/16 | 24/03/17
34667616 | 001000515362 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ GARCIA ,FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO DE OFICINA.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE FALTAVA UMA FASE ( C )DIVIDINFO ASSIM AS TENSÕES (DEFEITO NO AT) ALIMENTADOR DEBATERIA, NÃO DEMOROU PARA QUE O FORN | 20/08/16 | 24/03/17
35042520 | 001000515365 | 306 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE CR NO SISTEMA, A MESMAENCONTRA-SE COM OS CABOS RETIRADOS DO BORNE DO MEDIDOR. AUNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM RAMAL SECUNDÁRIO AOTRAFO APARENTE. A MESMA TEM SEU TRAFO COMPRATILHADO COM OUTRAUNIDADE QUE SE REFERE A UMA OFICINAB | 18/03/16 | 24/03/17
35607285 | 001000515369 | 305 | 28/04/16 | 01/05/16 | UNIDADE ESTA TOTALMENTE DESATIVADA, NÃO HÁ NADA NO LOCAL, VIROUÁERA DE LOTEAMENTO. | 09/05/16 | 24/03/17
36154349 | 001000515376 | 0 | 04/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: DIANALaudo ou Observação dainspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DIANA BORGESAGUIARREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊSCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIADE MAS | 14/03/16 | 24/03/17
36369183 | 001000515379 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
36803533 | 001000515392 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: MILIANA FURTADOLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA ESTANDO A MESMA COMMEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTANDO NORMAIS. MEDIÇÃO DIRETACOM PROGRAMAÇÃO THS | 15/06/16 | 24/03/17
571229 | 001002496429 | 305 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA E DESOCUPADA, SEM FUNCIONAR SEGUNDOINFORMAÇÕES DOS VIZINHOS. | 17/06/16 | 24/03/17
14515089 | 001002498492 | 301 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO PEREIRA SILVASANTOS REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM DOIS COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA SEM SELOS(ABERTA | 18/06/16 | 24/03/17
5045 | 001002498619 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 70/10000Constante deixada: 70/10000RTC: 50/5RTP: 1/1REMOTA: 247816-2PATRIMONIO: 2222004014SSN: 00666Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO CARLOSLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM CABOS DE ENTRADAPARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO ME | 25/06/16 | 24/03/17
38451065 | 001002498655 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 590296-0PATRIMONIO: 2222002182SSN: 490001Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIZ STEFANELLOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUUMIDORA. EST | 22/06/16 | 24/03/17
31389712 | 001002498662 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1REMOTA: 247438-5PATRIMONIO: 2222004184SSN: 76653Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª REGIANE GOMES FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDADE ENERGIAD | 21/06/16 | 24/03/17
1309 | 001002498665 | 201 | 13/06/16 | 01/06/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA. FOIDETECTADO QUE O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA COM O DISPLAYAPAGADO. O MESMO FOI SUBSTITUIDO E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. OMEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT.O PADRÃO É COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO QUEFO | 21/06/16 | 24/03/17
11191886 | 001002498668 | 201 | 01/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE2 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDE VIOLAÇÃO DOS SELOS. CONSTATAMOS QUE NO DISPLAY DO MEDIDORESTAVA APARECENDO ERRO 95, ANALISAMOS TODA A ESTRUTURA FISICADO MEDIDOR E NÃO CONSTATAMOS NENHUM FURO, MARCA DE SOLDA | 10/06/16 | 24/03/17
37751804 | 001002498993 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIACARGA LIGADA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA CABOS DEALIME | 21/06/16 | 24/03/17
45747921 | 001002499625 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇ ADO SRº GILDAZIO BARROS DACONCEIÇÃO VIGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO. A MESMA ATEÉ HOJE NÃO FOI INAUGURADA, | 01/07/16 | 24/03/17
8510024 | 001002519222 | 306 | 15/09/16 | 01/09/16 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO DEFINITIVO. | 21/09/16 | 24/03/17
2585 | 001002522795 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 196374-3Patrimônio: 2222001107Assinou ficha de inspeção: MARINOSVALDO COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARINOSVALDO COSTAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO AP | 22/06/16 | 24/03/17
93696 | 001002523534 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ROSIANE DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ROSIANE DOS SANTOSFUNCIONÁRIA REPRESENTATE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS | 16/07/16 | 24/03/17
15841362 | 001002524243 | 303 | 02/06/16 | 01/06/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR() BATISTA DE SOUSA,RESPONSAVEL TÉCNICO DA UNIDADE. FOI SUBSTITUIDO O CONJUNTO DEMEDIÇÃO TROVÃO E O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOIOBSERVADO QUE A BUCHA DO TRAFO APRESENTAVA VAZAMENTO DE OLEO,PROVAVELMENTE OCASIONADO POR AUMENTO DA CARGA, ALÉM DOVAZAM | 10/06/16 | 24/03/17
1567691 | 001002524857 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 2222000414SSN: 170854-6Assinou ficha de inspeção: DOMINGOS BARROSOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS BARROSOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SEENCONTRA DEVIDAMENTE SELADA, COM | 23/06/16 | 24/03/17
10652006 | 001002525144 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR (O) ETONILSON BANDEIRAPEREIRA (GERENTE DE REDE). O MEDIDOR APRESENTOU TODOS OS MESESA DATA E HORA ERRADAS, ERA CONSERTADA E VOLTAVA A FICAR ERRADONOVAMENTE. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO E REALIZADO UMA LIGAÇÃOINDIRETA COM A INSTALAÇÃO DE TCS 125/5, CHAVE DE AFERIÇÃO | 10/06/16 | 24/03/17
2353911 | 001002525404 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FERNANDO JUNIORLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO JUNIORREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EAMBO | 21/06/16 | 24/03/17
2566656 | 001002525519 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 107340-4PATRIMONIO: 2222000450SSN: 7476829Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ALDA LUCIA GOUVEIAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SEENCONTRA DEVIDAMEN | 21/06/16 | 24/03/17
36842881 | 001004892009 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AMAURÊ SOUSA, FUNCIONARIOEREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO,O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU | 14/10/16 | 24/03/17
5075912 | 001004918664 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE LUIZ PEREIRA,REPRESENTANTE DAUNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OTESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAISEM3150/10000, RTC: 75/5, RTP: 70 | 13/10/16 | 24/03/17
5309450 | 001004919553 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JERÔNIMO, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FÁBRICADETIJOLOS, LOCALIZADA EM ROSÁRIO, NO SEGUNDO CANTO À ESQUERDAAPÓS APONTE DO POLO DE CERÂMICAS DA CIDADE. ESTA UNIDADE POSSUI UMTRAFO DE225KVA QUE ESTÁ INSTALADO FORA DO | 28/11/16 | 24/03/17
5309557 | 001004919889 | 207 | 22/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA AUXILIADORATEIXEIRA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOCONSTATAMOS QUE O TC DA FASE A ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO, NÃOFAZENDO CORRETAMENTE A TRANSFORMAÇÃO DA CORRENTE PRIMÁRIA PARASECUNDÁRIA, DESTA FORMM REGISTRAMOS E FATURANDO A MENOR OC | 30/11/16 | 24/03/17
40226320 | 001004920349 | 201 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO ANDRÉ COSTABANDEIRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO APARENTE. O MEDIDOR ECHAVE DE AFERIÇÃO ENCONTRAVA-SE QUEIMADO, A INSTALAÇÃO ESTAVALIGADO DIRETO PELA EQUIPE DO PLANTÃO CEMAR. NÃO FOI POSSÍVELC | 05/10/16 | 24/03/17
3093 | 001004921106 | 207 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A)MICHELE FUNCIONÁRIARESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI CONSTATADO CIRCUITO DE POTENCIALINTERROMPIDO DA FASE B E C DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO E OS CABOS SECUNDÁRIOS DA | 18/10/16 | 24/03/17
40008527 | 001004947199 |  | 20/10/16 | 01/10/16 | ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE SEM MEDIÇÃO, DESLIGAMOS DA REDE CEMAREFECHADA. SEM ATENDIMENTO. | 28/10/16 | 24/03/17
4979 | 001004950605 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCIO DIAS, FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC:200/5RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TESTE | 11/10/16 | 24/03/17
40210881 | 001004951315 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | A UNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO MEDIDORPRINCIPAL. O MESMO FOI REPROGRAMADO. | 06/10/16 | 24/03/17
1568370 | 001004976942 | 306 | 24/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA VISITA, FOI CONSTATADO QUE A UNIDADE ESTÁDESLIGADA, NÃOTEM MAIS NADA. TODO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO NÃO ESTÁ MAIS NOLOCAL,PORÉM A UNIDADE ESTÁ ESPERANDO UMA LIGAÇÃO NOVA. O PADRÃO JÁESTÁ PRONTONO MOMENTO DA VISITA NÃO FOI ENCONTRADO NIGUÉM NO LOCAL, TRATA-SE DE UMPOÇO DA CAURO. | 29/10/16 | 24/03/17
39712920 | 001004976947 |  | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JOSE COSTA ROCHA,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A UNIDADE ENCONTRA-SE ABANDONADA, NÃOEXISTEMAIS MEDIDOR, TRANSFORMADOR NO LOCAL SÓ APENAS O VIGIA DOIMOVEL QUEMORA NO BARRACO AO LADO. | 24/10/16 | 24/03/17
45304701 | 001004976951 |  | 20/10/16 | 01/10/16 |  | 28/10/16 | 24/03/17
2044722 | 001004977068 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO SOARES, FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUM POCODA CAEMA, DENTRO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,LOCALIZADA NOSÃO CRISTOVÃO. ESTA UNIDADE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ENCONTRAVA-SE LIGADANA REDE CEMAR, COM TENSÃO, PO | 21/10/16 | 24/03/17
43606301 | 001004977072 | 306 | 03/10/16 | 01/10/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMA ENCONTRAVA-SE DESLIGADA SEM OS CABOS DA TAMPA DA BUCHADO TRAFO ATÉ OS TCS, A TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO E A TAMPA DOCOMPARTIMENTO DO CUBICULO DOS TCS ESTAVA SEM OS SELOS, ASMESMAS FORAM DEIXADAS SELADA. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA MET | 13/10/16 | 24/03/17
11192858 | 001004985317 | 0 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPCULADO SERTA, OQUAL ESTÁFIXADO NO POSTE DA CEMAR. O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEMINDICIOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS, O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COMOS DADOSDESTA INSTALAÇÃO, AT-AT. A FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC'S E TP'SESTÃOLIGADAS CORRETAMENTE. ESTE | 18/10/16 | 24/03/17
39460831 | 001004985330 | 0 | 10/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA POLIANA CORREINO, GERENTEDAUNIDADE. MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZAMOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, SELADA E BLIDADA COMPARAFUSO DESEGUNRANÇA E TUBET | 14/10/16 | 24/03/17
31545145 | 001004986230 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | UNIDADE CONSUMIDORA COM MEDIÇÃO DIRETA EXTERNA EM CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS OSPARAMETROS DA MEDIÇÃO, ASSIM COMO RETIRADO OS ARQUIVOS DEMEMÓRIA DE MASSA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO FOI FEITO A LIMPEZADO VIDRO DA TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO. NÃO FOI POSSIVEL AFERIRO ME | 27/10/16 | 24/03/17
39344998 | 001004986235 | 201 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO PEREIRA DEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. AMEDIÇÃO ESTÁ LOCALIZADA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 3COMPARTIMENTOS QUE ESTÁ LOCALIZADA NA ÁREA INTERNA DA UNIDADE.O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM O DISPLAY APAGADO, O MESMO FOISUBSTITUIDO FICANDO | 21/10/16 | 24/03/17
43386190 | 001005030175 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE CARLOS ALVES DEOLIVEIRA,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOSOSARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTE NO CONJUNTO DEMEDIÇÃO E OMESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇAO ESTAVA EFICOUSELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDON | 14/10/16 | 24/03/17
11192890 | 001003787005 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO CONRADO SILVA ESOUSA , FUNCIONARIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.DEVIDO A PROBLEMAS NO SISTEMA , MEDIDOR FOI FATURADO , MORTO EREPROGRAMADO . UNIDADE FICOU FUNCIONANDO NORM | 11/08/16 | 24/03/17
1059920 | 001005948083 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR THIAGO SILVA DUARTE,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TOTALMENTEAPARENTE.CLIENTE B-I, VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃODEACORDO COM OS EQUIPAMENTOS E GRUPO T | 10/12/16 | 24/03/17
1088696 | 001005948101 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE RIBAMAR, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCATOR, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CALHAU,EMFRENTE AO SUPERMERCADO MACIEL. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE225 KVA,FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO EM AÇO G | 09/12/16 | 24/03/17
1568175 | 001005948107 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO NONATO MARREIRO,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOGALVANIZADO SUBSTERRÂNEO QUATRO METROS.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E OS MESMO ESTÃO DEACORDOCOM OS EQUIPAMENTOS INSTALAD | 01/12/16 | 24/03/17
1671162 | 001005948123 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ADILSON CARLOS,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO OS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS EM 240/10000, RTC: | 06/12/16 | 24/03/17
2566664 | 001005948129 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | DA CAEMA (ODEBRECHET) DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. MEDIÇÃO INTERNACOMPADRÃO COMPOSTO POR CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO E RAMALSUBTERRÂNEO, FOIREALIZADO TESTE DE PASSA FIO ATRAVÉS DA CAIXA DE PASSAGEM. OMEDIDOR FOIAFERIDO E NÃO APRESENTOU ERO, TAMBÉM FOI ANALISADO APROGRAMAÇÃO E OSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA | 10/12/16 | 24/03/17
2935317 | 001005948136 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA/AUTORIZAÇÃO DO SR JOÃO BATISTA,VIGILANTEENCONTRADO NA UNIDADE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO,CONSTANTES E FERIADOS.TAMBÉM FOI RETIRADO OS ARQUIVO DE MEMORIA DE MASSA.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO PELO C. METER E TAMBÉM FOIREALIZADO OTESTE DE SATUR | 06/12/16 | 24/03/17
3034933 | 001005948142 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº, NEUTON DA SILVA SOUSA ,RESPONSAVEL PEÇA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO DIRETA, 3305.000973-0. EM UMA CAIXAACRILICADE UM (1) COMPARTIMENTO INSTALADA NO POSTE DA CEMAR TOTALMENTEAPARENTEO SECUNDARIO DO TRAFO.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDORE | 14/01/17 | 24/03/17
30712307 | 001005948147 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MALINO SILVA RIBEIRO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE POSSUISUBSTAÇÃOAEREA COM RAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFO EM ELETRODUTO APARENTE ECAIXA DEDOIS COMPARTIMENTOS. FOI ENCONTRADA SELADA COM O MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT COM CANAIS 120/10000, RTC: 1/1 E RTP | 03/12/16 | 24/03/17
33564228 | 001005948151 | 303 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LUZIANE COSTA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A MESMA POSSUI SUBESTAÇÃO AEREA COMRAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFO EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTEAPARENTE. FOI ENCONTRADA A UNIDADE SELADA COM O MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS 120/10000 RTC RTP 1/1. FOI FEITOO TES | 27/12/16 | 24/03/17
34642095 | 001005948155 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSEILSON SANTOS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DOCONDOMINIOE ALIMENTAÇÃO SAINDO DO BARRAMENTO PARA O MEDIDOR DOCONDOMINIO.HOUVE A NECESSIDADE DE DESMENTAR AS CANALETAS DO QUADRO DEMEDIÇÃO PARAINVESTIGAR TODOS OS RAMAIS DE EN | 05/12/16 | 24/03/17
36871938 | 001005948161 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E SEM ACESSO AO MEDIDOR. | 03/12/16 | 24/03/17
37606758 | 001005948166 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JORGE BLADEZ, RESPONSÁVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOIENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAIS 120/10000,RTC: 400/5E RTP: 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM O RAMAL DO SECUNDÁRIO DOTRAFOTOTALMENTE APARENTE. | 05/12/16 | 24/03/17
44241242 | 001005951605 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NESTA UNIDADE. AFERIMOS O MEDIDOR,REALIZAMOS TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S, VERIFICAMOS A INSTALAÇÃO O PADRÃO,REGISTRAMOSATRAVÉS DE FOTOS, TC'S E TP'S, ESTRUTURA DA CAIXA DE MEDIÇÃO ECUBICULO.ESTA UNIDADE TEVE UMA REDUÇÃO NO CONSUMO, POR ESSE MOTIVOREALIZAMOSESTA INSPEÇÃO. NO EQUIPAM | 29/11/16 | 24/03/17
44086018 | 001005977480 | 303 | 23/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) EDINA SANTOSFUNCIONÁRIADA UNIDADE. A MEDIÇÃO EMCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRODE 3COMPARTIMENTOS E FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DAUNIDADE. FOI REALIZADO TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO E VERIFICADOTODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR E O MESMOENCONTRA | 30/11/16 | 24/03/17
78131 | 001006031782 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A): EDILEIA DE JESUS,FUNCIONARIA E RESPOSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASEM O SELO DA TAMPA DA CAIXA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC200/5, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COMO PWSE O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERF | 14/01/17 | 24/03/17
33664230 | 001006034717 | 303 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ERISVALDO M. DA SILVA,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA NO GRUPO TARIFARICO (AT/BI) CONFORME OSISTEMADA CEMAR.FOI RETIRADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR, TIPO: LEITURA DE MEMORIADE MASSACOMPLETA. A UNIDADE FOI SELADA COMPLETAMENTE E DEIXADAF | 13/01/17 | 24/03/17
8873810 | 001006042022 | 0 | 22/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS, A UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLAMUNICIPAL, MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO BI. | 02/12/16 | 24/03/17
1304640 | 001006113546 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA LIBERAÇÃO DE PULSO DA SAÍDA DO USUÁRIOPARACLIENTE, NA PRESENCA DO SR THIAGO XAVIER, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, OMESMOESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT.PADRÃOCOMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE TR | 08/12/16 | 24/03/17
76155 | 001006113561 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA LIBERAÇÃO DE PULSO PARA CLIENTE, NAPRESENÇADO SR WEMDEL SILVA, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA.FOI LIBERADO O ACESSO A PULSO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL,TAMBÉM FOI REALIZADO INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE O MEDIDORESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRU | 10/12/16 | 24/03/17
36963840 | 001000515395 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 243312-6PATRIMONIO: 2222001101SSN: 73513Assinou fichade inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DA SRª GLEIDE SANTOS (GERENTE)REPRESENTANTE PELA UNIDADECONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OTESTE DE | 14/03/16 | 24/03/17
37544361 | 001000515411 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
1567462 | 001001619956 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: BRANLISTO NETOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS EMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTAM CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.CARGA DE PROGRAMA FOI ATUALIZADA DE 7129 PARA | 12/05/16 | 24/03/17
1568523 | 001001619958 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GEOVANA MACHADOLaudo ou Observação da inspeção:FOI REALIZADO TESTE DE SATUARÇÃO DOS TCS E AFERIÇÃO DO MEDIDORE AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS. FOI VERIFICADA TODA APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E SUAS CONSTANTES DE CANAIS. A HORA DOMEDIDOR ESTAVA ATRASADA EM 28 MINUTOS SE | 13/05/16 | 24/03/17
15874619 | 001001619960 | 306 | 17/10/16 | 01/10/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ROSENILDA RITAPORTELA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. VERIFICAMOS QUE NO LOCAL ANTESFUNCIONAVA UM PARQUE DE VAQUEJADA E QUE HOJE NÃO EXISTE MAIS.NO LOCALUMA RESIDENCIA COM MEDIDOR DE BT, NO LOCAL HÁ UM POSTE E AMEDIÇÃO NÃOFOI LOCALIZADA. A SRA ROSENILDA TIRA | 24/10/16 | 24/03/17
1972006 | 001001619962 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTO DE COMBUSTÍVEL EM FRENTE A PPMÍDIA. UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM SELOS SERIAL CEMARVERDE METÁLICOS. NO LOCAL NÃO HÁ OUTRA LIGAÇÃO SOMENTE ESTA.REALIZAMOS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO E OS MESMOS FORAMNORMAIS. NO MOMENTO DA IN | 30/05/16 | 24/03/17
2110571 | 001001619964 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JENIVALDO M. PIRES,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO DIRETA EM CAIXA DE MEDIÇÃO APENAS EM DOISCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM OBSERVADOS OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADOOS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DO MEDIDOR.EMM | 07/05/16 | 24/03/17
229237 | 001001619966 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ ALVES COSTA INSPETORE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM PARTE DO RAMALEMBUTIDO. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MED | 19/05/16 | 24/03/17
2401630 | 001001619968 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ALDEMIR MADEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALDEMIR MADEIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES | 11/05/16 | 24/03/17
30567102 | 001008477386 | 207 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANDREIA ALMEIDA DASILVA (SECRETARIA). TC /TP COM CIRCUITOS INTERROMPIDOSOCASIONANDO PELO CURTO CIRCUITO NA CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBPEM AQUEIMA DOS CONDUTORES SECUNDÁRIOS. DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTTIU | 16/03/17 | 24/03/17
1084933 | 001008550430 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WELSONANTONIO.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO RESTAURANTE COCO BAMBU LOCALIZADO NOBAIRROCALHAU NA AV.COLORES MOREIRA SENTIDO LITORANEA .ESTA UNIDADE POSSUI UMA CABINE DE MEDIÇÃO ABRIGADA COM CAIXA DEMEDIÇÃOMETALICA DE UM | 21/03/17 | 24/03/17
710 | 001008550435 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
833 | 001008632804 | 201 | 14/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
34816948 | 001000026329 | 0 | 14/03/16 | 01/03/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 22/03/16 | 24/03/17
10326460 | 001000036417 | 171 | 04/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
44062771 | 001000037986 | 0 | 04/01/16 | 01/01/16 |  | 04/01/16 | 24/03/17
5804116 | 001000082756 | 0 | 05/01/16 | 01/01/16 |  | 05/01/16 | 24/03/17
3972194 | 001000114746 | 0 | 05/01/16 | 01/01/16 |  | 05/01/16 | 24/03/17
4642 | 001000115822 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 06/01/16 | 24/03/17
11193277 | 001000129577 | 0 | 06/01/16 | 01/05/16 |  | 16/05/16 | 24/03/17
6272797 | 001000135047 | 305 | 08/01/16 | 01/01/16 |  | 08/01/16 | 24/03/17
39889501 | 001000135511 | 305 | 11/01/16 | 01/01/16 |  | 11/01/16 | 24/03/17
10578183 | 001000154054 | 0 | 14/01/16 | 01/01/16 |  | 14/01/16 | 24/03/17
11314201 | 001000154338 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Remota: 551843-6 SSN: 1B221Assinou ficha de inspeção: ROGÉRIORODRIGUESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA DO SRº ROGÉRIO SARAIVA RODRIGUESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE. CAIXA DEMEDIÇÃOFOI ENCONTRADA COM OVIDRO QUEBRADO. NA MESMA FOI INSTALADOACRÍLICO PA | 14/03/16 | 24/03/17
37083836 | 001000154540 | 201 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
45592740 | 001000155179 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 19/01/16 | 24/03/17
536938 | 001000156084 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 20/01/16 | 24/03/17
698 | 001000157241 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
2410 | 001000157313 | 201 | 03/03/16 | 01/03/16 | O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA EM CAIXA METÁLICA DE3COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE.SEUS PARAMETROSESTAVAM CORRETOS, PORÉM SEUS DIGITOS ESTAVAMEXTRAPOLADOS. SUAS LEITURASFORAM COLETADAS E O MEDIDOR FOIRETIRADO. O MEDIDOR INSTALADO FICOU NOMESMO PADR | 08/03/16 | 24/03/17
11192483 | 001000157317 | 303 | 19/04/16 | 01/05/16 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO DESTA INSTALAÇÃO NA PRESENÇA DA SR(A)THAIZA OLIVEIRA LOPES, FUNCIONÁRIA DA UNIDADE. O PADRÃO DEENTRADA ESTÁ TOTALMENTE OBSOLETO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO,CAIXA SEM VIDRO,DOBRADIÇAS QUEBRADAS. INSTALAMOS O CONJUNTO DEMEDIÇÃO FIXADO NO POSTE NA CALÇADA DA PROPRIEDADE DAINS | 02/05/16 | 24/03/17
11193633 | 001000157319 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIEGO DE FRANÇA CARVALHOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOREXTRAPOLADO, O MESMO FOI FATURADO E REPROGRAMADO, FICOUFUNCIONANDO NORMAL.OBS: FOI AGENDADA COM O CLIENTE PARA RESOLVER ALGUMASPENDÊNCIAS (ELETRODUTO NÃO ESTÁ TOTALMENTE APARENTE EP | 18/03/16 | 24/03/17
12276648 | 001000157341 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
2849925 | 001002526792 | 0 | 23/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR SE ENCONTRAM CORRETO | 05/07/16 | 24/03/17
6272924 | 001002559804 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 420/10000Constante deixada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 186623-9SSN: 030841Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO DA SILVA REISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO SILVA REIS(ADMINISTRATIVO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃI NORMAL SE | 08/07/16 | 24/03/17
7876483 | 001002560334 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 150188-3Assinou ficha de inspeção: JOAQUIM AZEVEDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE | 24/06/16 | 24/03/17
8187142 | 001002560884 | 0 | 08/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOSÉ ALEXSANDROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS | 15/07/16 | 24/03/17
8687420 | 001002561476 | 0 | 23/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLEIVISON COSTA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE NORMAL OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃOCOM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE SEGUNDO INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTEDA UNIDADE FOI DADO FÉRIAS COLETIVAS PARA VÁRIOS FUNCINÁRIOS | 20/12/16 | 24/03/17
9673792 | 001002561546 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MAURICIO, RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BT , COM MEDIÇÃO DIRETA COM A CAIXA DE 01COMPARTIMENTO COM O RAMAL SUBTERRÂNEO.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR.FOI RETIRADO A REPROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR PARA ATUALIZAÇÃO DOSOLFT (MATOU O MEDIDOR).OBS | 02/08/16 | 24/03/17
10200008 | 001002562575 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO ALENCAR DA SILVA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.NO LOCAL FUNCIONA UM POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL FOI ENCONTRADA TODA SELADAE SEM INDIDIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DAD | 12/08/16 | 24/03/17
10842484 | 001002562958 | 201 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALEXANDRE ROCHALOURENÇO (COORDENADOR DE MANUTENÇÃO). O TC DA FASE A ESTAVAQUEIMADO ISOLADO PELA EQUIPE DA SUBESTAÇÃO BALSAS, FICANDOLIGADO DIRETO. AS LIGAÇÕES DOS 3 TCS ESTAVAM ERRADOS EPROVAVELMENTE FOI A CAUXA DA QUEIMA DESTE TC. QUANDO FOMOSBATER A RELAÇÃOC | 27/01/17 | 24/03/17
8687366 | 001002563124 | 303 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. OCORRE NECESSIDADEDE SUBSTITUIR A CHAVE DE AFERIÇÃO MODELO ANTIGO POR UMATRANSPARENTE. NO MOMENTO A CERAMICA ENCONTRA-SE PARADA E NÃOESTÁ FUNCIONA | 30/06/16 | 24/03/17
11205992 | 001002563303 | 0 | 01/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 300/10000Constante deixada: 300/10000RTC: 500/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JOANE SILVA SANTOSREPRESENTANTE (PASTOR) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA A | 14/07/16 | 24/03/17
30013069 | 001002563807 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAEL DE ABREU SUPRIANO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS EREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDO NORMAL. SEGUNDO INFORMAÇÃO DO SR(O) RAEL ESTÃOLIGAND | 27/10/16 | 24/03/17
30199022 | 001002563999 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: JOÃO FIGUEREDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO FIGUEREDOREPRESENTANTE E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADESE ENCONTRA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/AT, CONSTANTES DE CANAIS | 21/06/16 | 24/03/17
30733622 | 001002564421 | 0 | 20/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: SAMARIA CABRALLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. NESSA UNIDADE FOI ROUBADO O MEDIDOR | 24/06/16 | 24/03/17
33075057 | 001002564660 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO REALIDA DIA 25.07.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEONEL DE CONCEIÇÃOVIEIRA, FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO DO MEDIDOR E O TESTE DE SATURAÇÃODOS TC´S AMBOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO COMAT/AT C | 05/08/16 | 24/03/17
34110930 | 001002565442 | 171 | 09/07/16 | 01/07/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE SEM MEDIÇÃO E DESLIGADA NO SISTEMA, PORÉMFOI ENCONTRADA LIGADO DIRETA. TODO O PROCEDIMENTO FOIREGISTRADO COM FOTO E LOGO APÓS A UNIDADE FOI DESLIGADA. FOIRELIZADO LEVANTAMENTO DE CARGA. | 19/07/16 | 24/03/17
34793360 | 001002565479 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CEMARDA PRESENÇA DO SENHOR BENVILSON PENHA DA SILVA, PROPRIETÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO (03) TRÊSCOMPARTIMENTOS, COM CANO DE PVS, TOTALMENTE APARENTE.FORAM INSPECIONADOS OS CABOS DEQ | 28/09/16 | 24/03/17
11193609 | 001003811463 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALESON SILVA SALAZARELETRICISTA, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. REALIZAMOS TODOS OSTESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDONORMAL | 03/09/16 | 24/03/17
8941220 | 001003816135 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. VILMA SOUSA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA.NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA , JOÃO FONSECA MARANHÃO.FOI INSTALADO REMOT | 11/08/16 | 24/03/17
41416335 | 001003847930 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUDINHO DE CASTROFIGUEREDO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O ELETRODUTO É GALVANIZADO E ESTAVA COM UMA PARTEEMBUTIDA NAPAREDE, QUEBRAMOS A PAREDE( | 06/10/16 | 24/03/17
12510128 | 001003890710 | 201 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALAN FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BT COM MEDIÇÃOINDIRETA COM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO ACRILICA COM O RAMALAPARENTE. FOI REALIZADO A TROCA DO MEDIDOR QUE ESTAVA COMDEFEITO (DISPLAY TRAVADO)DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONS | 25/08/16 | 24/03/17
43009974 | 001003896932 | 303 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELOI DA SILVA CARVALHO ,CASEIRO .FOI ENCONTRADO O VISOR DE VIDRO DA TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃOQUEBRADO . A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVA COM SINAIS DEIRREGULARIDADE , POIS ESTAVA FOLGADO OS PARAFUSOS QUE FIXAM OSSELOS E A MESMA ESTAVA QUEBRADA, COM FACILIDADE PARAINTE | 15/08/16 | 24/03/17
10934656 | 001003919412 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. JULIA DA S. SOUSA,FUNCIONARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DESATURAÇÃO DOS TC´S.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE ME | 16/08/16 | 24/03/17
10948886 | 001003919838 | 303 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MADSON LINDOSO ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO.FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISORIA ENTRE O DISJUNTORE OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUE HAVIA ACESSO.TAMBÉM FOI REALIZADO OS TES | 17/08/16 | 24/03/17
10918537 | 001003919958 | 303 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MADSON LINDOSO ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO ,FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERO NA DIVISORIA ENTRE O DISJUNTOR EOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO QUE HAVIA ACESSO.FOI REALIZADO OS TESTES NAS | 17/08/16 | 24/03/17
37438707 | 001003920105 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JONATSON ALVES DA COSTA,ENCARREGADO DA UNIDADE.NO MOMENTO, A UNIDADE FOI ENCONTRADA PARADA TEMPORARIAMENTE,SEM CARGA. SEGUNDO INFORMAÇÕES A MESMA ESTÁ SEM FUNCIONAR DESDEO DIA 09/08/2016, COMO PREVISÃO DE RETORNO NO INÍCIO DO MÊS.FORAM RECOLHIDOS OS ARQUIVOS E M | 30/08/16 | 24/03/17
5075874 | 001003920500 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA LUCIA MACHADO,GESTORA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PSWE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DO TC'S E AMBOS OBTIVERAMRESULTADOSNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM OMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS E | 30/09/16 | 24/03/17
2240 | 001002085031 | 201 | 12/05/16 | 01/05/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE CONSUMIDOR. FOICONSTATADO PELA EQUIPE QUE A MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SEQUEIMADA/DANIFICADA. A MESMA FOI NORMALIZADA COM A TROCA DAFIAÇÃO SECUNDÁRIA, DA CHAVE DE AFERIÇÃO E DO MEDIDOR. O MEDIDORINSTALADO FICOU PROGRAMADO PARA THS. | 24/05/16 | 24/03/17
5744660 | 001002086508 | 0 | 22/06/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO RODRIGUES DEAMARANTES CHAVES (PASTOR). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CONSUMO CAIU PORQUE PASSARAM AUTILIZAR MENOS AS 15 CENTRAIS DE AR. | 27/12/16 | 24/03/17
40463585 | 001002087801 |  | 21/10/16 | 01/10/16 | NESSA UNIDADE ENCONTRAMOS APENAS O BARRACO ABANDONADO, RESTOSDE MADEIRA, UM REBOQUE DE TRATOR E A ESTRUTURA DE ALVENARIA ONDE FICAVA ACAIXA DEMEDIÇÃO. FORAM LEVADOS DO LOCAL: TRAFO, TUBULAÇÃO, CABOS, CAIXADEMEDIÇÃO E DISJUNTOR.NÃO ENCONTRAMOS NIGUÉM NO LOCAL. | 29/10/16 | 24/03/17
42002992 | 001002087843 | 136 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(o) BRUNO, PROPRIETÁRIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADO CIRCUITODE POTENCIAL INTERROMPIDO NA FASE B E C, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM O FECHAMENTO DO CIRCUITO DO MEDIDOR. UNIDAD | 12/08/16 | 24/03/17
39928205 | 001002106962 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 190859-1PATRIMONIO: 2222004055SSN: 98319Assinou ficha de inspeção: NAÕ CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. UNIDADE COMCABINE | 20/05/16 | 24/03/17
10877890 | 001002109684 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ELSON LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELSON LIMA DELGADO(TÉCNICO DE SEGURANÇA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOIOB | 20/05/16 | 24/03/17
9486062 | 001002110356 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃOE | 15/07/16 | 24/03/17
33502478 | 001002110654 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: /10000REMOTA: 170257-2PATRIMONIO: 2222003013Assinou ficha de inspeção: VALDESON PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS EREATIVOS ES | 09/06/16 | 24/03/17
10580110 | 001006137067 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDIMAR ROMÂO VIEIRAFUNCIONARIODA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM AS HORAS ATRASADA E FERIADOS DESATUALIZADOS.FOI ATUALIZADOS ATRAVES DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA .COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTESNO MEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS | 21/01/17 | 24/03/17
11518192 | 001006137084 |  | 21/12/16 | 01/12/16 |  | 30/12/16 | 24/03/17
1296930 | 001006137090 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LUCENILDA MORAES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXAMETÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADOTOTALMENTEAPARENTE E TRANSFORMADOR DE 112,5KVA. CLIENTE B-I, VERIFICAMOSTODOSOS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DES | 10/12/16 | 24/03/17
2000014313 | 001006137096 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE BENEDITO B. OLIVEIRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADEFOI ENCONTRADA SEM OS SELOS CEMAR DA PARTE DA CAIXA DE MEDIÇÃO,VERIFICAMOS O MEDIDOR E COMPARAMOS | 08/12/16 | 24/03/17
2000089516 | 001006137111 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO BATISTA JR,ENCARREGADO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DOCANTEIRODE OBRAS DO PLAZA DAS FLORES. FOI OBSERVADO QUE AS ATIVIDADESNA OBRAESTÃO REDUZIDAS E A ÚNICA MÁQUINA QUE ESTÁ FUNCIONANDO É UMABITONEIRA EPOR ISSO NÃO TEVE CARGA SUFI | 15/12/16 | 24/03/17
2984 | 001006137116 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA KARLA CRISTINA CAMPELO,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT COM CANAIS EM 3/10000, RTC: 1/1 EP | 09/12/16 | 24/03/17
34580740 | 001006137125 | 309 | 22/12/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE "CR" E LIGADA EM CAMPO PELA MEDIÇÃO, A MESMA FOIDEIXADADESLIGADA, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-BT, FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁF | 28/12/16 | 24/03/17
40588060 | 001006137133 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JUCELINO DA SILVA C.BRANCORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DO MEDIDOR.A MEDIÇÃO DESTA UNIDADE É PARA IRRIGAÇÃO DE GRAMA QUE NOPERIODO DECHUVA ELES NÃO LIGAM AS BOMBAS, POIR ISSO QUE O CONSUMO CAIU.MEDIÇÃO NO | 18/01/17 | 24/03/17
42016683 | 001006137139 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ------, FUNDIONÁRIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADECONSUMIDORAESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOV | 10/12/16 | 24/03/17
43553178 | 001006137146 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO BI, FOI ATUALIZADO A CARGA DEPROGRAMA.NA UNIDADE FUNCIONA UMA CRECHE ONDE O MAIOR CONSUMO SÃO ARCONDICIONADOS | 12/12/16 | 24/03/17
44812711 | 001006137152 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILVAN AGUIAR,REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COM AT/BI . TODA A FIAÇÃO SECUNDARIADOS TC'SESTA LIGADA CORRETAMENTE.OBSER | 14/01/17 | 24/03/17
4759885 | 001006137157 | 306 | 06/12/16 | 01/12/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE NO MESMO NÃO HÁ MAIS REDEDA CEMAR,POSTE, TRANSFORMADOR E NEM A MEDIÇÃO DA CEMAR. NO LOCAL HÁAPEAS OSVERTIGIOS DA MADEREIRA, RETIRAMOS FOTOS DE TODA A SITUAÇÃORELATADAACIMA.OBS: NA ORDEM DE SERVIÇO CONSTA QUE ESTE CLIENTE ESTÁ LIGADO,NO ENTANDONO LOCAL SÓ HÁ O TER | 12/12/16 | 24/03/17
8240647 | 001006137164 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL , O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE SACOLAS , QUE NÃO ESTACOM100% DE SUA CAPACIDADE FUNCIONANDO.FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP O IM | 07/01/17 | 24/03/17
10578116 | 001006138321 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIANO DE SOUSA COSTASILVA(RECEPCIONISTA).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMAMEDIÇÃO.A UNIDADE CONSUMIDORA ESTA PASSANDO POR REFORMA.SEGUNDO O CLIENTE O HOTEL ERA FUNCIONAR COM A CARGA MENOR ,POIS OCLIENTE COLOCOU OUTRO TRANSFORMADOR | 10/01/17 | 24/03/17
38013513 | 001006138328 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILBERTO VERAS,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL.OS ERROS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO DESDE MES 10/2016, NÃO ESTASENDOREALIZADO FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERAMICOS.O SRD | 26/01/17 | 24/03/17
11232752 | 001006167637 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): JAYANNE CAFE SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MESMO FOI AFERIDO E O | 28/01/17 | 24/03/17
10877890 | 001006196744 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA TAYNÁ DOS SANTOS E SILVA,PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM UMSELO,FOI REALIZADO AFERIÇÃO E SATURAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.OS MESMOAPRESENTARAM ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃOFICOU SELADAE BLINDADA COM PARAFUSO DE SEG | 22/12/16 | 24/03/17
5309743 | 001006233769 | 306 | 04/01/17 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRAVA-SE COM SEU IMOVEL DEMOLIDO. | 12/01/17 | 24/03/17
8332509 | 001006237355 | 303 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MIRLEANE, REPRESENTANTEDA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, ESSA UNIDADE TRATA-SE DOHOTEL EM CODÓ, MEDIÇÃO COM TARIFA THS CONVENCIONAL SEM CONTRATO DE DEMANDA,NOHORARIO DE PONTA. FOI SUBS | 20/12/16 | 24/03/17
1567454 | 001000157343 | 0 | 18/02/16 | 01/03/16 | REMOTA: 2222002136INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RICK SOARES VIGILANTE EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃODIRETA, SUBESTAÇÃO ABRIGADA, CAIXA COM APENAS 01 COMPARTIMENTOCOM TCS DE 0,6 KV. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS. TAMBÉM FOIR | 18/03/16 | 24/03/17
33640307 | 001000157349 | 0 | 01/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
3662 | 001000157351 | 0 | 18/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
3743 | 001000157353 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
4103 | 001000157356 | 0 | 02/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
4286 | 001000157358 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
4693 | 001000157360 | 0 | 03/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
6272770 | 001000157362 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
7674392 | 001000157364 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
7674392 | 001000157364 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
7871082 | 001000157366 | 0 | 03/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. O MEDIDOR FOIREPROGRAMADO DEVIDO O RESITRADOR ENCONTRA-SE EXTRAPOLADO, PORESTÁ MUITO TEMPO SEM USO | 22/03/16 | 24/03/17
6822991 | 001000174231 | 0 | 18/01/16 | 01/01/16 |  | 18/01/16 | 24/03/17
6816231 | 001000174383 | 0 | 18/01/16 | 01/01/16 |  | 18/01/16 | 24/03/17
45683230 | 001000174954 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 19/01/16 | 24/03/17
11192440 | 001000176808 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
45720268 | 001000177987 | 0 | 19/01/16 | 01/01/16 |  | 28/01/16 | 24/03/17
13122717 | 001000179141 | 201 | 28/04/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO E OSCASOS DE ENTRADA APARENTES. PARAMETROS E CARGA DE PROGRAMAESTAVA DESATUALIZADOS E REGISTRADORES DO MEDIDOR ESTRAPOLADOS.O MEDIDOR ENCONTRADO FOI SUBSTITUIDO POIS AO SER PROGRAMADO NÃOACEITOU A CARGA. FOI COLETADO AS LEITURAS DO MEDIDOR RE | 17/05/16 | 24/03/17
3670 | 001000179152 | 0 | 29/03/16 | 01/03/16 | Remota: 014193-9PATRIMONIO: 2222 001662SSN: 74719Assinou ficha de inspeção: CARLOS AMARALLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº CARLOS AMARAL(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO D | 31/03/16 | 24/03/17
841 | 001000179157 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
2046 | 001000195755 | 201 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
38386026 | 001000197173 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
36785543 | 001000198282 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
4766 | 001000199232 | 0 | 06/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
44857014 | 001000199380 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
531 | 001000199844 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
40746 | 001000200557 | 0 | 20/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
36572892 | 001000200906 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
5053 | 001000201254 | 0 | 20/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
38978780 | 001000201371 | 0 | 02/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
1143670 | 001000201690 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
42797103 | 001000234300 | 0 | 20/01/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
3846393 | 001000234763 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
3861570 | 001000235211 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 01/02/16 | 24/03/17
38107275 | 001000248804 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
10421489 | 001000845275 | 0 | 12/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRºLIVIO PEREIRA DA SILVARESPONSÁVEL PELAS BOMBAS D´ÁGUA (CAESI).FORAM FEITOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROSDENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. INFORMO AINDA QUE FORAM RECOLHIDOS TODOSOSARQUIVOS | 15/03/16 | 24/03/17
11192890 | 001000846246 | 0 | 07/03/16 | 01/03/16 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO DESTA INSTALAÇÃO, NA PRESENÇA DASR(A) JUDITE BARBOSA, REPRESENTANTE DA UNIMED. A NOVA CAIXA DEMEDIÇÃO ÉMETALICA DE 3 COMPARTIMENTOS, INSTALAMOS UM CONJUNTODE TCS DE RELAÇÃO300/5.O NOVO MEDIDOR FOI PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO A | 15/03/16 | 24/03/17
8299943 | 001000865660 | 201 | 16/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A)JANAINA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI SUBSTITUIDOO MEDIDORCOM DEFEITO NO DISPLAY. MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDOE OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.REMOTA RECUPERADA. OMEDIDOR E | 23/03/16 | 24/03/17
15874813 | 001000871775 | 0 | 05/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ LUIS MARIANO DASILVA FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS | 11/04/16 | 24/03/17
39537257 | 001000871778 | 201 | 05/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) SANDRA MARIA FELIXMACHADO, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE. CONSJ SERTACHEIO DE AGUA QUE POR SUA VEZ DANIFICOU O MEDIDOR, IMPEDINDO OSEU FUNCIONAMENTO DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADO COM ASUBSTITU | 24/05/16 | 24/03/17
43607278 | 001000871830 | 0 | 28/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MAXWELL FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE 03COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE FERROGALVANIZADO TUDO NORMAL E TOTALMENTE | 11/05/16 | 24/03/17
11192220 | 001000889686 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Remota: 420371-9SSN: 35207Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA DAS GRAÇAS AGUIARREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO REFERENTE A UMCONJUNTO DE ENCAPSULADO (SERTA). O MESMO FOI ENCONTRADOTOTALMENTE SELADO E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MESMOAPONT | 17/03/16 | 24/03/17
35498508 | 001002565630 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 3/10000Constante deixada: 3/10000RTC: 5/5RTP: 70/1REMOTA: 214040-8SSN: 1381207Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO EQUIPAMENTO DA MEDIÇÃO DA CEMARINCAPSULADO SERTA, O QUAL SE ENCONTRA INSTALADO NO POSTE DACEMAR DO LADO EXTER | 15/07/16 | 24/03/17
36486570 | 001002565767 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALTER BATISTA ALVES(SERVIÇOS GERAIS).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: O CONSUMO CAIU PORQUE O PRÉDIO FOI DIVIDIDO E TEM ESSEOUTRO MEDIDOR 3020-000429-5.OBS: MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE O PRÉDIO ESTÁ PASSANDO PORREFORMA E NO MOM | 26/08/16 | 24/03/17
2000004069 | 001002587862 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO SANTOSFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. T | 30/06/16 | 24/03/17
38332481 | 001002587865 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 70/1REMOTA: 038470-0PATRIMONIO: 2222001303SSN: 115090Assinou ficha de inspeção: ROGÉRIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROGÉRIO SILVA ENCARREGADODA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMA | 08/07/16 | 24/03/17
39665506 | 001002587869 | 0 | 15/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1 /1REMOTA: 214044-0PATRIMONIO: 2222002SSN: 60828Assinou ficha de inspeção: ROSIANELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ROSIANE FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SE ENCOONTRADEVIDAMENTE SELADA COM M | 22/06/16 | 24/03/17
39835010 | 001002587871 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: DANIELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DANIEL FUNCIONÁRIOENCARREGADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFE | 30/06/16 | 24/03/17
43128620 | 001002587876 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL COSTA BANDEIRA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDOÇÃO APLICANDO O PWS E FEIRO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ATCOM CANAIS 180/10000 RTC 300/5 RT | 05/08/16 | 24/03/17
44026171 | 001002587878 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADEN | 15/07/16 | 24/03/17
44572761 | 001002587881 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA TORRE DA OPERADORA DE TELEFONIA DACLARO DE RIACHÃO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE , ESTÁ UNIDADENÃO É ASSISTIDA E NÃO FOI LOCALIZADA NEM UM REPRESENTANTE NOLOCAL.A MEDIÇÃO ESTÁ LOCALIZADA EM RECUO NO MURO EXTERNO A UNIDADE.ENCONTRAMOS A TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO SEM SELO . A | 11/08/16 | 24/03/17
45219232 | 001002587883 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR , NA PRESENÇA DO SR. SEBASTIÃO HENRIQUE . FORAMREALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO DA CEMAR.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORAC | 18/08/16 | 24/03/17
38253425 | 001002588153 | 201 | 15/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AVICLANY DE SOUSA SILVA(OPERADOR DO SISTEMA). LIGAÇÃO DIRETA EXECUTADA PELA EQUIPE DOPLANTÃO DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A CORREÇÃO DA LIGAÇÃO EFOI FEITA UMA LIGAÇÃO INDDIRETA, O MEDIDOR ESTAVA | 23/06/16 | 24/03/17
39172690 | 001002588377 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANGELO RITALO DA COSTA ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELO SERIAL METÁLICO VERDECEMAR, PORÉM A CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE SEM O VIDRO DETAMPA , DANDO ACESSO ASSIM A QUEM PRETENDESSE , NÃO PODEMOSNORMALIZAR A SITUAÇÃ | 09/08/16 | 24/03/17
11027903 | 001002588651 | 201 | 11/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FLÁVIO DELLATORRE(GERENTE DA FAZENDA). O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO ESTAVACOM O TP DA FASE B QUEIMADO, DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICA. OMEDIDOR ESTAVA COM A PROGRAMAÇÃO ERRADA NO HORÁRIO FORA PONTA EESTAVA MARCANDO RESERVADO. O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO FOISUBS | 15/06/16 | 24/03/17
5075955 | 001002607276 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 139275-4PATRIMONIO: 2222001273SSN: 003876Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DIANA DAISY FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACERÂMICA DOE | 23/06/16 | 24/03/17
1086952 | 001002610100 | 201 | 06/06/16 | 01/06/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUCIO FLÁVIO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UM TRAFO DE IP NA VA. LITORANEA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO DETECTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO NÃOENCONTRAVA-SE NO LOCAL (MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO). NO LOCALAPENASC | 15/06/16 | 24/03/17
10578000 | 001002611852 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000REMOTA: 549313-5Assinou ficha de inspeção: IRACEMA FEITOSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª IRACEMA LAMAR FEITOSAPROPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. EXISTE UM TRECHO DE RAMALSUBTERRÂNEO COM CIMENTO NOVO, SUGIRO QUE SE COLOQUE O TROVÃ | 16/06/16 | 24/03/17
10578400 | 001002611854 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RODRIGO GOMES,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA REUNIDAS E ESTA MEDIÇÃO ÉDESTINADA A UM MOTOR DE 200CV, RESPONSAVEL PELA IRRIGAÇÃO DOPIVO. O AÇUDE QUE ESTE MOTOR PUXA AGUA ENCONTRA-SE SECO PORESTE MOTIVO O MOTORV | 10/08/16 | 24/03/17
8866287 | 001002172923 | 165 | 13/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO CECIVALDO,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO LOCALFOI ENCONTRADO LIGADO DIRETO SEM MEDIÇÃO, SAINDO DIRETO DA REDEDA CEMAR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA SENDO INSTALADOMED | 24/05/16 | 24/03/17
6371639 | 001002194239 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO NONATOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO ALVES DOSSANTOS (SERVIÇOS GERAIS). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. SEGUNDO O SR | 16/06/16 | 24/03/17
2000002572 | 001002199066 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOVENCIO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADO QUE AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO D | 21/06/16 | 24/03/17
2000005451 | 001002199069 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LIDUIR TAGLIETTI,REPRESENTANTEE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE ENCONTRA-SESEMFUNCIONAR C0M O DISJUNTOR DESLIGADO.O SR LIDUIR TAGLIETTI INFORMOU QUE A PREVISÃO PARA FUNCIONARSERÁ NOPROXIMO MÊS. | 13/10/16 | 24/03/17
39891301 | 001002223486 | 201 | 13/05/16 | 01/05/16 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO DESTA INSTALAÇÃO NA PRESENÇA DO SR(O)LUCIANO MILHOMEM DA SILVA, FUNCIONÁRIO DA GRANJA TALISMÃ.CONSTATAMOS QUE O CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃO SERTA3702000046 ESTAVA DANIFICADO. INSTALAMOS OUTRO SERTA3708000001, O QUAL FICOU NORMAL. ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DEUMA GRANJA ON | 30/05/16 | 24/03/17
40659269 | 001002227092 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 114019-5PATRIMONIO: 2222001582SSN: 160422Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA EMTÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS,TUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE E TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMCOMPLETA.F | 27/05/16 | 24/03/17
3387 | 001002262528 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:LIBERAÇÃO DA PORTA PARA O CONTROLADOR DE DEMANDA. | 30/05/16 | 24/03/17
1010158 | 001002262689 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: TANY BARROSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª TANY BARROS FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOR | 16/06/16 | 24/03/17
10936 | 001002262712 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 154091-3PATRIMONIO: 2222001606Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLÁUDIO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDO | 14/06/16 | 24/03/17
1296930 | 001002262714 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANNE FERREIRA FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL E NO PADRÃO DA CEMAR. A TUBULAÇÃO D | 14/06/16 | 24/03/17
1306642 | 001002262717 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: GERONALDO MATOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GERONALDO DE MATOSFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TRATA-SE DE CAIXAACRÍLICA, TRANSPARENT | 21/06/16 | 24/03/17
1341 | 001002262730 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. JOSIMAR SOUSA,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC125/5, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000. FOI FEITO O TESTE COMO CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POS | 05/09/16 | 24/03/17
1419366 | 001002262734 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: VALDEMIRLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDEMIR FUNCIONÁRIOENCARREGADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DACEMAR. A TUB | 16/06/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
45058697 | 001004621171 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR, FUNCIONARIO, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA DISTRIBUIDORADERAÇÕES, LOCALIZADA NA ESTRADA DE RIBAMAR, APROXIMADAMENTE ASUBSTAÇÃO DACEMAR, 01KM APROXIMADAMENTE. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADACOMSELOS METALICOS VERDES DA CEMAR, ES | 08/10/16 | 24/03/17
663 | 001004621173 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JHONNY RAMOS, FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESSA UNIDADE TRATA-SE DEUMADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL, LOCALIZADA NO PORTO ITAQUI. ESSAUNIDADEPOSSUI UMA SUBSTAÇÃO EM CUBICULO DE AÇO EM BAIXO DO MEDIDOR,SATURAÇÃODOS TC'S, REVISAMOS A INSTALAÇÃO,M | 08/10/16 | 24/03/17
8003424 | 001004638076 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EVADILSON SILVA, DIRETOR EREPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENORMAL, OSERROS ATIVOS E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃOTMS VERDE,A UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA ESTADUAL ONDE O MAIOR CONSUMOSÃO OSAR CONDICIONADOS. | 28/09/16 | 24/03/17
15841362 | 001004644495 | 201 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA DE SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. O CONJUNTO DE MEDIÇÃOENCONTRADO NESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DE UM ENCAPSULADO(TROVÃO). O QUAL FOI ENCONTRAFO SELADO E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. CONSTATAMOS QUE A FASE A DO TROVÃO ESTAVAJAMPEADA PELAC | 30/09/16 | 24/03/17
33389264 | 001004667515 | 301 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS CARLOS DA SILVAFUNICONÁRIO DA UNIDADE. MEDIÇÃO SEM O SELO NO COMPARTIMENTO DOMEDIDOR, COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. SEGUNDO INFORM | 30/09/16 | 24/03/17
30389930 | 001004674184 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALZADA NA PRESENCA DO SENHOR JONAS, FUNCIONÁRIO ERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOIFEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITOEM ESTADO.FOI FEITO TAMBEM O TESTE D | 10/11/16 | 24/03/17
2000016628 | 001004711056 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | NO LOCAL TEM UMA BOMBA MONOFASICA E DESTAMPADA. | 29/09/16 | 24/03/17
1090 | 001004742441 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPÉÇÃO REALIZADA PARA A A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR NA PRESENÇA DO SR NILSON SANTOS, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMAL, | 14/10/16 | 24/03/17
4049 | 001004762262 |  | 20/09/16 | 01/09/16 |  | 28/09/16 | 24/03/17
34110930 | 001004762962 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS BARBOSA, FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPSW E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DO TC'S E AMBOS OBTIVERAMRESULTADOSNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM OMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS EM 8 | 30/09/16 | 24/03/17
44509768 | 001004763001 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA MEDIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESPIGÃO DA PONTA D'AREIA.PADRÃOCOMPOSTO POR CAIXA DE 03 COMPARTILHAMENTO COM ELETRODUTOAPARENTE. OTRAFO QUE AUMENTA ESTÁ MEDIÇÃO É COMPARTILHADO COM OUTRALIGAÇÃO, OCOMPARTILHAMENTO ACONTECE NAM | 30/09/16 | 24/03/17
13774528 | 001004763134 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRATA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. FOI INSTALADO REMOTA. NA UNIDADEFUNCIONAUMA LOJA DE PRODUTOS DIVERSOS. PROGRAMAÇÃO NO MEDIDOR THS VERDECONVENCIONAL. | 29/09/16 | 24/03/17
52892 | 001004763581 | 201 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) REGINA CHAVES VIDAL,FUNCIONÁRIA RESPOSANVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMORGAO DA PREFEITURA DE SÃO LUIS. MEDIDOR COM DISPLAY APAGADODEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO FOIENCONTRADO NENHUMA VIOLAÇÃO NO MEDIDOR, TAMBÉM NÃO FOI PO | 28/09/16 | 24/03/17
11027881 | 001004769324 | 310 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ZACARIAS CORREA FILHO,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO , REALIZAMOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA COM SELOS NASDOBRADIÇASFUNCIONANDO NO | 21/01/17 | 24/03/17
7871155 | 001004769326 |  | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM SUASATIVIDADESPARADA, NÃO TEM MÁQUINAS EM FUNCIONAMENTO, NO LOCAL APENAS OVIGILANTE. | 07/11/16 | 24/03/17
1084461 | 001004772337 | 0 | 18/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAMON CHAVESFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA; FOICONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. | 28/09/16 | 24/03/17
12089554 | 001004797650 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. NOLOCALFUNCIONA UMA PLANTAÇÃO DE BANANAS, DESTE O INICIO ATÉ O TÉRMINODAINSPEÇÃO, NÃO LOCALIZAMOS NENHUM FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTEDESTAINSTALAÇÃO. DE INICIO CONSTATAMOS DUAS CHAVES ABERTAS,PROVAVELEMENTEDEVIDO ALGUM CURTO CIRCUITO. NO LO | 14/10/16 | 24/03/17
34034451 | 001004798192 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AFONSO DA SILVA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03COMPARTIMENTOS,A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. OMEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OA DADOS DESTAINSTALAÇÃO.AT-BT.O MESMO FOI AFERIDO E O | 06/10/16 | 24/03/17
2000059342 | 001004798559 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GLAUBÊNIO FERNANDESTELES, SUPERVISOR GERAL DA UNIDADE. A UNIDADE ENCONTRAVA-SE SEMCARGA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, O QUE ESTÁ SENDO USADO É SOMENTE4 LAMPADAS DE 250W, E QUE SÃO UTILIZADAS APENAS NO PERIODO DANOITE. | 14/10/16 | 24/03/17
10494346 | 001004818507 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA APARECIDA DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAINSTALAÇÃO. O MESMO FOI AFERIDO | 20/10/16 | 24/03/17
54593 | 001000892448 | 136 | 05/01/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CRISTIANEPEREIRA,FUNCIONÁRIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DASECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER, SEMDEL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃODETECTAMOS QUE O MEDIDOR ESTAVA PARADOCOM CORRENTES DE 30ª POR FASE,VERIFIC | 17/03/16 | 24/03/17
42173398 | 001000894229 | 165 | 02/03/16 | 01/03/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DOSRRIBAMARPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUEHAVIA UMDESVIO, O RAMAL DA FASE C ESTAVA PASSANDO POR FORA DAMEDIÇÃO, DEIXANDODE REGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. AUNIDADE FOI NORMALIZADA EFOI IN | 18/03/16 | 24/03/17
33360550 | 001000911456 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO SENDO POSSÍVELAFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIA CARGA LIGADA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO, NÃO HAVENDO TAMBÉM REPRESENTANTE DA UC. NO LOCALEXISTE UMA MEDIÇÃO COM TRAFO PARA ALIMENTADOR UMA BOMBA QUEIRRIGA A PLANTAÇÃO DE MILHO; NES | 18/03/16 | 24/03/17
31111366 | 001000911662 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 652819-6SSN: 4127Assinou ficha de inspeção: AIRTON LOPESLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDAP | 21/03/16 | 24/03/17
43375938 | 001000913484 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | SERVIÇO DE TROCA DE PADRÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O)SEBASTIAO SANTOS, REPRESENTANTE DA UNIDADE.CLIENTE THS MIGRANDO PARA CLIENTELIVRE.DADOS DO MEDIDOR RETAGUARDA: 32560000030 | 22/03/16 | 24/03/17
850 | 001000914855 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | REMOTA: 107220-8Patrimônio: 2222002504Assinou ficha de inspeção: JAINNARA COELHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JAINNARA COELHOFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM | 03/06/16 | 24/03/17
33181400 | 001000925790 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 104759-8 PATRIMONIO: 2222001117 SSN: 60208Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DAS CHAGASREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIM | 19/03/16 | 24/03/17
12173040 | 001000926422 | 306 | 25/01/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: EUCIANE SOUSA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção: A UNIDADE ENCONTRA-SEDESLIGADA, SEGUNDO A FUNCIONARIA A UNIDADE ESTÁ DESLIGADA HÁ UMMÊS E VINTE DIAS, SEGUNDO ELA O PROPRIETARIO DESLIGA DEVIDO ASCHUVAS .A UNIDADE ATENDE UM IRRIGANTE.O MEDIDOR FOI ENERGIZADO PARA COLH | 19/03/16 | 24/03/17
10199697 | 001000926729 | 306 | 11/03/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NESTA INSTALAÇÃO CONSTATAMOS QUE ESTECLIENTE ESTA DESLIGADO DA REDE DA CEMAR. NÃO HÁ MAIS CONEXÃO DAREDE PRIMÁRIA (13,8 KV) COM O TRASFORMADOR NO LOCAL SÓ HAVIA OMEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃO. RETIRAMOS O MEDIDOR DO LOCAL.PORTANDO NO LOCAL NÃO FUNCIONA NADA. | 19/03/16 | 24/03/17
11193544 | 001000927131 | 303 | 15/03/16 | 01/03/16 | Remota: 665588-2Assinou ficha de inspeção: SIDNEY PINTOLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADOS SR. SIDNEY PINTO, GERENTE COMERCIAL DA UNIDADE.O CABO SECUNDARIO DO TRAFO FOI ROUBADO E FOI COLOCADO OUTRO NOLOCAL, PORÉM O NEUTRO ESTAVA DESCONECTADO E O MEDIDOR ESTAVASEM REFE | 19/03/16 | 24/03/17
5416299 | 001000953676 | 201 | 24/03/16 | 01/04/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA UNIDADE ESTÁ LD PLANTÃO. A MESMA FOI NORMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA, COM TCS DE RELAÇÃO 200/5. O MEDIDORDA UNIDADE FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/AT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTOF | 04/04/16 | 24/03/17
10199611 | 001000970557 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PAULO PORTO REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM CABINE ABRIGADA, TRÊSELEMENTOS COM TCS E TPS. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROSDA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS, TAMBÉM FORAM RETIRADOS OSARQUIVOS DE MEMÓRIAR | 14/04/16 | 24/03/17
10199875 | 001000970591 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LOURDIANE DO N. PEREIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA FIXA NO POSTE. PADRÃO DE MEDIÇÃO FISCAL; FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR, CONSTANTES EFERIADOS, TAMBÉM RETIRAMOS OS ARQUIVOS | 14/04/16 | 24/03/17
10199964 | 001000970594 | 301 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 210/10000Constante deixada: 210/10000RTC: 350/5RTP: 1/1SSN: 21659Assinou ficha de inspeção: RECUSOU-SE A ASSINARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO ENCARREGADO DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA | 22/07/16 | 24/03/17
10261082 | 001000970596 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: VALDERICO VIANALaudo ou Observaçãoda inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA A NA PRESENÇA DO SRº VALDERICO VIANA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FIZEMOS OTESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E OS MESMOSAPONTA | 14/04/16 | 24/03/17
1031 | 001000970598 | 0 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 150/10000Constante deixada: 150/10000RTC: 250 /5RTP: 1/1REMOTA: 2222000925SSN: 333977-9Assinou ficha de inspeção: THALYSSON JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THALYSSON JOSÉFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADESELADA CO | 30/06/16 | 24/03/17
105139 | 001000970612 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCO FLÁVIO RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA ATRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOSOS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS, TAMBÉM FORAMRETIRADOS OS ARQUIVO | 20/04/16 | 24/03/17
10575680 | 001000970614 | 305 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL RECOLHER OS ARQUIVOS DEVIDO A PERDA ÓPTICAESTÁ COM PROBLEMA/ DEFEITO (ENFERRUJADA, ARRANHADA EDANIFICADA). NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL.UNIDADE DESATIVADA (EXISTE APENAS A CASA DO POSSÍVEL CASEIRO). | 12/05/16 | 24/03/17
10578175 | 001000970616 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: DANIEL SILVALaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDOAPONTANDO NORMALIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS SENDO O RESULTADO NORMAL. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT.C | 17/05/16 | 24/03/17
10877768 | 001002645910 | 131 | 25/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) KAIRO RABELO DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA AQUAL ESTÁ BASTANTE DANIFICADA PELA AÇÃO DO TEMPO (FERRUGEM). OSSELOS DA DOBRADIÇA DA CAIXA FORAM TIRADOS.CONSTATAMOS QUE OSCABOS DAS CORRENTES ELÉTRICAS B E C ESTAVAM DESCONEC | 04/08/16 | 24/03/17
30273451 | 001002645912 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Data da fiscalização: 29/06/2016Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: Mª RAIMUNDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA RAIMUNDA RODRIGUESFUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO | 14/07/16 | 24/03/17
34366500 | 001002645916 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDIVAN SILVA COSTA ,FUNCIONARIO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE.OBS: O PREDIO NA ESCOLA FOI INTERDITADO EM 2015 DEV | 08/08/16 | 24/03/17
38162390 | 001002645921 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Medidor com Sof desatualizado foi atualizado através da cargaquente.Coletamos todos os arquivos de inspeção.A medição estava e ficou selada funcionando normalObs.: Não foi realizado o teste devido às cargas estareminterligadas pela linha de 230 KVA da Eletronorte. | 14/09/16 | 24/03/17
12089562 | 001003185514 | 215 | 19/10/16 | 01/10/16 |  | 31/10/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
35485775 | 001003186331 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | IMÓVEL DESABITADO ABANDONADOTRATA-SE DE UMA SERRARIA ENCONTRA-SE NÃO FUNCIONA MAIS FOIFECHADA IBAMA . | 05/08/16 | 24/03/17
36024828 | 001005696086 | 201 | 09/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RODRIGO ANDRADE,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A MESMA FOI ENCONTRADA COM MEDIDORDESPROGRAMADO CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA FECHADA COM SELOS CEMAR.FOI NORMALIZADA A MEDIÇÃO COM A REPROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR, FICOUPARAMETRIZADO COM AS CONSTANTES 240/10000 NOS CANAIS 1, | 17/11/16 | 24/03/17
5485827 | 001005696355 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA MARICULTURA DE CAMPO DE PERIZ. SUSTAÇÃO ABRIGADA, COM PONTODEENTREGA EM 13800, COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO COMO TC'S E TP'S.FOI OBSERVADO QUE APENAS A FASE "A" ESTÁ FECHADA E COM TENSÃOELÉTRICACHEGANDO ATÉ A MEDIÇÃO, ISSO SE DE | 28/11/16 | 24/03/17
1567381 | 001005700353 | 309 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCIO LEONARDI CUTRIM,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO ACRILICA TIPOTAF, COMELETRODUTO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OA PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS. RETIRAMOS TODAS AS MEMORIAS DE MA | 23/11/16 | 24/03/17
2000083830 | 001005700355 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ARLINDO SILVA SOUSA,PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM CAIXA DE FERRO QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO EVERIFICADOTODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR, FOI COLHIDO | 09/12/16 | 24/03/17
34555397 | 001005700358 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO BATISTA VIGIA DOLOCALE REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É MÉTALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).A FIAÇÃO SECUNDA | 25/01/17 | 24/03/17
51888 | 001005700361 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR MANOEL DA CONCEIÇÃO,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 ASCONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FEITO TAMBÉMS | 22/11/16 | 24/03/17
10475724 | 001005731867 | 303 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO WILSON FERREIRACOSTA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.CAIXA PADRÃO COM VIDRO QUEBRADO, FOI NORMALIZADO COM AINSTALAÇÃO DOVIDRO, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OSTESTES NOMEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS | 30/11/16 | 24/03/17
767301 | 001005767036 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR MARCIO WILLIANFUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 20/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES840/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O T | 17/11/16 | 24/03/17
7894422 | 001005767173 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DENIS DO NASCIMENTO,REPRESENTANTEDA UNIDADE, NA MESMA O MEDIDOR ESTAVA COM DISPLAY, RECUPERANDOAGUARDE.EM SEGUIDA VOLTOU AO NORMAL, SENDO POSSIVEL COLETAR ARQUIVOS, OMESMOFOI MORTO E REPROGRAMADO NOVAMENTE, FICANDO NORMAL. OS ERROSMÉDIOS NÃOFOI POSSIVEL DEVIDO OS | 23/11/16 | 24/03/17
2000096818 | 001005767556 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | FOI INSTALADO NA UNIDADE UMA TELEMETRIA E AS MESMA FICOUCONECTADA. | 16/11/16 | 24/03/17
11193382 | 001005799156 | 303 | 14/11/16 | 01/11/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IURY PONTES ARAUJO,ENCARREGADODA ÁREA ELÉTRICA, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.CHAVE DEAFERIÇÃO COM A FIAÇÃO SECUNDÁRIA SEM OS TERMINAIS OLHAL,ELETRODUTOEMBUTIDO, PONTO QUENTE NA CHAVE SECCIONADORA E NOS TERMINAIS DOSECUNDÁRIO DO TRAFO FASE "A" N | 22/11/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1520 | 001002262736 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CÚBICULO PARCIALMENTE .TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOSPADRÕES TÉCNICOS.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA .REMOTA FI | 03/09/16 | 24/03/17
1791 | 001002262740 | 0 | 24/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARINALVA , FUNCIONARIA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PANIFICADORA SABOR E QUALIDADELOCALIZADA NA COHAMA E AO LADO DA EXTRAFARMA.POSSUI UMA SE AEREA COM TRAFO DE 112,5KVA E MEDIÇÃO DIRETOFIXADA NO POSTE TOTALMENTE APARENTE.MEDIÇ | 30/08/16 | 24/03/17
1937 | 001002262742 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADEMAR (VIGILANTE),FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO DEPÓSITO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA FRIBAL,LOCALIZADA NO TURU PRÓXIMO AO MOTEL LE BARON. REALIZAMOS OSTESTES NOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO (AFERIÇÃO E SATURAÇÃO DOSTC´ | 27/08/16 | 24/03/17
2224 | 001002262744 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JACKSON MARQUESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. FOI REALIZADO INSPEÇÃO PARAVERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. FOI FEITO O TESTE DAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S.AMBOS ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS (NORMAL). MEDIÇÃOPOSSUI SUBE | 29/08/16 | 24/03/17
2353601 | 001002262746 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ ALVES , FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT RTC1/1 E AS CONSTANTES 72/1000.FOI FEITO O TESTE COM PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITOESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTITUIÇÃO AÉREA COM CAI | 26/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2354217 | 001002262748 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS MAGNO, FUNCIONÁRIO(DA MANUTENÇÃO) REPRESENTANTE DA UNIDADE QUE ACOMPANHOU AEQUIPE. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL,TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DORAMAL DE ENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO, TEM UM PEQUENO T | 27/08/16 | 24/03/17
2402319 | 001002262751 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JASMINA ALMEIDA ,FUNCIONARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTÁ UNIDADE TRATA-SE DE UMA RECICLADORA DE MATERIAISDESCARTADOS DA VALE E ESTÁ LOCALIZADA EM BR EM FRENTE AOSUCATÃO SÃO LUIS.ESTA UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO DIRETA FIXADA EM CAIXA TAF ACRÍLICANO PO | 26/08/16 | 24/03/17
2462117 | 001002262758 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBSON RUITORRES(COORDENADOR), REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O OWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, COM CANAIS 75/10000 RTCA | 09/08/16 | 24/03/17
2979462 | 001002262760 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EVANILDO DE JESUS,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B-1, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE APENAS DOISCOMPARTILHAMENTOS COMRAMAL PARCIALEMENTE APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.EM SEGUINDA FORAM RE | 29/09/16 | 24/03/17
30078454 | 001002262762 | 305 | 19/08/16 | 01/08/16 | ESTA UNIDADE NÃO ENCONTRA-SE MAIS NESTE ENDEREÇO. A MEDIÇÃO NÃOFOI LOCALIZADA. O TRANSFORMADOR FOI LEVADO DO LOCAL. NÃO HAVIANINGUÉM NO LOCAL PARA MAIORES INFORMAÇÕES. O LOCAL ESTÁ FECHADOCOM CORRENTES E CADEADOS, NO LOCAL EXISTE UMA PLACA DE VENDE-SE. | 27/08/16 | 24/03/17
30798198 | 001002262765 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARLINDO PEREIRA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC400/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000 . FOI FEITO O TESTECOM E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO .UNIDADE POSSUI SUBESTA | 24/08/16 | 24/03/17
2836 | 001004820223 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENÇA DO SR FABIO, FUNIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDID | 04/11/16 | 24/03/17
39125200 | 001004862492 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERRSO MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃODIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS, UNIDADE TRATA-SE DA CH MOTOS EMCOELHO NETO.TRI SUBSTITUIDO A REMOTA. | 05/10/16 | 24/03/17
10055610 | 001004862539 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FAZENDA PARA CULTIVO DESOJA, ONDEO MAIOR CONSUMO É NOS MESES, MAIOE JUNHO, PERIODO DA COLHEITA,NESSEPERIODO APENAS O CULTIVO DA TE | 05/10/16 | 24/03/17
2402 | 001004865172 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ELIAS DURANS, FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSOBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA, COM OMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, CO | 10/10/16 | 24/03/17
4987 | 001004865365 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JAILTON DINIZ, FUNCIONARIOERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM OMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TE | 11/10/16 | 24/03/17
2566648 | 001004865840 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO MARQUES,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAFÁBRICADE RAÇÕES DO FRANGO AMERICANO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACODOLUMIAR, NA MA 201 NO KM 17. PRÓXIMO A ENTRADA DO POV PAUDEITADO.ESTA UNIDADE É MEDIDA NA MÉDIA TENSÃOD | 10/11/16 | 24/03/17
1007378 | 001004866166 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RODRIGO M. COSTA, GERENTERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DORESTAURANTE FERREITO GRILL, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA LOGOA DAJAUSEU E AOLADO DO RESTAURANTE VARACANGALHA. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFODE 75KVAQUE ESTÁ FIXADO NO POSTE, TUBULAÇÃOA | 19/10/16 | 24/03/17
1066 | 001004866171 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEMCA DA SRA KEILA CRISTINA,FUNCIONARIA,GERENTE, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DAFRIBAL DO BAIRRO JOÃO PAULO, LOCALIZADA NA AV GETULIO VARGAS EMFRENTEAO COLEGIO BATISTA. ESTA UNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO EM PVCTOTALMENTEAPARENTE, CAIXA DE MEDIÇÃO | 17/10/16 | 24/03/17
1088300 | 001004866177 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRSENÇA DO SR - - - - - - - , FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESAURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FORAM NORMA | 03/11/16 | 24/03/17
1090623 | 001004866181 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NIELREN REISFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT, RTC RTP 1/1, E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS EM AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. A UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃOAEREA COM CAI | 14/10/16 | 24/03/17
1304801 | 001004866187 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ROBERTO DE JESUS,FUNCIONÁRIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O T | 11/11/16 | 24/03/17
1567241 | 001004866191 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JEAN HENRIQUE, FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TESTE | 13/10/16 | 24/03/17
1567896 | 001004866198 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR EDMILSON R NASCIMENTO,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA INSTALAÇÃO. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMAEMPRESA DEDISTRIBUIÇÃO, LOCALIZADA NO S CRISTOVÃO, POSSUI SUBSTAÇÃOABRIGADA NAPARTE INTERNA DO IMOVEL, CAIXA DE UM COMPARTIMENTO E RAMALTOTALMENTEAPARENTE EM ELETRODUTO P | 17/10/16 | 24/03/17
1568051 | 001004866202 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JERDSON DEABREU,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE TRATA-SEDAPOUSADADIAMANTES,COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 02 COMPARTIMENTOS ECOMRAMALTOTALMENTE APARENTE EM ELETRODUTO DE PVC. FEITO OS TESTESDESATURAÇÃO DOSTC'S E | 13/10/16 | 24/03/17
1880 | 001004866205 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR REINALDO DA CRUZ,REPRESENTANTEPELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSOBTIVERAMNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, CO CANAIS EM 8 | 17/10/16 | 24/03/17
1956728 | 001004866209 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ARTUR GOMES BARBOSA,ADMINISTRADOR,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAFABRICA DE PÃES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SR CRISTOVÃO PROXIMO AEMPRESACISNE BRANCO. ESTA UNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXADE03 COMPARTIMENTOS E RAMAL TOT | 13/10/16 | 24/03/17
2110580 | 001004866218 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WAILSON LIMA BARBOSA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA AGROLUSALOCALIZADA NA VILA MAGRIL, TEM COMO SUBESTAÇÃO AEREA UM TRAFODE 45 KVA, TUBULAÇÃO DE PVC TOTALMENTE APARENTE, CABOS DE 35MM², CAIXA DE MEDIÇÃO DE UM COMPARTIMENTOS METÁLICA, FIXADA E | 14/10/16 | 24/03/17
2437 | 001004866224 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA DO SR EDELSON PEREIRA, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FORAM NOR | 24/10/16 | 24/03/17
10578434 | 001000970620 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO DOS SANTOSOLIVEIRA (ENCARREGADO DA FÁBRICA). FOI VERIFICADO OS PARAMETROSDO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, DEVIDO DEFEITO NO ALICATEPWS. | 25/05/16 | 24/03/17
10578469 | 001000970622 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 190929-2PATRIMONIO: 2222004039Assinou ficha de inspeção: GEISSIANE DE ANDRADELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DA SRª GEISSIANE DE ANDRADE FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS T | 27/05/16 | 24/03/17
10711304 | 001000970626 | 306 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DESLIGADA, SEM ORAMAL E SEM O TRANSFORMADOR, APENAS O MEDIDOR E CHAVE DEAFERIÇÃO. NA UNIDADE FUNCIONAVA O SUPERMERCADO MARANHENSE,EXISTE NO LOCAL APENAS ALGUM | 17/05/16 | 24/03/17
1088769 | 001000970629 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VILMA ARAGÃO MENDESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL E INTACTA, NENHUM INDICÍO DEIRREGULARIDADE FOI ENCONTRADO. ATUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADAENCONTRA-SE NORMAL, OS CA | 10/05/16 | 24/03/17
10918359 | 001000970641 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Remota: 172449-3PATRIMONIO: 2222001557SSN: 47226Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADEMIR GOMES FUNCIONÁRIODA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. | 09/05/16 | 24/03/17
11192297 | 001000970644 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ZÉLIA SOUSA REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWS E A MESMA ESTÁ NORMAL. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, COM CANAIS840/10000; RTC: 20/5 E RTP: | 14/04/16 | 24/03/17
11192955 | 001000970649 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: CARLOS LACERDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CARLOS WAGNER LACERDAFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉACRÍLICA, A QUAL FOI ENCONTRADA FIXADA DENTRO DE OUTRA CAIXAMETÁLICA. A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDIC | 09/05/16 | 24/03/17
11193455 | 001000970655 | 306 | 09/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA,ABANDONADA E SEM NINGUÉM NO LOCAL. | 16/06/16 | 24/03/17
11193560 | 001000970658 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBERT DAMACENA FONSECA,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI CONSTATADO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃO , ESTÁFUNCIONANDO NORMAL. | 06/05/16 | 24/03/17
1124617 | 001000970681 | 0 | 15/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: AUSENTOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA COM AUTORIZAÇÃO DOSRº MARCOS DIAS REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTECOM MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMALAPARENTE. FORAM VERIFICADOS E RETIRADOS OS ARQUIVOS DE | 22/04/16 | 24/03/17
11725600 | 001000970689 | 0 | 25/04/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ERAN TORRES ALBUQUERQUEREPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METLIACADE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT. O MESMO FOI | 20/12/16 | 24/03/17
11917828 | 001000970722 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: VALDEMILTON BEZERRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDEMILTON LIMA BEZERRA(ELETROMECÂNICO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. SEGUNDO INFORMAÇÕESN | 25/04/16 | 24/03/17
11943942 | 001000970726 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FRANILDE QUEDESREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE EMEDIÇÃO É METÁLICA COM03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOCOM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃ | 09/05/16 | 24/03/17
12144270 | 001000970729 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IVO ANDRADE ROCHAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DEUMA CABINE METÁLICA BLINDADA, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDI | 20/06/16 | 24/03/17
12172931 | 001000970732 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 152205-1SSN: 9070426Assinou ficha de inspeção: ZAQUEL CHAVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ZAQUEL CHAVES(ELETRICISTA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CON | 02/06/16 | 24/03/17
12332319 | 001000970735 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TRATA-SEDE CAIXA PADRÃO DE TRÊS COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DEENTRADA É DE FERRO GALVANIZADO FICANDO TOTALMENTE APARENTE E | 09/06/16 | 24/03/17
2478366 | 001001619982 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO LUIS,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA LILIANE DA C. OPERARIA AO LADO DALOJA BELISSIMA.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA COM SELOS SERIAIS VERDEMETÁLICOS CEMAR.ESTA LOJA POSSUI VENTIRADORES DE PAREDE E CO | 07/05/16 | 24/03/17
283592 | 001001619985 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JO SERGUEDES ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO DIRETA , CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE.FORAM FEITO A VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADOOS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERI | 09/05/16 | 24/03/17
30168461 | 001001619989 | 310 | 27/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: AMANDA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. UNIDADE FICOU FUNCIONANDONORMALMENTE, SELADA E BLINDADA COM DOBRADIÇAS E PORTAS COMPARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE.OBS: FOI SU | 09/05/16 | 24/03/17
30303547 | 001001619991 | 306 | 07/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA/DESABITADA. | 14/06/16 | 24/03/17
1567691 | 001005802328 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA JOSE SANTOS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMMEDIDOR,PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAIS 240/10000, RTC: 400/5 E RTP:1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL DO SECUNDÁRIO DOTRAFOAPA | 28/11/16 | 24/03/17
2000027140 | 001005802360 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELIANILDE PADILHA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMACONSTRUÇÃO DAEMPRESA CANOPUS. INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FOIREALIZADOTESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OSTESTES NÃOAPRESENTARAM ERROS. TAMBÉM FO | 28/11/16 | 24/03/17
2224917 | 001005802363 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS A. SOUSA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA POLIFÁSICA, COM RAMAL PARCIALMENTEAPARENTE, TRÊS METROS SUBSTERRÂNEO EM ELETRODUTO DE PVC.VERIFICAMOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E O RTC ESTAVA 1/0, RTP:1/1,CONSTANTES DE 72/10000 NOS1 | 26/11/16 | 24/03/17
274232 | 001005802365 | 310 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DARÁDIO AMDO MARANHÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ALEMANHA, PROXIMO AO SESI.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO COM FECHAMENTO 110/220 FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇÃO EM PVC, PARCIALMENTE SUBTERRÂNE | 26/11/16 | 24/03/17
3015300 | 001005802367 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO ENCAPSULADO DA FÁBRICA DE GELO DA RAPOSA.FOI OBSERVADO QUE A FÁBRICA ESTÁ COM AS ATIVIDADESINTERROMPIDAS, ISSOSE DÁ POR PROBLEMAS NO MAQUINÁRIO QUEBRADO. SEGUNDO O VIGIA AMÁQUINAQUEBROU A 45 DIAS ATRÁS E SO VOLTOU A FUNCIONAR | 29/11/16 | 24/03/17
36268441 | 001005802369 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JUANITO SERRA,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES90/10000FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO TAMBÉM O TESTE | 05/12/16 | 24/03/17
45513610 | 001005802372 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AILTON OLIVEIRA MONTEIRO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT,COMCANAIS EM 751 | 26/11/16 | 24/03/17
2263033 | 001005808909 | 303 | 25/11/16 | 01/12/16 | FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ NORMAL. A UNIDADEFOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT,COMCANAIS EM 72/10000, RTC: 1/1 E RTP: 1/1. VERIFICAMOS ECOMPARAMOS ASCORRENTES E AS MESMAS ESTAVAM NORMAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR NÃO SEENCONTRAVA | 05/12/16 | 24/03/17
36613661 | 001005826446 | 303 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ADRIANO VILAR,RESPONSAVEL PELA UNIDADE. CAIXA PADRÃO COM VIDRO QUEBRADO EBATERIA DO MEDIDOR RUIM, FOI NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DOVIDRO E A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOSDE INSPEÇÃO FECHAMOS A FATURA, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTODE | 28/11/16 | 24/03/17
12089708 | 001005826534 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GERONIMO MORAIS DA SILVA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOSDE INSPEÇÃO, REALIZAMOS AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA,FUNCIONANDO NORMAL.OBS: CARGA INSUFIC | 23/11/16 | 24/03/17
7870906 | 001005831625 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE ENCONTRA-SE COM DISJUNTOR JUNTO DA MEDIÇÃO, NÃO SENDOPOSSIVELSELAR A CAIXA, NA UNIDADE FOI SUBSTITUIDO A REMOTA. HOUVENECESSIDADE DEREPOR A DEMANDA PARA | 23/11/16 | 24/03/17
8751412 | 001005860309 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃOCOM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL, NA UNIDADE FOIINSTALADO REMOTA,CHIP DA VIVO, ESSA ESCOLA AINDA ESTÁ EM REFORMA. | 26/11/16 | 24/03/17
10199980 | 001005860900 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ EDUARDO LIMA,ENCARREGADO DECAMPO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FOIREALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA DE TUBETE.OBS: SEGUNDOF | 29/12/16 | 24/03/17
11193668 | 001005860903 | 303 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR VINICIUS FREITAS GHADER,FILHO DOPROPRIETÁRIO DA CONTA CONTRATO. CONJUNTO ENCAPSULADO DE MEDIÇÃOSERTACOM OS PARARAIOS DA FASE "B" E "C" QUEIMADOS, OS MESMO FORAMSUBSTITUIDOS. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOSAFERIÇÃO E O MEDIDOR ESTÁ DENRO DOS PAR | 27/12/16 | 24/03/17
33532369 | 001005860908 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCKIO NOELE SANTOSPINHEIRO,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS NA PARTEINTERNA DAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI COLHIDA UMA MEMORIA DE MASSAJUNTAMENTE COM OSCANAIS DE TENSÃO E CORRENTE. A MEDIÇÃ | 28/12/16 | 24/03/17
37798703 | 001005860913 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GILWAGNE MARINHO BANDEIRA,REPRESENTANTE DESTA INTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAMEDIÇÃO (AT-BT) IRRIGANTE.O MEDI | 08/12/16 | 24/03/17
5076005 | 001005860918 | 309 | 02/12/16 | 01/12/16 | FOI REALIZADO NESTA UC O DESLIGAMENTO. O CLIENTE FOI CORTADO ESE AUTO-RELIGOU PELA MEDIÇÃO. FOI FEITO O DESLIGAMENTO COM ARETIRADA DOS BASTÕES DO ELO FUSÍVEL.APÓS O DESLIGAMENTO, O CUBÍCULO DE MEDIÇÃO FICOU SELADO. | 07/12/16 | 24/03/17
36170433 | 001005860963 | 303 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR,ENCONTRAM-SEINSTALADOS NESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É MTÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS, A QUALF FO0I ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDEVIOLAÇÃO DOS SELOS. NO ENTANTO O VIDRO DA CAIXA ESTAVATOTALMENTEQUEBRADO, ESTANDO A MEDIÇÃO VUNERÁVEL A AÇÃ | 29/12/16 | 24/03/17
3310 | 001002262769 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JAYRON SANTOS ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT ,RTC 125/5 , RTP 1/1 ES CONSTANTES 75/10000 , FOI FEITO O TESTECOM O CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE PO | 24/08/16 | 24/03/17
35196927 | 001002262771 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DOS SR. JOSÉ RIBAMAR ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL , SÃOBRAZ , LOCALIZADA DA MATA PROXIMA A MAR DOCE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ENCONTRAMOS A PORTA DO CÚBICULO DOSTC´S ETPS SEM SELOS DE SEGURANÇA | 26/08/16 | 24/03/17
35538402 | 001002262773 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR , NA PRESENÇA DO SR. SEBASTIÃO HENRIQUE . FORAMREALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO DA CEMAR.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL.O MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORAC | 18/08/16 | 24/03/17
37736724 | 001002262775 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÃO DENTRO DO PADRÃO TÉCNICO.MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENÉRGIA.CONSTANTES : 1 | 20/08/16 | 24/03/17
39579375 | 001002262778 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO FUNCIONARIO E REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI NORMALIZADO.E ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT/ATE ABATERIA DO MEDIDOR FOI SUBSTITUIDA , POIS A MESMA ESTAVP | 02/09/16 | 24/03/17
4421 | 001002262784 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:LIBERAÇÃO DA PORTA PARA O CONTROLADOR DE DEMANDA. | 30/05/16 | 24/03/17
4243 | 001002262792 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOCINEWTON DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT EM AT RTC 500/5,RTP 5/5 E AS CONSTANTES 300/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PLUSE AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITOD | 26/08/16 | 24/03/17
44996812 | 001002262795 | 0 | 01/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PABLO HENRIQUERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO OEQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SE ENCONTRA NORMA | 08/07/16 | 24/03/17
4928 | 001002262797 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO PARCIALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER O MMCOMPLETA. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS. MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA DE ENERGIA.REMO | 03/09/16 | 24/03/17
58548 | 001002262800 | 201 | 20/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANTONIO DE OLIVEIRA,GERENTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR QUEIMADOE LIGADO DIRETO PELA EQUIPE DO PLANTÃO. A MEDIÇÃO FOINORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS DE200/5 COM CONSTANTES DE 400/10000 RTP RTC 1/1. MEDIÇÃO FICOUNO | 30/08/16 | 24/03/17
954462 | 001002262803 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ATTEM M. GASPATINHO, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO E O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS EM 120/10000 RTC 200/5 RTP 1/1.NOT | 26/08/16 | 24/03/17
2858398 | 001002264277 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JUVENALLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JUVENAL FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEPVC RÍGIDO ESTANDO NORMAL E APARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃ | 30/05/16 | 24/03/17
3393976 | 001002268894 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ DE RIBAMARFONSECA, PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUE FICA FIXADA NO POSTE DO TRAFO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA PARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTE | 27/06/16 | 24/03/17
4049128 | 001002645924 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ORNILDO CARVALHO SOUSA(ENCARREGADO ).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UMA CLÍNICA E AINDA ESTÁ EM CONSTRUÇÃO , NÃO TEMNADA FUNCIONANDO.CONSTANTES : 120/10000 | 09/08/16 | 24/03/17
4696549 | 001002645927 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. TRATA-SE DO POSTO DE GASOLINA LEITÃO O POSTOENCONTRA-SE ABANDONADO NÃO FUNCIONA MAIS NADA NO LOCAL. | 29/09/16 | 24/03/17
51853 | 001002645931 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GILSON SOUGLAS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACASA DESHOWS E BAR (O ARMAZEM), LOCALIZADA NA RUA DA ESTRELA NOCENTRO.ESTA UNIDADE É ALIMENTADA PELA TRAFO DE AEREA, CTA. COM RAMALSUBTERRÂNEO. REALIZAMOS A AFERIÇÃO DO MEDIDO | 11/11/16 | 24/03/17
31043379 | 001002645945 | 306 | 28/06/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA. | 07/07/16 | 24/03/17
40265058 | 001002645948 | 306 | 27/06/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO SUSPENSODEFINITIVO OU TEMPORÁRIO. | 01/07/16 | 24/03/17
8767254 | 001002667208 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 190961-5PATRIMONIO: 222004159SSN: 96560Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO A | 17/06/16 | 24/03/17
2534 | 001004866229 | 201 | 14/10/16 | 01/10/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. FOI DETECTADO QUE O DISPLAYDO MEDIDOR ESTAVA FRACO QUASE APAGANDO, O MESMO FOI SUBSTITUIDOE A MEDIÇÃO NORMALIZADA, O NOVO MEDIDOR FOI PROGRAMADO DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAMETÁLICA DE DOIS COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA E DEIX | 20/10/16 | 24/03/17
2566621 | 001004866234 | 201 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO GILBERTO AYRES,GERENTE REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOIFEITO O TESTE NO MEDIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE APLICANDOO PWS E O MESMO ESTAVA APRESENTANDO UNS RESULTADOS DE 15,97%. OMESMO FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO MEDIDOR DE NUMERO 3304 | 20/10/16 | 24/03/17
2690 | 001004866238 |  | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO TAVARES,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT, COM CANAIS EM 630/10000, RT | 21/10/16 | 24/03/17
31560730 | 001004866250 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSELIO AMORIM,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAMRESULTADOSNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-BT, COM CANAIS EM 2 | 20/10/16 | 24/03/17
32681158 | 001004866252 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR, FUNCIONARIA, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FRIBAL DO BAIRRODO TURU EFICA PROXIMO A CITELUA. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75KVA,FIXADO NOPOSTE, TUBULAÇÃO EM PVC, TOTALMENTE APARENTE, CAIXA DE MEDIÇÃOACRILICATIPO TAF, FIXADA NO PO | 19/10/16 | 24/03/17
33821549 | 001004866255 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDO BATISTA, FUNCIONÁRIOERESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDOO PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E OS MESMO ESTÃONORMAIS.UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT, AT,COMCANAIS DE 180/10000, RTC: 300/5, | 27/10/16 | 24/03/17
35205659 | 001004866258 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENDA DA SRA MARIA AUXILIADORA,FUNCIONÁRIA,RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E A SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.UNIDAD EPOSSUI SUBSTAÇÃO AEREA EM ESTRUTURA (HT), COMELETRODUTOGALVANIZADO APARENTE EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIM | 28/10/16 | 24/03/17
35462910 | 001004866260 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO SANTANA PINHEIRO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. ESTA UNIDADE TRATA-SEDA CASASFREITAS, LOCALIZADA NA AVENIDA GUAXEDUDA, N 26, EM FRENTE AOMERCADOCENTRAL E TEM UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM LIGAÇÃO DE 15K, TC'S ETP'S ETRAFO DE 112,5KVA, PORÉM PE B-I | 29/10/16 | 24/03/17
38743538 | 001004866263 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO ARAUJO, GERENTE,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAMRESULTADOSNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS EM 840 | 24/10/16 | 24/03/17
39365332 | 001004866266 | 0 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEMCA DA SRA ADRIANA ALCANTARAFUNCIONARIA,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI VERIFICADO TODOS OSEQUIPAMENTOSDA MEDIÇÃO, ASSIM COM O MEDIDOR, CHAVE DE AFERIÇÃO, COM SUAFIAÇÃO EFOI VERIFICADO SUA PARTE TRASEIRA JUNTO COM O MEDIDOR. TAMBEMFOI FEITOO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC | 18/10/16 | 24/03/17
41168480 | 001004866268 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FRANCISCO PINHEIRO,ADMINISTRADOR,REPRESENTANTE PELA INSTALAÇÃO. CLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COMTRAFO DE75KVA, LOCALIZADO NA VILA MAURO FECURY, TRATA-SE DOSUPERMERCADO MIXCEREAIS, COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMAL TOTALMENTEAPARENTEEM ELETRODUTO GALVANIZADO | 03/11/16 | 24/03/17
41502800 | 001004866270 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA CRISTIANE LIMA,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT-AT,COMCANAIS EM 180/10000, RTC: 300/ | 28/10/16 | 24/03/17
42205362 | 001004866272 | 207 | 13/10/16 | 01/10/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EMANUEL ALMEIDA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI DETECTADO QUE OS TCS ESTAVAMDANIFICADOS, CENTELHANDO. OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT, NA OCASIÃO FOI ATUALIZADOAO | 19/10/16 | 24/03/17
507172 | 001004866275 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA EZEDINEIDE FREITASNASCIMENTO,FUNCIONARIA REPRESENTANTE PELA INSTALAÇÃO. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMASUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM O TAMALTOTALMENTEAPARENTE EM ELETRODUTO DE PVC, CLIENTE COM TARIFA BI,LOCALIZADO NA PARTPARTE INTERNA DO IMOV | 17/10/16 | 24/03/17
817 | 001004866278 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR RONNY FRAGA,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE É THS, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DEMEDIÇÃOAPENAS DE UM COMPARTIMENTO COM THS NA BUCHA DO TRANSFORMADOR.FORAM VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EAFERIDOS.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, S | 10/11/16 | 24/03/17
990442 | 001004866280 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA DIANA COSTA, FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. FOI REALIZADO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, PROGRAMADAEM AT,BT.COM AS CONSTANTES DE CANAIS DE 120/10 | 28/10/16 | 24/03/17
40003843 | 001004866442 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ILEUDO DE P. R. MORAIS,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COM SUBSTAÇÃO ABRIGADACOM OSECUNDARIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TOTALMENTE APARENTE. FOIREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOSTC'SAMBOS ESTÃO NORMAIS. FOIM | 10/10/16 | 24/03/17
8808970 | 001004886662 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO PROGRAMADA THS VERDE, POIS TRATA-SE DE UMAESCOLAMUNICIPAL. | 10/10/16 | 24/03/17
30756037 | 001001619994 | 0 | 19/07/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE RUBERVAL SILVA REISREPRESENTANTE DA UNIDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 2COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIO DEVIOLAÇÃO DE SELO. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOCOM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/BT. NO ATO DA INSPEÇÃO NÃOHAVIA CO | 20/12/16 | 24/03/17
31351154 | 001001619997 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ELIANE AMORIMLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DA RAIUGA DECORAÇÕES LOCALIZADA EM FRENTEAO SUPERMECARDO MACIEL DA AV. DANIEL DE LA TOUCHE. ENCONTRAMOSESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAIS METÁLICOS VERDES DACEMAR. REALIZAMO | 17/06/16 | 24/03/17
31683939 | 001001620000 | 201 | 05/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.CARGA DE PROGRAMA FOI ATUALIZADA PARA 71.32. A MEDIÇÃO FOIAFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. CLIENTE AUMENTOUC | 15/08/16 | 24/03/17
33167628 | 001001620002 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RONALDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONALDO DE OLIVEIRA SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENC | 18/07/16 | 24/03/17
33496486 | 001001620007 | 303 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JORGE HENRIQUE SILVA DEALENCAR, AUXILIAR DE GERENTE DE VENDAS, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVELPELA CONTA CONTRATO.CAIXA PADRÃO SEM VIDRO, MEDIDOR COM DATA E HORÁRIODESATUALIZADOS.FOI NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DO VIDRO E REALIZADO UMAREPOSIÇÃO DE DEMANDA PARA ATUALIZA | 29/08/16 | 24/03/17
33629311 | 001001620020 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO ROSA DA SILVA NETO ,ENCARREGADO DE SEGURANÇA .MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSTANTES : 300/10000N° REMOTA : 152136-8PATRIMÔNIO :222200084SSN : 030700 | 10/08/16 | 24/03/17
34208085 | 001001620025 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEONEL COSTA SOUSA ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO , REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA , FUNCIONANDO NORMAL.TRATA-SE DE D | 29/08/16 | 24/03/17
34401462 | 001001620029 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ALBERTO JOSÉ NETOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALBERTO JOSÉ FERNANDESNETO REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA E SEMINDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA | 30/05/16 | 24/03/17
34942579 | 001001620031 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WASHINGTON RODRIGUES,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT EM AT, RTC 50/5,RTP 70/5 E AS CONSTANTES 2500/10000. FOI FEITO O TESTE COM OPUS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. REMOTOFUN | 03/09/16 | 24/03/17
35997059 | 001001620037 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDES COIMBRAREPSONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS SENDO EM SEGUIDA RETIRADOS OS | 13/05/16 | 24/03/17
36285460 | 001001620040 | 0 | 01/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO JORGESONSILVA (FUNCIONÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇAO. OS SELOS DA CAIXA DE MEDIÇÃO ECUBICULO NÃO ESTAVA NO LOCAL FORAM RETIRADOS PELO ELETRICISTADA JAPNA, EM UMA FALTA DE ENERGIA, MAS A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENO | 20/12/16 | 24/03/17
36757 | 001001620044 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE LIMA, RESPONSAVEL EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B-1, MEDIÇÃOINDIRETA,CAIXA DE MEDIÇÃO DE TRES COMPARTILHAMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EDISPLAY DOMEDIDOR. EM SEGUIDA FORAM REALIZADOS OS | 30/09/16 | 24/03/17
37508730 | 001001620048 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 01.09.2016 , PELA EQUIPE RENAN ERENATOINSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, OTONIEL , FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO O TESTECOM O CHECK ME | 12/09/16 | 24/03/17
37537896 | 001001620051 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Remota: 247797-4PATRIMONIO: 2222001271Assinou ficha de inspeção: ALYSSON JORGELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALYSSON JORGE FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREA | 12/05/16 | 24/03/17
37591360 | 001001620053 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR REINALDO SOUSA,FUNCIONÁRIO,VENDEDOR, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA IDELA MAGAZINE, LOCALIZADA NOCENTRO DACIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E AO LADO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. ESTAUNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 112,5KVA, FIXADO EM POSTE, | 26/10/16 | 24/03/17
37675059 | 001001620057 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FRAILSON SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRAILSON NUNES(ELETRICISTA) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEB.I, MEDIÇÃO DIRETA EM CAIXA TRIFÁSICA COMUM EM QUADRO DEMEDIÇÃO. TRATA-SE DA POLIELE LOJA SHOPPING DA ILHA. FORAMV | 12/05/16 | 24/03/17
37802409 | 001001620060 | 303 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 191224-7PATRIMONIO: 2222004076SSN: 01019871Assinou ficha de inspeção: JONAS CARVALHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JONAS RODRIGUESFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRTA-SE DA C | 21/06/16 | 24/03/17
37949442 | 001001620062 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA:Assinou ficha de inspeção: MARCUS FONTESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCUS FONTES FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR F | 08/06/16 | 24/03/17
35697713 | 001002611891 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ ROBERTOFUNCIONAMENTO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC500/5 , RTA 1/1 CONSTANTES 300/10000 AMBOS FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBESTAÇÃO AÉREA COM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS EE | 10/08/16 | 24/03/17
10199638 | 001002611898 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LAURO DAVID DE SOUZA,PROPRIETARIODA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOSOS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO O PROPRIET | 14/10/16 | 24/03/17
2000032833 | 001002613501 | 154 | 05/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA E FOI CONSTATADO QUEA MESMA ENCONTRA-SE COM LIGAÇÃO CLANDESTINA, DIRETAMENTE DOPOSTE DA CEMAR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDRETA, BI.CONSTANTE 120/10000 | 15/06/16 | 24/03/17
11027881 | 001002613753 | 301 | 07/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FERNANDO MATTEI(PROPRIETÁRIO), O SELO DA CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA NORMAL. FOISUBSTITUIDO A CHAVE DE AFERIÇÃO QUE ESTAVA MANIPULADA POR AÇÃODE TERCEIROS, RETIRANDO A TAMPA COM OS SELOS DOS PARAFUSOSJUNTOS. FOI COLOCADO UMA NOVA CHAVE DE AFERIÇÃO PARA BLINDAR, OM | 16/06/16 | 24/03/17
10718090 | 001002618971 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WESLEY CHAVES ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA NOSSO LAR , LOCALIZADA NO CENTRODE BALSAS EM FRENTE AO CEMITERIO.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSOS DESEGURANÇA , PERCORREMOS O ENTORNO DA UN | 09/08/16 | 24/03/17
1725 | 001002618975 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA NÃOFUNCIONA EQUIPAMENTOS, A MESMA ESTÁ EM CONSTRUÇÃO. NÃO FOILOCALIZADO REPRESENTANTE NA UNIDADE CONSUMIDORA. | 24/06/16 | 24/03/17
2723182 | 001002618977 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDIVALDO FUMCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR SEM OS LACRES DA CEMAR. TRATA-SE DE PADRÃO ONDE OM | 20/07/16 | 24/03/17
33139390 | 001002618990 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LAUDELINO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE SE ENCONTRADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, CONSTANTE72/10000; RTC: 1/1 E RTP:U | 22/06/16 | 24/03/17
35242643 | 001002618993 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GEOVAN PIMENTEL FERNANDES,FUNCIONÁRIO CONFERENTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL,SELADA EBLIDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA. | 24/10/16 | 24/03/17
39759705 | 001002618997 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILAERCIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ILAERCIO GOMES DE SOUSAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SE | 19/07/16 | 24/03/17
44674750 | 001002618999 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO GOMES VARÃO ,PROPRIETARIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: O CLIENTE NUNCA FUNCIONOU SUA FÁBRICA DE PREMOLDADOS , APREVISÃO DE FUNCIONAR E UNS 90 DIAS.MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE NÃO TINHA CARGA.CONSTANTES : 75/ | 11/08/16 | 24/03/17
45014169 | 001002619003 | 0 | 21/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª (AUSENTOU-SE DA INSPEÇÃO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBUL | 26/07/16 | 24/03/17
10649684 | 001002619067 | 305 | 02/08/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA VISITA FOI CONSTADO QUE A UNIDADE ESTAVA FECHADAM DESABITADA E A MESMA ESTÁ LIGADA EM CAMPO.VIZINHO INFORMA QUE A UNIDADE JÁ ESTÁ ALGUM TEMPO PARADA,TRATA-SE DE UMA VENDA DE ÓLEO DE MOTO. MAS FOI VERIFICADO TODAA PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR . O PREDIO AINDA ESTÁ PASSANDO PORUMA REFORMA , N | 10/08/16 | 24/03/17
2110571 | 001002638859 | 306 | 23/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:AO CHEGARMOS À UNIDADE CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR ESTAVA NACAIXA SELADO, PORÉM DESATIVADO, POIS O CLIENTE ESTÁ MODIFICANDOO SEU PADRÃO. POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR SERÁ A MESMA. CLIENTEVAI ENTRAR EM CONTATO COM O CORPORATIVO PARA AGENDA | 24/06/16 | 24/03/17
32854761 | 001002638910 | 306 | 01/08/16 | 01/08/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FÁBRICA DE ASFALTO QUE ENCONTRA-SEDESLIGADA , ATRAVÉS DA RETIRADA DOS BASTÕES , DESLIGADA ATRAVÉSDA RETIRADA DOS BASTÕES DA CHAVE ELO FUSIVEL. (DESLIGADA). | 08/08/16 | 24/03/17
11827560 | 001002640422 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR QUEENCONTRA-SE INSTALADO NESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 2 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SEM SELO.VERIFICAMOS QUE O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA INSTAÇAÇÃO AT/BI. O MEDIDOR TRATA-SE DE UM SAGA1500, CON | 31/10/16 | 24/03/17
44320290 | 001002641696 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LUCIVALDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUCIVALDO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUM PRÉDIO COMERCIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ACABAMENTO,LOCA | 16/06/16 | 24/03/17
8702152 | 001002644357 | 305 | 11/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO NA UNIDADE CONSUMIDORA, CONSTATAMOS QUE A MESMAENCONTRA-SE FECHADA, DESOCUPADA. | 16/06/16 | 24/03/17
32146147 | 001002703911 | 306 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR AUGUSTO HENRIQUE,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADADESLIGADA EDESATIVADA, SEM O SELO DA CAIXA, COM MEDIDOR PROGRAMADO AT-BT,RTC:1/1,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 8400/10000. FOI FEITO UMA INSPEÇÃOVISUAL EMTODO EQUIPAMENTO DE MED | 03/11/16 | 24/03/17
40927778 | 001002703953 | 0 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP:1 /1REMOTA: 222200145SSN: 215457Assinou ficha de inspeção: DÁRIA JANNELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DÁRIA JANNE FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADASE | 30/06/16 | 24/03/17
39319152 | 001002706225 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 107341-2SSN: 20125Assinou ficha de inspeção: ALEX BRITOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALEX BRITO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TES | 20/06/16 | 24/03/17
78131 | 001002706459 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: GABRIEL CRUZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GABRIEL CRUZ PROPRIETÁRIODA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃ | 20/06/16 | 24/03/17
43952803 | 001002734218 | 306 | 01/07/16 | 01/07/16 | REMOTA: 676303-3PATRIMONIO: 2222000878SSN: 217651Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° WALISON CASTELO BRANCO DEBARROS FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICO SUSPENSODEFINITIVO | 08/07/16 | 24/03/17
10068835 | 001002735789 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIA CARGA LIGADANOMOMENTO DA INSPEÇÃO, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-BT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAACRILICALOCALIZADA LOCALIZADA NO POSTE D | 03/12/16 | 24/03/17
10421497 | 001002735791 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LIVIO PEREIRA DA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO, NO ENTANTO O MEDIDOR ENCONTR | 15/07/16 | 24/03/17
10744865 | 001002735793 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAYSON ROBERTO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMDO EM AT/BI RTC200/5 , RTA 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO O TESTECOM O PWS E AMBAS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBSTAÇ | 11/08/16 | 24/03/17
10933234 | 001002735796 | 305 | 06/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRAVA-SE SEMFUNCIONAMENTO, DESABITADA (SEM CARGA). FORAM RECOLHIDAS TODOSOS ARQUIVOS DO MEDIDOR. | 14/10/16 | 24/03/17
12460678 | 001002735801 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR SE ENCONTRAEM UMA CAIXA DE FERRO SEM A TAMPA DE PROTEÇÃO MAIS COM OS SELOSDE PROTEÇÃO INTACTOS TANTO NO BORNE DO MEDIDOR QU | 07/07/16 | 24/03/17
1705520 | 001002735803 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1680/10000Constante deixada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1REMOTA: 113717-5PATRIMONIO: 2222002432SSN: 000799Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROGÉRIO SILVA FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA | 07/07/16 | 24/03/17
2119994 | 001002735805 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROBERTO VELOZOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO IBAMA, RESERVA PROXÍMO A UEMA NO | 07/07/16 | 24/03/17
2434989 | 001002735809 | 0 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: DAIANE PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª DAIANE PEREIRAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIN | 30/06/16 | 24/03/17
31921430 | 001002735812 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 630/10000Constante deixada: 630 /10000RTC: 15/5RTP: 70/1PATRIMONIO: 2222002145SSN: 074958Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CESAR ROBERTO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE POSSUISU | 07/07/16 | 24/03/17
32907245 | 001002735815 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 171131-8Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JACKELINE RIBEIRO MATOSREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT, COMMEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA | 30/06/16 | 24/03/17
34660298 | 001002735818 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE GARCIA, RESPONSAVEL EREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA,TRÊS ELEMENTOS COM REDE 34,5 KV AEREA COM CABINE ABRIGADA. NOATO DAINSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRAVA-SE TOTALMENTE PARADA SEMFUNCIONAR.TRATA-SE DO ARMAZEM ONDE SE ESTOCAVAC | 14/10/16 | 24/03/17
35234330 | 001002735820 | 0 | 24/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EMANUEL FUNCIONÁRIO DAUNIDADE QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR. ENCONTRAMOS A CAIXADO MEDIDOR LACRADO TUDO NORMAL. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AUNIDADE ENCONTRAVA-SE TOTALMENTE SEM CARGA, COM O BOMBEAMENTODE AGUA PARADA, PORÉM FOI INFORMADO PELA PESSOA QUE ACOMPANH | 30/07/16 | 24/03/17
34334870 | 001004891935 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR ALBERTO, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 50/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES2100/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TES | 03/11/16 | 24/03/17
39293455 | 001004892082 | 218 | 26/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)VALDEMILTON LIMABEZERRA, EMPREGADO DA ÁREA ELÉTRICA FUNCIONÁRIO RESPONSAVELPELA CONTA CONTRATO. NA DATA ANTERIOR O MEDIDOR COM DISPLAYTRAVADO O LEITURISTA REALIZOU A MANOBRA DA CHAVE DE AFERIÇÃO EO MESMO VOLTOU A FUNCIONAR, PORÉM A BATERIA RUIM FECHAMOS AFATUR | 06/10/16 | 24/03/17
45426157 | 001004915014 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DIEGO, FUNCIONARIO,REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS EFEITO O TESTE DE ATURAÇÃO DOS TC'S EM AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT,COMCANAIS EM 90/10000, RTC: 1/1, RTP: 1 | 06/10/16 | 24/03/17
5075939 | 001004918700 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR FERNANDO AMORIM,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE É ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMB | 26/10/16 | 24/03/17
40941347 | 001004919416 | 201 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO CARLOS DA COSTANASCIMENTO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL. MEDIDOR COM DEFEITODISPLAY APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR E INSTALADO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA, FICOU SELADAFUNCION | 11/10/16 | 24/03/17
955094 | 001004919730 | 303 | 25/09/16 | 01/10/16 | FOI REALIZADA A NORMALIZAÇÃO DA UNIDADE NA PRESENÇA DO SR(O)NELIS PEDRO FILHO, ONDE FORAM RETIRADOS O MEDIDOR DA LIGAÇÃOINDIRETA COM CGAVE DE AFERIÇÃO E SEU RESPECTIVO TCS. POR UMMEDIDOR DE LIGAÇÃO DIRETA QUE ESTÁ NO GRUPO TARIFÁRIO BI. ANOVA UNIDADE DE NUMERAÇÃO 3059 FOI COLOCADA SOBRE O POSTE. TOD | 05/10/16 | 24/03/17
35865268 | 001004919848 | 203 | 28/09/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE JOAO NUNES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTOFOI FEITO A NORMALIZAÇÃO DO CABO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR DAFASE A POIS O MESMO SE ENCONTRAVA OXIDADO FAZENDO COM QIE DESTAFORMA A UNIDADE FICASSE DESLIGADA. A UNIDADE FOI NORM | 05/10/16 | 24/03/17
5335884 | 001004920042 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA .RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT , COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM A FIAÇÃO DOSECUNDARIO DOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO EM CANO APARENTE.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS EST | 17/01/17 | 24/03/17
41247436 | 001004920303 | 310 | 17/11/16 | 01/11/16 |  | 26/11/16 | 24/03/17
10201004 | 001004921102 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA SA SRA MARIA ZELIA,REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA A QUAL ESTÁ DENTRODE OUTRACAIXA METALICA. A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E COM TUBETE ESEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR TRATA-SE DE UMAMEDIÇÃO DIRETA,(200A), O QUAL ESTÁ PROGRAMA | 21/10/16 | 24/03/17
2642956 | 001004921105 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONIVON ALVES, GERENTE,RESPONSAVELPELA CONTA CONTRATO. FOI VERIFICADO TODOS OS EQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃOE TESTAMOS TODOS, ENCONTRA-SE NORMAL. FOI VERIFICADO TAMBEM APARTETRASEIRA DO MEDIDOR E DA CHAVE DE AFERIÇÃO E OS MESMOS ESTÃONORMAIS DEACORDO COM AS NORMAS DA EM | 21/10/16 | 24/03/17
56774 | 001004921107 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMSEU GRUPOTARIFARICO, AT-BT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METALICA DE UMCOMPARTIMENTO, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDORPOIS NÃO HAVIA CARGA NO MOMENTO DA | 19/10/16 | 24/03/17
11945236 | 001004946821 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) KELEN MARQUES TAVARESMARTINS RIBEIRO, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM FATURAMENTO EM BT, O MESMO FOI REPROGRAMADO PARAALTA TENSÃO. COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO FOI ATUALIZADORTC E RTP ATRAVES DA RESPOSIÇÃO DE DEMANDA, REALIZAMOS TO | 06/10/16 | 24/03/17
11191916 | 001004947696 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JOANA DARE LAVOR MOTALIMA,GERENTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPRAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE E SELADA. | 21/10/16 | 24/03/17
5243580 | 001004948921 | 171 | 05/10/16 | 01/10/16 | AUTUAÇÃO REALIZADA NA PRESENLA DO SR(O) OTAVIO (FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO CONSTATAMOSQUE A UNIDADE SE ENCOTRAVA LIGADO DIRETO NA REDE DE MÉDIATENSÃO (13,8), ALIMENTANDO 2 TRANSFORMADORES SENDO 1 DE 45 KVAE OUTRO DE 75 KVA, SEM REGISTRAR E FATURAR O DEVIDO CONSUMO D | 14/10/16 | 24/03/17
1568019 | 001004950665 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GENIVALDO PIRES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOSESTÃO NORMAIS. A UNDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-BT. COM CANA | 29/10/16 | 24/03/17
32556930 | 001004951183 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE MARIA SETUBAL, PARAVERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR. A UNIDADE SEENCONTRAVA SOBRE O POSTE DE ESTRUTURA N.3 QUE POSSUI UMAMEDIÇÃOBLINDADA (ENCAPCULADA), NA MESMA FOI VERIFICADO OS CABOS DOSSECUNDÁRIOQUE LIGA CHAVE DE AFERIÇÃO E FOI CONSTATADOT | 28/11/16 | 24/03/17
44706393 | 001004951917 | 201 | 01/11/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDVALDO BARROS,,RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MESMA TRATA-SE DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO DO CONDOMINIO PRAIAS BELAS. LOCALIZADO NOLOTEAMENTO LIMA VERDE PAÇO DO LUMIAR, POR TRÁS DO PÁTIO NORTE.ESTA UNIDADE POSSUIA MEDIÇÃO DIRETA ATRAVES DO MEDIDOR 3305, NOMOM | 11/10/16 | 24/03/17
39988712 | 001004952343 | 306 | 24/10/16 | 01/10/16 | ESSA INSTALAÇÃO TRATA-SE DO ANTIGO SUPERMERCADO BOM PREÇO,LOCALIZADO NARUA 46, S/N NO BAIRRO DO SÃO CRISTOVÃO PRÓXIMO A FEIRA DO SÃOBERNARDO EENCONTRA-SE DESLIGADA A PEDIDO DO CLIENTE A ALGUNS DIAS.OBS: ESSA UNIDADE FOI DESLIGADA A PEDIDO DO CLIENTE E MAIS OUMENOS UMMÊS POR NOSSA EQUIPE E FOI RETIRA | 29/10/16 | 24/03/17
38262734 | 001001620066 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Remota: 013559-2PATRIMONIO: 2222001566Assinou ficha de inspeção: ALISSON JORGELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALYSSON JORGE FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMRE | 12/05/16 | 24/03/17
38803875 | 001001620069 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: HERMINIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HERMINIO SOUSARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE FATURADO EM THS,MEDIÇÃO DIRETA EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA E UMAV | 13/05/16 | 24/03/17
39517736 | 001001620079 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ROBERTO DA ROCHARIBEIRO,ENCARREGADO DO ARMAZEM. FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS NO MEDIDOREESTAVAM CORRETOS. O MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO DEVIDO OS CABOS DEENTRADASEREM DE 95MM. SEGUNDO CLIENTE O SEU CONSUMO PERMANECE O MESMO,SEMALTERAÇÃO. | 09/12/16 | 24/03/17
39679574 | 001001620081 |  | 20/09/16 | 01/09/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA, SEM TRANSFORMADOR, SEM MEDIÇÃO,SEGUE AS FOTOS EM ANEXO. | 27/09/16 | 24/03/17
39848651 | 001001620083 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RAIMUNDO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOPOSTO DE COMBUSTÍVEL NO RETORNO DA FORQUILHA ONDE FICA O CURSOELO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAIS CEMARMETÁLICOS VERDE. REAL | 03/06/16 | 24/03/17
40246444 | 001001620086 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DHEMISON DOS REIS DUARTE,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC20/5 RTP 70/1 E AS CONSTANTES 840/1000 , FOI FEITO O TESTE COMO CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTAVA .FOI | 09/09/16 | 24/03/17
40558799 | 001001620111 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS SOUSA DOS ANJOS,VIGILANTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 26/11/16 | 24/03/17
40895442 | 001001620113 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MANFLERO GOMES,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA; UNIDADE ENCONTRADA SELADOE COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 300/5 E RTC: 1/1 E ASCONSTANTES180/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCINANDOEM PERDEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBEM O TE | 30/09/16 | 24/03/17
41062797 | 001001620115 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 234740SSN: 921873Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NAGIB H. FILHOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA RADIO E TV UNIÃO LOCALIZADA NA AVENIDA NA AVENIDAJOÃO PESSOA PO TRÁS DA COCA COLAT | 03/06/16 | 24/03/17
41285931 | 001001620118 | 0 | 13/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ERIVAN MARQUESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ERISVAN MARQUES DONASCIMENTO (GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEMPERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MO | 17/06/16 | 24/03/17
41826533 | 001001620124 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DE ASSISPEREIRA CAVALCANTE FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A UNIDADE ESTAVA E CONTINUA BLIND | 14/05/16 | 24/03/17
42173207 | 001001620126 | 0 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LUANA DOS SANTOS SILVAFILHA DOFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.PELO FATO DO SENHOR RAIMUNDO NÃO SABER ESCREVER E LER, SUAFILHAACOMPANHOU JUNTO AO PAI LEU E ASSINOU O TOI.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM SITIO ONDE JA HOUVE CRIAÇÃO DEPEIXES,POREMOS TA | 03/02/17 | 24/03/17
42660299 | 001001620129 | 0 | 02/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WANDERSON SILVA,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE FLUIDCON, LOCALIZADA NO SÃO CRISTOVÃOPOR TRÁS DE PAULISTÃO.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM SELOS APENAS EM UM DOS LADOS DATAMPA DOS TC´S PORÉM A INSTALAÇÃO NÃO FOI MEDIDA E O | 07/05/16 | 24/03/17
42915203 | 001001620131 | 303 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO DE JESUS CASTRO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA (ATRÁS DOPRÉDIO).FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMA ENCON | 26/08/16 | 24/03/17
43167154 | 001001620134 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 01.09.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARINALDO DOS SANTOSPEREIRA , FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA MOTOLINEA LTDA EMPRESA QUE TRABALHA NADISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS.FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AFERIÇÃO DO MEDIDORE | 12/09/16 | 24/03/17
43477730 | 001001620136 | 0 | 19/08/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO MARCIEL OLIVERA,REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADE. ACAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTILHAMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADODE ACORDOCO | 21/09/16 | 24/03/17
44235463 | 001001620139 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LOCAL FECHADOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÕ REALIZADO NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR QUEENCONTRA-SE INSTALADO NESTA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SE | 16/06/16 | 24/03/17
44378590 | 001001620142 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LENADRO COSTA, COORDENADRDELOGISTICA.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: TEM DUAS SALAS DE SERVIÇOS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO EELESTROCARAM TODAS AS LAMPADAS POR LÂMPADAS DE LED. | 07/12/16 | 24/03/17
44733641 | 001001620146 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR DIEGO MARCOS SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAINSTALAÇÃO. O MESMO FOI AFERIDO E OSN | 06/10/16 | 24/03/17
39344998 | 001000515479 | 305 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE LIGADA, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NOLOCAL. SEGUNDO INFORMAÇÕES DE TERCEIROS (VIZINHOS) SERRARIA NÃOENCONTRA-SE EM FUNCIONAMENTO | 16/03/16 | 24/03/17
39712920 | 001000515499 | 306 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA, SEM NINGUÉM NO LOCAL. | 16/03/16 | 24/03/17
40281525 | 001000515521 | 0 | 23/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO MARCOS DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Antonio Marcos da Silvarepresentante da unidade consumidora. Cliente B.I, mediçãoindireta, caixa a 03 compartimentos com ramal aparente. Foramverificados todos os parâmetros da med | 31/03/16 | 24/03/17
40541900 | 001000515528 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SINOMÁRIO ROCHAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: NÃO OI POSSÍVEL VISUALIZAR OS NÚMEROS DOS TCS E TPS POR SETRATAR DE MEDIÇÃO CABINE, EXISTINDOP | 23/03/16 | 24/03/17
40875867 | 001000515571 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAUDENEY DE SÁ SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS OMEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS LACRADOS E NORMAIS. TODO O SISTEMADE LIGAÇÃO FICA APARENTE ESTANDO TUDO NORMAL. MEDIDOR E CHAVEDE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAM | 17/05/16 | 24/03/17
41114665 | 001000515593 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº ANSELMO DIMA FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL E APARENTE. OS CABOS DE FIAÇÃOSECUNDÁRIA FORAM INSPE | 18/05/16 | 24/03/17
42102121 | 001000515645 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: OTAVIANO SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª OTAVIANO SOARES COSTAJUNIOR ENCAREGADA GERAL DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES DA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.OBS: CONFORME INFORMAÇÃO DO RESP | 18/03/16 | 24/03/17
42569852 | 001000515653 | 165 | 05/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILVAN RAMOS DE SOUSA,OPERADOR. FOI ENCONTRADO EM CAMPO PP LIGADO NA BUCHA SECUNDÁRIADO TRANSFORMADOR, LIGANDO REFLETORES SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. AIRREGULARIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO CABO PP, ONDEAS LAMPADAS DE 250 W FICARAM DESLIGADAS, FOI VERIF | 10/05/16 | 24/03/17
43350161 | 001000515676 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ISABELLaudo ou Observação da inspeção:UNIDADE REFERENTE AO MOTEL AEROPORTO NA SAÍDA DE PINHEIRO.UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA SERIAL METÁLICO VERDE CEMAR.CAIXA DE MEDIÇÃO A TRÊS COMPARTIMENTOS, FIXADA EM ESTRUTURA DEALVENARIA, TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO TOTALMENTE APAREN | 22/04/16 | 24/03/17
43717090 | 001000515686 | 0 | 31/03/16 | 01/04/16 | Remota: 151189-0PATRIMONIO: 2222.001046SSN: 90626Assinou ficha de inspeção: LEONILTON DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEONILTON MORAES DOSSANTOS (ELETRICISTA ) DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSP | 09/04/16 | 24/03/17
44659603 | 001000515704 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FRANCISCA FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTEACONSTRUÇÃO DE UM HOTEL QUE FICA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADEAO LADO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL QUE É DO MESMO DONO. UN | 22/03/16 | 24/03/17
44755246 | 001000515722 | 0 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONY FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDONORMALMENTE. REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCSE TAMBÉMAPONTOU NORMALIDADE. O MEDIDOR DA UNIDAD | 21/03/16 | 24/03/17
45291324 | 001000515743 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO SANTOS RAMOSLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. ANTONIO SANTOS RAMOS, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO45291324A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGR | 21/03/16 | 24/03/17
4759320 | 001000515750 | 309 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: LUIS CRUZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRº LUIS CRUZ REPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE DENTRO DE 02 CAIXAS TRIFÁSICASACRÍLICAS QUE SE ENCONTRA FIXADA NO POSTE. AS MESMAS ENCOTRAM-SE SELADAS E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SE | 19/05/16 | 24/03/17
4854306 | 001000515775 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | FOI REALIZADO INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE SEM PRODUZIR DESDEMARÇO, DEVIDO AÇÃO DO IBAMA QUE DESTRUIU TODOS SEUSEQUIPAMENTOS, MEDIÇÃO FICOU EM CAIXA DE MADEIRA COM TUBULAÇÃODE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO PERMANEC | 09/05/16 | 24/03/17
4938089 | 001000515801 | 306 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA, SEM NINGUÉM NO LOCAL. | 16/03/16 | 24/03/17
5485789 | 001000515821 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1680/10000Constante deixada: 1680/10000RTC: 40/5RTP: 70/1REMOTA: 170335-0PATRIMONIO: 2222003046Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AE | 08/07/16 | 24/03/17
6272754 | 001000515825 | 305 | 22/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ PARADA, DESOCUPADA E SEM NINGUÉM NOLOCAL. TRATA-SE DO COMÉRCIO MERCANTIL, ONDE O MESMO DEIXOU DEFUNCIONAR.OBS: MERCANTIL POPULAR;OBS2: NO LOCAL A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UM ENCAPSULADO DE B.T | 31/03/16 | 24/03/17
639 | 001000515844 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Remota: 14275-4PATRIMONIO: 2222001536SSN:74925Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MOISÉS ARAÚJO(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E | 22/03/16 | 24/03/17
7393733 | 001000515849 | 0 | 24/03/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: CAIO SOUSA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE E CAIXA DE 02 COMPARTIMENTOS COM TUBULAÇÃODE ENTRADA APARENTE. MEDIDOR FOI REPROGRAMADO, POIS O SOFTWAREESTAVA DESATUALIZADO. MEDIDOR FICOU COM TODOS OS PARÂMETROSCORRETOS SENDO COLETADA MM COMPLETA. M | 01/04/16 | 24/03/17
36034963 | 001002735822 | 306 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AFERIÇÃO NO MEDIDOR PELO FATO DA MESMASE ENCONTRAR DESENERGIZADA. OBSERVAMOS QUE NO ÍNICIO DA RUA 14TEM UMA ESTRUTURA DO TIPO NZF, ONDE A CHAVE DO FUSÍ | 07/07/16 | 24/03/17
36767740 | 001002735824 | 0 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL . MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOSMEÉDIO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO FORAM NORMAIS. ES | 30/06/16 | 24/03/17
37146161 | 001002735826 | 201 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EMANOEL KEVIN LEMOS,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM DEFEITO SEM PULSARO LED DE ENERGIA ATIVA, O MESMO FOI SUBSTITUIDO. COLETAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E FECHAMOS O FATURAMENTO.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 16/09/16 | 24/03/17
41109041 | 001002735838 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DE RIBAMAR SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEAT/BT, COM MEDIÇÃO INDIRETA E COM RAMALC | 15/07/16 | 24/03/17
42316849 | 001002735853 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: OTANIEL OLIVEIRA DOURADOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OTANIEL OLIVEIRARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT, COMMEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DE TRÊ | 30/06/16 | 24/03/17
43805487 | 001002735856 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LEUCIO, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMAINCUBADORA DEAVES, LOCALIZADA NA BR 316, SENTIDO SANTA INÊS, BELA VISTA DOLADOESQUERDO DA BR NA ZONA RURAL. ESTA UNIDADE POSSUI EM TRAFO DE150KVA,FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVA | 28/10/16 | 24/03/17
44130840 | 001002735858 | 201 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM FUNCIONÁRIO DA UNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE MULTIGRAN, ESTOCAGEM DEGRÃOS. LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA. ENCONTRAMOS ESTAUNIDADE SELADA COM SELOS SERIAL CEMAR VERDE, PORÉM AS FIAÇÕESDAS 3 FASES DE CORRENTE ESTAVA COM SUAS ISOLAÇÕESCOMPROMETIDAS, S | 11/08/16 | 24/03/17
44509768 | 001002735862 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FO | 07/07/16 | 24/03/17
45240312 | 001002735865 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOSSELINO PAULO DE OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JUSSELINO PAULO DEOLIVEIRA DIGITADOR. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPE | 09/07/16 | 24/03/17
45734226 | 001002735869 | 0 | 12/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WERMILTN VIEIRAOLIVEIRA, ELETRICISTA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 22/03/17 | 24/03/17
5040850 | 001002735872 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO FERREIRA LIMA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SENA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE FICA EM UMA CAIXADE TRESCOMPARTIMENTOS GALVÔNIZADA , FOI COLHIDA UMA ''MM''JUNTAMENTE COMOS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.A | 07/01/17 | 24/03/17
8010803 | 001002735874 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRATA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDISO ENCONTRATADOS NO ATIVOSEREATIVOS ESTÃO NORMAIS. MEDIDOR COM PROGAMAÇÃO THS VERDE, HOUVENECESSIDADE DE REPOR A DEMANDA PARA CORRIGIR O HORARIO QUEESTAVAATRASADO EM 37 MINUTOS NO MEDIDOR. | 29/09/16 | 24/03/17
8848998 | 001002735877 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL QUE RECENTEMENTEHOUVE TROCA DE PADRÃO, PARA MEDIÇÃO INDIRETA E PROGRAMAÇÃO B.I.ESSA UNIDA | 11/08/16 | 24/03/17
30898940 | 001002735941 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS LOPES(FUNCIONARIO)FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.FOI JUSTIFICADA A CARGA DE PROGRAMA DO MEDIDOR DE 71,29 PARA71,32.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTA FUNCIONANDO NORMAL.UNIDADE CONSUMIDORA ESTA FUNCIONAND | 22/03/17 | 24/03/17
35967966 | 001002735943 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA (NÃO TEVE NINGUÉM PARA ASSINAR).ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR COM O COMPARTIMENTO DO MEDIDORLACRADA E NORMAL, PORÉM O COMPAR | 30/06/16 | 24/03/17
44299674 | 001002735945 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO LUIS OLIVEIRA ,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 120/10000 | 19/08/16 | 24/03/17
5265860 | 001002735950 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1REMOTA: 247846-9PATRIMONIO: 2222002076SSN: 19985Assinou ficha de inspeção: MARCUS NUNES DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTEP | 15/07/16 | 24/03/17
2000003491 | 001004976943 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM OSEU GRUPOTARIFARICO AT-AT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METALICA DE TRESCOMPARTIMENTO QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA, ELETRODUTODE FERROGALVANIZADO COM RAMAL TOTALMENTE APAR | 20/10/16 | 24/03/17
38162390 | 001004976946 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS DE MELOFERREIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO, NÃO FOI AFERIDO EM FUNÇÃO DAS CARGAS ESTÁALIMENTADA PELALINHA DE 230KVA DA ELETROBRÁS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADABLINDADAFUNCIONANDO NORMAL.OB | 04/11/16 | 24/03/17
41543159 | 001004976948 | 306 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ERICA SANTOS DA SILVA,RESPONSAVELPELA CONTA CONTRATO. ESTA MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA EM CAMPODESLIGADA ESEM MEDIDOR NO LOCAL DA MEDIÇÃO. FOI ENCONTRADA APENAS OS TC'SE ACHAVE DE AFERIÇÃO, PORÉM, ESSA CONTA CONTRATO ENCONTRA-SEDESLIGADA NOSISTEMA DA EMPRESA. FOI RET | 19/10/16 | 24/03/17
45087697 | 001004976950 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS 75/10000, RTC: 152/5, RTP: 1/1. A UNIDADEPOSSUISUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SECUNDÁRIO, O TRAFO EM ELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE E LIGAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S NAS CORES PADRÃO DACEMAR. PORÉMNÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AC | 24/10/16 | 24/03/17
5309530 | 001004976952 | 303 | 18/11/16 | 01/11/16 | FOI RETIRADO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO.O CLIENTE ESTAVA DESLIGADO E A CERÂMICA ESTAVA ABANDONADA E OSEQUIPAMENTOS MEDIÇÃO ESTAVAM EXPOSTOS.SEGUNDO INFORMAÇÃO DOS VIZINHOS A CERÂMICA ESTÁ SOFRENDO AÇÕESDEVÂNDALOS QUE ESTÃO QUEBRANDO A CERÂMICA E OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃOPOD | 28/11/16 | 24/03/17
1567888 | 001004977067 |  | 21/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADE SE ENCONTRADESLIGADA. | 29/10/16 | 24/03/17
36412429 | 001004977069 | 306 | 20/12/16 | 01/12/16 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSODEFINITIVO. | 27/12/16 | 24/03/17
4014 | 001004977071 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS LIMA DE MORAIS,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI RETIRADO OS ARQUIVOSDE MEMÓRIA DE MASSA E VERIFICADO OS PARAMETROS DO MEDIDOR QUEESTAVA AT/AT COM CANAIS 120/10000 E RTC 200/5 RTP 1/1. MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. O C | 14/10/16 | 24/03/17
6927394 | 001004977073 |  | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALTER, FUNCIONÁRIO, QUENOSALTORIZOU A ENTRAR E REGISTRAR COM FOTOS O LOCAL, PORÉM O MESMONÃOQUIS ASSINAR A FICHA, POIS ALEGOU NÃO TER ENERGIA ELETRICA NOLOCAL E OPROPRIETÁRIO NÃO SE ENCONTRA NO LOCAL, PORÉM COM SUAAUTORIZAÇÃOPODEMOS CONSTATAR QUE A UNIDADE ENCON | 26/10/16 | 24/03/17
11192068 | 001004985313 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUZINAN BEZERRA DE SOUSA,FUNCIONARIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADA MEDIÇAO SELADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,SELADA ECLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.OBS: | 20/10/16 | 24/03/17
11193285 | 001004985321 | 0 | 11/10/16 | 01/10/16 |  | 18/10/16 | 24/03/17
11194052 | 001004985325 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LARISSA GONCALVES,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03COMPARTIMENTO AQUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO, AT-AT.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERRO | 24/10/16 | 24/03/17
42690511 | 001004985333 | 303 | 11/10/16 | 01/10/16 |  | 18/10/16 | 24/03/17
2385341 | 001004986219 | 218 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ADAILSON VIEGA PEREIRA,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTEDE SATURAÇÃO DOS TCS E ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR ESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃOCOMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FOI DEIXADAS | 18/10/16 | 24/03/17
34161860 | 001004986231 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JORIANE FEITOSA,FUNCIONÁRIAREPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOHOSPITAL,LOCALIZADO NA VILA MILITAR, NA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA,PRÓXIMO AORETORNO DO HOTAL BRASIL. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75KVA,FIXADOEM POSTE, TUBULAÇÃO EM AÇO G | 26/10/16 | 24/03/17
35552480 | 001004986234 | 305 | 18/10/16 | 01/10/16 | NESSA UNIDADE NÃO FUNCIONA MAIS NADA LO LOCAL, NÃO FOIENCONTRADO MAIS O CONJUNTO DE MEDIÇÃO. A MESMA ESTÁ DESLIGADA EIMOVEL DEMOLIDO | 27/10/16 | 24/03/17
45645916 | 001004986236 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELDAIR JOSE,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES DEMEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR DAUNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOAT/BT, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOSQUE FOI E | 18/11/16 | 24/03/17
38452347 | 001004986444 | 309 | 20/12/16 | 01/12/16 | UNIDADE CORTADA E LIGADA A REVELIA DA CEMAR PASSANDO PELOMEDIDOR.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O DESLIGAMENTO DA MESMA.OBS: FOI RETIRADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. | 27/12/16 | 24/03/17
51772 | 001000438360 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
32069 | 001000458514 | 0 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
45240312 | 001000459872 | 0 | 12/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
37789011 | 001000460767 | 0 | 12/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
30389930 | 001000462012 | 0 | 12/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
8240582 | 001000462876 | 0 | 12/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
43681273 | 001000463607 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 19/02/16 | 24/03/17
37710865 | 001006242122 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SEª ANGELA CHAVES(FUNCIONARIA),REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O FRATELO E A MESMAOBTEVERESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃO DIRETACOMPROGRAMAÇÃO EM BT/ COM CANAIS EM 72/10000 , RTC 1/1 RTP 1/1 | 17/01/17 | 24/03/17
44771527 | 001001620149 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: DELZUILA FERREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DEUZUIÍLA FERREIRAFUINCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSA CAIXA DO MEDIDOR LACRADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇALOBULAR. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE 03 COM | 13/05/16 | 24/03/17
44886723 | 001001620151 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE BEZERRA FILHO ,FUNCIONARIODA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAV | 21/01/17 | 24/03/17
45185214 | 001001620155 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sº FELIX HENRIQUE(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PLUS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO E AMBOSESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 630/10000 RTC 15/5RTP | 26/08/16 | 24/03/17
506842 | 001001620162 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000Constante deixada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 550037-6PATRIMONIO: 22220000984SSN: 000757Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ANA LOUDES FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNI | 24/06/16 | 24/03/17
5134 | 001001620165 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: THIAGO MENDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THIAGO MENDES ALMEIDAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA COM APENAS 01 COMPARTIMENTO. FORAM VERIFICADOSTODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLA | 17/05/16 | 24/03/17
5363365 | 001001620167 | 0 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO NA PRESENÇA DOSR(O0 CLAUDSON GONÇALVES FUNCIONÁRIO DA INSTALAÇÃO. CLIENTE COMSUBESTAÇÃO ABRIGADA, LOCALIZARAM O ATERRO DA TITARA COM RAMALAPARENTE E LIGAÇÃO AT/AT. NA OCASIAO FOI VERIFICADO OSPARAMETROS DO MEDIDOR E O MESMO ESTÃO DE ACORDO COM OCADASTRA | 30/09/16 | 24/03/17
6272584 | 001001620174 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDIR SILVA NOVAES,ELETRICISTA.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.MEDIDOR FOI FATURADO PARA AJUSTAR HORA DO MEDIDOR. | 26/01/17 | 24/03/17
7730675 | 001001620182 | 0 | 15/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DE ASSIS DEALEBNCAR (PROPRIETÁRIO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. O CONSUMO CAIU PORQUE OCLIENTE DIMINUIU O QUADRO DE FUNCINÁRIO E A CERAMICA TEM SEMANAQUE FUNCIONA DOIS DIAS. | 27/12/16 | 24/03/17
8687234 | 001001620185 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÇÃO NORMAL.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA INDUSTRIA QUE FÁBRICA ROUPAS PARA LOJASNOROESTE.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE.CONSTANTES : 300/10000 | 11/08/16 | 24/03/17
9683046 | 001001620190 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: /10000RTC: 50/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WENDER DIAS FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OA | 08/06/16 | 24/03/17
9903046 | 001001620192 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 138803-4PATRIMONIO: 2222002681Assinou ficha de inspeção: IVANILDO ANTONIO SILVALaudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POISAS CORRENTES ENCONTRAM-SE ZERADAS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SEMSELOSD | 09/06/16 | 24/03/17
1305417 | 001001641738 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000REMOTA: 112103-9PATRIMONIO: 2222001128SSN: 160513Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAD | 07/06/16 | 24/03/17
1767 | 001001641762 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: 2100/10000REMOTA: 286520-4PATRIMONIO: 2222001294SSN: 147365Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NILTON CESAR FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-S | 07/06/16 | 24/03/17
5984432 | 001001667020 | 201 | 12/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO LEITÃO PAULA(AUXILIAR ADMINISTRATIVO). MEDIDOR COM DEFEITO DISPLAY APAGADO,DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICACONSUMIDA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR. | 29/04/16 | 24/03/17
11192297 | 001001706199 | 214 | 12/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) HARLEY FRANCISCO PINTO,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DE UM CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA. O QUAL FOI ENCONTRADOSELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSA EMPRESA. TO | 02/05/16 | 24/03/17
1012134 | 001001710362 | 201 | 12/04/16 | 01/05/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) GLAIDSON RODRIGUES, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOIDETECTADO QUE O CIRCUITO DA TENSÃO DA FASE A ESTAVAINTERROMPIDO, DEIXANDODE REGISTRAR CORRETAMENTE A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. A MEDIÇÃO FOINORMALIZ | 02/05/16 | 24/03/17
5879086 | 001001740945 | 165 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CRISTIANO ACACIO DE SOUSAMELO FILHO (FUNCIONÁRIO).DESVIO ANTS DO MEDIDOR, SAINDO DIRETO DA BUCHA SECUNDÁRIA DOTRANSFORMADOR, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIAELÉTRICA.UNIDADE COM DÉBITO, FICOU DESLIGADA. | 07/12/16 | 24/03/17
2858380 | 001001743108 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: AUSENTOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JUVENAL FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRAD AÉ DEPVC RÍGIDO ESTANDO NORMAL. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUND | 30/05/16 | 24/03/17
10877784 | 001001761013 | 306 | 31/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA (SEM OSBASTÕES NAS CHAVES), SEM MEDIDOR, SEM OS CABOS DE SAÍDA DOTRAFO, DESATIVADA SEM NINGUÉM NO LOCAL. | 08/06/16 | 24/03/17
44429420 | 001002735861 | 0 | 22/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA JOSIVANEFERREIRA,MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA EL[ETRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.CLIENTE INFORMOU QUE REDUZIU CONSUMOPORQUE DIMINUIU O PERIODO EM QUEOS MOTORES FICAVAM LIGADOS. | 02/12/16 | 24/03/17
45633950 | 001002735866 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FRANCISCO ASSIS,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL. AMEDIÇÃOCOM PROGRAMAÇÃO THS VERDE, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVOEREATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL REGIONAL DE CAXIAS RECEMINAUGURADO. | 28/09/16 | 24/03/17
5557534 | 001002735873 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO SILVAFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CAEMA DECATANHEDE.MEDIÇÃO INDIRETA , COM PADRÃO INTERNO E CAIXA DE UMCOMPARTIMENTO. FOIREALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMAIRREGULARIDADE.A CARGA DO CLIENTE É DE | 20/01/17 | 24/03/17
11102840 | 001002735929 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FIRMINO CONCEIÇÃO SILVA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT COM MEDIÇÃODIRETACOM A CAIXA DE 03 COMPARTILHAMENTOS COM O RAMAL APARENTE. FOIREALIZADOO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E A COMPARAÇÃO DAS CORRENTES DOMOSTRADORDO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTOO | 05/10/16 | 24/03/17
42549177 | 001002735944 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUCINEI GENESIO SILVAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BT, COM MEDIÇÃOINDIRETA E CAIXA DE TRÊS COMPARTIMEN | 30/06/16 | 24/03/17
7870957 | 001002735952 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THSVERDE CONVENCIONAL. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA O MAIORCONSUMO SÃO AR CONDICIONADOS E LAMPADAS. | 04/10/16 | 24/03/17
38978780 | 001002736198 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 |  | 09/12/16 | 24/03/17
35776338 | 001002755799 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 242508PATRIMONIO: 2222000702SSN: 03405Assinou ficha de inspeção: ANTONIO REGINALDOLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APAR | 15/07/16 | 24/03/17
37863165 | 001002760764 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSIVAN ALENCAR SILVARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESEN | 20/07/16 | 24/03/17
11358250 | 001002818496 | 305 | 28/06/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISVALDO DA SILVA SOUSA, RESPONSAVEL PELA PARTE ELÉTRICA DO SHOPING TIBIRA.O MEDIDOR A QUAL REALIZAMOS A INSPEÇÃO , TRATA-SE DE UM SAGA15000, (200 A) , O QUAL ENCONTRA-S EJUNTO COM VÁRIOS OUTROSMEDIDORES DENTRO DE UMA SÓ CAIXA.VERIFICAMOS QUE OS SELOS TANTO DOE | 05/08/16 | 24/03/17
8721629 | 001002818706 | 306 | 27/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SEDESLIGADA, FECHADA E DESOCUPADA COM PLACA DE ALUGUEL. | 30/06/16 | 24/03/17
12089732 | 001002858942 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1050/10000Constante deixada: 1050/10000RTC: 10/5RTP: 175/1PATRIMONIO: 2222003119Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILBERTO BENIGNOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE01 COMPARTIMENTO | 15/07/16 | 24/03/17
12173024 | 001002890841 | 306 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HENRIQUE DIAS CAMPOS ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.UNIDADE CORTADA E FUNCIONARIO PELO GRUPO GERADOR FOI ALIMENTADOPARA COLETA , OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E FICOU CORTADA, NÃO FOIPOSSIVEL REALIZAR TESTE NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO EM FUNÇÃO DEESTÁ FUNCI | 12/08/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
8962014 | 001002735953 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL.O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBAMAR DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA E AOPOS A VILA DO BEC.CONSTANTES : | 11/08/16 | 24/03/17
12616457 | 001002736197 | 303 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONNY BARROS PACHECOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO SEENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO GALV | 18/07/16 | 24/03/17
40799990 | 001002736199 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELIVANIA PEREIRA,SECRETÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DO FORUM DACIDADE DEMIRADOR. FOI REALIZADO TESTE EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOIENCONTRADONENHUM IRRULARIDADE, TAMBEM FOI ANALISADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR ESUAS CONSTANTES DE CANAIS, FORAM RETI | 19/11/16 | 24/03/17
43691732 | 001003923959 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA. CLIENTEDESLOCOU A MEDIÇÃO, POIS A OBRA ESTÁ QUASE PARA SER ENTREGUE ÀREVELIA, NO ENTRANTO NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM INDÍCIO DEIR | 03/09/16 | 24/03/17
11193030 | 001003925074 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)ORLEI JOSÉ T JUNIOR REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO. CANSTAMOS QUE O CONJUNTO DE MEDIÇÃO CEMAR,QUE ENCONTRA-SE INSTALADO NESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁFUNCIONANDO NORMAL. | 14/09/16 | 24/03/17
2638347 | 001003925443 | 303 | 14/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA, CLIENTE BI, MEDIÇÃO INDIRETA,CAIXA A 3 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOSOS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DEMASSA COMPLETA E DE TODOS OS CANAIS. SEGUNDO INFORMAÇÕES GERADA(ALVO DE RAFAEL E MAYCON) O MEDIDOR ESTAVA APRESENTAN | 24/08/16 | 24/03/17
6823262 | 001003925446 | 201 | 01/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO BAIANO RIBEIRO(VIGILANTE). MEDIDOR COM DEFEITO APARECENDO UM CÓDIGO DE BARRANO DISPLAY DE LEITURA DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDIDOR. | 19/09/16 | 24/03/17
43078038 | 001003925484 | 201 | 03/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSIMAR DEFARIAS,REPRESENTANTE DA UNIDADE. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS,A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS.CONSTATAMOS ANTES DE ABRIR A CAIXA DEMEDIÇÃO QUE O DISPLAY DO MEDDORESTAVA TRAV | 13/09/16 | 24/03/17
7088191 | 001003925486 | 303 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JAELSON COSTA ALVES,CASEIRO DA UNIDADE. DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, DISPLAYDE LEITURA SEM COMUNICAÇÃO COM O MEDIDOR, SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COMA SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY DO MEDIDOR.DISPLAY RETIRADO 1 | 12/09/16 | 24/03/17
12054866 | 001003947583 | 165 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA LENIR BATISTA,PROPRIETÁRIA DA CONTA CONTRATO. DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO SAINDODO SECUNDÁRIO DO TRAFO ALIMENTANDO AS CARGAS EM ASTERISCOCONFORME LEVANTAMENTO DE CARGA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOSREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENT | 02/09/16 | 24/03/17
10199760 | 001003969227 | 310 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HÉLIO SILVA GALENO,TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.FORMA REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO NÃO ESTAVA BLINDADA. A MESMA FICOU FUNCIONANDONORMALMENTE, SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E | 26/08/16 | 24/03/17
1085867 | 001003970870 | 201 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANDRE FELIPE NEVES,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTOCONSTATAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRAVA-SE COM O POTENCIAL DA FASEC DESCONECTADO DO SECUNDÁRIO DO TC.A UNIDADE FOI NORMALIZADACOM A SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS. A UNID | 22/09/16 | 24/03/17
143855 | 001003970872 | 0 | 24/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CONCEIÇÃO RIBEIRO ,FUNCIONARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA OFICINA MECÂNICA E DE LANTERNAGEME PINTURA.ESTA UNIDADE TEM UMA SE AÉREA COM TRAFO DE 75 KVA FIXADO EMPOSTE A TUBULAÇÃO QUE ESTÁ QUEBRADA NO POSTE, VEM DE MODOSUB | 30/08/16 | 24/03/17
1568426 | 001003970875 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DA ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MM COMPLETOS.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS. CAIXAESTAVA COM VIDRO QUEBRADO, O MESMO FOI PROVIDENCIADO E F | 30/08/16 | 24/03/17
17914 | 001003970877 | 305 | 22/08/16 | 01/08/16 | IMÓVEL FECHADO , DESABITADO E BAIXO CONSUMO , FOI PORQUE ASMEMAS SE MUDARAM , POIS NÃO FOI ENCONTRADO NINGUÉM NO LOCAL.FOI UNIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR. | 29/08/16 | 24/03/17
3103714 | 001003970883 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ELIZIVENE MARTINSDOSSANTOS FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃOENCONTRA-SE EMCABINE ABRIGADA QUE ESTÁ LOCALIZADA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE.O MEDIDOR ESTÁ EM CAIXA DE FERRO DEUM COMPARTIMENTO QUE É FIXADA NAPAREDE D | 09/10/16 | 24/03/17
3751 | 001003970885 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEIA, FUNCIONÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BT,RTC 1/1, RTP 1/1 NAS CONSTANTES 75/10.000.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE COM O PWS, POIS A MESMA ESTAVASEM CARGA. A UNIDADE HOJE SE ENCONTRA FECHA | 30/08/16 | 24/03/17
38536338 | 001006242127 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR WILAS DO NASCIMENTO,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 EASCONSTANTES 240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI FEITO T | 12/12/16 | 24/03/17
39793075 | 001006242131 | 303 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA FLAVIA REGINA,FUNCIONÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, SEM OVIDRO DA TAMPA DA CAIXA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT- RTC:1/1 ERTP: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFE | 12/12/16 | 24/03/17
40414347 | 001006242150 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARVALHO CUNHA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADA A UNIDADESELADACOM PROGRAMAÇÃO AT-AT COM CANAIS DE 240/10000, RTC: 400/5, RTP:1/1.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. OS EQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃOENCONTRAM-SE EM UMA CAIXA DE TRÊSS | 13/12/16 | 24/03/17
41409240 | 001006242180 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DA SRA MAIRA MENEZES, FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'SETAMBÉM FOI NORMAL. O MEDID | 15/12/16 | 24/03/17
43021940 | 001006242191 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR - - - - , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR D | 04/01/17 | 24/03/17
43483480 | 001006242196 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARA UNIDADE ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS.FOI VERIFICADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUNDÁRIO EAMBOSESTAVAM EM ORDEM, PRINCIPALMENTE AS CORES DOS CABOS EXIGIDOSPELA CEMAR.FOI REALIZADO O TESTE DE SATU | 28/12/16 | 24/03/17
44031450 | 001006242201 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSELIO SANTOS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAMEDIÇÃODO CONDOMINIO DO EDIFICIO BUSINESS CENTER, LOCALIZADO NO BAIRRODORENASCENÇA. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA E COM PARAFUSOS DESEGURANÇAS.REALIZAMOS OS TESTES NOS EQUIP | 14/12/16 | 24/03/17
2100 | 001006261655 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMARESIDÊNCIACOM UM TRANSFORMADOR DE 150KVA, COM MEDIÇÃO TIPO INDIRETA FIXANO POSTEEM CAIXA ACRILICA. FORAM VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO,CONSTANTES EW DISPLAY DO MEDIDOR.EM SEGUIDA FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSACOMPLETA | 12/12/16 | 24/03/17
41518871 | 001006268323 | 201 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) RAYNE RODRIGUESFUNCIONÁRIA DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL DACIDADE DE PRIMEIRA CRUZ. A MESMA POSSUI UM TRAFO DE 75 KVAFIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE,CAIXA DE MEDIÇÃO DE 3 COMPARTIMENTOS METÁLICA. REALIZAMOS TODOSOS TE | 26/12/16 | 24/03/17
33557655 | 001006291421 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDECY DA SILVA,FUNCIONÁRIO DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADOATRAVÉSDA CARGA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOSOS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. AMEDIÇÃO ESTAVA E FICOU S | 12/12/16 | 24/03/17
11929826 | 001006294612 | 310 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR,A CAIXA DEMEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS E REATIVO FORAMN | 15/02/17 | 24/03/17
34575576 | 001006294618 | 305 | 18/01/17 | 01/01/17 | IMOVEL DESABITADO , É UMA CLINICA ESTETICA E DESDE OUTUBRO NÃOESTAFUNCIONANDO. | 26/01/17 | 24/03/17
38990101 | 001006294622 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDSON OLIVEIRA GOMES,PROPRIETÁRIODA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA,FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA E TUBETE.OBS: P | 22/12/16 | 24/03/17
8687447 | 001006294628 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SENORMAL,O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO BLINDADA, COM TUBETE E PARAFUSO LEBULAR,TARIFATHS VERDE CONVENCIONAL. O MEDIDOR, TC, CHAVE DE AFERIÇÃO,REMOTA ESTÃOTODOS CONDICIONADOS NO M | 22/12/16 | 24/03/17
40295631 | 001006338550 | 306 | 27/12/16 | 01/01/17 | FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, NO MOMENTO,UNIDADEENCONTRA-SE DESOCULPADA, DESLIGADA, SOMENTE COM A ABERTURA DOSBASTÕES ESEM PRODUÇÃO.NÃO FOI FEITO NADA NA MEDIÇÃO, A MESMA FICOU COMO DOIENCONTRADA. | 06/01/17 | 24/03/17
2046 | 001006378825 | 207 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR*(O)MARCOSANTONIODA LUZ, FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE. UNIDADE COMFORNECIMENTO DEENERGIAELÉTRICA EM 13,8 AT/AT, COM MEDIÇÃOINSTALADA NO POSTE DADISTRIBUIDORA COM SISTEMA ENCAPSULADA DEMEDIÇÃO. MEDIÇÃO ENCAPSULADO COM TPDANIFIC | 26/12/16 | 24/03/17
2000084029 | 001006384097 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARA UNIDADE ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS, ESTAVABLINDADA COM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE COM CABOGALVANIZADO.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO (V) E CORRENTE (A) DOSECUNDÁRIO,AMBOS ESTÃO NORMAIS E NOC | 28/12/16 | 24/03/17
3158 | 001006384112 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A)EDILEUZA ARAUJO FUNCIONARIARESPOSANVEL PEÇLA UNIDADE CONSUMIDORQA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT.RTC 200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO OTESTECOM OS PW'S E AM | 11/01/17 | 24/03/17
3760 | 001006384118 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA JAQUELINE, FUNCIONÁRIA,SECRETÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEPRÉDIODA PREFEITURA QUE HOJE ESTÁ SENDO OCUPADO PELA ESCOLA DEGOVERNO EGESTÃO MUNICIPAL. ENCONTRAMOS A UNIDADE SELADA, POSSUI TRAFOFIXADO NOPOSTE DE 150 KVA, TUBULAÇÃO | 22/12/16 | 24/03/17
45654516 | 001001763769 | 305 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA NÃO TEMCARGA INSTALADA, POIS ESTÁ EM CONSTRUÇÃO. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR O MEDIDOR. | 08/06/16 | 24/03/17
2353946 | 001001766866 | 201 | 30/05/16 | 01/06/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. O MEDIDOR ENCONTRADOESTAVA COM DISPLAY QUEIMADO, SEM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO,PORÉM FOI POSSÍVEL COLETAR SUAS LEITURAS. O MEDIDOR INSTALADOFICOU COM TODOS OS PARAMETROS CORRETOS, SENDO COLETADO | 08/06/16 | 24/03/17
1589 | 001001768721 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Remota: 151097-5PATRIMONIO: 2222003079Assinou ficha de inspeção: REINALDO SOARESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA D SRº REINALDO SOARESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOIPOSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE E OSCABOS DO RAMALA | 13/05/16 | 24/03/17
1567390 | 001001771675 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1REMOTA: 170723-3PATRIMONIO: 2222003057SSN: 003892Assinou ficha de inspeção: JOSÉ LUIÍS FILHOLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DA YARA BRASIL LOCALIZADA NA BR 135 EMFRENTE AO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA BR, ANTIGA BUNGE.REALIZAMOS TES | 14/06/16 | 24/03/17
5840147 | 001001773571 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 1705232-8PATRIMONIO: 2222003115SSN: 771217Assinou ficha de inspeção: JAILDO ALENCARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JAILDO ALENCAR DOS SANTOSJR (FILHO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. O CONSUMO CAIU, POIS A CERÂMICAP | 17/05/16 | 24/03/17
6272550 | 001001773763 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Remota: 114190-4PATRIMONIO: 2222000839SSN: 215838Assinou ficha de inspeção: GERSON MENDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GERSON MENDES(RECEPCIONISTA). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO. MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO, POIS FICA EMUMA A | 17/05/16 | 24/03/17
7857438 | 001001773859 | 165 | 01/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINALDO FEITOSA SOUSA(FUNCIONÁRIO). DESVIO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO DIRETO NA BUCHASECNDÁRIA DO TRANSFORMADOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTEA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ARETIRADA DO DESVIO. ACOMPANHANTE RECUSOU-SE A ASSINA, | 10/06/16 | 24/03/17
10681111 | 001001774284 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILSON PEREIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. PADRÃO COMPOSTO DE ACRÍLICALOCALIZADA NO POSTE DO TRAFO. ELET | 20/05/16 | 24/03/17
11173497 | 001001774401 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GISELE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO RELAIZADA NA PRESENÇA DA SRª GISELE DE SOUSAFUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE E NAD | 20/05/16 | 24/03/17
33249292 | 001001775171 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS SR. ALUIZO DE SOUSA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO , AT/BI ,FUNCIONARIO NORMAL. UNIDADE LIGADA EM BT, SEM TRANFORMADORPRÓPRIO.O CONSUMO CAIU PORQUE ANTES NO LOCAL FUNCIONAVA UMA RETIFICA ,MAS HOJEI | 15/08/16 | 24/03/17
2566478 | 001001799055 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRº KATIA REGINAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA ACRÍLIA, PADRÃOTRANSPARENTE. TODO O SISTEMA DE MEDIÇÃO FICOU APARENTE ENORMAL. MEDIDOR FOI ENCONTRADO LACRADO, NORMAL E INTACTO.MEDIDOR FOI AFERIDO | 02/06/16 | 24/03/17
7091826 | 001001799215 | 201 | 17/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO JOSE DE SOUSA(VIGILANTE). CONDUTORES DE 2,5MM DOS TCS FECHARAM CURTOOCASIONANDO A QUEIMA DOS MESMOS E ADA CHAVE DE AFERIÇÃO,DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS CONDUTORES DE 2,5 MM DACHA | 20/05/16 | 24/03/17
40843094 | 001001800875 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | Remota: 1957240PATRIMONIO: 2222000171Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS, TAM | 25/05/16 | 24/03/17
10494362 | 001001802240 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSÉ DA COSTA PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DA COSTA PEREIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM02 COMPARTIMENTOS, A QUAL ESTAVA SELADA E SEM INDICÍOS DEVIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SE PRO | 17/05/16 | 24/03/17
41608781 | 001001803020 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ROSIVALDO DE ASSISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROSIVALDO DE ASSIS ALVARORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. UNIDADE ESTAVA E CONTIN | 20/05/16 | 24/03/17
12089740 | 001001803254 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 150282-4PATRIMONIO: 2222001716SSN: 65223Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA MA PRESENÇA DO SRº JERRY TEIXEIRA REISGERENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TEST | 19/07/16 | 24/03/17
3018539 | 001002890849 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERISTON, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADAE COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT E AT.RTC 300/5, RTP 1/5 E ASCONSTANTES 180/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PUS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 03/09/16 | 24/03/17
31223296 | 001002890907 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMAPRACA PUBLICA(ILUMINAÇÃO DO PARQUE BOM MENINO). CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA,CAIXA DEMEDIÇÃO AOENAS COM DOIS COMPARTILHAMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAMVERIFICAKDOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA. O MEDID | 29/09/16 | 24/03/17
36635770 | 001002890922 | 0 | 25/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO NONATOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO NUNESFILHO RECEPCIONISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEMPERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 27/07/16 | 24/03/17
42835129 | 001002890927 | 0 | 21/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: BASÍLIO ROCHA DE ARAÚJOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENLA DO SRº BASÍLIO ARAÚJORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE DEAFERIÇÃO NO MEDIDOR E SATURAÇ | 26/07/16 | 24/03/17
8133263 | 001002890932 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO ASSISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO E | 27/07/16 | 24/03/17
14240160 | 001002890984 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCELO , FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/ EM ATRTC 1/1 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000.OBS: NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE COM O PWS , PORQUE NÃOTINHA CARFA SUFICIENTE . NO MOMENTO D | 10/08/16 | 24/03/17
41248645 | 001002891000 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MOÍSES SILVA DINIZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MOÍSES SILVA DINIZFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FER | 18/07/16 | 24/03/17
12268378 | 001002929696 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OCIVALJOCELITOFUNCIONÁRIO DAUNIDADE. SUBESTAÇÃO AEREA ABRIGADA SEM TC E TPCOM BARRAMENTOINTERNO QUE LIGAM A AT ATÉ O TRANSFORMADOR ESTEDE 112,5 KVA E ESTÁLOCALIZADONO SOLO NA PARTE INTERNA DASUBESTAÇÃO. FOI REAIZADO TESTES DESATURAÇÃ | 30/09/16 | 24/03/17
1972359 | 001002930401 | 306 | 14/07/16 | 01/08/16 | UNIDADE DESLIGADA DEFINITIVAMENTE | 01/08/16 | 24/03/17
31545145 | 001002931164 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CLIENTE , POIS NÃO HAVIANO LOCAL , FICAMOS AGUARDANDO E NÃO APARECEU NINGUEM NOLOCAL.COLETAMOS MM COMPLETA E POR CANAIS, VERIFICAMOS COMAMPERIMETRO AS TENSÕES E CORRENTES , QUE FORAM IGUAL NO LOCAL ,CAPACITIVAS E FATOR DE POTENCIAL ZERADA.NÃO FOI POSSIVEL AFERIRS | 04/08/16 | 24/03/17
51713 | 001002932377 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 504134-1Assinou ficha de inspeção: ADRIANA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ADRIANA RIBEIROREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS EA | 19/07/16 | 24/03/17
14269150 | 001002935688 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ISAIAS ALMEIDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ISAIAS DE ALMEIDAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ER | 30/06/16 | 24/03/17
2000004846 | 001002960103 | 0 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JOSE VICTOR SOUSABARROS(FUNCIONARIO).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPOAMENTOS INSTALADOS.FOI INSTALADO REMOTA V2COM COM ANTENA DE GANCHO.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL.O CLIENTE LIGOU OS MOTORES FUNCIONA | 08/02/17 | 24/03/17
3654 | 001002961747 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR NA PRESENÇA DO SR JOSE ANDRADE, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMAL,P | 04/11/16 | 24/03/17
31809533 | 001003020795 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 840/10000Constante deixada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR DA UNIDADE FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMS | 08/07/16 | 24/03/17
4055055 | 001003044025 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO DAS CHAGASPEREIRA SOUSA (SUBGERENTE).MEDIÇÃO NORMAL , SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.FOI SUBSTITUIDO A CARGA DE PROGRAMA DO MEDIDOR DE 71 PARA 7132.CONSUMO CAIU PORQUE DIMINUIRAM O QUADRO DE FUNCIONARIO ESUBSTITUIRAM CENTRAUS DE AR | 09/08/16 | 24/03/17
39665506 | 001003065715 | 201 | 27/06/16 | 01/07/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADA SR(A) ROSIANE FUNCIONÁRIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. DEVIDO UMA INSPEÇÃO DIA15/06/2016 FOI CONSTATADO QUE UM DOS TCS ESTAVA DANIFICADO. FOIAGENDADO COM O CLIENTE A TROCA DO MESMO, HOJE 20/06/2016 ONDEFOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO O TCS DA FASE A. TC | 06/07/16 | 24/03/17
1567780 | 001003094444 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 3600/10000Constante deixada: 3600/10000RTC: 100/5RTP: 600/1REMOTA: 547000-0PATRIMONIO: 2222001512SSN: 001979Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FÁBRICA DA COCA COLA LOCALIZADA NA BR135 NA ESTIVA. ESTA VISITA FOI A PEDIDO D | 07/07/16 | 24/03/17
4920031 | 001003970887 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO HIGINO DEOLIVEIRA NETO PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. ESTA MEDIÇÃO TRATA-SE DE UM CONJUNTO SERTA ESTÁFIXADO NO POSTE, JUNTO DO TRANSFORMADOR. LOCALIZADO NA PARTEINTERNA DA UNIDADE, MAS COM LIVRE ACESSO. O MOTIVO DA QUEDA DECONSUMO ÉE | 29/09/16 | 24/03/17
5309760 | 001003970890 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE, FUNCIONARIA GERENTERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE TIJOLOS, LOCALIZADA EMROSARIO.NO BAIRRO SÃO BRAZ.POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 112,5 KWA, FIZADO EM POSTE CABOS DE90MM², TUBULAÇÃO EM PVC, TOTALMENTE APARENTE ATE A | 22/09/16 | 24/03/17
7884010 | 001003970898 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADO NO VARRENTE PARA ATUALIZARCARGADE PROGRAMA E OS FERIDOS. NESSA UNIDADE FUNCIONA UMA FACULDADEDE ENSINOA DISTANCIA; NO HORARIO | 21/10/16 | 24/03/17
8542570 | 001003970902 | 201 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(o) MAYRON CARVALHO COSTA,RESPONSAVEL DA UNIDADE. MEDIDOR COM DEFEITO COM AS CORRENTES BE C REGISTRANDO NO MOSTRADOR DO MEDIDOR E DEIXANDO DEREGISTRAR -68% DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI REALIZADO ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR QUE FICOU COM A PROGRAMAÇÃO EM AT/BTC | 05/10/16 | 24/03/17
8827567 | 001003970904 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRAVA-SENORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. RECENTEMENTE HOUVE TROCA DE PADRÃO PARAMEDIÇÃO INDIRETA. | 20/09/16 | 24/03/17
76244 | 001003972521 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. ALISSON THIAGO,FUNCIONÁRIO, REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA LOJA DA TALENTUS, LOCALIZADA NOCENTRO, NA RUA GRANDE.POSSUI UMA CAIXA TRIFÁSICA DE BT FIXADA NA PAREDE COM UMA SAGA1500 DENTRO, SENDO QUE O MEDIDOR É MAIOR QUE A CAIX | 05/09/16 | 24/03/17
8978042 | 001003972523 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS, A MEDIÇÃO DESSA UNIDADE ESTÁ INSTALADA NO POSTE DACEMAR NOCONJUNTO TROVÃO, LIGADO DIRETAMENTE NO SECUNDARIO DETRANFORMADOR.A UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DE UM | 29/09/16 | 24/03/17
42820717 | 001004000913 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO VICENTE DE SOUSA ,FILHO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.FORAM REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU, ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTIUA BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE.CONSTANTES : 180/10000 | 29/08/16 | 24/03/17
1568167 | 001004045753 | 0 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADECONSUMIDORA ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRI | 03/09/16 | 24/03/17
5075920 | 001004069971 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR NONATO CROZ, PROPRIETARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S EAMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAM | 30/09/16 | 24/03/17
10577993 | 001004093791 | 303 | 14/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANDRÉ LUIS MARQUESPEREIRA (GERENTE DO BANCO). FOI REALIZADO UMA TROCA DE MEDIDORNO LOCAL ONDE O CLIENTE SUBSTITUIU A CAIXA DE MEDIÇÃO E SEADEQUOU NO PADRÃO. FORAM SUBSTITUIDOS O MEDIDOR E TCS DE 200/5PARA 150/5 E CHAVE DE AFERIÇÃO. FOI PEGO O RESÍDUO DO MEDID | 24/08/16 | 24/03/17
11838650 | 001004094095 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO HOLANDADEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOMEDIÇÃO ESTAVABLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.CONSTANTES | 03/09/16 | 24/03/17
11838650 | 001004094095 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO HOLANDADEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOMEDIÇÃO ESTAVABLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.CONSTANTES | 03/09/16 | 24/03/17
11838650 | 001004094095 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO HOLANDADEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOMEDIÇÃO ESTAVABLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.CONSTANTES | 03/09/16 | 24/03/17
11838650 | 001004094095 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO HOLANDADEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOMEDIÇÃO ESTAVABLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.CONSTANTES | 03/09/16 | 24/03/17
11838650 | 001004094095 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANDRO HOLANDADEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOMEDIÇÃO ESTAVABLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUABLINDADA.CONSTANTES | 03/09/16 | 24/03/17
10200008 | 001004095057 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALMEIDA COSTA GOMES,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA, E QUAL ESTÁDENTRO DEOUTRA CAIXA METÁLICA. A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOS DEVIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOSDESTA INSALAÇAO. AT-AT. O M | 24/10/16 | 24/03/17
45204979 | 001006384134 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, FOI REALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVANORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S ETAMBÉM FOINORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMSEU GRUPOTARIFÁRICO AT-AT, PADRÃO COMPO | 04/01/17 | 24/03/17
45571866 | 001006384138 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JACKSON DOUGLAS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUM POÇODA CAEMA LOCALIZADO DENTRO DA RESERVA AMBIENTAL EM FRENTE AFEBEM.ENCONTRAMOS A UNIDADE SELADA, REALIZAMOS OS TESTES NOSEQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃO E OS RESULTADOS FORAM NOR | 22/12/16 | 24/03/17
507 | 001006384143 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR CLEYTON BRUNO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 100/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES DE4200/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 27/12/16 | 24/03/17
56740 | 001006384148 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ERIVALDO BARBOSA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO TEATRO ECINEMA DOMUNICIPIO. O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E O MESMO NÃOAPRESENTA NENHUMSINAL DE VIOLAÇÃO. FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃOFOIENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE, | 27/12/16 | 24/03/17
89273 | 001006384153 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR CARLOS ALBERTO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTC: 1/1 E AS CONSTANTES90/10000. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA, COM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOSE ELETRODUTO GALVANIZADO APAREN | 27/12/16 | 24/03/17
10877822 | 001006409148 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARIOLANO MAXIMIANO DASILVA NETOFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BINDADE FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDOB | 09/01/17 | 24/03/17
33055889 | 001006409986 | 303 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONALDO COSTA, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. TRATA-SE DA ESCOLA PROFESSOR JOSEFRANÇADE SOUSA, MEDIÇÃO COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E SUBSTAÇÃOAEREA ERAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE E RAMAL EMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APA | 15/12/16 | 24/03/17
37423998 | 001006460557 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FLAVIO RICARDO DE SOUZA,FUNCIONÁRIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO,FOIATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOSDEINSPEÇÃO, REALIZAMOS TODOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E OMESMOESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.A MEDI | 15/12/16 | 24/03/17
8921814 | 001006485037 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. AUNIDADETRATA-SE DE UMA ESCOLA QUE JÁ ESTÁ EM PERIODO DE PROVA FINAL EOS ALUNOSSENDO LIBERADOS MAIS CEDO. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO PHS VERDE,FOIATUALIZADO A CARGA DE PROG | 20/12/16 | 24/03/17
35728430 | 001006485210 | 207 | 18/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO BARBOSA DOSSANTOS (OPERADOR). FOI ENCONTRADO O TC DA FASE A QUEIMADOISOLADO E A FASE B ESTAVA COM O ISOLAMENTO COMPROMETIDO. AMBOSFORAM SUBSTITUIDOS E FICARAM FUNCIONANDO NORMAL. SEGUNDO OCLIENTE A QUEIMA FOI POR CAUSA DE UM RELAMPAGO. MEDIDOR FICOUF | 28/12/16 | 24/03/17
1567683 | 001006518517 | 207 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE TRATA-SE DAEMPRESA IARA FERTILIZANTES. A MEDIÇÃO DESTA UNIDADE É UMENCAPSULADO. FOI OBSERVADO QUE O SENTIDO DAS CORRENTES NODISPLAY DO MEDIDOR ESTAVAM INVERTIDOS E O MEDIDOR NÃO ESTAVACOM OS NIVEIS DE TENSÃO CORRETOS. O MOTIVO OBSERVADO FOI QUE OCA | 04/01/17 | 24/03/17
11305695 | 001006539286 | 303 | 12/12/16 | 01/12/16 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO NA PRESENÇA DO SR(O) HUGO BRITO DESOUZA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A ANTIGA MEDIÇÃO ESTAVAFIXADA NO POSTE DA CEMAR DENTRO DE UMA CAIXA ACRILICA. OCLIENTE CONSTRUIU UM NOVO PADRÃO. A CAIXA ENCONTRADA É METÁLICADE 3 COMPARTIMENTOS, INSTALAMOS UM CONJUNTO DE TCS DE RE | 19/12/16 | 24/03/17
41597011 | 001006570981 | 306 | 03/01/17 | 01/01/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DA LMINCORPORAÇÕESIMOBILIARIA, QUE HOJE JÁ NÃO EXISTE MAIS.NO LOCAL ENCONTRAMOS APENAS O POSTE COM O TRANSFORMADORDESLIGADOATRAVEZ DA RETIRADA DOS BASTÕES DA CHAVE ELO FUSIVEL E DOSCABOS DASBUCHAS SECUNDARIAS DO TRANSFORMADO. NO POSTE AINDA ESTA F | 12/01/17 | 24/03/17
10421470 | 001006603334 |  | 05/01/17 | 01/01/17 |  | 11/01/17 | 24/03/17
8978042 | 001006629106 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I, OMESMOENCONTRA-SE INSTALADO EM CAIXA ACRILICA NO POSTE JUNTAMENTE COMOS TC,TODOS NORMAIS, SEM PERDA DE ENE | 27/12/16 | 24/03/17
37751804 | 001006629405 | 0 | 15/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR A CARGA LIGADA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO, POIS TRATA-SE DA MEDIÇÃO DE TRANSFORMADOR DAPREFEITURA ONDE SÓ É ACIONADO QUANDO TEM EVENTO NA PRAÇA MARIAARAGÃO. FOI COLETADO AS MM DO MEDIDOR DA UNIDADE, ESTAVAPROGRAMADO D | 22/12/16 | 24/03/17
1568094 | 001006629873 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR DALVINA DE JESUS,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 150/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE90/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 29/12/16 | 24/03/17
1568256 | 001006629878 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VANDERLEY BRITO(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE DESSA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS,COM CANAIS EM 840/10,000 RTC 2 | 11/02/17 | 24/03/17
1969242 | 001006629886 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA VALENTINA DEANA CORVELO,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. TRATA-SE DA CLINICAPAULO VI,MEDIÇÃO EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTOTOTALMENTEAPARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DEACORDOCOM OS EQUIPAMENTOS ENCONTRADOS EM C | 04/01/17 | 24/03/17
33842287 | 001001803256 | 306 | 14/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTIVEMOS NO ENDEREÇO DESTA INSTALAÇÃO E CONSTATAMOS QUE APENASA CAIXA DE MEDIÇÃO E POSTE ENCONTRA-SE NO LOCAL. O MEDIDOR NÃOFOI ENCONTRADO NESTE LOCAL, FUNCIONAVA UMA GRANJA E ATÉ OGALPÃO FOI DERRUBADO, PORTANTO DEVE-SE VER SE A EQUIPE DA CEMARRETIROU O MEDIDOR DO LO | 18/06/16 | 24/03/17
12089600 | 001001804378 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PEDRO CÂNDIDO NETOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA (SELADANAS DOBRADIÇAS). | 13/05/16 | 24/03/17
45304701 | 001001805551 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 172882-5PATRIMONIO: 22220004052SSN: 119712Assinou ficha de inspeção: ORLANDO DORNELESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ORLANDO DORNELESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT, MEDIÇÃOINDIRETA COM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS E RAMAL APARENTE. FORAM | 17/05/16 | 24/03/17
1487329 | 001001806755 | 201 | 27/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FLAVIANO EURICO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA ESCOLA BALÃO MÁGICO E FOI ENCONTRADA COM OS TCSQUEIMADOS E RETIRADOS DE CIRCUITO DE MEDIÇÃO, DEIXANDO DEREGISTRAR 100% DA CORRENTE ELÉTRICA CONSUMIDA. SITUAÇÃO QUE SEENCO | 06/06/16 | 24/03/17
35155074 | 001001807510 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: Mª HELMA OLVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA RSª Mª HELENA SALES OLVEIRA(DIRETORA). MEDIDOR COM DEFEITO. MEDIDOR APRESENTANDO APENAS 05DÍGITOS NO DISPLAY DE LEITURA DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. UNIDADE | 19/05/16 | 24/03/17
4997875 | 001001808519 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75 /10000Constante deixada: 75 /10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA:Assinou ficha de inspeção: ADRIANO GOIS DOS SANTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADRIANO GOIS DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOSE ENCONTRAL | 09/06/16 | 24/03/17
44148226 | 001001875210 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOÃO PAULO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO PAULO BARBOSAREPRESENTANTE DA INSTAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DEVIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE P | 20/05/16 | 24/03/17
764620 | 001001875747 | 305 | 10/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA, DESOCUPADA, SEM NINGUÉM NOLOCAL. TRATA-SE DA CLÍNICA PROVIDA DIAGNÓSTICO, ONDE A MESMANÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | 17/06/16 | 24/03/17
31887747 | 001001876109 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 170441-2SSN: 0152426Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GILBERTO ALVES BRITOPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTI | 17/05/16 | 24/03/17
42577219 | 001001876763 | 305 | 07/07/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: ARDELINE CAMILALaudo ou Observação da inspeção:FOI REALIZADA INSPEÇÃO. UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA DESDE01/2016, POR ISSO ESTAVA PELO MÍNIMO DA FASE. UNIDADE PERTENCEAO GRUPO BB MENDES. MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA. | 15/07/16 | 24/03/17
4685 | 001001879014 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 243246-6PATRIMONIO: 2222000057SSN: 12330Assinou ficha de inspeção: NELSON GONÇAVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NELSON GONÇALVES(FUNCIONÁRIO) RPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, COMCANAIS | 30/05/16 | 24/03/17
1568442 | 001001879262 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 114044-3PATRIMONIO: 2222000497Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENAÇ DO SRº ANTONIO LEONARDOFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADOTESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AFERIÇÃO DO MEDIDOR E NÃO FOIENCONTRADO NENHUMA I | 30/05/16 | 24/03/17
4193270 | 001001879412 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 245904-8PATRIMONIO: 2222001339SSN: 313085Assinou ficha de inspeção: ROSANGELA MARINHO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ROSANGELA MARINHO SILVASUPERVISORA DA UNIDADE CONSUMID | 18/06/16 | 24/03/17
4854306 | 001001879446 | 0 | 18/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) IDUIR BALDOPROPRIETÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUE FICALOCALIZADA ABAIXO DO TRANSFORMADOR NA AREA INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADA TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAENCONTRA-SEC | 27/06/16 | 24/03/17
5077800 | 001001879996 | 201 | 14/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NATANAILSON FUNCIONÁRIORESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDAAGROINDUSTRIAL LOCALIZADA EM ITAPECURU. ENCONTRAMOS A UNIDADESELADA COM SELOS SERIAL CEMAR, METALICOS DE COR VERDE. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE A FASE DO MEDIDOR ESTAVAZERA | 23/06/16 | 24/03/17
6272932 | 001001880150 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WALTER LIMA GOMES(PROPRIETÁRIO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDADE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: ANTES FUNCIONAVA POSTO DE COMBUSTÍVEL, LANCHONETE EBORRACHARIA FUNCIONANDO HOJE APENAS A RESIDÊNCIA. | 20/05/16 | 24/03/17
10199980 | 001001880376 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 2222004117SSN: 2615231Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA N CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR QUE ENCONTRA-SE NESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM TRÊSCOMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCO | 16/06/16 | 24/03/17
10938970 | 001001901141 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 170347-1PATRIMONIO: 2222001537SSN: 1945626Assinou ficha de inspeção: MADSON VIANADA SILVALaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NOR | 08/06/16 | 24/03/17
44987015 | 001001901230 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: /10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ilegívelLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIDOR NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORM | 09/06/16 | 24/03/17
44351790 | 001001903398 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: 234657-5PATRIMONIO: 2222001900SSN: 754080Assinou ficha de inspeção: MANOEL MESSIASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL DOS SANTOSOLIVEIRA (VIGILANTE). MEDIÇÃO NORMAL. FOI SUBSTITUÍDA A REMOTA:234657-5 POR UMA REMOTA 3G: 0001070. | 10/05/16 | 24/03/17
8959013 | 001001903855 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO DIRETA INSTALADA NO POSTE, COM PROGRAMAÇÃOB.I. | 10/05/16 | 24/03/17
3053474 | 001001905813 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALAN JHONATAREPRESENTANTE ENCARREGADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PARAMEDID | 30/06/16 | 24/03/17
42730360 | 001001906632 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO SILVA ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO SILVA ALVES(VIGILANTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.NÃO FOI POSSÍVEL AFERIRENERGIA REATIVA, POIS A CARGA SE EN | 20/05/16 | 24/03/17
2000004004 | 001001907155 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:SERVIÇO DE INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO. MEDIÇÃO NORMAL. CAIXA DOMEDIDOR LACRADA. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO PADRÃO DO CEMAR, FICATOTALMENTE APARENTE. MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAMECONTRADOS LACRADOS, NORMAIS. FOI REALIZADA LEITURAS DE MEMÓRIADE MASSA DO MEDIDOR. NÃO FO | 03/06/16 | 24/03/17
3427145 | 001001907158 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | DE ACORDO COM O ART 170 O CLIENTE FOI DESLIGADO POR DEFICIENCIANO PADRÃO, O SR JOSENILSON SECRETARIO DA PREFEITURA FOIINFORMADO E GARANTE QUE VAI TOMAR AS PROVIDENCIAS NO PRAZO DE10 DIAS, ESTÁ ENTRANDO EM CONTATO COM A CEMAR PARA COLOCAR OMEDIDOR, POIS O MESMO ESTÁ QUEIMADO.CONSTANTE 72/10000 | 05/07/16 | 24/03/17
39375591 | 001001907170 | 201 | 19/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RICHARD SOARES,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR ENCONTRAVA-SECOM O DISPLAY APAGADO, SEM REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A TROCA DO MEDIDOR, OMESMO FICOU PROGRAMADO PARA BI.(O MEDIDOR SERÁ TROCADO POR FORA DA | 27/05/16 | 24/03/17
10815614 | 001001907299 | 0 | 16/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GLEIDE SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª GLEIDE SILVA FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS QUEN | 25/05/16 | 24/03/17
35493042 | 001001907390 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WILSON CHARLES DOSSANTOS, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADA QUE ESTÁLOCALIZADO NA AREA EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADA TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AME | 27/06/16 | 24/03/17
1567160 | 001001908257 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: MARINALVA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARINALVA DA SILVAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA FÁBRICA DE COCRETO RODIMIX LOCALIZADO NA FRENTE AORETORNO DO AEROPORTO. ENCONTRAMOS ESTA UNID | 27/05/16 | 24/03/17
4252055 | 001001925125 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENÇA DO SR NELSON RAMOS, FUNCIONÁRIO EREPRESENANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDORFOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDO | 27/12/16 | 24/03/17
5915430 | 001001925271 | 303 | 18/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JAILSON FROTA DA SILVA(ENCARREGADO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, O MEDIDORESTAVA COM BATERIA FRACA SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. SEGUNDO ENCARREGADO A CERAMICADIMINUIU O QUADR | 30/05/16 | 24/03/17
10578264 | 001001925986 | 0 | 12/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO ENCONTRAMOSNENHUM FUNCIONÁRIO DA UNIDADE NO LOCAL. A UNIDADE CONSUMIDORAENCONTRA-SE LIGADA NORMALMENTE, PORÉM A MESMA ENCONTRA-SEFECHADA, DESATIVADA. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA ENORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL D | 20/05/16 | 24/03/17
45391728 | 001001929212 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MOÍSES DE ARAÚJO SANTOSFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO GALVAN | 18/07/16 | 24/03/17
5460239 | 001001932124 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Remota: 162546-8PATRIMONIO: 2222002029SSN: 120850Assinou ficha de inspeção: AUSENTOU-SELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO OPERADOR QUE SE AUSENTOU DOLOCAL NO MOMENTO QUE FINALIZAVAMOS A SEGUNDA INSPEÇÃO NÃORETORNANDO ATÉ A NOSSA SAÍDA. UNIDADE TRATA-SE DA BOMBA QUECAP | 11/05/16 | 24/03/17
2000027953 | 001004095843 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RONY CHARLES SILVA DASILVA,ENCARREGADO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA EBLINDADA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. NO ATO DA INSPEÇÃO, NÃO HAVIA CARGAALGUMA NAUNIDADE. PARA AFERIRMOS E SATU | 03/11/16 | 24/03/17
2000043388 | 001004095846 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLELIO CAVALCANTE,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA EMPRESAPARNAIBA GASNATURAL. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS. TAMBEM FOIANALISADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR ASSIMP | 13/10/16 | 24/03/17
2000043404 | 001004095849 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS HENRIQUE LOPESFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADABLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. | 04/10/16 | 24/03/17
2000047315 | 001004095851 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NESTA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DOPRESIDEO DEPEDREIRAS. FOI OBSERVADO QUE O CONSUMO DO CLIENTE NÃO TEVEEVOLUÇÃO EQUE AS LEITURAS DO MEDIDOR ESTÃO ZERADAS, SEGUNDO O DIRETOR DOPRESIDEOHÁ PROBLEMA NO DISJUNTOR INTERNO, SEGUNDO O MESMO O DISJUNTORESTÁ MALDIMENSIONADO E TODA VEZ Q | 13/10/16 | 24/03/17
2000055714 | 001004095853 | 0 | 26/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR . FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TCS E TAMBÉM ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/ | 06/10/16 | 24/03/17
2000064402 | 001004095857 | 305 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, ESSA UNIDADE TRATA-SE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EMCODÓ,O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDORPOR NÃOHAVER CARGA, FUNCIONANDO NA UNIDADE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 24/10/16 | 24/03/17
1567969 | 001004097560 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILDASIO ROCHA ,FUNCIONARIO , CASEIRO , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORAQUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR , LACRADO , NORMAL, TRATA ¿SE DECAIXA ACRÍLICA FIXADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA.A MEDIÇÃO FICA TODA A APARENTE , TUDO NOR | 05/09/16 | 24/03/17
40295631 | 001004097562 | 136 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MEDIÇÃO,ESTECLIENTETRATA-SE DE UMA MADEREIRA, A QUAL NÃO ESTÁDESENVOLVENDO NENHUMAATIVIDADE, OBSERVAMOS O INTERIOR DA MESMAE NÃO HÁ EQUIPAMENTOSELÉTRICOS. VALE SALIENTAR QUE NO LOCALNÃO HÁ NENHUM FUNCIONÁRIO E ESTÁABANDONADO. | 22/09/16 | 24/03/17
5800641 | 001004097567 | 201 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ELIANE DOS SANTOSSOUSA, RECEPCIONISTA. MEDIDOR COM DEFEITO PORTA OTICA DOMEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO E O VISOR APAGADO, DEVIDO A UMAQUEIMADA QUE ATINGIU A MEDIÇÃO , DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO ME | 16/09/16 | 24/03/17
8487456 | 001004118226 | 303 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ DOUGLAS DE LIMAGAUCHO (FUNCIONÁRIO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CAIXADE MEDIÇÃO DETERIORADA, CAIXA MUITO VELHA ENCONTRA-SE EMPÉSSIMO ESTADO. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CAIXADES | 25/08/16 | 24/03/17
10199964 | 001004122578 | 303 | 04/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GUSTAVO. FOIINSTALADO MEDIÇÃO FISCAL NA UNIDADE COM TCS DE 300/5 E MEDIDORE750 PROGRAMADO COMO AT/AT. MEDIDOR ENCONTRADO FOI RETIRADO.MEDIÇÃO FUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA. | 12/01/17 | 24/03/17
1088343 | 001004122600 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERIVALDO PEDRO DA COSTA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM SUA MEDIÇÃOPROGRAMADA EM AT/AT, COM CANAIS EM 180/10.000 RT | 05/09/16 | 24/03/17
1243730 | 001004122602 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUSIANDSON FRAZÃO(FUNCIONÁRIO, REPRESENTANTE PELA UNIDADE).FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 240/1 | 05/09/16 | 24/03/17
1568515 | 001004122608 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 |  | 09/09/16 | 24/03/17
1961 | 001004122614 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HÉLIO, FUNCIONÁRIO(GERENTE) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ACOMPANHOU AEQUIPE CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL.A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE PVC RÍGIDO, FICA APARENTE,TUDO NORMAL.OS CABOS DA FIAÇÃO SECUNDÁRIA FORAM INSPE | 05/09/16 | 24/03/17
2643480 | 001004122619 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EVANILSON SILVAFIGUEREIDO , FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM O SECUNDARIOAPARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS ARQU | 09/09/16 | 24/03/17
30038509 | 001004122621 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALLIZADA NA PRESENÇA DO SRVALDINO BARBOSA COSTA, REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTA INSTALAÇÃO (AT/AT). O MESMO FOIAFERIDOF | 15/09/16 | 24/03/17
31949777 | 001004122628 | 0 | 14/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO BATISTA,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMAFACULDADE, QUE NO HORARIO MATUTINO NÃO HÁ FLUXO DE ALUNOS EMSALA DEAULA, SOMENTE NOS PERIODOS VESPER | 21/10/16 | 24/03/17
2469456 | 001006629890 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ ROBERTO, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMDIORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DDOHOSPITALSÃO LUIS, LOCALIZADO NO JD LISBOA, BAIRRO CIDADE OPERARIA,PROXIMOAO SOCORRÃO II.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM O RELOGIO DO MEDIDOR ATRASADO EMTRINTAMINUTOS E O SOFT D | 06/01/17 | 24/03/17
31616948 | 001006629897 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NILTON C. BRITO DE SOUSA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TA AT/AT COM CANAIS1680/10.000 E RTP: 70/1, RTC: 40/5.MED | 12/01/17 | 24/03/17
3530 | 001006629902 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR BARIOLOMEU GOMES,FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NAMEDIÇÃOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI AFERIDO EESTAVANORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S ETAMBÉM FOINORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ES | 06/01/17 | 24/03/17
3794 | 001006629907 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GENIVALDOALMORIM,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ESTA AT/ATCOMCANAIS 260/10,000 E RTC:30/5; RTP:70/1.FOI RETIRA | 21/03/17 | 24/03/17
5485770 | 001006629911 | 306 | 10/01/17 | 01/01/17 | A UNIDADE QUE POSSUI A CONTA CONTRATO DE Nº 5485770, ESTAVADESLIGADASEM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA (CEMAR). (IMOVEL DEMOLIDO).FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AÇÃO. | 19/01/17 | 24/03/17
1148273 | 001006631561 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RAIMUNDO SILVA,REPRESENTANTEDA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSMETALICACOM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMENTROS DO MEDIDOR E ESTAO DE ACORDOCOM AATIVIDADE CADASTRADA E EQUIPAMENT | 09/01/17 | 24/03/17
2000052572 | 001006631567 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIA RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CABINE ABRIGADA QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUEESTAFIXA NA PAREDE NA PARTE INTERNA DA SUBSTAÇÃO. FOI REAL | 16/01/17 | 24/03/17
670871 | 001006631589 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª , REGINA CELIA C.CARVALHO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR EO DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TA AT/AT COM CANAIS90/10000E RTC: 150/5, RTP: 2/2.OS EQUI | 13/01/17 | 24/03/17
11193625 | 001006632236 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WILLIAMS MOREIRA DA SILVA,FUNCIONÁRIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADOATRAVÉSDA CARGA QUENTE. COLETAMOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOSOS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BL | 29/12/16 | 24/03/17
11373623 | 001006632242 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR OSMAIR FERREIRA DE ARAUJO,MEMBRODA IGREJA. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA,FOIREALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE. | 29/12/16 | 24/03/17
11810926 | 001006632247 | 303 | 18/01/17 | 01/01/17 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO NA PRESENÇA DO SRº DORISMAN DIASTORNES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRADA É DE MADEIRA TOTALMENTEDANIFICADA.INSTALAMOS UMA CAIXA ACRILICA A QUAL FICOU FIXADA NO POSTEFICANDO AMEDIÇÃO NO PADRÃO.A MESMA (CAIXA) FICOU SELADA. | 26/01/17 | 24/03/17
37932043 | 001006632253 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO CESAR TORRESRIBEIRO,SUPERIOR DE MANUTANÇÃO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAISMEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE | 14/01/17 | 24/03/17
45091260 | 001006632260 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS PONTES,ENCARREGADO DAOFICINA MECÂNICA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMENTROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM O PARAFUSO DESEGUNRAÇAE TUBETE. | 09/01/17 | 24/03/17
10314887 | 001006653794 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LIVIO ANTONIO AURELINO,SUPERVISORTÉCNICO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FOIREALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA E TUBETE.*SELO EAT24 | 28/12/16 | 24/03/17
10580439 | 001006661147 | 165 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELTON RUBI(PROPRIETÁRIO). SEGUNDO O CLIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2015 FOIREALIZADO O ARRENDAMENTO DA PARTE DA SUA TERRA PARA A FAZENDACAJUEIRO. E NESTE PERIODO O PROPRIETÁRIO CHAMOU O ELETRICISTAQUE SEPAROU A ENERFIA QUE IA PARA A BOMBA DA FAZENDA CAJUEIRO EA OU | 27/01/17 | 24/03/17
36503475 | 001006706547 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR. DEUSEVAL COELHO MILHOMEMTITULARPROPRIETARIO DE CONTA CONTRATO . MEDIDOR COM FERIADOSDESATUALIZADOSE HORAS ATRASADAC FOI ATUALIZADO ATRAVES DA REPOSIÇÃO DEDAMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPENÇÃO REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA D | 06/01/17 | 24/03/17
2000090663 | 001006729975 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL RAMOS PROPRIETARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZAA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO PWS.A ME | 13/01/17 | 24/03/17
33468318 | 001006729992 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO QUE ENCONTRAMOS COM APENAS UMSELO NACAIXA CHAVE DE AFERIÇÃO SEM SELO, BORNE DO MEDIDOR SEM SELO EENCONTRAMOS UM MEDIDOR RETAGUARDA INSTALADO NO LOCAL.REALIZAMOS OS TESTES NO MEDIDOR,VERIFICAMOS A INSTALAÇÃO EPROGRAMAÇÃOE PARAMETROS.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL. | 22/03/17 | 24/03/17
5076005 | 001002269550 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 146953-7PATRIMONIO: 2222002695SSN: 12538Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE DOIS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂ | 15/07/16 | 24/03/17
12265573 | 001002270069 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença da Sr. Antonio AlvesPereira,funcionário da unidade consumidora.Foi encontrado medição selada, foramrealizados todos os testesna medição, a mesma apresentou erro dentrodos parâmetrosnormais.Medição estava e ficou funcionamento normal. | 14/09/16 | 24/03/17
11423906 | 001002293894 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MARIA MIRACILDA DA CONCEIÇÃOLaudo ou Observação da inspeção:A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICO TIPO TAF, A QUAL SE ENCONTRAFIXADA NO POSTE DO LADO INTERNO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXAFOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇ | 14/06/16 | 24/03/17
901156 | 001002297692 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 105147-5PATRIMONIO: 2222002260SSN: 13077Assinou ficha de inspeção: CARLOS MAGNOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CARLOS MAGNO. MEDIÇÃO FOIENCONTRADA COM SELOS PRETOS NUMERADOS, CAIXA DE MEDIÇÃOBLINDADA E APA | 09/06/16 | 24/03/17
5309697 | 001002298159 | 201 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FARIAS , FUNCIONÁRIOVIGIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE FOIENCONTRADA COM O MEDIDOR COM DEFEITO, DEIXANDO DE REGISTRAR100% DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A SITUAÇÃO FOI NORMALIZADACOM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR.A UNIDADE FICOU FUNCIONANDO C | 21/09/16 | 24/03/17
8687404 | 001002298991 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 630/10000RTC: 15/5RTP: 70/1REMOTA: 151178-3Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO RIBEIRO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIDOR NORMAL E MEDIÇÃO EM CABINE ABRIGADA. MEDIDOR FOIAFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENC | 16/06/16 | 24/03/17
2763 | 001002324896 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 4200/10000Constante deixada: /10000RTC: 100/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: FRANCISCOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº FRANCISCO FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO ER | 09/06/16 | 24/03/17
12510128 | 001000970737 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Remota: 113813-2SSN: 60349Assinou ficha de inspeção: EDSON MENDES SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDSON MENDESREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EO MESMOS ESTÃO NORMAIS. AM | 10/05/16 | 24/03/17
13136432 | 001000970751 | 306 | 27/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA E CORTADA 13,8 KV. MEDIÇÃO AINDAESTÁ NO PADRÃO, PORE´M BLINDADA E SELADA. NÃO FOI ENCONTRADONINGUÉM NO LOCAL. | 11/05/16 | 24/03/17
13326541 | 001000970755 | 306 | 08/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSATEMPORIAMENTE OU DEFINITIVO. | 15/06/16 | 24/03/17
1384 | 001000970758 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL E INTACTA. TODOO RAMAL DE LIGAÇÃO FOI VISTORIADO E NADA DE IRREGULAR FOIDETECTADO. OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA ESTÃO NO PADRÃO DECORES DA CEMAR, TODO O SISTEMA DE LIGAÇÃO FOI REVISADO E FICOUCONSTATADO QUE E A LIGAÇÃO E | 10/05/16 | 24/03/17
1567080 | 001000970761 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 2100/10000Constante deixada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 138848-9Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA SE ENCONTRA PARADA SEM PRODUÇÃO E NOLOCAL APENAS ENCONTRAMOS O SRº ANDERSON RUBIM FUNCIONÁRIO EVIGILANTE DA UNIDADE. | 20/07/16 | 24/03/17
1567446 | 001000970764 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | Remota: 107226-5PATRIMONIO: 2222001100SSN: 073091Assinou ficha de inspeção: CLAÚDIO JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CLAÚDIO JOSÉ FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAFÁBRICA DE PORTAS LOCALIZADA NO DSITRITO EM FRENTE À SU | 10/05/16 | 24/03/17
1567667 | 001000970768 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: FLÁVIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FLÁVIO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR E O CUBÍCULO DOS TCS E TPS LACRADOS E NORMAIS. MEDIDORE CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM FORAM ENCONTRADOS LACRADOS, NO | 03/06/16 | 24/03/17
1567870 | 001000970781 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 590325-7PATRIMONIO: 2222000004SSN: 003082Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS ALVESFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE POSTE E PEÇAS PREMOLDADOS SÃO LUÍS, LOCALIZADA NABR 135 N | 25/04/16 | 24/03/17
1718665 | 001000970783 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 243324-1PATRIMONIO: 2222000087SSN: 000153Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTO DE COMBUSTÍVEL INTERNACIONALLOCALIZADO NA FRENTE DO MATEUS SUPERMECADOS DA C | 07/07/16 | 24/03/17
1972340 | 001000970786 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: ALYSSON HUGO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALYSSON HUGO SILVAFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETAB.I, CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA FIXA NA PAREDE. FORAMREALIZADOS TESTES DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES E AFER | 25/04/16 | 24/03/17
2058723 | 001000970789 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº RAMIROSREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO APENAS COM 02 COMPARTIMENTOS COM PARTEDO RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLAY D | 25/04/16 | 24/03/17
42283444 | 001003119803 | 306 | 01/08/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO , UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA ,DESABITADA , SEM OS BASTÕES NAS CHAVES. | 03/08/16 | 24/03/17
14240241 | 001003122811 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANGELO SIMÃO ,PROPRIETARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE CONSUMIDORA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI ,RTC 200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 . FOI FEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBS | 11/08/16 | 24/03/17
86860 | 001003122817 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO FOI REALIZADA , TRATA-SE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , POISNO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO TINHA CARGA SUFICIENTE PARA AFERIR OMA , MAS TODO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, TRATA-SE DE UM ENCAPSULADO (CONSUMO SERTA)OBS: REMOTA ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL.FOI ANALISADO A PROGRAMA | 05/08/16 | 24/03/17
34168920 | 001003158775 | 306 | 14/07/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:UNIDADE SE ENCONTRA DESLIGADA SEM OS BASTÕES NO LOCAL. SEGUNDOUM VIZINHO DA UNIDADE ESTÁ NESSA SITUAÇÃO APROXIMADAMENTE DOISANOS. | 22/07/16 | 24/03/17
33608764 | 001003162982 | 201 | 20/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O ) AGENOR DA LUZ SILVA(CASEIRO). MEDIDOR COM DEFEITO ESCURO E COMEÇANDO A APARECERCÓDIGO DE BARRA, DEIXNANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDDIOR E FOI REALIZADA UMA LIGAÇÃO INDIRETA.CONST | 26/07/16 | 24/03/17
10217989 | 001001880420 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FRANCISCA SIMONEGONÇALVES REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O ELETRODUTO DO RAMAL DEENTRADA ESTAVA COM UMA PARTE EMBUTI | 27/05/16 | 24/03/17
10578388 | 001001880622 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: MURILOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MURILO FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA E NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEPVC RÍGIDO ESTÁ NORMAL, OS CABOS DE FIAÇÃO SECUNDÁRIA F | 27/05/16 | 24/03/17
11207464 | 001001880681 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: Mª FERNANDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA FERNANDESPROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMTRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELO | 10/06/16 | 24/03/17
32944124 | 001001880913 | 0 | 19/05/16 | 01/05/16 | Remota: 221410-0Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RIBAMARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THSVERDE HOUVE NECESSIDADE DE REPOR | 27/05/16 | 24/03/17
35571094 | 001001881026 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Remota: 247059-9Patrimônio: 2222000040SSN: 003694Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DORIVAL (GERENTE)RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES EMTODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA MEDIÇÃO E TODOS FORAMNORMAIS DEN | 16/05/16 | 24/03/17
38366114 | 001001898866 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | REMOTA: 234470-3Patrimônio: 2222001669Assinou ficha de inspeção: HENRIQUE BASTOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº HENRIQUE BASTOSREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMVERIFICADOS TO | 30/05/16 | 24/03/17
39581167 | 001001899002 | 0 | 06/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 139507-0PATRIMONIO: 2222001350SSN: 115884Assinou ficha de inspeção: FRANCISCO DE SOUSA MATOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DE SOUSA MATOSSUPERVISOR DA UNIDADE CONSUMI | 09/07/16 | 24/03/17
30733622 | 001001899239 | 303 | 29/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) BENILDOLEAL, REPRESENTANTE DA UC. NA MESMA FOI CONSTATADO QUE OMEDIDOR FOI ROUBADO POR VANDALOS, A UNIDADE FOI REGULARIZADACOM A INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO BI.CONSTANTE 120/10000 | 10/05/16 | 24/03/17
41443731 | 001001899783 | 305 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:IMÓVEL FECHADO E DESOCUPADO. FOI RETIRADA A MEMÓRIA DE MASSADOS CANAIS. | 30/05/16 | 24/03/17
41775637 | 001001900000 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 247852-7SSN: 89726Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONALDO AMBROSIO ROCHAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. M | 27/05/16 | 24/03/17
42123781 | 001001900203 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE TRATA-SE DE UMA GRANJA LOOCALIZADA NA BR222, KM194.ITAPECURU-MIRIM SENTIDO CHAPADINHA. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADASELADA COM SELOS METÁLICO SERIAL CEMAR COM SEQUÊNCIA DENÚMEROS. ESTA UNIDADE NÃO TEVE O REGISTRO CORRETO DE SUALEITURA NO MÊS ANTERIOR ONDE FOI PA | 19/05/16 | 24/03/17
40547258 | 001001900872 | 201 | 03/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO COM TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANA LIDIA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDORESTAVA COM DISPLAY APAGADO, O MEDIDOR INSTALADO FICOU NORMAL,OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE FOI NORMALIZADA FICANDO COM A MEDIÇÃO INDIRETAC | 10/05/16 | 24/03/17
5309557 | 001001901095 | 201 | 04/05/16 | 01/05/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENLA DA SR(A) MARIA DO CARMO,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA CERAMICA A. SALDANHA, QUE POSSUI COMO MEDIÇÃO UMCONJUNTO ENCAPSULADO SERTA, FIXADO EM POSTE DENTRO DAPROPRIEDADE DO CLIENTE. O SERTA EXISTENTE NO LOCAL ESTAVAQUEIMADOR | 11/05/16 | 24/03/17
34001022 | 001004122630 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR NILTON CESAR, REPRESENTANTEDAINSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTILHAMENTOS, A QUALFOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO.(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS AT | 21/09/16 | 24/03/17
34891508 | 001004122633 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANDRE SOUSA SILVA,REPRESENTANTEDESSA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADE. ACAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 01 COMPARTILHAMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS | 21/09/16 | 24/03/17
37313947 | 001004122642 | 303 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVASILHO(TÉCNICO).DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, BATERIA RUIM, SEM PERDA DEENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DA BATERIA.OBS: CLIENTE USAVA ENERGIA MEGA FLEX, POR ISSO CONSUMO CAIU NOHORÁRIO | 16/11/16 | 24/03/17
3867 | 001004122648 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MIGUEL COLINAS,FUNCIONÁRIO DA MANUTENÇÃO, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORAQUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DOS TC¿S E TP¿S,TODOS LACRADOS, TUDO NORMAL.NENHUM TIPO DE IRREGULARIDADE FOI ENCONTRADO ENCONTRADA NOSISTE | 03/09/16 | 24/03/17
40038612 | 001004122655 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM MEDIDOR EM CAIXAMETÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO E TUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO DOSTC´S E TP´S PARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER MM COMPLETA. MEDIÇÃOFOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES TÉCNICOS . CLIENTE ESTÁE | 09/09/16 | 24/03/17
4049 | 001004122661 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO SANTOS ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC350/5 , RTA1/1 E AS CONSTANTES 210/10000.FOI FEITO O ESTE COM CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO O TES | 05/09/16 | 24/03/17
41532521 | 001004122664 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JONATAS MARQUES DOSSANTOS, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E FUNCIONANDO CORRETAMENTE.CONSTANTES : 1680/10000 | 05/09/16 | 24/03/17
55379 | 001004122666 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. LENO, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC40/5, RTP 70/1 E AS CONSTANTES 1680/10.000. FOI FEITO O TESTECOM O CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTEF | 05/09/16 | 24/03/17
7871295 | 001004122668 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO BRIGO,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.NA MESMA MEDIÇÃO ENCONTRATA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO EOS ERROSMEDIOS ENCONTRADO NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.FOI SUBSTITUIDO A REMOTA. | 29/09/16 | 24/03/17
9555994 | 001004122671 | 0 | 31/08/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO RESPONSAVEL DA UNIDADE. OPADRÃO DA UNIDADE É CABINE ABRIGADA, RTC 20/5 RTP 70/1,CONSTANTE DE CANAIS 840/1000. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃO, A MESMA ENCONTRA-SE NORMAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 27/12/16 | 24/03/17
1567837 | 001004140544 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR MAKLIN MARNIS,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 40/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES DE1680/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. UNIDADE POSSUI | 14/12/16 | 24/03/17
8687323 | 001004141321 | 306 | 17/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESOCUPADASEM NINGUÉM NO LOCAL.A MEDIÇÃO FOI RETIRADA DE CAMPO. | 26/08/16 | 24/03/17
6272665 | 001004141578 | 201 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JALES AUGUSTO DA SILVA,FUNCIONÁRIO. MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR.CONSTANTE 60/10000 | 06/09/16 | 24/03/17
41347260 | 001004145259 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ FRANCISCO SILVAFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BTCOM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ORAMAL APARENTE. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DETODOS OS CANAIS.OBS. MEDIDOR NÃO ESTÁ COM O DISPLAY APAGAD | 26/08/16 | 24/03/17
44249340 | 001004160231 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DE RIBAMAR C. FILHOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BICOM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM ORAMAL APARENTE. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO. AFERIÇÃO DOMEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS ESTÃO NORMAIS | 27/08/16 | 24/03/17
44854716 | 001004164595 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Dorival Amorim,representante desta instalação.Constatamos no ato da inspeção que o conjunto de medição Cemarestá funcionando normal. | 15/09/16 | 24/03/17
11832903 | 001004164630 | 0 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR WLADEMIR FRANCISCO JORGE,ENCARREGADO DA UNIDADE.MEDIÇÃO ESTAVA SELADA E BLINDADA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA, E CONTINUA BLINDADA. COM PARAFUSO DE SEGURANÇAE TUBETE.OBS: OS TESTE | 05/09/16 | 24/03/17
33653573 | 001004187704 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTES DAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS POIS AS CORRENTES SE ENCONTRAVA ZERADAS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-IRRIG. COMCANAIS EM 120/10000, RTC: 200/5 RTP: 1/1. NO MOMENTO DAINSPEÇÃOCONSTATAMOS TAMBEM QUE O DISJUNTOR | 30/09/16 | 24/03/17
35575561 | 001007662252 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.SAMUEL WESLEY A. DA SILVAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PLUS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS SATISFATORIOS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMAÇÃO EMTHS, COM CANAIS E | 11/02/17 | 24/03/17
4340 | 001007662258 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) KEILA ALMEIDA,FUNCIONARIA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGAMADO EMAT/AT, COM CANAIS EM 180110,000 RTC 30015 RTP 1/1UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA E RAMAL SUBTERRANEO (MUFIA)EMELETRODUTO PUC COMF | 20/02/17 | 24/03/17
5096 | 001007662265 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ALEXANDRE MELO,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇAOPROGRAMADA EM AT/AT COM CONSTANTES DE CANAIS 150/10,000 COM RTC250/5 E RTP 1/1. COM LIGAÇOES DOS TC´S FORA DAS CORES PADRÃO DACEMAR.A MEDIÇÃO SE EN | 14/02/17 | 24/03/17
33433875 | 001007694607 | 305 | 09/02/17 | 01/02/17 | A UNIDADE ENCONTRA -SE DESLIGADA E DESOCUPADA | 15/02/17 | 24/03/17
2917 | 001007695501 | 306 | 07/03/17 | 01/03/17 | EM INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DETODAAÇAO. CLIENTE TRATA-SE ALIANÇA ONDE A MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMASENDOALIMENTADA PELO UM MEDIDOR DE BAIXA USADA NA OBRA. | 13/03/17 | 24/03/17
4413 | 001007696602 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | EM INSPENÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADOQUE A MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA,FOI REALIZADA O REGISTRO FOTOGRAFICO DETODA AAÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DA SEMED, LOCALIZADA NO CENTRO ONDE O PREDIOONDE SEENCONTRAVA A MESMA ESTAVA DESLIGADA E DESOCUPADA NO MOMENTO DAINSPENÇÃO | 13/03/17 | 24/03/17
1945130 | 001007697048 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) TIMOTIO SANTOS,FUNIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE OCNSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTO OS COMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE. COM LIGAÇAOSECUNDARIA DOSTC'S NAS CORES PADRAO DA CEMAR. COM MEDIÇAO PROGAMADA EM A | 11/03/17 | 24/03/17
10877776 | 001007718933 | 306 | 20/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA MINERADORA DE GESSO,LOCALIZADANA BR 226 LOGO APOS O SETOR INDUSTRIAL SENTIDO GRAJAU BARRA DOCORDA. ENCONTRA-SE DESLIGADA DO SISTEMA ELETRICO DA CEMAR.NO LOCAL NAO HA MEDIÇAO E NEM TRANSFORMADOR, SOMENTE OS CABOS ETUBULAÇAO AINDA ESTAO NO LOCAL. SEGUNDO INFORMAÇ | 27/02/17 | 24/03/17
10931266 | 001007718973 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) ELISANGELA MARIA DEJESUS BARROS, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UMA EMPRESA QUE RETIRA MATÉRIA PRIMA DO GESSO PARAFAZER RAÇÃO ANIMAL. LOCALIZADA NA MA 006 GRAJAU. ENCOTRAMOSESTA UNIDADE SELADA A CAIXA DE 1 COMPARTIMENTO DOS LADOS D | 24/02/17 | 24/03/17
30756037 | 001007718982 | 0 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NAPRESENÇA DO SR: WILSON DE SOUSA FUNCIONARIO, RESPONSAVEL, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA BENEFICIADORA DE ARROZ, LOCALIZADA NA BR 226, KM 03. EM GRAJAU. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADESELADA A CAIXA DE MEDIÇAO POREM COM UM TRANSFORMADOR NO | 25/02/17 | 24/03/17
36205059 | 001007718994 | 306 | 20/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA SERRARIA QUE A MUITOS ANOSFOIDESATIVADA. (DEMOLIDA, QUEIMADA). NO LOCAL NAO EXISTE MAIS TRANSFORMADOR, REDE DE ALTA,EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO. SOMENTE CAIXA DE MEDIÇAO E POSTE COM O COMPONENTE QUEFOI OPONTO DE CONFIRMAÇAO. RESTOS DE MADEIRA E EQUIPAMENTOS QUEIMADO | 27/02/17 | 24/03/17
39342235 | 001007719002 | 165 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PERICLES GOMES DE SÁ,PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAPURO GESSO ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA COM SELOSSERIAL CEMAR METÁLICOS. PORÉM COM UMA DERIVAÇÃO SAINDO DIRETODA BUCHA DO TRAFO, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENE | 24/02/17 | 24/03/17
3577678 | 001007719363 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO RODRIGUES DASILVA,FUNCIONARIO PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOICOLHIDA UMA ''MM'' JUNTAMENTO COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTEPARA ANALISE. FOI | 09/02/17 | 24/03/17
7091770 | 001007723171 | 0 | 17/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LAURA MARIA GOMES DELIMA, PROPRIETÁRIA, MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CONSUMO CAIU PORQUE É UM HOTEME O CONSUMO VAI DE ACORDO COM O MOVIMENTO DO HOTEL. NÃO FOIPOSSÍVEL AFERIR A ENERGIA REATIVA. | 16/03/17 | 24/03/17
2577 | 001007723475 | 303 | 01/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE UM PEDIDO DE DESLIGAMENTO DEFINITIVO PELO CLIENTE,POREM AMEDIÇAO EM QUESTAO ATENDE A DUAS CASASALUGADA PELO GOVERNO COMO ORGAO PUBLICO.A QUE SERIA DESLIGADA ERA A COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇAOPOREM A SECRETARIA DA MULHER E ATENDIDA PELO MESMOTRANSFORMADORE MEDIÇAO . POR ESSE MOTIVO O DE | 09/02/17 | 24/03/17
45114970 | 001007723495 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA VERIFICAÇAO DOS COMPONENTES DE MEDIÇAODA CEMARNA PRESENÇA DO SEU ANTONILSON FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM 01 UMA CAIXA DE FERREO DE TRESCOMPARTIMENTOCOM SUA LIGAÇAO TOTALMENTE APARENTE COM CANO GALVONIZADO.A UNIDADE SE ENCONTRAVAS | 10/02/17 | 24/03/17
10199964 | 001007723681 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DAILSON SOUZA MOURA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDO NORMAL. | 15/03/17 | 24/03/17
2478412 | 001007776408 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO DA MEDIÇÃO FOI OBSERVADO QUE A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTASELADA EBLINDADA E SEM NENHUM PONTO DE VIOLAÇÃO .E QUE NÃO POSSUI NENHUM OUTRO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA. | 11/03/17 | 24/03/17
2368838 | 001000970801 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Remota: 172771-0PATRIMONIO: 2222003155SSN: 000427Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ ORLANDO FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAARGUS, EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRUTURASMETÁL | 25/04/16 | 24/03/17
2607 | 001000970803 | 201 | 13/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO JESUS DOSSANTOS, REPRESENTANTE DA UNIDADE. CLIENTE BI, MEDIÇÃO INDIRETA,CAIXA DE MEDIÇÃO A DOIS COMPARTIMENTOS, COM RAMAL PARCIALMENTEAPARENTE COM CAIXA DE PASSAGEM. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTE E DISPLAY DO MEDIDOR ERETIR | 02/05/16 | 24/03/17
2642956 | 001000970807 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONIVON ALVESREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE SE ENCONTRA SELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, COM CANAIS | 20/04/16 | 24/03/17
285323 | 001000970820 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000 Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANA REIS FUNCIONÁRIAENCARREGADA PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. MEDIDOR TAMBÉM FOI ENCONTRA | 30/06/16 | 24/03/17
30162544 | 001000970822 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS DE ARAUJO MATOSNETO. FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DEACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. FOI SUBSTITUIDO A CARGADE PROGRAMA DO MEDIDOR DE 71,29 PARA 71,32. O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL. FOI INVERTIDO OS CABOS DETE | 26/01/17 | 24/03/17
30390865 | 001000970825 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 2100/10000RTC: 50/5RTP: 70/1REMOTA: 129813-9PATRIMONIO: 2222002632SSN: 298750Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº SILDOMAR FUNCIONÁRIOREPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SE DO SU | 17/06/16 | 24/03/17
30812387 | 001000970827 | 0 | 30/03/16 | 01/04/16 | Remota: 338604-2PATRIMONIO: 2222 001591Assinou ficha de inspeção: NIELISON GOMESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO RELIZADA NA PRESENÇA DO SRº NIELISON GOMES(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E O MESMO ESTAVA NORMAL,TAMBÉM REALIZAMO | 01/04/16 | 24/03/17
31256712 | 001000970830 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ZEDKIAS JESUS FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ÉDE FERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL E TOTALMENTE APARENTE. OSCABOS DE FIAÇÃO SECUN | 10/05/16 | 24/03/17
31561191 | 001000970833 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: A MESMARTC: 200/5RTP: 1/1Remota: NÃO CONSTAAssinou ficha de inspeção: IVANA MARIA PEREIRALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADA SENHORA IVANA PEREIRA , FUNCIONARIO (ENCARREGADO),REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUEC | 09/06/16 | 24/03/17
32130992 | 001000970836 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DEUSDETE NUNESRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMRETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DE TODOSOS CANAIS, TAMBÉM FORAM RETIRADOS TO | 20/04/16 | 24/03/17
32731694 | 001000970853 | 305 | 19/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE FECHADA/DESOCUPADA, SEM NINGUÉMNO LOCAL. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSACOMPLETA E DE TODOS OS CANAIS E UMA VERIFICAÇÃO, TAMBÉM FORAMVERIFICADO OS PARÂMETROS DO MEDIDOR. | 25/04/16 | 24/03/17
3301 | 001000970857 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: 114241-5PATRIMONIO: 2222001298SSN: 160455Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª RAILENE DE JESUSFUNCIONÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE QUE SAI COM ONOME DE SERVE PEÇAS TRATA-SE DA CAUÊ VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAFECHAD | 13/05/16 | 24/03/17
33443595 | 001000970859 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: IVALDO CARDOSO SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IVALDO SOUSA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E OS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FO | 25/04/16 | 24/03/17
33464282 | 001000970870 | 0 | 20/04/16 | 01/04/16 | Remota: 150623-9PATRIMONIO: 2222003058Assinou ficha de inspeção: MARCELO GONÇALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELO GONCALVESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM | 22/04/16 | 24/03/17
33736282 | 001000970874 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Remota: 242269-9PATRIMONIO: 2222000052SSN: 073547Assinou ficha de inspeção: CLAUDENICELaudo ou Observação da inspeção:UNIDADE REFERENTE À FÁBRICA DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20LITROS, LOCALIZADA NA BR 135, LOGO APÓS A POLÍCIA FEDERAL.UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSOS DESEGUR | 14/04/16 | 24/03/17
33847831 | 001000970876 | 306 | 11/02/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE REFERE-SE À CERÂMICA DE ZÉ GENESIO E ENCONTRA-SEABANDONADA E SAQUEADA NO LOCAL, A MEDIÇÃO NÃO FOI LOCALIZADA.LEVARAM OS CABOS DE COBRE QUE SAEM DO TRAFO ATÉ A MEDIÇÃO.MEDIÇÃO COM CAIXA DE MEDIÇÃO. NÃO SE ENCONTRA MAIS NADA NOLOCAL | 20/04/16 | 24/03/17
3425 | 001000970882 | 305 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 334101-5PATRIMONIO: 222200190Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, CANAIS 240/10000; RTC: 400/5 E | 25/06/16 | 24/03/17
34671362 | 001000970884 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALVARO MARCOS ,RESPONSAVEL E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA A CAIXA COM TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.EM SEGUIDA FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A | 26/08/16 | 24/03/17
30092180 | 001001950339 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75 /10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JONAS LUZ DA COSTAELETRICISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTR | 16/07/16 | 24/03/17
40575391 | 001001950823 | 201 | 20/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO BARBOSADASILVA (VIGILANTE). MEDIDOR COM DEFEITO, DISPLAY APAGADO,DEIXANDO DEREGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO UMALIGAÇÃO INDIRETA. | 20/06/16 | 24/03/17
35849890 | 001001952328 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Remota: 191122-3PATROMONIO: 2222001881SSN: 120306Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EVELINO SOUSA ALENCAR(PROPRIETÁRIO). FOI VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR EESTAVA DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS. FOI RETIRADOU | 12/05/16 | 24/03/17
1567373 | 001001952975 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BERNADO PEREIRAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA EMPRESA QUE ABASTECE AS AERONAVES E FICA LOCALIZADADENTRODO AEROPORTO. ENCONTRAMOS A UNIDDAE COM CAIXA DE MEDIÇÃOSELADA COM SELOS SERIAIS MET | 19/05/16 | 24/03/17
45385280 | 001001954996 | 201 | 18/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OSMAR BENTO DE SOUSA(PROPRIETÁRIO). FOI ENCONTRADO O TP DA FASE ADANIFICADO/QUEIMADO, DEVIDO UMA DESCARGA ATMOSFERICA. O TP FOISUBSTITUIDO E FICOU FUNCIONANDO NORMAL. FOI CONSERTADO ASEQUENCIA DE FASES QUE ESTAVA ACB NA SUBSTITUIÇÃO DO TP. OCONJUNTO DE MEDIÇÃO | 12/05/16 | 24/03/17
4038088 | 001001980287 | 303 | 20/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)GLAUBERTON COSTA FRAZÃO(VIGILANTE). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA E CHAVE DEAFERIÇÃO QUEIMADA COM DUAS TENSÕES FORA, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO DOSCONDUTOR | 17/05/16 | 24/03/17
44918340 | 001001990172 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CELSO ZANNIGNAM(PROPRIETÁRIO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI INSERIDO NO DISPLAYDO MEDIDOR AS FUNÇÕES 01,02 E 93. FOI VERIFICADA A PROGRAMAÇÃODO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.CLIENTE POSSUI BENEFICIO DE IR | 14/05/16 | 24/03/17
3123 | 001002010789 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 074859-0PATRIMONIO: 2222000090SSN: 000948Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA, POIS O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE A | 08/07/16 | 24/03/17
1567438 | 001002010958 | 0 | 17/05/16 | 01/05/16 | Remota: 104783-8PATRIMONIO:: 2222004058SSN: 119167Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº DIONISÍO PEREIRAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UMA OFICINA E FÁBRICA DE PEÇAS METÁLICAS PARA OSETORC | 19/05/16 | 24/03/17
2435330 | 001002011829 | 201 | 17/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM FUNCIONÁRIO DA UNIDADE.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ROMA TRUCK, PORÉM ESTA MEDIÇÃO ATENDE3 ESTABELECIMENTOS DO MESMO DONO, A RECAPADORA DE PNEUS, A LOJADE PNEUS NOVOS E O POSTO DE COMBUSTIVEL. REALIZAMOS OS TESTESNOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E OS MESMOS FORAM SATISFAT | 25/05/16 | 24/03/17
39198096 | 001002012017 | 306 | 09/05/16 | 01/05/16 | Remota: 151094-2PATRIMONIO: 2222001816SSN: 049826Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NATALINO DOS SANTOSGONÇALVES FILHO (GERENTE). CLIENTE COM O FORNECIMENTO DEENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO DEFINITIVO. | 16/05/16 | 24/03/17
5335884 | 001002013006 | 0 | 08/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILLIAN E DA SRªAUXILIADORA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ACOMPANHOUA EQUIPE DA CEMAR. ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULODE TC | 15/06/16 | 24/03/17
7095775 | 001002014697 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 150551-2PATRIMONIO: 2222001880SSN: 921154Assinou ficha de inspeção: RONEY DA SILVA OLIVEIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RONEY DA SILVA OLIVEIRA(CONFERENTE). MEDIÇÃO NORMAL SE | 07/06/16 | 24/03/17
8332509 | 001002014976 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 300/10000Constante deixada: 300/10000RTC: 500/5RTP: 1/1PATRIMONIO: 2222002593Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª MILEANE SILVA GERENTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXADE DOIS CO | 15/07/16 | 24/03/17
8607575 | 001002015186 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: VALDESON PEREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SENORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMA | 09/06/16 | 24/03/17
10216052 | 001002015856 | 0 | 24/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: VANESSA PAIVA PORTOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VANESSA PAIVA PORTOFUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. FORAM COLETADOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZADO TESTES NO TCS E TPS DOMEDIDOR E OS MESMOS ESTÃO DENTRO DOS PARÂM | 02/06/16 | 24/03/17
11810616 | 001002016451 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: LAIR CARDOSO JUNIORLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LAIR CARDOSO JUNIORFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E S | 10/06/16 | 24/03/17
41443278 | 001004192889 | 303 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDECILIO FERREIRAALVES, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, FOI OBSERVADO QUE A TAMPA DA CAIXAESTAVA SEM VIDRO, A MESMA FOI NORMALIZADA COM A INSTALA | 29/08/16 | 24/03/17
8003424 | 001004213940 | 0 | 03/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EVADILSON DA SILVACOSTA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR SE ENCONTRAVA EM CAMPOPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS 90/10000, RTC 1/1 RTP 1/1, SENDOQUE N SISTEMA DA CEMAR ESTÁ AT/AT. O MEDIDOR FOI MORTO EREPROGRA | 13/09/16 | 24/03/17
14167773 | 001004214441 | 165 | 29/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GIRLEI HOLANDA DACOSTA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. DESVIOANTES DA MEDIÇÃO SAINDO DIRETO DO SECUNDÁRIO DO TRAFO DIRETOPARA A CHAVE SECCIONANDO DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADA COM ARETI | 06/09/16 | 24/03/17
15841362 | 001004215522 | 136 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENCONTRADACOM O CIRCUITO DAS CORRENTES INTERROMPIDOS NA CHAVE DEAFERIÇÃO, CHAVE DE AFERIÇÃO ABERTA, DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 100%. A UNIDADE FOI NORMALIZADA.O SERVIÇO | 02/09/16 | 24/03/17
40241914 | 001004232983 | 310 | 23/08/16 | 01/09/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SILASPEREIRA,FUNCIONÁRIODA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADA ASUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DEMEDIÇÃO PARA O PADRÃO CLIENTE LIVRE. | 02/09/16 | 24/03/17
1088882 | 001004233190 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO LIMA,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS, MEDIÇÃO EM CABUNE ABRIGADA, SUBSTAÇÃO DE 15KV,CAIXA DEMEDIÇÃO DE APENAS 01 COMPARTILHAMENTO, COM SECUNDARIO DOS TC'SE TP'SPARCIALMENTE APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO, CO | 22/09/16 | 24/03/17
12282370 | 001004233192 |  | 12/09/16 | 01/09/16 |  | 22/09/16 | 24/03/17
1567497 | 001004233196 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MÁRCIO JAIRON. TRATA-SEDA FÁBRICA DE BLOCOS E POSTES DA CONTEPOL QUE FICA AO LADO DASUBESTAÇÃO. O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E ANTIGO FEITO COMCAIXA DE MADEIRA NA SUA PARTE INTERNA, PORÉM SEM INDICIOS DEIRREGULARIDADE. TRANSFORMADOR EM HT E OS CABOS SAEM DA B | 12/09/16 | 24/03/17
1567853 | 001004233198 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO SÉRGIO. TRATA-SEDA PLAMONT, EMPRESA QUE TRABALHA COM FABRICAÇÃO DE PLACASMETÁLICAS. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES E NÃO FOI DETECTADONENHUM ERRO, FOI RETIRADO MM COMPLETA DE TODOS OS CANAIS. OPADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E É COMPOSTO COM CAIXA DE 2COMPART | 12/09/16 | 24/03/17
1568388 | 001004233201 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ABIMAEL RUBIM,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, RTC 125/5, RTP 1/1, CONSTANTE75/100000. FOI REALIZADA TESTES DE CHECK E SATURAÇÃO DOS TCS EAMBOS ESTÃO NORMAIS. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇAÕ AEREA COM CAIXADE 3 C | 12/09/16 | 24/03/17
1740 | 001004233203 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCOS GOMES, FUNCIONARIOREPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO OS PWSE FEITO TAMBEM O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 180/100003 | 22/09/16 | 24/03/17
1855000 | 001004233205 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR BRENO SILVA, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTODECOMBUSTÍVEL CACIQUE, LOCALIZADO NA AVENIDA DOS FRANCESES, N200, BAIRROSANTO ANTONIO EM SÃO LUIS-MA. TEM COMO CARGA UM TRAFO DE 75KVA, FIXADOEM POSTE ATRAVÉS DE BANCOS METÁLIC | 29/10/16 | 24/03/17
1886126 | 001004233209 | 218 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WILLIAM FRANKILN DEOLIVEIRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. VERIFICAMOS NO MOMENTODA INSPEÇÃO QUE O TRANSFORMADOR DE CORRENTE FASE B ENCONTRAVA-SE 100% SATURADO E QUE A CORRENTE DO DISPLAY DO MEDIDOR CHEGAVAA 8A NOS PICOS DE ENERGIA E EM SUA ESTABILIDADE FICAVAF | 03/11/16 | 24/03/17
2406829 | 001004233223 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO MENDES,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DASUCATASÃO SEBASTIÃO FERRO E AÇO, LOCALIZADO NA BR 135, PROXIMO AORESTAURANTETEMPERO NORDESTINO. ESTA UNIDADE NO MOMENTO DA INSPEÇÃOENCONTRAVA-SESEM PRODUÇÃO, APENAS O AR COND | 03/11/16 | 24/03/17
2441209 | 001004233227 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDSON LIMA, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES3/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO D | 04/11/16 | 24/03/17
2447614 | 001004233229 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GENILDO ARAUJO RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BT MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA METALICA NO POSTECEMAR, COMOS TCS E COM O MEDIDOR COM O SECUNDARIO TOTALMENTE APARAENTE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO OS PWS E FEITO TAMBEM OTESTE DESATURAÇÃO DO | 22/09/16 | 24/03/17
2518 | 001004233232 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHORA DALVA GOMES SILVA(FUNCIONÁRIA), REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 13/09/16 | 24/03/17
2748150 | 001004233236 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)FRANCISCO GOMES ACOMPANHANTE DA FISCALIZAÇÃO.AO FIM CANSTAMOS QUE A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEFUNCIONANDO NORMAL. | 14/09/16 | 24/03/17
2850230 | 001004233238 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)LUZENIRA FUNCIONÁRIA E RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO NORMAL | 15/09/16 | 24/03/17
2979497 | 001004233240 | 306 | 05/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença do Sr. Fernando (Funcionário),responsável pela unidade consumidora.Esta unidade encontra-se desligada atráves da retirada da linhaviva 13,8 Kv. | 14/09/16 | 24/03/17
31044227 | 001004233241 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA LIBERAÇÃO DE PULSO DA SAIDA DO USUÁRIOPARA OCLIENTE FOI LIBERADO O ACESSO PARA O CLIENTE O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT. | 09/12/16 | 24/03/17
31949777 | 001007819077 | 0 | 23/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZAADA NA PRESENÇA DO SR: FRANCISCO RONALDO,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇAO ENCONTRA-SE COMMEDIÇAONORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DA FACULDADE FACEMA, ONDE AS AULAS SAO MINISTRADAS NO TURNO VESPERTINO EP | 02/03/17 | 24/03/17
6272835 | 001007820768 | 207 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO BENEDITO DEOLIVEIRA NETO (OPERADOR). TC E TO COM CIRCUITOS INTERRMPIDOSOCASIONADOS PELO CURTO CIRCUITO NAS FASES AB E C, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS CONDUTORES. A CHAVE DEAFERIÇÃO TA | 15/02/17 | 24/03/17
2922800 | 001007821852 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESSA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO POÇO DA ODEBRECHT AMBIENTAL.FOI OBSERVADO QUE O CONSUMO DO CLIENTE CAIU SIGNIFICAMENTE EQUE ASCORRENTES ELETRICAS ESTÃO ZERADAS.ISSO MESMO FOI OBSERVADO EMTEMPO POISAS ATIVIDADES NO POÇO ARTESIANO ESTÃO PARADAS.POIS A BOMBA DEC | 11/03/17 | 24/03/17
5126 | 001007847788 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DE UMA FABRICA DEMAVEIS PLANEJADOS.MEDIÇÃO INDIRETA COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.TODOS OS EQUIPAMENTOS FORAM SUBMETIDOS A TESTES E OS RESUTADOSENCONTRADOS NÃO APRESENTAM ERROS.O CONSUMO DO CLIENTE TEVEP | 15/02/17 | 24/03/17
35849890 | 001007879646 | 201 | 08/02/17 | 01/02/17 | MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO POR APRESENTAR DEFETO NO DISPOAYAPARECIA O NOME DO FIM DO INTERVALO. QUANDO TERMINAVA ACONTAGEM VOLTAVA A CONTAR NOVAMENTE, DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE. O MEDIDOR FOIPROGRAMADO EM CAMPO COM CONSTANTES DE CANAIS 250/10000 NOS 3CANAIS, RTC 125/ | 15/02/17 | 24/03/17
31287081 | 001007908905 | 207 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LETICIA HANN BRANDÃO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA SELADAE BLINDADA E MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO (MEDIDOR COM DEFEITO).UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E CHAVEDE AFERIÇÃO (A MESMA ERA MUITO ANTIGA). MEDIÇÃO FICO | 16/02/17 | 24/03/17
30958861 | 001007977075 | 303 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR SALATIEL NETANIFUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇAOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBEM FORAM REALIZADOINSPEÇAOVISUAL NA UNIDADE, O MEDIDOR DA UIDADE ESTAVA PROGAMADO DEACORDO COMSEU GRUPO TARIFARICO AT BT, P | 11/03/17 | 24/03/17
44477580 | 001007980637 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | DESLIGAMENTO DAS 06:10 HS AS 08:06 HSDO DIA 14/02/2017. PARA LAVAGEM NA SUBSTAÇAO ABRIGADA. A PEDIDODOCLIENTE. | 20/02/17 | 24/03/17
2118637 | 001008005688 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DOMINGOS RAMOSRESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE É UM POÇO DA CAEMA E NÃO FUNCIONA A MESES. ELE TA COMDUASCHAVES FUSIVEL DESLIGADA. SÓ TEM UMA LIGADA. POR ISSO QUE ASTENSÕESBAIXAS. | 10/03/17 | 24/03/17
12089562 | 001008008928 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OS BASTÕES NAS CHAVES. | 13/03/17 | 24/03/17
12282370 | 001008034837 | 305 | 13/03/17 | 01/03/17 | IMOVEL SE ENCONTRA FECHADA E DESOCUPADA. | 21/03/17 | 24/03/17
2566508 | 001008034885 | 305 | 21/02/17 | 01/03/17 | A UNIDADE TRATE-SE DA UNIDADE MISTA QUE ENCONTRA-SE DESABITADOEFECHADO COM A MEDIÇAO INTERNA.COD:305 | 01/03/17 | 24/03/17
8092630 | 001008056560 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, DISPLAY APARECENDO AS LEITURAS. NAO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POR NAO HAVER CARGA LIGADANESSEHORARIO, ESSA MEDIÇAO E UTILIZADA NOS HORARIOS DE 17:30 AS21:00 HORAS. O MESMO ESTA INSTALADO NA PARTE INTERNA DA CERAMI | 14/03/17 | 24/03/17
8687374 | 001008081129 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIORODRIGUES.REPRESENTANTEDA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDORFOIAFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA,COM MEDIÇÃO EM CABINEABRIGADA;RTC=75/5RTP=70/1 TARIFA THS CONVENC | 20/03/17 | 24/03/17
2000100859 | 001008089108 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JUNIOR LEITE,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇAO ENCONTRA-SE NORMAL, OSERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UM BRITADOR QUE AINDA NAO ESTAFUNCIONANDO, OCONSUMO DA UNIDADE E UMA BOMBA QUE ESTA SEN | 02/03/17 | 24/03/17
7985193 | 001008089124 | 0 | 23/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTAONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM CAXIAS. MEDIÇAO COM PROGAMAÇAO THS VERDE CONVENCIONAL. FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP. OI | 02/03/17 | 24/03/17
3328 | 001008145057 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATOVASCONCELOS.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSCOMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE EM SUBSTAÇÃO AEREACOMTRAFO DE 225 KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCO | 10/03/17 | 24/03/17
2232 | 001008153241 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GEO CARLOS, FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA NISSAN. INSPEÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO, TODOS OS TESTESREALIZADOS NAOAPRESENTARAM ERROS. TAMBEM FOI ANALIZADO TODA LIGAÇAOSECUNDARIA, ASSIMCOMO A REMOTA DA TELEMETRIA. O PADRAO DO CLIE | 13/03/17 | 24/03/17
5557526 | 001008250940 | 203 | 12/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELIZENDE FRANCO CORREA,OPERADOR. LIGAÇÃO DIRETA EXECUTADA PELA EQUIPE DO PLANTÃO SEMREGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COLOCANDO UMA MEDIÇÃO INDIRETA. | 22/03/17 | 24/03/17
1350 | 001008256497 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CRESCEACIO C. NETOREPRESENTANTEPELA UNIDADE.NÃO FOI POSSIVEL FAZER TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O TWS POIS ASCORRENTES SE ENCONTRAVAM ZERADAS, VERIFICAMOS E COMPARAMOS ASCORRENTESE AS MESMAS ESTAVAM NORMAIS.A UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO PROGRAMADA EM THS, COM CANAIS EM4 | 21/03/17 | 24/03/17
36268441 | 001008259719 | 306 | 15/03/17 | 01/03/17 | ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA E SEM OS BASTOES DA CHAVE DOFUSIVEL.NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM E O ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SEFECHADO. | 22/03/17 | 24/03/17
34909350 | 001000970887 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Remota: 2222004045SSN: 98400Assinou ficha de inspeção: LUÍS ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADEENCONTRA-SE EM REFORMA. MEDI | 14/05/16 | 24/03/17
3502465 | 001000970889 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Remota: 114266-2PATRIMONIO: 2222002107SSN: 01414080Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DE JESUS FUNCIONÁRIO(GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE À CERÂMICADO DINO LOCALIZADA NA MA014 SENTIDO SÃO BENTO VIANA. FOIE | 22/04/16 | 24/03/17
35242643 | 001000970921 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Remota: SSN: 1926626Assinou ficha de inspeção: GEOVAN PIMENTELL FERNADESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEOVAN PIMETELL FERNANDESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM FEITOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARÂME | 20/05/16 | 24/03/17
3538796 | 001000970924 | 0 | 12/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARTINHO DUARTEFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE À CERÂMICA TABOCAL LOCALIZADA NA ESTRADA DE CAJÁPIO.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ENCONTRAMOS A UNIDADE SELADA COM SELOSSERIAIS CEMAR METÁLICO VERDE. VERIF | 22/04/16 | 24/03/17
3557 | 001000970927 | 0 | 27/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 300/5RTP: 1/1REMOTA: 1909987SSN: 015736Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº UBENIR RAMIS RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIORA. CLIENTE AT/AT, COM MEDIÇÃO INDIRETA,CAIXA DES | 30/06/16 | 24/03/17
36600004 | 001000970941 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCIO ANTONIOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE À OFICINA AUTORIZADA DA VOLVO CAMINHÕES LOCALIZADA NABR 135. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM SEQUÊNCIA IGUALEM TODOS OS SELOS. REALIZAMOS TES | 14/04/16 | 24/03/17
36895489 | 001000970943 | 306 | 01/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA. FOI ENERGIZADO O MEDIDOR PARACOLETAR OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA. | 09/04/16 | 24/03/17
37324094 | 001000970983 | 0 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO MATIAS DESOUSA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. FORAM FEITOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO E A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.OBS: FOI REALIZADA INSPEÇÃO NA UNIDADE, POIS O VIDRO DA TAMPADA CAIXA ENCONTRA-S | 12/04/16 | 24/03/17
37491993 | 001000970986 | 201 | 08/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. OS PARAMETROS DOMEDIDOR ESTAVAM CORRETOS, MAS A CARGA DE PROGRAMADESATUALIZADA. AO SUBSTITUIR A CARGA NÃO ACEITOU E TRAVOU. SUASLEITURAS JÁ HAVIAM SIDO COLETADAS, ENTÃO O MEDIDOR FOISUBSTITUIDO. ME | 12/08/16 | 24/03/17
3767310 | 001000971000 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: EVALDOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EVALDO CASTRO FILHOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEREFERENTE À FÁBRICA DE GELO LOCALIZADA A PRAIA DE CEDRAL. ESTAUNIDADE POSSUI UMA CAIXA ACRÍLICA FIXADA NA PAREDE, RAMAL A | 22/04/16 | 24/03/17
3779980 | 001000971003 | 306 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:ESTA UNIDADE NÃO EXISTE MAIS. NESTE LOCAL HÁ UMA RESIDÊNCIA COMUM PONTO COMERCIAL. COMO IDENTIFICAÇÃO EXISTE APENAS UMACRUZETA NO POSTE, COM O RESTO DAS CHAVES ELO FUSÍVEL.FOTOGRAFAMOS O LOCAL E ALGUNS MEDIDORES VIZINHOS COMOCOMPROVAÇÃO DO LOCAL. | 22/04/16 | 24/03/17
37946273 | 001000971009 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELINO PINHEIROFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA CERÂMICA DO BISPO LOCALIZADA EM TURILÂNDIA NOPOVOADO DE SÃO PEDRO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE PARADA SEMATIVIDADE COM O ESTOQUE CHEIO DE TIJ | 22/04/16 | 24/03/17
3829103 | 001000971042 | 306 | 12/04/16 | 01/04/16 | ESTA UNIDADE NÃO EXISTE NO LOCAL APENAS ESCOMBROS E MATO,FICANDO APENAS O NÚMERO DO COMPONENTE E NÚMERO DO POSTE COMOCOMPROVAÇÃO DE QUE ALI ERA A CERÂMICA ZENNI. A MEDIÇÃO NÃOENCONTRA-SE NO LOCAL, NEM MESMO O RAMAL 13,8 KV, SOMENTE ACHAVE DA DERIVAÇÃO AINDA ESTÁ NO LOCAL. | 20/04/16 | 24/03/17
38836633 | 001000971044 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª AUXILIADORA FUNCIONÁRIA(CONSULTORA) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, PORÉM A MESMA ENCONTRA-SE SEM O VIDRO DEPROTEÇÃO DO MEDIDOR. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA ESTÁNORMAL, FICANDO TUDO APARENTE. OSF | 22/04/16 | 24/03/17
39187060 | 001000971048 | 0 | 07/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 147079-0PATRIMONIO: 2222002719Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS, AQUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.QUANTO A ATIVIDADE DE | 14/06/16 | 24/03/17
39453010 | 001000971060 | 0 | 23/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 2222004001SSN: 19574Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇAÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª GEANE ALVES DE ALMEIDAPRPRIETÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM COLETADOS TODOS OSARQUVOS DE INSPEÇÃO. FORAM REALIZADOS TESTES NO CONJUNTO DEMEDIÇÃO E OS MESMOS ESTÃ | 02/06/16 | 24/03/17
39988712 | 001000971067 | 0 | 20/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, COM CANAIS EM 120/1000; RTC: 200/5E RTP: 1/1. A UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO AÉREA COM RAMALSECUNDÁRIO DO TRAFO EM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE E CAIXAMETÁLICA COM 03 COMPARTIMENTOS | 10/05/16 | 24/03/17
4038290 | 001000971080 | 306 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSPDEFINITIVO. | 12/05/16 | 24/03/17
40619640 | 001000971083 | 0 | 29/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DIOGO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA- SE DE CAIXA PADRÃO DE 03COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE FERROGALVANIZADO ESTANDO NORMAL POSSUINDO UM | 11/05/16 | 24/03/17
33632088 | 001002038592 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E TPS LACRA | 08/07/16 | 24/03/17
39327791 | 001002040727 | 306 | 01/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: MARCOS ANDRÉ SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº MARCOS ANDRÉ RODRIGUESSOUSA ENCARREGADO DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SEDESLIGADA, SEM MEDIDOR E TRANSFORMADOR DESDE O DIA 26.04.2016,QUANDO HOUVE UMA TROCA DE PADRÃO REALIZ | 08/06/16 | 24/03/17
41870249 | 001002041605 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MÔNICA DA SILVA ,FUNCIONARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO GALPÃO DE FÁBRICA DE BLOCOS DA PREMOL, QUE ENCONTRA-SE COM SUAS ATIVIDADES PARADAS A MAIS DE 20 DIASE SEUS FUNCIONARIOS REMANEJADOS PARA OUTROS DOGS GALPÕESEXISTENTES E | 09/08/16 | 24/03/17
40810994 | 001002041934 | 201 | 27/04/16 | 01/05/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOAQUIM OLIVEIRA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO CONSTATAMOSQUE O MEDIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA COM DISPLAYAPAGADO, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE LEITURAS. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A CAIXAS | 17/05/16 | 24/03/17
54593 | 001002061011 | 0 | 24/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS RICARDO RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA SEMDEL (SECRETÁRIAMUNICIPAL DE ESPORTE). O PADRÃO DO CLIENTE FICA EM UMCOMPARTIMENTO BLINDADO INTERNAMENTE. A ALIMENTAÇÃO É FEITAATRAVÉS DE MUFLAS SUBTERRANEAMENTE. OS | 30/05/16 | 24/03/17
1567071 | 001002061645 | 201 | 12/05/16 | 01/05/16 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIAAUXILIADORA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS,MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA APENAS COM UM COMPARTIMENTO, DOISELEMENTOS. CONFORME SOLICITADO FOI FEITO A TROCA DA REMOTA E ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A REMOTA FICOU CONECTADA ECOMUNICANDO | 30/05/16 | 24/03/17
45639169 | 001002066800 | 0 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ANTONIO FILHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO FILHOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NOP | 18/06/16 | 24/03/17
10421381 | 001002083133 | 306 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE CORTADA SEM FUNCIONAMENTO. FOI ALIMENTADA PARA COLETARSOS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E A MESMA FICOU DESLIGADA.OBS: SELOS ENCONTRADOS E DEIXADO NOS VIDROS: EAT0809915;EAT0809186; EAT0809204; EAT0809150; EAT0809125; EAT0809149; | 19/05/16 | 24/03/17
45569675 | 001004284582 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE DE NAZARE SILVADOS SANTOS (CASEIRO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NO MOMENTO A MÁQUINA DEQUEBRAR MILHO E AS BETONEIRAS ESTÃO SEM FUNCIONAR POR ISSO CAIUO CONSUMO. | 04/10/16 | 24/03/17
31469104 | 001004284697 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JONAS DA LUZ COSTA,REPRESENTANTEDESSA INSTALAÇÃO.O MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DA UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADE, ACAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 01 COMPARTILHAMENTO A QUAL FOI ENCONTRADOSELADO ESEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDOI | 21/09/16 | 24/03/17
1011596 | 001004286971 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA DO SR ANTONIO JOSE, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. | 31/10/16 | 24/03/17
1567462 | 001004287471 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOCIMAR PESTANA,FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNAMEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAMREALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMP | 03/11/16 | 24/03/17
2352923 | 001004287685 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SGT(O) BAÊTA, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOSOBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA E COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT, COMCANAIS 120/1000C | 23/09/16 | 24/03/17
32731694 | 001004288126 | 305 | 21/11/16 | 01/11/16 | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..NO MOMENTO DA INSPEÇÃO O IMÓVEL ENCONTRA-SE FECHADO DESABITADO. | 29/11/16 | 24/03/17
44104920 | 001004288904 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR ROGERIO NETO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOSE ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE | 07/11/16 | 24/03/17
764620 | 001004289039 | 305 | 22/09/16 | 01/09/16 | IMOVEL DESABITADO | 28/09/16 | 24/03/17
2741695 | 001004292532 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ VENTURA,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO E TAMBÉMFOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEU GRU | 23/09/16 | 24/03/17
41642580 | 001004292646 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - - , REPRESENTANTEPELAUNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT, COM CANAIS EM 90/10000, RTC: 1/1,A | 26/11/16 | 24/03/17
10705053 | 001004295873 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENCA DO SR BRAGNO JOSE, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA DEUMCOMPARTIMENTO QUE FOI ENCONTRADA E D | 19/11/16 | 24/03/17
324329 | 001004233243 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE ANA SALGADO, FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDADE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 20/09/16 | 24/03/17
3280 | 001004233245 | 0 | 15/09/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA DO CARMO ARAUJO,REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWS E FEITO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS 120/1000 RTC 200/5 RTP 1/1. NO MOMENTO DA INSP | 22/12/16 | 24/03/17
32999840 | 001004233247 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FUNCIONARIO EREPRESENTANDE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES DE MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL.PADRÃO COMPOSTO POR CAIXA METALICA DE TRES COMPARTILHAMENTOSQUE FOIEN | 22/09/16 | 24/03/17
35917888 | 001004233250 | 201 | 15/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS FERNANDO ,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO MEDIDOR COM DEFEITO (DISPLAU TRAVADO), DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELLÉTRICA; AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. | 21/09/16 | 24/03/17
36365684 | 001004233253 | 207 | 07/11/16 | 01/11/16 | SERVIÇO DE TROCA DE TCS REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O) MARIOANDERSON LOPES, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIREALIZADO A TROCA DOS TCS QUE ESTAVAM DANIFICADOS COM A PARTEEXTERNA COM VAZAMENTO, FOI INSTALADO OUTROS TCS DE 200/5. FORAMREALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE | 16/11/16 | 24/03/17
34870799 | 001004621151 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDUARDO CESAR, FUNCIONARIOERESPOMSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC 400/5, RTP 1/1 E AS CONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TESTE | 06/10/16 | 24/03/17
35705600 | 001004621154 | 305 | 04/11/16 | 01/11/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA DESABITADAMEDIDOR INTERNO AO IMOVEL. | 11/11/16 | 24/03/17
37595020 | 001004621157 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONILVALDO SILVA,FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM OMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT. RTC: 20/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES840/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O | 06/10/16 | 24/03/17
40430229 | 001004621161 | 0 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANDREW COIMBRAFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE COM O PWS E TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃONORMAIS EM PERFEITO ESTADO. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADACOM UMA CAIXA DE FERRO DE 1 COMPARTIMENTO. FOI ATUALIZADO OSOFT D | 30/09/16 | 24/03/17
41536403 | 001004621163 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE, TRATA-SE DAAGUA MINERAL PURISSIMA. MEDIÇÃO EXTERNA COMPOSTA POR CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE. FOI REALIZADOTESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS APRESENTARAM ERROS EM SUASRESPECTIVAS FUNÇÕES. AO FIM CONSTATAMOS QUE A MEDI | 30/09/16 | 24/03/17
43035118 | 001004621166 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO VEIGA FILHO,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS EM 36000/10000, R | 08/10/16 | 24/03/17
44015765 | 001004621169 | 0 | 28/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS EDUARDO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. . FOI FEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO,FOI FEITO TAMBÉM O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO NORMALMENTE. UNIDADE COM SUBESTAÇÃO AEREA COM CAIX | 30/09/16 | 24/03/17
41484373 | 001002755351 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 151403-5PATRIMONIO: 2222002833Assinou ficha de inspeção: MONICALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MÔNICA MOURA FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FE | 22/06/16 | 24/03/17
11192505 | 001002757887 | 310 | 14/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO ALMEIDALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVARECEPCIONISTA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A M | 22/06/16 | 24/03/17
2461 | 001002760590 | 0 | 27/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. OTON LIMA DE MELO ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT , RTC 400/5 ERTP 1/1 AS CONSTANTES 240/10000 , FOI FEITO TESTE COM O PWS EAMBOR ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE COM SUBSTAÇÃO AÉRE | 02/08/16 | 24/03/17
11655866 | 001002780426 | 305 | 28/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72 /10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ERISVALDO DA SILVA SOUSARESPONSÁVEL PELA PARTE ELÉTRICA DO SHOPPING. MEDIDOR O QUALREALIZAMOS A MEDIÇÃO TRATA-SE DE UM SAGA 1500 (200A) O | 01/07/16 | 24/03/17
11193358 | 001002786901 | 201 | 17/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JADIEL SOARES DE SOUSA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. OS TCS E TPS ENCONTRAM-SEFIXADOS EM UMA ESTRUTURA HT, A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DEUM COMPARTIMENTO. CONSTATAMOS QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTÁBASTANTE ESCURO IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DA LEI | 23/06/16 | 24/03/17
2462745 | 001002818497 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NATANIEL COSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NATANIEL FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE A UMPOSTO DE GASOLINA AO LADO DA ASSOCIAÇÃO DA CAEMA, PR | 07/07/16 | 24/03/17
33013191 | 001002818499 | 306 | 27/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO , UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA , SEMTRANSFORMADOR E BASTÕES NAS CHAVES, NÇAO HAVIA NINGUÉM NOLOCAL. | 02/08/16 | 24/03/17
1567454 | 001008288080 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR VIGILANTE RESPONSAVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA. O CLIENTE NAO POSSUI CARGA ELETRICA PARA A REALIZAÇAO DOSTESTES DEAFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOS TC'S. A MEDIÇAO ERA PARA O PREDIO DO LABORATORIO DE FARMACIA DAU.F.M.APOREM NO MOMENTO FUNCIONA APENAS COMO DEPOSI | 21/03/17 | 24/03/17
41536578 | 001008288247 | 201 | 09/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WAGNERLOBATO, REPRESENTANTE. NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR QUESE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA COM SEU DISPLAY APAGADO,IMPOSSIBILITANDO AS VISUALIZAÕES DAS LEITURAS. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A MESMA ENCONTRAV | 17/03/17 | 24/03/17
45286916 | 001008346751 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTAONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DA UPA EM CAXIAS, MEDIDOR COM PROGAMAÇAO B.I | 14/03/17 | 24/03/17
2642948 | 001008418986 | 203 | 06/03/17 | 01/03/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROGÉRIO DA CRUZPEREIRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO COM FIAÇÃOPROXIMO A CHAVE DE AFERIÇÃO QUEIMADA, SENDO A UNIDADE LIGADODIRETO PELA EQUIPE DE PLANTÃO CEMAR. RETIRAMOS O MEDIDOR DAMEDIÇÃO ENCAPSULADO E ENERGIZADO PARA COLETAR AS MEMÓRIAS DEMASSAN | 16/03/17 | 24/03/17
6272878 | 001000464252 | 305 | 22/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADECONSUMIDORA ENCONTRA-SE PARADA E DESATIVADA | 31/03/16 | 24/03/17
3700 | 001000467388 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
1011596 | 001000467683 | 0 | 19/01/16 | 01/02/16 |  | 20/02/16 | 24/03/17
42138231 | 001000467979 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
10649080 | 001000468347 | 0 | 27/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
3092542 | 001000480134 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 | REMOTA: 2222002563CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA A 02COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO EFIZEMOS REPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO E MM COMPLETA DE TODOS OSCANAIS,EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADO SENDOAFERIDO. MEDIÇÃOFICOU NORM | 18/03/16 | 24/03/17
36083182 | 001000480137 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
38407970 | 001000480139 | 0 | 17/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
42796670 | 001000480146 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
43092278 | 001000480148 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DARLEN DA SILVA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR OMEDIDOR, POIS A BOMBA DE IRRIGAÇÃO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DETODA A AÇÃO E REALIZADO A INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADE. NÃO FOI | 28/04/16 | 24/03/17
44783584 | 001000480155 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
45498042 | 001000480157 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
6272924 | 001000480160 | 201 | 03/03/16 | 01/03/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI DETECTADO QUE A UNIDADEESTAVA LD PLANTÃO CEMAR. FOI INSTALADO SISTEMA ENCAPSULADO DEMEDIÇÃO E A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA. SERVIÇO REALIZADO NAPRESENÇA DO SR(O) JOSÉ AUGUSTO PROPRIETÁRIO DA UNIDADECONSUMIDORA. O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁR | 17/03/16 | 24/03/17
6927386 | 001000480163 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANE CAROLINE FUNCIONÁRIAE REPRESENTANTE DA UC. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO.MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. NA OCASIÃO OMEDIDOR DA UNIDADE FOI REPROGRAMADO, POIS ESTAVA COM OREG | 18/03/16 | 24/03/17
14258809 | 001000482183 | 0 | 29/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
44674084 | 001000483621 | 0 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
35721460 | 001000484022 | 201 | 15/01/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
6338283 | 001000484616 | 310 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
43777815 | 001000484809 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
45615588 | 001000484955 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
8771537 | 001000497870 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
1405039 | 001000498681 | 305 | 11/01/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
2566575 | 001000501273 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
2566680 | 001000501275 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 420774-4PATRIMONIO: 2222002491Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RIBAMAR PEREIRA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCS E AMBOS ES | 25/04/16 | 24/03/17
33447981 | 001000501278 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº FELIPEPITOMBEIRE REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. CLIENTE BI,MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA COM 03 COMPARTIMENTOS E RAMALAPARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTESEDISPLAY | 10/03/16 | 24/03/17
38268686 | 001000501291 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA/AUTORIZAÇÃO DO SRº JOSÉ JUNIORRESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.CLIENTETHS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMALAPARENTE.FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADOOSARQUIVOS | 10/03/16 | 24/03/17
40981225 | 001000501293 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
33321139 | 001000512010 | 0 | 15/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
2511215 | 001000513666 | 165 | 17/03/16 | 01/03/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) DILSON MARTINS, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO UM DESVIO NO RAMAL LIGADO POR FORADA MEDIÇÃO, DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO. ONDE | 31/03/16 | 24/03/17
1007661 | 001000514880 | 0 | 10/03/16 | 01/03/16 | Remota: 114254-8PATRIMONIO: 2222001055SSN: 160216Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ROMULO LOPES RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE AO SUSHI BAR DALAGOA POSSUINDO UM TRAFO DE 112,5 KVA FIXADO NO POSTE,TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE,C | 16/03/16 | 24/03/17
41057602 | 001000971088 | 0 | 06/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO COSTA DA SILVA(CASEIRO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO ATO DA INSPEÇÃO. NO MOMENTO A SERRARIA NÃOESTÁ FUNCIONANDO. | 16/05/16 | 24/03/17
41284285 | 001000971092 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POIS AS CORRENTES ESTAVAM ZERADAS.VERIFICAMOS AS CORRENTES E CONSTATAMOS QUE AS MESMAS ESTAVAMNORMAIS.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AÉREA, COM RAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFOEM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE E CAIXA METÁLICA DE | 03/09/16 | 24/03/17
41452382 | 001000971094 | 306 | 07/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSOTEMPORIAMENTE OU DEFINITIVO. UNIDADE DESLIGADA, SEMTRANSFORMADOR NO LOCAL E ESSA MEDIÇÃO TAMBÉM FOI RETIRADA DOLOCAL. | 16/06/16 | 24/03/17
42111325 | 001000971113 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: DOMINGOS MELO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DOMINGOS MELO DA SILVA.FORAM REALIZADAS TODAS AS INSPEÇÕES E A MESMA SE ENCONTRA SEMNENHUMA PERDA.OBS: A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA COM CARGA MUITOPEQUENA TIVERMOS QUE AUME | 03/06/16 | 24/03/17
42193984 | 001000971115 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PEDRO IGNÁCIO JUNIORFILHO DO PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR A MEDIÇÃO, POIS NÃO HAVIACARGA SUFICIENTE NO LOCAL.OBS: TRATA-SE DE UM PARQUE DE VAQUEJADA QUE SEGUNDO OACOMPANHANTE S | 17/05/16 | 24/03/17
42938726 | 001000971154 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO | 30/06/16 | 24/03/17
42981656 | 001000971156 | 303 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADRIANO CARVALHO DEALMEIDA, FRENTISTA DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, MEDIDOR NÃO ESTAVA BLINDADO E NÃO TINHAVIDRO NA TAMPA (NÃO TINHA PARAFUSO DE SEGURANÇA).FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. AN | 30/08/16 | 24/03/17
43093100 | 001000971159 | 0 | 20/04/16 | 01/04/16 | Remota: 0143588PATRIMONIO: 2222000463Assinou ficha de inspeção:FRAWELIN DASILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA DO SRº FRAWELIN DA SILVAFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOIAFERIDO E EST | 22/04/16 | 24/03/17
43207172 | 001000971173 | 0 | 19/04/16 | 01/04/16 | Remota: 114198-7PATRIMONIO: 2222002173SSN: 308685Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WANDERLEY OLIVEIRA(FUNCIONÁRIO) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOCALL CENTER DA TIM, CLARO, NET E ENTRE OUTRAS EMPRESAS QUEPRESTA S | 25/04/16 | 24/03/17
4369220 | 001000971176 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | Remota: 151824-2PATRIMONIO: 2222003142SSN: 093626Assinou ficha de inspeção: MARCELO FREITASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCELO APARECIDO DEFREITAS (SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. EM RELAÇÃO AOS | 12/05/16 | 24/03/17
2000081780 | 001005647820 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NAILDO GOMES COSTA SILVA(LEITURISTA).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.ESTAVA SEM FUNCIONAR FOI ANAUGURADA ESSA SEMANA. | 17/01/17 | 24/03/17
2000085409 | 001005647822 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO BATISTA CARVALHODIONISIO.(AUXILIAR DE MANUTENÇÃO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 10/03/17 | 24/03/17
33909837 | 001005647827 | 310 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RUBENILSON SILVA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO RESIDENCIALRECEPÇÕES,CASA DE EVENTOS. O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E ESTÁ EM BOMESTADO DECONSERVAÇÃO, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM PONTO DE VIOLAÇÃO NOSCOMPARTIMENTOS DE MEDIÇÃO.TAMBÉM FO | 30/11/16 | 24/03/17
39472058 | 001005647832 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FÁBIO ABREU AGUIAR,FUNCIONÁRIO DAUNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS: NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, NÃO EXISTIA COROA NO LOCAL.ACONT | 28/11/16 | 24/03/17
40198741 | 001005647834 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUIS RICARDO GONCALVESSILVA,FORNEIRO DE TEMPERA. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: O CONSUMO CAIU PORQUE AS VENDAS CAIRPAM E O FORNO QUE ERALIGADO 4 VEZES POR MÊS AGORA SÓ ESTÁ SENDO LIGADO 1 VEZ POR MÊS E ONOSSOMEDIDOR E SÓO | 13/12/16 | 24/03/17
42145980 | 001005647837 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,MEDIDOR DIRETO, COM PROGRAMAÇÃO B-T. ESSA UNIDADE TRATA-SE DASUBSTAÇÃOCEMAR, TIMON II. A REDUÇÃO NO CONSUMO ACONTECEU POR MOTITO DOARCONDICIONADO ESTÁ COM DEFEITO E PASSU MAIS OU MENOS 15 DIAS SEMFUNCIONAR.NÃO FOI POSSIVEL COLETARC | 26/11/16 | 24/03/17
43009176 | 001005647840 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RUIDEGRAN DA COSTA SILVA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇAÕ DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM O MEDIDORPROGRAMADO EMAT-BT, COM CANAS EM 120/10000, RTC: 1/1 | 29/11/16 | 24/03/17
44617676 | 001005647843 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENCA DO SR FRANCISCO PAULO, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDORFOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL. O MEDI | 27/12/16 | 24/03/17
44857014 | 001005647845 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENCA DO SR BERNARDO PONTES. FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS INSPEÇÕESVISUAL NAUNIDADE E NÃO FOI ENCONTRADOO | 05/12/16 | 24/03/17
1509810 | 001004621098 | 301 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO HARIQUE DUARTESILVA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAICA DEDOIS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM PLÁSTICO RIGIDO INTERNOAOIMOVEL, MAS NÃO EMBUTIDO NA PAREDE. VERIFICAMOS QUE OELETRODUTO ESTÁQUEBRADO EM DOIS LOCAIS COM O RAMAL | 04/11/16 | 24/03/17
1567632 | 001004621102 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO NA PRESNECA DOSR JULIOCESAR OLIVEIRA, FUNCIONARIO ELETRICISTA, RESPONSAVEL PELA CONTACONTRATOMEDIÇÃO DE UM COMPARTIMENTO NA PARTE INTERNA DO IMOVEL COMRAMALTOTALMENTE APARENTE. NA OCASIÃO FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DOMEDIDORE FEITO A AFERIÇÃO DO MESMO | 06/10/16 | 24/03/17
1944274 | 001004621105 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SE WILTON MENDES, FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAGERDAU,LOCALIZADA NA AVENIDA VANZALA DE CANTO COM A EVENIDA PRINCIPALDE JOÃODE DEUS. POSSUI UM TRAFO DE 112,5, FIXADA EM POSTE DE TUBULAÇÃOEM PVCTOTALMENTE APARENTE, CAICA DEF | 07/11/16 | 24/03/17
1953 | 001004621107 | 0 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA,FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVANORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S ETAMBEMFOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNID | 18/10/16 | 24/03/17
2127 | 001004621109 | 0 | 23/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA MACHADO,FUNCIONARIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS OS TESTENAMEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FOIREALIZADOTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADECONSUMIDORA ESTAVA PROGRAMADO DE ACO | 30/09/16 | 24/03/17
226203 | 001004621111 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCELO HENRIQUES M. DOSSANTOS,FUNCIONARIO, REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSOBTIVERAMRESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT | 06/10/16 | 24/03/17
2435250 | 001004621114 |  | 27/09/16 | 01/09/16 |  | 30/09/16 | 24/03/17
2566451 | 001004621117 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) HILTON CESAR,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI CONSTATADO MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM CAIXA DE 2 COMPARTIMENTOE ELETRODUTO SUBTERRANEO. FOI ATUALIZADO DATA E HORA DO MESMO,SOFT | 30/09/16 | 24/03/17
2638827 | 001004621119 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ALFREDO DOS SANTOSFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI FEITO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E FEITO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTIVERAMRESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 120/1000 RTC 1/1. NO MOMENT | 30/09/16 | 24/03/17
2845350 | 001004621131 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS DA SILVA,FUNCIONÁRIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAMRESULTADOSNORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-BT, COM CANAIS EM | 22/11/16 | 24/03/17
2984 | 001004621135 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA KARLA BASTOS, REPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DE PANIFICADORA N.S REMEDIO. AMEDIÇÃO DOCLIENTE É UM ENCAPSULADO TIPO TROVÃO, FOI OBSERVADO QUE NOINTERIOR DOENCAPSULADO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO FUNCIONANDOPERFEITAMENTE, FOI REALIZADO TEST | 05/10/16 | 24/03/17
31215331 | 001004621139 | 303 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO DA SILVA,FUNCIONARIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE DAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSOBTIVERAMRESULTADOS NORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO CONSTATAMOS QUE OCOMPARTIMENTO DOS TC'S SE ENCONTRAVA ABE | 06/10/16 | 24/03/17
320056 | 001004621142 | 0 | 26/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOHN CARDOSO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA DO GALPÃO MARCOPOL. PADRÃOEXTERNO COMPOSTO POR CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO DEPVC DE 35 MM E O CABO QUE SAI DA BUCHA DO TRANSFORMADOR ATÉ ODISJUNTOR. FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ESATUR | 30/09/16 | 24/03/17
32740790 | 001004621144 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR ARTHUR, FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADOCOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 125/5 E RTP: 1/1 E ASCONSTANTES75/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TESTEE | 07/10/16 | 24/03/17
34023794 | 001004621147 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANGELO BERTO,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃODIRETA, COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAMFEITOS TODOS OS TESTES NO PARAMETROS DA MEDIÇÃO CONSTANTE EDISPLAY DO MEDIDOR. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL NO ATO DAINSPEÇÃO. | 30/09/16 | 24/03/17
10494362 | 001005030242 | 303 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JOSE COSTA PEREIRA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA CONTRA CONTRATO. CAIXA DO PADRÃO COM O VIDROQUEBRADOFOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOSDE INSPEÇÃO, REALIZAMS OS TESTES NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. ESTAV | 20/10/16 | 24/03/17
2000034359 | 001005050460 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REAIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO AHZOLIN,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃOTHS VERDE. FOI INSTALADO REMOTA. | 13/10/16 | 24/03/17
42540153 | 001005053690 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JULIO CESAR DACONCEIÇÃO (SERVIÇOS GERAIS). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DO ESTÁDIOHENRICÃO DA IGREJA E NO MOMENTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. MEIDDORNÃO FOI AFERIDO PORQUE ESTÁ SEM CARGA OS REFLETORES FORAMROUBADOS. | 24/11/16 | 24/03/17
10877768 | 001005061378 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR KAIRO RABELO SILVA,PROPRIETÁRIO DAUNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PRAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA NASBOBRADIÇAS. | 24/10/16 | 24/03/17
2758989 | 001005485823 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS CESAR, RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO TIPO MEDIÇÃOFISCAL NO POSTE DA CONSSECIONÁRIA. FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DOMEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE.TAMBÉM FOI ANALISADO A PROGRAM | 11/11/16 | 24/03/17
2638398 | 001005486293 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR BERNARDO A. CORREA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTE EMTODA AMEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE NO TC'S EMEDIDOR.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR TRAFO DE 150KVA E ELETRODUTOGALVANIZADO, A CAIXA DE MEDIÇÃO DED | 11/11/16 | 24/03/17
9414150 | 001005486404 | 305 | 11/01/17 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADO DESABILITADO, MEDIÇÃO NORMALENERGIZADA,NÃO FOI ENCONTRADO O REPRESENTANTE, NO LOCAL FUNCIONAVATRANSPORTE DECALCARIO TRITURADO. | 19/01/17 | 24/03/17
34455341 | 001005486839 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CLEIDIANE REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OSERROSMEDIDOR ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. NESSAUNIDADEHOUVE MUDANÇA DE TARIFA NO MÊS 10/05/2016, NO LOCAL HOJEFUNCIONA APENASVENDA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS COM | 30/11/16 | 24/03/17
45543420 | 001005486988 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MAMÉDIO GALVAO DE SOUSA,VIGIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃOSELADA EBLINDADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃOP. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA ECONTINUABLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇAO | 07/12/16 | 24/03/17
1567357 | 001005516941 | 0 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE DE RIBAMAR,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DORESTAURANTE PALHETA, LOCALIZADO NO AEROPORTO. ENCONTRAMOS ACAIXA DEMEDIÇÃO SEM SELOS, ASSIM COMO O BORNE DO MEDIDOR. FOMORINFORMADOS QUE OPLANTÃO FOI ATÉ O LOCAL DEVIDO UMA I | 03/11/16 | 24/03/17
4038207 | 001005519299 | 201 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSIEL PEREIRA DONASCIMENTO (FUNCIONÁRIO). MEDIDOR COM DEFEITO VISOR ESCURO SEMREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO UMALIGAÇÃO INDIRETA. | 19/12/16 | 24/03/17
12047673 | 001005522890 | 201 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ RIBAMAR GOMES,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. MEDIDOR COM DEFEITO QUEIMADO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DA CHAVE DEAFERIÇÃO E DA FIAÇÃO SECUNDÁRIA. ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDO | 16/11/16 | 24/03/17
261459 | 001005522908 | 203 | 08/11/16 | 01/11/16 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRAVA-SE COM A MEDIÇÃO QUEIMADA(LIGADO DIRETO, LD PLANTÃO), DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA NO ATO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOI NORMALIZADACOM A INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS DE 150/5. | 17/11/16 | 24/03/17
950190 | 001005535604 | 303 | 29/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VALDIR PIRES COSTA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. A UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO COM RAMALSUBTERRANEO COM MEDIDOR INTERNO E MEDIÇÃO DIRETA. AGORA AUNIDADE POSSUI MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS DE 150/5 COIM MEDIDORFIXADO EXTERNO NO POSTE, PROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM300/1 | 08/11/16 | 24/03/17
4937686 | 001005539881 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DAMIÃO ALVES BRAZ,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXADE FERRO GALVANIZADO DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADANA PARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E VERIFICADO TODAS ASF | 26/11/16 | 24/03/17
12613814 | 001005540117 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA FLAVIA ROSANA GUTERRES,PROPRIETÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE CONJUNTO SERTA QUE FICA LOCALIZADA NA PARTEINTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI COLHIDA UMA MEMORIA DE MASSAJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.A | 06/01/17 | 24/03/17
36779748 | 001005540119 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RICARDO SOARES MENDES,FUNCIONARIORESPOSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTO NA PARTEINTERNA DAUNIDADE CONSUMIDORA , FOI ACOLHIDA UMA ''MM'' JUNTAMENTE COM OSCANAISDE TENSAO E CORRENTE . A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL SEM | 07/01/17 | 24/03/17
4998006 | 001005540132 | 165 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTO COSTAINQUILINO DA UNIDADE, A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NA PARTE INTERNA DAUNIDADE QUE ESTÁ COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO FOI DETECTADO UM DESVIO LIGADO DIRETO DO POSTE DACEMAR COM UMA CORRENTE DE 8A, A MESMA FOI NOTIFICADA ENORMALIZAD | 27/01/17 | 24/03/17
2000071103 | 001005570914 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REGULARIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS ALBERTO OLIVEIRABRITORESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR CO0M SOFT DESATURALIZADO, FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DOCARGA QUENTECOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, A MEDIÇÃO ESTAVA EFICOUBLINDADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO O SR CARLOS ALBERTO, NÃO | 01/12/16 | 24/03/17
2000032833 | 001005571522 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. NESSA UNIDADEFUNIONA UMABOMBA DE 30 CV.A UNIDADE FOI ENCONTRADA LIGADO DIRETO E NO MOMENTO DA ATIVAÇÃOOMEDIDOR FICOU PROGR | 26/11/16 | 24/03/17
11193234 | 001005609402 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) NADIA CHAGAS, GERENTEADMINISTRATIVO DA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DAINSPEÇÃO A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DA CABINE ABRIGADA. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT. A FIAÇÃO SECUNDÁRIA | 14/11/16 | 24/03/17
11192513 | 001005618004 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA CELIA SOUSAOLIVEIRA,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POSTO COORDENAÇÃO DA UNIDADE. FOIENCONTRADOCAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS: FOI DADO | 28/11/16 | 24/03/17
10948886 | 001001774354 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: IVAN SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IVAN SILVA DE ANDRADEFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. UNIDADE ESTAVA E CONTINUA BLINDADA. | 17/05/16 | 24/03/17
44320290 | 001001800039 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO JUNIORLaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO JUNIORREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE CONSUMIDORA FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI,CANAIS DE 120/10000; RTC: 1/1 E RTP: 1/1. A UN | 30/05/16 | 24/03/17
34268150 | 001001807390 | 0 | 10/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: JOBERTH QUEIROZLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOUBERTH QUEIROZFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UM PRÉDIO COMERCIAL DE DOIS ANDARES LOCALIZADA NARUA NORTE EM FRENTE AO SOCORRÃO I, NO CENTRO DEP | 16/05/16 | 24/03/17
8687196 | 001001876055 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: SAMARIALaudo ou Observação da inspeção:A INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIDOR NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO N | 08/06/16 | 24/03/17
2931885 | 001001879343 | 0 | 23/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUCÉLIO GOMES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUM POÇO DA CAEMA LOCALIZADO NO MAIOBÃO NA RUA 10, PROXÍMO AFEIRA. ESTA UNIDADE POSSUI TRAFO DE 75 KVA FIXADO NO POSTE,CAIXA DE MEDIÇÃO ACRÍLICA | 30/05/16 | 24/03/17
9555994 | 001001880371 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 333948-0PATRIMONIO: 2222000427SSN: 09209Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO DOS TCS E TPS APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ENCONTRAM-SE CORRETOS, SENDO COLETADO VERE | 03/06/16 | 24/03/17
31614058 | 001001880906 | 0 | 18/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WILSON SOUSA (VIGILANTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO ATO DAINSPEÇÃO. HOUVE QUEDA NO CONSUMO, POIS ELES MUDARAM SUASJORNADAS DE TRABALHO A AGORA TODAS AS CENTRAIS FICAM DESLIGADASSEGUNDO INFORMAÇÕES DO ACOMPANHA | 20/05/16 | 24/03/17
31921430 | 001001899083 | 0 | 25/04/16 | 01/05/16 | Remota: 2222002145SSN: 074058Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ DO RIBAMARFUNCIONÁRIO RESPOSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO PARQUE AQUÁTICO DO VAL PARAÍSO. FOI REALIZADO ODESLIGAMENTO DA UNIDADE PARA M | 10/05/16 | 24/03/17
1074 | 001001900472 | 305 | 12/05/16 | 01/05/16 | Remota: 195565-7PATRIMONIO: 2222000118Assinou ficha de inspeção: MARCOS AGUIARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MARCUS VINICUIS PINTORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, COM MEDIÇÃOINDIRETA COM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS E RAMAL SUBTERRÂNEO.FORAM RE | 19/05/16 | 24/03/17
1086952 | 001001907153 | 171 | 16/05/16 | 01/05/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SUBESTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAAS MARGENS DA PRAIA LITORANEA, QUE ENCONTRA-SE SEM MEDIÇÃO(LIGADO DIRETO). COM OS EQUIPAMENTOS DOS CONTROLE DE IPEXPOSTOS E CAIXA TOTALMENTE OXIDADA, COLOCANDO EM RISCO OSISTEMA ELÉTRICO, PROFISSIONAIS QUE POR VENTURA TENHAM QUEREALIZAR AL | 25/05/16 | 24/03/17
2841053 | 001001907389 | 0 | 13/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:CLIENTE B.I, MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO NOPOSTE DA CEMAR. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DETODOS OS CANAIS E VERIFICAMOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR. MEDIÇÃONORMAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AFERIÇÃO DO MEDIDOR, P | 19/05/16 | 24/03/17
9555943 | 001001925517 | 0 | 25/05/16 | 01/06/16 | REMOTA: 132663-1PATRIMONIO: 2222002623SSN: 17313Assinou ficha de inspeção: LARWARK PEDROSALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA COM 02 COMPARTIMENTOS,TUBULAÇÃO DE ENTRADA PARCIALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADO VER E MMS COMP | 03/06/16 | 24/03/17
3128067 | 001001976721 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ISRAEL RAMALHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ISRAEL RAMALHO MARTINSFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDORENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE UAM PARTE DE FERRO QUE FICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE. FORAM VERIFIC | 13/05/16 | 24/03/17
7905521 | 001002011686 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: BRUNO ROCHALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIENCONTRADA SEM SELOS DA CAIXA E DO CUBÍCULO DE TCS | 16/05/16 | 24/03/17
7633793 | 001002014924 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ANTONIO JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO JOSÉ VIANA SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃONORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRIC | 08/06/16 | 24/03/17
11192408 | 001002060479 | 201 | 29/04/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO JOSIMAR BORGES,FUNCIONÁRIO DESTA INSTALAÇÃO (FRIBAL). A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADO EM UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. DE ACORDO COM O LEITURISTAR | 18/05/16 | 24/03/17
42184764 | 001002083533 | 201 | 13/05/16 | 01/05/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. AO ABRIR A CAIXA FOICONSTATADO QUE O TC DA FASE B ESTAVA JUMPEADO POR FORA DAMEDIÇÃO DEVIDO PONTO QUENTE NO BARRAMENTO. O TC DA FASE B FOISUBSTITUIDO E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. TC FOI JUMPEADO PELAEQ | 20/05/16 | 24/03/17
37996009 | 001003665281 | 0 | 01/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALCIDES SOARES MELO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BI COM MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC´S , AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS AR | 09/09/16 | 24/03/17
40480102 | 001003665283 | 0 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GRACILIANO RIBEIROBARROS, ENCARREGADO PELA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DE SEGURAN | 30/08/16 | 24/03/17
6332102 | 001003665290 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA TORRE DA EMBRATEL, NO LOCAL NÃO HÁFUNCIONÁRIO E NÃO CONSEGUIMOS FALAR COM NIGUÉM. A MEDIÇÃO NESTELOCAL ÉTOTALMENTE FORA DO PADRÃO CEMAR. UNIDADE POSSUI UM TRAFOPROPRIO DE35KVA, FIXADO EM POSTE INTERNO E NO MURO DA PROPRIEDADE,TUBULAÇÃO EMPVC, CABOS DE 25MM² MUITO CURTO,B | 26/10/16 | 24/03/17
7550260 | 001003665293 | 303 | 24/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WENDERSON DA SILVA(TÉCNICO JUDICIÁRIO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA MEDIÇÃOCOM OS CABOS CONDUTORES EXPOSTOS PEGANDO CHUVA, MAIS SEM PERDADE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOINORMALIZADA COLOCANDO NO ELETRODUTO DENTRO DA CAIXA DE MEDIÇÃ | 03/02/17 | 24/03/17
9116672 | 001003665296 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NAYRA SOUSA (FUNCIONÁRIA)REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BTCOM CANAIS 120/10.000 RTC- 1/1N | 20/08/16 | 24/03/17
34265593 | 001003665584 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DA CRUZ, FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA; UNIDADE ENCONTRADA SELADO E COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5 E RTC: 1/1 E AS CONSTANTES240/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCINANDO EMPERDEITO ESTADO,FOI FEITO TAMBEM O TESTE DE S | 30/09/16 | 24/03/17
42046051 | 001003665589 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ISMAEL REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROSMÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B-I.; | 01/12/16 | 24/03/17
8897727 | 001003665592 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE , A MESMA ENCONTRA-SE MEDIÇÃONORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DO ARTIGO SAAE , QUERECENTEMENTE HOUVE TROCA DE PADRÃO , SEGUNDO REMISON A BOMBANÃO FUNCIONA DURANTE TODO O DIA , MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B. | 11/08/16 | 24/03/17
34455341 | 001003686163 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CLEODIANE CASTELO(FUNCIONÁRIA) REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FOI FEITO OTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC¿S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/BT COM CANAIS EM 90/10. | 20/08/16 | 24/03/17
43741454 | 001003686622 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LINDINALVA BORGES ,RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO.FOI VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR. O MESMO ESTÁ DE ACORDO COM O GRUPOTARIFARICO AT/BT.FORAM REALIZADOS TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S E OS MESMOS APRES | 19/08/16 | 24/03/17
44259540 | 001003686625 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR ------, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S EESTAVAM NORMAIS. O MEDIDORA | 05/12/16 | 24/03/17
45242307 | 001003686627 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÃODA CEMAR , NA PRESENÇA DOS SR. WEBERT RODRIGUES , RESPONSAVELPELA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR , POIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃONÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE , FOI VERIFICADO TODOS OS PARAMETROSDE MEDIÇÃO E O MESMO | 19/08/16 | 24/03/17
45645916 | 001003686776 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALDO RODRIGUES ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO DE TRATAMENTO DE MADEIRACORTADA DOS EUCALIPTOS , (LIMPESA E PINTURA).NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A ÚNICA CARGA EXISTENTE NO LOCAL , ERAMONOFÁSICA REFERENTE A UM FRIZ | 20/08/16 | 24/03/17
1899 | 001003689394 | 310 | 26/07/16 | 01/08/16 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNMIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA A PEDIDO DO CLIENTE PARA TROCADOS CABOS DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR.FORAM FEIRO A NORMALIZAÇÃO DO SECUNDARIO DOS TC´S E EM SEGUIDAA RELIGAÇÃO DA UNIDADE.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR , DEVIDO AS CORRENTE | 05/08/16 | 24/03/17
10421438 | 001003731128 | 305 | 02/09/16 | 01/09/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ESTÁ COM AESTRUTURA FISICA DO GALPÃO TOTALMENTE ABANDONADA. NO LOCAL NÃOHÁ MAIS TRANSFORMADOR, CAIXA DE MEDIÇÃO E NEM OS EQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO. DE ACORDO COM AS INSFORMAÇÕES DE VIZINHOS, O IBAMAJUNTO COM A POLICIA APREENDEU TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉ | 12/09/16 | 24/03/17
35865268 | 001003731141 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO JOÃO COELHO ,VIGILANTE E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B.I , MEDIÇÃO DIRETA , CAIXA A DOIS COMPARTIMENTOS ,FIXA NO POSTEFORAM FEITO O TESTE DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES E O CALCULO DADEMANDA,NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR DEVIDO A BITOL | 18/08/16 | 24/03/17
1660 | 001003733770 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO EXECULTADA DIA 01.09.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. FABIANE CRISTINE ,FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO QUENÃO ESTAVA TOTALMENTE BLINDADA.FOI INSPECIONADAN A CORRENTE NO PRIMARIO , MEDIDO PELO ALICATEA | 12/09/16 | 24/03/17
30922450 | 001005061465 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARE DA OCASIÃO FOI SUBSTITIUIDO A CAIXA DE MEDIÇÃO, O ELETRODUTODAFIAÇÃO SECUNDARIA QUE ERA PARTE SUBTERRÂNEA E FOI COLOCADOAPARENTE,TAMBEM FOI SUBSTITUIDO A CHAVE DE AFERIÇÃO FOI REALIZADOOREGISTROFOTOGRAFICO DR TODA AÇÃO, O MEDID | 14/10/16 | 24/03/17
37496170 | 001005061472 | 303 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENCA DO SR JULIO GOMES, FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S ETAMBEM FOI NORMAL, O M | 13/10/16 | 24/03/17
4760140 | 001005079863 | 218 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JANDUIR FERNANDES DASILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. AUMENT DE CARGA AREVELIA TRAFO DE 150 KVA, FATURANDO EM BAIXA TENSÃO. A MESMAFICOU DESLIGADA E ESTÁ CORTADA NO SISTEMA. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEME | 13/10/16 | 24/03/17
43082531 | 001005085000 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARILENE DE JESUS CORREIACAMARA,FUNCIONÁRIO, RESPONSAVEL DA CONTA CONTRATO.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CABINE ABRIGADA QUE FICALOCALIZADA NAPARTE EXTERNA DA UNIDADE. O MEDIDOR ESTÁ EM UMA CAIXA DE FERRODE UMCOMPARTIMENTO QUE ESTÁ FIXA NA PARTE EXTERNA DA CABINE | 24/10/16 | 24/03/17
44308371 | 001005085101 | 306 | 16/11/16 | 01/11/16 | ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESATIVADA. ESTANDO NOLOCALSOMENTE A MEDIÇÃO E O TRAFO.OBS: TODA A AÇÃO FOI FOTOGRAFADA. ESTA UNIDADEENCONTRA-SE DESLIGADA E DESATIVADA. ESTANDO NO LOCALSOMENTE A MEDIÇÃO E O TRAFO.OBS: TODA A AÇÃO FOI FOTOGRAFADA. | 26/11/16 | 24/03/17
3101754 | 001005088342 | 0 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DANIEL DE SILVA PEREIRA,RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOS,LOCALIZADOS NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOSOS TESTES NA MEDIÇÃO E VERIFICADO TODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR,O MESMOENCO | 07/11/16 | 24/03/17
3122948 | 001005088345 | 310 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARIA VALDENICEFERREIRA, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE ESTÁLOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE COM ACESSO PARA OSCOLABORADORES CEMAR. FOI REALIZADA TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO EA M | 31/10/16 | 24/03/17
4456 | 001005116299 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARFRAN REIS CAVALCANTE,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL SUBTERRÂNEO. VERIFICAMOS TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR E OS MESMO ESTÃO DE ACORDO COM OSEQUIPAMENTOSINSTALADOS, TC: 400/5, TP: 1/1 E CONST | 29/10/16 | 24/03/17
33479093 | 001005119050 | 201 | 11/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO SOUSA DASILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MESMA ENCONTRAVA-SE COM O MEDIDOR APARENTEMENTE FUNCIONANDO MOSTRANDO TODAS ASFUNÇÕES. PORÉM NO MOMENTO DA LEITURA O MESMO ESTAVA TRAVADO ,QUANDO PUXADO OS ARWUIVOS NOS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTEDI | 18/10/16 | 24/03/17
11857515 | 001005217157 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDVAN BARBOSA DE SOUSA,EMPREGADODE SISTEMA, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTRA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. A MEDIÇÃO ESTAVA EFICOUSELADA.OBS: SEGUNDO O SR EDVAN O POÇO ESTÁ SEM FUNCIONAR DESDE JUNHODE 2015,TRATA-SE DO POÇO P1. | 11/11/16 | 24/03/17
7380356 | 001005222349 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JEAN CARLOS RODRIGUES(ADMINISTRATIVO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA,NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE OSALICATES DO PWS NÃO DERAM NOS CONDUTORES. ESTAVA CONSUMINDO OMINIMO PORQUE ESTAVA SEM FUNCIONAR E NÃO VAI FUNCIONAR MAI | 17/11/16 | 24/03/17
5127700 | 001005222900 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO VINICIUS SOUSA,INSPEÇÃODOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃODIRETACOM MEDIDOR INTERNO E ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA, FOI REALIZADOINCISÃONAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA VERIFICAR OS RAMAIS DE ENTRADA ENADA DEANORMAL FOI ENCONTRADO. O MEDI | 07/12/16 | 24/03/17
44854716 | 001005243081 | 0 | 26/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RICARDO NOGUEIRA,FUNCIONÁRIO DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOPARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA E TUBETE.OBS: NO AT | 31/10/16 | 24/03/17
8967628 | 001005243979 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B-T.MEDIDOR VIZINHO: 3258007698-9 PARA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. | 24/10/16 | 24/03/17
32068618 | 001005243997 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LEILA SANTOS, DIRETORA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDADEENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. OS ERROS MEDIO NOATIVO EREATIVO ESTAVAM NORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃO SEENCONTRAVACOM PROGRAMAÇÃO CONVENCIONAL THS VERDE. | 24/10/16 | 24/03/17
5673 | 001005245212 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO LIMA,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO E TRÊSCOMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FOI VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIDOS.TAMBÉM FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA | 11/11/16 | 24/03/17
5309646 | 001005279203 | 306 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO EVERTON,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAPEQUENA CERÂMICA, LOCALIZADA DENTRO DA CERÂMICA NOSSA SENHORAAPARECIDA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 45 KVA, QUE FOI DESLIGADO DAREDE 13,8DA CEMAR. SEGUNDO INFORMAÇÃO DOI | 28/11/16 | 24/03/17
11926240 | 001005283705 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO MENDES,RESPONSÁVEL PELAUNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 28/10/16 | 24/03/17
1350 | 001005618006 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ANA RUTH DE ABREU,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO POSTECEMAR,EM CAIXA POLIFÁSICA, MODELO DE MEDIÇÃO FISCAL, COM CUBICULO EMCAIXAMETÁLICA AO LADO. RAMAL APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E CONSTATAMOS QUEELEESTAVAE | 17/11/16 | 24/03/17
1568043 | 001005618008 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JANES ALVES DUTRA,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOCAIC DACIDADE OPERARIA, LOCALIZADO PROXIMO AO POSTO NAYLA, SENTIDOMAIOBINHA.ESTA UNIDADE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, TEVE DUASEVENTUAISPARADAS DE 24 HORAS CADA | 17/11/16 | 24/03/17
2585 | 001005618010 | 303 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCELO SILVIO SANTOS,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXADE 03COMPARTIMENTOS DE FERRO COM SEU RAMAL TOTALMENTE APARENTE, FOIINSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO(V) E CORRENTE (C) DA CHAVE DEAFERIÇÃO EDOS TC'S ESTAVAM TODOS NO PADR | 16/11/16 | 24/03/17
3092607 | 001005618012 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA E COSTA SALGADOFUNCIONARIA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTOQUE FICA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA FOI COLADA UMA´MM´JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE,F | 09/02/17 | 24/03/17
4759532 | 001005618014 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO RODRIGUES DASILVA,RESPONSÁVEL / VIGIA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E LIGADA, PORÉM SEM FUNCIONAR(PARADA).PEDIMOS AO SR ANTONIO QUE LIGASSE ALGUNS MOTORES PARA QUE FOSSEPOSSIVELAFERIR, SATURAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. OS MESMOSAPRESENTAM ERR | 01/12/16 | 24/03/17
54593 | 001005618016 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CRISLEY SOARES PEREIRA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SUBSTAÇAÕ METÁLICA BLINDADA, COM MURLA(RAMALSUBTERRÂNEO). CLIENTE BT, VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DOMEDIDOR,OS MESMO ESTAVAM DE SEGUINTE FORMA, CONSTANTES DE CANAIS,20/10000, | 16/11/16 | 24/03/17
566 | 001005618018 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA ESTHER MAISA,FUNCIONÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 10/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTESDE 420/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉ | 16/11/16 | 24/03/17
7350589 | 001005618023 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE LUZIA DA SILVASANTOS,ELETRICISTA.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.O CLIENTE PASSOU UNS VINTE DIAS PARADO SEM FUNCIONAR, VOLTOU AFUNCIONARAGORA DIA 16/11/2016. | 03/12/16 | 24/03/17
8143234 | 001005618027 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE USINA PARA BENEFICIAMENTO DE ARROZ, AMESMA NÃOESTÁ FUNCIONANDO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI SOLICITADO AENERGIZAÇÃODAS MÁQUINAS PARA AFERIÇÃO DO M | 28/11/16 | 24/03/17
8790078 | 001005618029 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JEANE MARIA,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, ESSA UNIDADETRATA-SE DEUM TEMPLO RELIGIOSO ONDE O MAIOR FLUXO DE CONSUMO OCORRE NOSDOMINGOSA NOITE E QUINTA-FEIRA, NOS DEMAIS DIAS SOMENTE ESCRITORIO,DURANTE ODIA.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO | 06/12/16 | 24/03/17
1086340 | 001005618166 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR - - - , FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1 E RTP: 1/1, AS CONSTANTESDE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TEST | 01/12/16 | 24/03/17
6298745 | 001005618198 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GEAN ALVES DA SILVA,GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: FOI PEDIDO PELO CLIENTE O PRESO CONTROLADOR DE DEMANDA,NÃO FOIPOSSIVEL ESSE SERVIÇO PORQUE A MEDIÇÃO É ENCAPSULADA, FICA EMCIMA NOPORTE E SO CONDUTORES NÃO DERAMT | 08/12/16 | 24/03/17
11480845 | 001005640932 | 303 | 29/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS DO ESPIRITOSANTO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI RETIRADO MEDIDORDIRETO E INSTALADO O CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA. COLETAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E REALIZAMOS O TESTE NO MEDIDOR EO MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃOF | 08/11/16 | 24/03/17
44356740 | 001005644789 | 303 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ROYNASCIMENTO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVASEM OACRILICO, DANDO ASSIM ACESSO AO MED | 11/11/16 | 24/03/17
1078429 | 001005644905 | 303 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR LUIS CLAUDIO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI CONSTATADODEFICIÊNCIA NOPADRÃO DE ENTRADA, CAIXA DE MEDIÇÃO DANIFICADA SEM SELOS.UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. UNIDADE ENCONTRADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/ | 10/11/16 | 24/03/17
41734213 | 001005646628 | 115 | 01/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA E FOI CONSTATADO QUEA MEDIÇÃOFOI EXTRAVIADO POR VÁNDALOS.JÁ FOI PROVIDENCIADO EM B.O POLICIAL. MEDIDOR EXTRAVIADO3304003936 | 09/11/16 | 24/03/17
10354188 | 001005647786 | 309 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO SENHOR OLIVIA PINHEIRO LOPES,RESPONSÁVEL PELALOCAL. UNIDADE ESTAVA CORTADA E FOI ENCONTRADA LIGADA COMRABICHOS,MAS SEM CHAVE SECCIONADA NA CAIXA DE MEDIÇÃO, SOMENTE FORAMRECOLHIDOSOS ARQUIVOS DE MEMORIAS E DESLIGAMOS RETIRANDO OS RABICHOS DOLOCAL.OBS: UNIDADE FICOU DESLIGAD | 07/12/16 | 24/03/17
1725 | 001005647789 | 305 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE FECHADA EESTÁ EMREFORMA, NÃO FOI LOCALIZADO O REPRESENTANTE. | 29/12/16 | 24/03/17
34667560 | 001002089600 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR NEURIVAN ALVES,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA, CABINEABRIGADA ETRES ELEMENTOS COM REDE 34,5 KV AEREA. FORAM VERIFICADOS TODOSOSPARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIDOS. TAMBEM FORAMRETIRADOS OSARQUIVOS DE MEMRIA DE MASSA COM | 14/10/16 | 24/03/17
45398862 | 001005696354 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | FOI REALIZADA A INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO QUE FOI ENCONTRADA SELADA,COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAIS EM 75/10000, RTC: 125/5ERTP: 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA, COM RAMAL SECUNDÁRIO DO TRAFOEMELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE E CAIXA METÁLICA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE | 21/11/16 | 24/03/17
2162580 | 001005767528 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | FOI INSTALADO NA UNIDADE UM DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DASLEITURAS EUMA TELEMETRIA A MESMA FICOU CONECTADA. | 17/11/16 | 24/03/17
2000072307 | 001005802362 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIAPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO OS PARÂMETROS DEMEDIÇÃO. CLIENTE THS, COM SUBSTAÇÃO AEREA, COM TRAFO DE 30KVA,EM CAIXADE TRÊS COMPARTIMENTOS EM RAMAL TOTALMENTE APARENTE, EMELETRODUTOGALVANIZADO, MEDIÇÃO LOCALIZADA NAM | 26/11/16 | 24/03/17
45114970 | 001005802371 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA ELISA FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOS,QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOIREALIZADA TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. COM AFERIÇÃO DO PWS.A MEDIÇÃO EST | 13/01/17 | 24/03/17
33013256 | 001005860907 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DENI DE SOUSA DE ALMEIDA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É M ACRILICA TIPO TAP A QUAL ESTA FIXADA NOPOSTE.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BT) | 18/01/17 | 24/03/17
10265851 | 001005894871 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA ------. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEDENTRO DEUMA CABINE METÁLICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. O MEDIDORENCONTRA-SEPROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT-AT). OMESMO FOIAFERIDO E OS ERROS ATIVOS FORAM NORMAIS. A FIAÇÃO SECUNDÁRIADOS TC'SESTÁ LIGADA CORRETAMENT | 09/12/16 | 24/03/17
11357881 | 001005894896 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ADELSON MENDES LOPES,FUNCIONÁRIODA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTS NOMEDIDORE O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. ESTAVA E FICOUSELADO,FUNCIONANDO NORMAL.NÃO FOI SELADO A CAIXA EM FUNÇÃO DO DISJUNTOR ESTÁ NO MES | 12/12/16 | 24/03/17
34090718 | 001005894920 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. OSVALDO FERREIRA DACONCEIÇÃO ,VIGIA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA. NÃO FOIPOSSIVELAFERIR NEM SATURAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, POIS NÃO EXISTIACARGANA UNIDADE. POR SE TRATAR SE SÍLIOS SECADORES DE SOJA, NESSEPERÍODOELES NÃO TRAB | 06/01/17 | 24/03/17
41360640 | 001005894931 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JEFFESON NASCIMENTO DEMOURARESPONSÁVEL PELA UNIDADE NO MOMENTO. FORAM FEITO TODOS OSTESTES NAMEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS. FORAMREALIZADOS SOMENTE A SUBSITUIÇÃO DO SOFT.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA.OBS: O RESPONSÁVEL N | 07/12/16 | 24/03/17
42880353 | 001005894940 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RAMULO SILVA FERREIRA,PROPRIETÁRIODA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADOSELADO, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA,FUNCIONANDONORMAL.OBS: NO ATO DAB | 09/12/16 | 24/03/17
42224499 | 001005915595 | 305 | 29/12/16 | 01/01/17 | UNIDADE CORTADA, PORÉM O MEDIDOR ENCONTRA-SE NO LOCAL (CONFORMEFOTOS EM ANEXO NA NOTA) | 06/01/17 | 24/03/17
18830 | 001005945749 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR CARLOS RABELO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O | 03/12/16 | 24/03/17
3468 | 001005945786 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR: GERSON MOTA ANDRADE,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVELM PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI FEITOS | 03/12/16 | 24/03/17
779 | 001005945832 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COMMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS 630/10000, RTC: 15/5, RTP:70/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM A FIAÇÃO SECUNDÁRIAPARTEEMBUTIDA COM A CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO. A UNIDADE TRATA-SE DEUMATORRE DA CLARO E NÃO HAVIA RESPONSÁVEL NOF | 30/11/16 | 24/03/17
1500384 | 001005948105 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEORGE DE BRITO NOGUEIRAFILHO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DO MEDIDOR.FOI INSPECIONADO OS CABO DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUNDARIO ETODOSESTÃO NO PADRÃO DE CORES EXIGIDO PELA CEMAR.OS EQUIPAMENTOS DE MEDI | 23/01/17 | 24/03/17
1969250 | 001005948126 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SIDNEY JORGE PIRIZ DECARVALHO,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADOTOTALMENTEAPARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS EM | 06/12/16 | 24/03/17
3027007 | 001005948139 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARFORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVANORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO INSPEÇÃO VISUAL NO PADRÃO DEMEDIÇÃO EESTAVA NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOMSEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT, PADR | 12/12/16 | 24/03/17
35867317 | 001005948158 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE JOÃO NUNES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO OTESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁ NORMAL. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COM CANAIS72/10000RTC: 1/1 E RTP: 1/1. A UN | 10/12/16 | 24/03/17
4260 | 001003533397 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MOSANIEL A. S. ROCHA ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE 01COMPARTIMENTOS COM O RAMAL SUBTERRÂNEO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO E O DE SATURAÇÃO DOS TC´S ,AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OSC | 09/09/16 | 24/03/17
60429 | 001003533522 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA , CONSULTORA , REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/BT COM CANAI | 27/08/16 | 24/03/17
12089570 | 001003536317 | 0 | 16/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO PEREIRA SILVASANTOS, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉACRÍLICA DO TIPO TAF A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/BT). O MEDIDOR FOIAFERID | 26/08/16 | 24/03/17
12174403 | 001003536359 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença da Sr. Ronierri RodriguesMilhomen, responsável pela unidade consumidora.No momento da inspeção a unidade não estava blindada. Foramrealizados todos os testes na medição, a mesma apresentou errodentro dos parâmetros normaisMedição foi deixada funcionando normal, seladap | 14/09/16 | 24/03/17
41334428 | 001003536550 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HÉLIO SILVA GALENO,TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.FORMA REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA. BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇAE TUBETE.CONSTANTES : 75/10000 | 26/08/16 | 24/03/17
11128971 | 001003579983 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR ANTONIO DOS SANTOS,ELETRICISTAFOI VERIFICADO OS PARÂMETROS NO MEDIDOR E ESTAVAM DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.FOI INSTALADO TIQUETE DE PATRIMÔNIO NA REMOTA.RTC/RTP = 120/10000 NOS TRÊS CANAIS E RTP: 1/1, RTC: 200/5.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FUNC | 28/11/16 | 24/03/17
42950386 | 001003604672 | 305 | 29/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA VISITA, FOI CONSTATADO QUE NÃO ESTÁ MAIS NOLOCAL , POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES DOS VIZINHOS , AS CASAS SERÃOENTREGUES 19.08.2016 . MAIS A MESMA CONTINUA LG EM CAMPO. MASEM FUNCIONAR O LOCAL ESTÁ FECHADO , MEDIÇÃO INTERNA. | 02/08/16 | 24/03/17
12172990 | 001003626491 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RONIERRI RODRIGUESMILHOMEM , RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.FOI COLETADO TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO , REALIZANDO OSTESTES NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.ESTAVA E FICOU SELADA , FUNCIONANDO NORMAL.CONSTANTES : 72/10000 | 12/08/16 | 24/03/17
38040 | 001003626495 | 201 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CONSTANTINO SILVA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA COM TRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. OMEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA COM DEFEITO, MEDIDOR COM DISPLAYAPAGADO. O MESMO FOI RETIRADO DE CAMPO E NA UNIDADE FOIINSTALADO MED | 19/08/16 | 24/03/17
4978625 | 001003626498 | 171 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OZELITO SILVA SANTANA,PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDORENCONTRA-SE EM CAIXA ACRILICA FIXA NO POSTE DO TRAFO, O MESMOFOI RETIRADO POR MOTIVO DE DÉBITO. A UNIDADE ESTÁ DS NO SISTEMAE ESTAVA LIGADA EM CAMPO, A MESMA FOI DESLIGADA. TODAF | 25/08/16 | 24/03/17
2000060781 | 001003629545 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL CUNHA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE JÁ ESTÁ PROGRAMADO COM OS RTC E RTP 1/1 ,PORÉM APENASOS CANAIS (DIGITOS DO DISPLAY ) QUE ESTAVAM ATIVADO.OS MESMOS FORAM DESATIVADOS E FICOU APENAS O 03 E 24 (LEITURAATIVA E REATIVA).EM SEGUIDA O MEDIDOR | 11/08/16 | 24/03/17
12125488 | 001003633371 | 0 | 01/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ ARLETE DA SILVA, UMAGENTE DE PORTARIA DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIDOR FOI ENCONTRADO SOMENTE COM AS FUNÇÕES 03 E 24, FOIENVIADO TODOS OS ARQUIVOS PARA O MEDIDOR, DEVIDO UNI | 03/08/16 | 24/03/17
43164503 | 001003633687 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AGNALDO EVANGELISTA,FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESNAMEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FORAM NORMAIS. O MEDIDORDAUNIDADE CONSUMIDORA ESTAVA PROGRA | 19/11/16 | 24/03/17
6512020 | 001003659746 | 201 | 25/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO DE OLIVEIRADEJESUS GERENTE DA UNIDADE. O MEDIDOR COM DEFEITO NO VISORESCURODIFICULTANDO O LEITURISTA REALIZAR A LEITURA, DEIXANDO DEREGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO | 04/08/16 | 24/03/17
10331307 | 001003665252 | 0 | 22/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOA Sr.ª ANNE MYREIA ALVESRODRIGUES, FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, FUNCIONANDO NORMAL.REFERÊNC | 29/08/16 | 24/03/17
11258425 | 001003665256 | 0 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCIO RANIFRAN SILVAXAVIER, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DEFATURAMENTO DESTA INSTAÇÃOA | 20/08/16 | 24/03/17
2435330 | 001003665271 | 0 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS GOMA , REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO E FEITO O TESTE DE COMPARAÇÃ | 18/08/16 | 24/03/17
30792262 | 001003665273 | 305 | 10/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUEM NOLOCAL. | 20/08/16 | 24/03/17
2000023611 | 001005647814 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLODOALDO FERREIRA,FUNCIONÁRIO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS EM 75/10000, R | 26/11/16 | 24/03/17
2000041538 | 001005647818 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR PAULO JOSE SILVA DAFONSECA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA EBLINDADA,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUASELADA,BLINDADA, COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E TU | 28/11/16 | 24/03/17
2275 | 001005945765 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JONATHAN IVO LEMOSMESQUITA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SUBSTAÇÃOABRIGADADE 15KV COM RAMAL SUBTERRÂNEO (MUFLA). FIAÇÃO SECUNDÁRIA DACHAVE DEAFERIÇÃO ATÉ OS TC'S E TP'S EM ELETRODUTO EMBUTIDO. VERIFICAMOSTODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO | 09/12/16 | 24/03/17
2674 | 001005945769 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR ------, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S ETAMBÉM FOI NORMAL. O MEDIDO | 06/12/16 | 24/03/17
2925 | 001005945782 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR BRUNO GOMES,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES75/10000FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO O TESTE DE SATU | 03/12/16 | 24/03/17
4006 | 001005945789 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARLOS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESTAÇÃO ELAVATORIA DE ESGOTO DA CAEMA,LOCALIZADA NO JARACATI PROXIMO AO SHOPPING SÃO LUIS, NOJARACATI.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ENCONTRAMOS ESTÁ UNIDADE SELADA, CAIXADE MEDIÇÃOEN | 03/12/16 | 24/03/17
4189 | 001005945804 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CONCEIÇÃO DE MARIA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE COSUMIDORA, TRATA-SE DA CAEMA DO CENTRO.MEDIÇÃO INTERNA COM ALIMENTAÇÃO EM AT (ABAIXO DE 2,3 RV COMATENDIMENTO)ALIMENTAÇÃO SUBTERRÂNEA. SENDO O MESMO A4 CONVENCIONAL.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR CAIXA DE 03 COMPAR | 03/12/16 | 24/03/17
612 | 001005945809 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOVENTINO S. FONSECA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT-AT, COM SUBSTAÇÃO ABRIGADA EM LIGAÇÃO DE DOISELEMENTOS COM OSECUNDÁRIO DE LIGAÇÃO NÃO APARENTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOIM | 01/12/16 | 24/03/17
752274 | 001005945824 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DACEMAR, NAPRESENCA DO SR ZEZINHO PEREIRA, RESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.A UNIDADE ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 01 COMPARTIMENTOE SELADAFOI OBSERVADO QUE A UNIDADE ENCONTRA-SE NO GRUPO TARIFÁRICO AT-BTCONFORME O SISTEMA DA COMPANHI | 30/11/16 | 24/03/17
83330 | 001005945834 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA RAISSA AMAUAS,FUNCIONÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,RTC: 200/5,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM | 03/12/16 | 24/03/17
944696 | 001005945840 | 303 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR DAWID MORAES,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, MAS SEM O VIDRO DA TAMPA DA CAIXA,COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES72/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERF | 30/11/16 | 24/03/17
953695 | 001005945847 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃ0DACEMAR, NA PRESENÇA DO SR JOÃO VICTOR, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEIDDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, OP | 10/12/16 | 24/03/17
966991 | 001005945874 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JAMILSON CAMPOS,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES75/10000FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO TAMBÉM O TES | 30/11/16 | 24/03/17
990604 | 001005945878 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MANOEL NETO, RESPONSÁVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA IMAGEM EDITE ELETRÔNICO.MEDIÇÃO DIRETACOM MEDIDOR ELETRÔNICO INSTALADO EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS.O PADRÃODO CLIENTE É EXTERNO E O ELETRODUTO É APARENTE. FOI VISTORIADOA BUCHADO TRAFO E NÃO HÁ NENHUM | 04/01/17 | 24/03/17
1076124 | 001005948084 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR SILVAN RICARDO, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL. FOI TAMBÉM REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O M | 15/12/16 | 24/03/17
1080806 | 001005948100 | 0 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA SILVANDA LIMA,FUNCIONÁRIA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOESCRITORIO DA SIMENSÃO ENGENHARIA, LOCALIZADO NO BAIRRO DOCALHAU,PROXIMO AO RETORNODIO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 112,5KVA, FIXADO EM PO | 09/12/16 | 24/03/17
1161385 | 001005948103 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDUARDO T. VASCONCELOS,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COM MEDIÇÃODIRETACOM A CAIXA DE 02 COMPARTIMENTOS COM O SECUNDÁRIO DO TRAFO EMCANOGALVANIZADO APARENTE. FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR E O DECOMPARAÇÃODAS CORRENTES DO MOSTRADOR E | 10/12/16 | 24/03/17
1568159 | 001005948106 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO HENRIQUE,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CAEMA DO IPEMSÃO CRISTOVÃO. SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM AUMENTAÇÃO SUBTERRÂNEAATRAVÉS DEMURFIAS. CONJUNTO DE MEDIÇÃO COMPOSTO POR 02 ELEMENTOS EMEDIÇÃOINDIRETA COM REMOTA CONCECTADA.FOI REALIZ | 30/11/16 | 24/03/17
10700086 | 001006137069 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHORA ANA LUCIA MENESISCOUTINHO ( FUNCIONARIA). ESTA CLIENTE POSSUI MICRO GERAÇAO ATRAVEZ DE PLACAS SOLARES.O MESMO RECLAMA PORQUE A FUNÇAO 55 QUE REGISTRA NO MEDIDOR OCONSUMO REVERSO ESTA ZERADA. FOI COLETADO A MM DO MEDIDOR E FOI VERIFICADO QUE O MEDIDORE | 22/02/17 | 24/03/17
11324223 | 001006137083 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CÉLIO SOUSA, REPRESENTANTEDESTAINSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS AQUALFOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS FORAM NORMAIS. A FIAÇÃOSECUNDÁRIADOS TC'S ESTÁ LIGADA CORRETAMENTE | 14/12/16 | 24/03/17
12054912 | 001006137085 | 306 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA COM O MEDIDOR NO LOCAL SEM TRANSFORMADOR EDEMOLIDAPELA IBAMA. | 29/12/16 | 24/03/17
12649177 | 001006137088 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARA LETICIA MAIAPINHEIRO,FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, NA PARTE EXTERNA DAUNIDADECONSUMDIORA. FOI COLHIDA UMA MEMORIA DE MASSA JUNTAMENTE COM OSCANAISDE TENSÃO E CORRENTE.A MEDIÇÃO ENC | 06/01/17 | 24/03/17
14524738 | 001006137091 | 306 | 13/01/17 | 01/01/17 | CONSUMO CAIU DEVIDO UNIDADE ESTA DESLIGADA HÁ APROXIMADAMENTEUNS DOISMESES. | 23/01/17 | 24/03/17
1918826 | 001006137095 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUERO REIS, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAANTIGABRASIL FERRAMENTAS, QUE HOJE NESTE LOCAL FUNCIONA UM CENTRO DEDISTRIBUIÇÃO DA TAPAWARER. O LOCAL POSSUI APENAS DOI ARCONDICIONADOS,SENDO UM DE 120000 BTU'S E OUTRO DE 7000 | 08/12/16 | 24/03/17
2000029466 | 001006137097 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR FRANCINALDO OLIVEIRA,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 300/5, RTP: 1/1 EASCONSTANTES 600/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITOS | 15/12/16 | 24/03/17
2000084768 | 001006137110 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, NA PRESENÇA DO SR UDSON PEREIRA, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O M | 27/12/16 | 24/03/17
2073986 | 001006137112 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA FRANCISCA MARIA,FUNCIONÁRIA(DIRETORA) REPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDE ESCOLA, LOCALIZADA NA RUA DO ARAME, NO BAIRRO DO JARDIM SÃOCRISTOVÃO, POR TRÁS DA SÓ FILTRO.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 112,5KVA,FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃOGALVAN | 08/12/16 | 24/03/17
287610 | 001006137115 | 306 | 06/12/16 | 01/12/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESABITADA. | 12/12/16 | 24/03/17
31255406 | 001006137119 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: IDENILSON SILVA ROCHAFUNCIONARIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃI ENCONTRA-SE EM SUBESTAÇÃO AEREA INTERNA AO IMOVEL, EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM PVC APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E ESTÃO DE ACORDOCOMO CADASTRADO NO SIS | 16/01/17 | 24/03/17
34110930 | 001006137124 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA CERÂMICA BARROMINA. MEDIÇÃO INTERNA COM PADRÃO COMPOSTO PORCAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE. OPADRÃOÉ NOVO E NÃO POSSUI NENHUM PONTO DE VIOLAÇÃO. FOI REALIZADOTESTES DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃ | 19/01/17 | 24/03/17
34856729 | 001006137127 | 0 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARLENE DE JESUSOLIVEIRA (GOVERNANTA). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR AENERGIA ELÉTRICA. | 03/02/17 | 24/03/17
37037389 | 001006137131 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | NAO FOI POSSIVEL AFERIR PORQUE OS CONDUTORES NAO ENCAIXAM NOSALICATES | 15/02/17 | 24/03/17
40904557 | 001006137135 | 201 | 08/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS MEDEIROS,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADAE BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA. FOI OBSERVADO QUE OMEDIDOR ESTAVA COM DISPLAY APAGADO (MEDIDOR COM DEFEITO). AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO COMDEFEITOS | 16/12/16 | 24/03/17
41319518 | 001006137138 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR TAROSIO COSTA,FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA FÁBRICA DEÁGUAMINERAL COCAIS. FOI OBSERVADO QUE AS ATIVIDADES NA FÁBRICAAINDA ESTÃOSEM PRODUÇÃO. O PADRÃO DO CLIENTE É NOVO E NÃO POSSUI INDICIOSDEIRREGULARIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS DE | 13/12/16 | 24/03/17
42426334 | 001006137141 | 306 | 01/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE SEM ACOMPANHANTECLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA SUSPENSOPROVISORIO. | 09/02/17 | 24/03/17
43368567 | 001006137144 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
44021340 | 001006137148 |  | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
44610043 | 001006137151 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDENILSON ROSENDEAPARECIDO DOSSANTOS (OPERADOR).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.NO MES 10/2016 A BOMBA ESTAVA QUEIMADA , PASSOU ALGUNS DIAS SEMFUNCIONAR. | 26/01/17 | 24/03/17
44851725 | 001006137153 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇÃ DO SR JOSIAS BARBOSA FILHO,MESTRE DEOBRAS. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTODAINSPEÇÃO. ESSA MEDIÇÃO É EXCLUSIVA, SÓ PRA UMA BOMBA TEM MÊSQUE ABORDAQUASE NÃO É LIGADA POR ISSO O CONSUMO CAI, TRATA-SE DE UMACONSTRUTURA. | 20/12/16 | 24/03/17
4723 | 001006137156 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO APROGRAMAÇÃODO MEDIDOR EM AT-AT, COM CANAIS 150/10000, RTC: 250/5 E RTP:1/1.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA | 10/12/16 | 24/03/17
4502 | 001005951307 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE EXATIDÃO DOMEDIDOR: 3304001191-4, PELO FATO QUE O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUIACARGASUFICIENTE PARA OS TESTES, PORÉM FOI VISTORIADO TODOS OSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO DA CEMAR. OS CABOS DO SECUNDÁRIO ESTÃO NO PADRÃO DECORESEXIGIDO PELA CEMAR.A UNIDADE ENOCNTRAV | 03/12/16 | 24/03/17
41936525 | 001006010954 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA IVANILDA DA SILVA CUNHA,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS EM CAMPO (TC'S), CLIENT | 30/11/16 | 24/03/17
35571094 | 001006113549 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA LIBERAÇÃO DE PULSO PARA O CLIENTE, NAPRESENÇADO SR PAULO RICARDO, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA,O ACESSO FOI LIBERADO ATRAVÉS DA SAÍDA DO USUÁRIO DO MEDIDOR, OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI N | 08/12/16 | 24/03/17
11208509 | 001006137082 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FABRÍCIO AMARAL LEITE.REPRESENTANTE DESTA INTASLAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO (AT-BT).O MESMO FOI AFERIDO E OS | 14/12/16 | 24/03/17
1583174 | 001006137094 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR MIGUEL COSTA E SILVA,FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 150/5, RTP: 1/1 EASCONSTANTES 90/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, UNIDADE PO | 08/12/16 | 24/03/17
2462788 | 001006137114 | 306 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE DE RIBAMAR,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DACAEMA DOBAIRRO TIRIRICAL (ASSOCIAÇÃO DA CAEMA).ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA, DEVIDO O TRANSFORMADORESTÁ EMCURTO. COMO O MESMO SERVE APENAS PARA ILUMINAÇÃO DA CARGA E | 08/12/16 | 24/03/17
35721460 | 001006137129 | 0 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINALDO FERNANDES DESOUSA, FUNCIONÁRIA DA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO, A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDO NORMAL. O PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE GRÃO INICIARÁNO INICIO DE FEVEREITO, PERIODO DE COLETA DE SOJA. NÃO FOIPOSSÍVEL A | 03/02/17 | 24/03/17
43035118 | 001006137143 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ARINALDO TRINDADE,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, SUBSTAÇÃO DE 69KV, REDEAEREA COM OSECUNDÁRIO DOS TC'S E TP'S APARENTE. FOI VERIFICADO TODOS OSPARÂMETROSDA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS.TAMBÉM FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA COMPL | 13/12/16 | 24/03/17
45087719 | 001006137155 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARFORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMALTAMBÉM DORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉMFOI NORMALO MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRICO AT-BT, PADRÃOC | 10/12/16 | 24/03/17
44856280 | 001006138332 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | A UNIDADE TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DO COND TARDOA RESIDENCE, AMESMAENCONTRA-SE DESLIGADA NO LOCAL, MAS PORÉM A UNIDADE NÃOSOLICITOU ODESLIGAMENTO A CEMAR.INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ARGEMIRO PEDRO R. FILHO,FUNCIONÁRIO. | 08/12/16 | 24/03/17
8792003 | 001006232733 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I.HOUVE NECESSIDADE DE REPOR A DEMANDA PARA CORRIGIR A CONSTANTEDO CANAL03, QUE ESTAVA 400/0 A MESMA FICOU 400/10000. | 08/12/16 | 24/03/17
35177051 | 001006241992 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RADILSON SANTOS ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO-SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃOESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFARICO AT/BTCOM C | 28/01/17 | 24/03/17
41247460 | 001006242156 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALEX ANDRÉ DOS S. NUNES,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OS TESTES NAMEDIÇÃO,AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. FOIVERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ENCONTRA-SE EM AT-AT,COM CANAISDE 240/10000 E RTC: 400/5, RT | 27/12/16 | 24/03/17
43419595 | 001006242194 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR LIJAQUES AQUILES F. NUNES,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE SOI ENCONTRADASELADACOM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT COM CANAIS 72/10000 E RTC;1/1 ERTP: 1/1.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR COM EQUIPAMENTOS E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO MOSTRADOR E AMBO | 13/12/16 | 24/03/17
44752093 | 001006242207 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALDAMINNI DA S. LAGE,FUNCIONÁRIORESPONSPAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DOCINEMA DOSHOPPING PATTIO NORTE. A MEDIÇÃO FICA NO CUBICULO LIGADA AOBARRAMENTOA TENSÃO NOMINAL DE 13.8. KV. O MEDIDOR FOI SUBMETIDO AO TESTEDEAFERIÇÃO E O MESMO NÃO APRES | 22/12/16 | 24/03/17
30756983 | 001006294615 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR EDIVAN PEREIRA DASILVA(PROPRIETARIO).A DATA E HORA DO MEDIDOR ESTAVAM ERRADAS E FOI CONCERTADOS.O CLIENTE INFORMOU QUE A QUEDA DE CONSUMO FOI DESDE O ANOPASSADO. OSSEUS MAIORES CLIENTES SAO AS DONOS DE FAZENDA DE SOJA, E A SOJAPASSADAFPO RUIM, COM ISSO NAO HO | 10/02/17 | 24/03/17
44520346 | 001006294625 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO MARTINSTRAJANO, PROPRIETARIO DA FAZENDA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO. O CLIENTEINFORMOU QUE UMA DAS CONTASDE ENERGIA CHEGOU A UM VALOR DE 7000,00 POR ESTE MOTIVO O MESMO | 27/01/17 | 24/03/17
42857068 | 001006377628 | 165 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS FERNANDO,FUNCIONÁRIO (DIRETOR) RESPONSÁVEL PELA UC.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MUNICIPAL MAURY DE MACEDOBRINGEL. LOCALIZADA NO POVOADO DO ALGODÃO, BAIRRO ALEGRIA ASMARGENS DA MA 225, EM PRIMEIRA CRUZ.ESTA UC POSSUI UM TRAFO DE 75KVA FIXADO EM POSTE, TUB | 12/12/16 | 24/03/17
2801 | 001003733783 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO , FUNCIONARIO DAMANUTENÇÃO , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA QUEACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBICULO DOS TC´S E DOSTP´S LACRADOR, NORMAL, TUDO INTACTO , NENHUM TIPO DEIRREGULARIDADE FOI ENCONTRADO , TUDO NORMAL.O M | 09/09/16 | 24/03/17
9795871 | 001003736020 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº INÁCIO CALDAS,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉM FOI NORMAL. OMEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARI | 26/08/16 | 24/03/17
9799346 | 001003736022 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. UNITO DE JESUS ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTE NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL.TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E TAMBÉMFOI NORMAL, O MEDIDOR FOI E ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SE | 26/08/16 | 24/03/17
274259 | 001003759824 | 303 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DE RIBAMAR SOARES ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA , CAIXA A TRÊS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO CONSTANTES EFERIADOS.TAMBÉM FORAM RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASS | 09/08/16 | 24/03/17
11810217 | 001003762662 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAPHAEL FRANCO GERENTERESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM BATERIA RUIM, A MESMA FOI SUBSTITUÍDA. COLETAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS TODOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU | 20/08/16 | 24/03/17
7352271 | 001003762665 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EVANDRO FERREIRA SA,PROPRIETÁRIO.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: TRATA-SE DE UM FÁBRICA DE ARROZ E NO MOMENTO ELE SÓ ESTÁUTILIZANDODOIS MOTORES, A PREVISÃO DERETORNAR AO NORMAL É EM JANEIRO.OBS: MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO POR | 19/11/16 | 24/03/17
2000044437 | 001007122926 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO JOSE WALBER VERAS DOS SANTOSRESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA DE TODOS OS CANAI | 03/02/17 | 24/03/17
2202204 | 001007122930 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SRA. ANA REGINA , FUNCIONARIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NORMALP | 26/01/17 | 24/03/17
7894422 | 001006464299 | 201 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, O MEDIDOR FOIENCONTRADO COM DEFEITO NO DISPLAY. A UNIDADE ENCONTRAVA-SE COMMEDIÇÃO DIRETA E FOI NORMALIZADA, FICANDO COM MEDIÇÃO INDIRETA.MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. | 06/01/17 | 24/03/17
8930465 | 001006485004 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMAESCOLAMUNICIPAL COM PROGRAMAÇÃO B-I, ONDE O LEITURISTA ESTAVA COMDIFICULDADEDE REALIZAR A LEITURA, DEFICIÊN | 20/12/16 | 24/03/17
44604256 | 001006485067 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, ONDEHOUVE TROCADE PADRÃO E NÃO FOI REALIZADO INSPEÇÃO.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. | 20/12/16 | 24/03/17
44497395 | 001006485175 | 207 | 18/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) THIAGO INÁCIO MONTEL(ELETRICISTA). O TP DA FASE B ESTAVA QUEIMADO ISOLADO PELAEQUIPE DO PLANTÃO. O DEFEITO FOI OCASIONADO POR UM RAIO QUEQUEIMOU O PRA-RAIO E O TP DA MESMA FASE. O EQUIPAMENTO FOISUBSTITUIDO E FICOU FUNCIONANDO NORMAL. FOI COLOCADO UM PARA-RAIO | 27/12/16 | 24/03/17
2000009325 | 001006491183 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UM SUPERMERCADO, MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL, FOI ATUALIZADO A CARGA DEPROGRAMANO MEDIDOR TAMBÉM FOI INSTALADO REMOT | 20/12/16 | 24/03/17
43206613 | 001006491501 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A MESMOFUNCIONADE SEGUNDA A SEXTA, O SR ROSIEL INFORMA QUE ESTÁ SENDOUTILIZADOECONOMIA DE ENERGIA DESLIGANDO ALGU | 20/12/16 | 24/03/17
11191940 | 001006536718 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WANDERSON FERREIRA LIMA,TÉCNICODE MANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA E CÚBICULOS DEMEDIÇÃO,TODOS SELADOS. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA, FUNCIONANDO NORMAL.* | 29/12/16 | 24/03/17
2000060194 | 001006538850 | 0 | 16/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LUCELIA RIBEIRO COELHO,ADMINISTRADORA DO CAMPUS. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FOIREALIZADOTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA E TUBETE. | 22/12/16 | 24/03/17
10208106 | 001006539501 |  | 20/12/16 | 01/12/16 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO PROVISORIO | 23/12/16 | 24/03/17
11192424 | 001006547972 | 201 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO RELIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO LOURENÇO,VIGILANTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA,MEDIDOR COM DEFEITO (DISPLAY APAGADO). A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. OMESMO FICOU PROGRAMADO COMO AT/BT. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDONORMAL, SE | 30/12/16 | 24/03/17
42882194 | 001006571055 | 306 | 24/01/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ANTIGO CANTEIRO DE OBRAS DO HOSPITALDE CAXIAS,O QUAL JA FOI ENTREGUE E ESTA FUNCIONANDO. NO LOCAL NÃO FOIENCONREADONEM UM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.(MEDIDOR, CHAVE DE AFERIÇÃO , TC'S E FIAÇÃO). ENCONTRAMOS DOLADO DACAIXA OS ELOS PARTIDOS DA CAIXA E CUBICULO.FICARAM NO LOCAL AP | 01/02/17 | 24/03/17
1568353 | 001005948109 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR GERSON DE MASCENO,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 20/5 E RTP: 70/5 E ASCONSTANTES840/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O T | 12/12/16 | 24/03/17
1613294 | 001005948122 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR SALOMÃO PEREIRA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO OPWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃONORMAIS. AUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT COM CANAIS EM 180/10000, RTC: 3 | 06/12/16 | 24/03/17
1718231 | 001005948124 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ERILENE DUARTE,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,COMCANAIS EM 1 | 03/12/16 | 24/03/17
2037289 | 001005948127 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR -------, FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO AT-AT, RTC: 1/0, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES72/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAM | 06/12/16 | 24/03/17
2597810 | 001005948131 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUZENILDO NOGUEIRA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO POSTO DE SAÚDE DA CIDADEDE SÃOJOSÉ DE RIBAMAR.PADRÃO INTERNO COMPOSTO POR TRAFO, ELETRODUTO GALVANIZADOAPARENTE ECAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM DISJUNTOR DE 40AM.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO D | 10/12/16 | 24/03/17
2933721 | 001005948135 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA-AUTORIZAÇÃO DO SR FÁBIO,VIGILANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DETRÊSCOMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARÂMETROSDA MEDIÇÃO, CONSTANTES E FERIADOS.EM SEGUIDA FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA,TAMBÉ | 06/12/16 | 24/03/17
2938707 | 001005948137 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO FELIPE DOS SANTOS,FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO .MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA COM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOSMETALICA; COM RAMAL E ELETRUDUTO TOTALMENTE APARENTE EM SUBESTAÇÃOAEREA.FOI VERIFICADO TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACOR | 17/01/17 | 24/03/17
3029107 | 001005948141 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENCA DO SR JUVENAL MOROU, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS INSPEÇÃO VISUAL NAUNIDADE ENÃO FOI ENCONTRADO IRRE | 10/12/16 | 24/03/17
30400208 | 001005948143 | 308 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA COM MEDIDOR SEM O SELO DEAFERIÇÃO, O DISPLAY MUITO ESCURO IMPOSSIBILITANDO O LEITURISTADE COLETAR A LEITURA. E O PADRÃO DE ENTRADA TOTALMENTEDANIFICADO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR | 02/12/16 | 24/03/17
30541278 | 001005948146 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR -----, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMNAL; O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEUGRUPOTARIFÁRICO AT-BT, PADRÃO COMPOST | 06/12/16 | 24/03/17
30772547 | 001005948148 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO FONSECA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENCONTRADASELADA,COM PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR EM AT-BT, COM CANAIS EM 120/10000,RTC: 1/1 ERTP: 1/1.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃ | 05/12/16 | 24/03/17
33056800 | 001005948150 | 303 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE NATANAEZ SALES,ENGENHEIROREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO PRÉDIO DASECRETÁRIADE SAÚDE DE RIBAMAR, SUBSTAÇÃO AEREA DE 75KVA COM CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS E RAMAL EM ELETRODUTO DE PVC TOTALMENTEAPARENTE. FOIVERIFICADO OS PARÂMETROS DO MEDI | 10/12/16 | 24/03/17
33629370 | 001005948152 | 201 | 25/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DIEGO REIS FUNCIONÁRIODA UNIDADE. TRATA-SE DE UM STAND DE VENDAS. FOI REALIZADO TESTEDE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS NÃOAPRESENTARAM ERROS. TAMBÉM FOI OBSERVADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR E OS ARQUIVOS DE MM FORAM RETIRADOS. FOI OBSERVADO QUEAM | 30/11/16 | 24/03/17
34402957 | 001005948154 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FÁBIO HENRIQUE PEREIRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO A VERIFICAÇÃO NO MEDIDORDEENERGIA APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOSOBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COM | 05/12/16 | 24/03/17
34689520 | 001005948156 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JESSE SOUZA, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADEFOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT-AT COMCANAIS EM 120/10000, RTC: 200/ | 05/12/16 | 24/03/17
36107375 | 001005948159 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - - - , FUNCIONÁRIORESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COMMEDIDORPROGRAMADO AT-AT, RTC: 1/1 E RTP: 1/1 E AS CONSTANTES DE72/10000. FOIFEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITOESTADO.FOI TAMBÉM VERIFICADO TODAS A | 06/12/16 | 24/03/17
37163198 | 001005948162 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 |  | 05/12/16 | 24/03/17
37380474 | 001005948164 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO NA MEDIÇÃOAPLICANDOO PWS E FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO. A UNIDADE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAIS EM RTC: 1/1E RTP:1/1VERIFICAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTÃO NORMAIS.OBS: NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMO | 03/12/16 | 24/03/17
37690449 | 001005948167 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GUSTAVO VIDAL, FUNCIONÁRIOERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT,RTC: 1/1,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 180/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DESAT | 01/12/16 | 24/03/17
4952 | 001006137159 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR,NAPRESENÇA DO SR SILAS LOUZEIRO, FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA.A UNIDADE ENCONTRAVA-SE EM UMA CAIXA DE 02 COMPARTIMENTOS,AMBAS COMSUAS TAMPAS ADAPTADAS NÃO PODENDOP SER SELADA. O MEDIDOR FOIAFERIDOE RETIRADO OS SEUS PAR | 29/12/16 | 24/03/17
7426569 | 001006137162 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR BELCHIOR VIEIRA ALMEIDA,PROPRIETÁRIO. MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTODA INSPEÇÃO.OBS: TRATA-SE DE UM HOTEL E O CONSUMO VAI DE ACORDO COM ASHOSPEDAGENS,SEGUNDO O CLIENTE ESTÁ FRACO DE CLIENTES. | 20/12/16 | 24/03/17
8717575 | 001006137165 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIDOR NORMAL, OS ERROS MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON, NAMESMANÃO TEM SESSÕES TODOS OS DIAS DA SEMANA, POIS O MAIOR CONSUMOACONTECEDEVIDO AS CENTRAIS DE AR CONDIC | 09/12/16 | 24/03/17
1012070 | 001006138319 | 207 | 02/12/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DE UM REPRESENTANTE DAEMPRESA RESPONSÁVEL PELA UC.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEPARTE DA AVENIDA LITORÂNEA.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA TOTALEMNTE QUEIMADA. NÃOCONSEGUIMOS POR ESSE MOTIVO, CONFIRMAR VÁRIAS INFORMAÇÕES NOMEDIDOR, TC' | 09/12/16 | 24/03/17
12173016 | 001006138323 | 0 | 22/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE SR. MAITON PEREIRA DEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO ENCAPSULADO SELADA E LIGADA FORAMREALIDADAS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E LIGADA NORMAL.OBS: UNIDADE ESTAVA DESLIGA | 06/12/16 | 24/03/17
37361399 | 001006138326 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE GUIMARÃES, GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UM CLUBE DE SERESTA, O CONSUMO SÓ AUMENTA QUANDOTEM SHOWS,SEGUNDO O CLIENTE JÁ TEM UM BOM TEMPO QUE NÃO TEM SHOWS.OBS: MEDIDOR NÃO FOI AFERIDO PORQUE OS CONDUT | 28/12/16 | 24/03/17
41770872 | 001006138329 | 310 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - - , RESPONSÁVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SE DA CERÂMICA NOVO HORIZONTE. MEDIÇÃOAFERIDA EANALISADA. TODOS OS TESTES REALIZADOS APRESENTARAM ERROS DENTRODAMARGEM ACEITÁVEL. E OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAMRETIRADOS. OPADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO ET | 19/01/17 | 24/03/17
10331307 | 001006162949 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JEFFERSON NASCIMENTODE MOURA,RESPONSÁVEL NO MOMENTO.FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO SOFT DOMEDIDORE O MESMO FOI AJUUSTADO A ALTURA PARA FACILITAR O CONTATOVISUAL DALEITURA NO VISOR DIPLAY, CONFORME RECLAMAÇÃO DO LEITURISTA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAE | 07/12/16 | 24/03/17
34208085 | 001006188111 | 201 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LEONEL COSTA DE SOUSA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. MEDIDOR COM DEFEITO, VIDRO QUEBRADO PORAÇÃO DE VANDALOS, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMODE ENERGIA. FOI NORMALIZADO COM A SINSTALAÇÃO DE UMA CHAPA DEAÇO COM TELA DE MOEDA E A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A | 02/12/16 | 24/03/17
8762139 | 001006196663 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO PORTELA,REPRESENTANTE DAUNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE, FOI INSTALADO REMOTA COMPROGRAMALÇAOVIVO. | 08/12/16 | 24/03/17
11943942 | 001006197488 | 303 | 02/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WALTER MIRANDA SIROTHCAUPEDROSO,RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM BATERIA RUIM ECABO OXIDADO NO TERMINAL DO TC DA FASE "A". FOI NORMALIZADO COM ASUBSTITUIÇÃO DABATERIA DOS TC'S E DOS CABOS. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃOFECHAMOS A FATURA, O MED | 09/12/16 | 24/03/17
10421551 | 001006233240 | 306 | 16/12/16 | 01/12/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMS QUE ESTA INSTALAÇÃO ENCONTRA-SEDESLIGADA OU SEJA AS CHAVES DA REDE PRIMARIA ESTÃO ABERTAS ESEM OS BASTÕES. NÃO HPA MAIS CONECÇÃO DO TRANSFORMADOR COM AREDE. A CAIXA DE MEDIÇÃO ACRILICA QUEBRADA E O MEDIDOR NO CHÃO.NO LOCAL FUNCIONA MAIS DUAS SERRARIAS OS QUAIS OS GALP | 30/12/16 | 24/03/17
30187890 | 001006234241 | 306 | 06/12/16 | 01/12/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA NESTA INSTALAÇÃO (4759885), CONSTATAMOSQUE:O LOCAL ESTÁ TOTALMENTE ABANDONADO. VERIFICAMOS QUE NÃO HÁ MAISREDEDA CEMAR E NEM TRANSFORMADOR NO LOCAL, HÁ O POSTE E A MEDIÇÃOQUE ESTÁFIXADA NO MESMO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SEM A TAMPA, ESTANDOOMEDIDOR VULNERÁVEL A AÇÃO DE ROUBO | 12/12/16 | 24/03/17
42689980 | 001006237043 | 165 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR SOMINGOS (FUNCIONÁRIO)REPRESENTANTE PELA UC. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, CONSTATAMOS QUEA UNIDADE SE ENCONTRAVA COM UM DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO, LIGADANA REDE DE BAIXA TENSÃO ALIMENTANDO UM REFLETOR DE 660W, SEMFATURAR E REGISTRAR O CONSUMO DE NEERGIA ELÉTRICA.A UNIDA | 09/12/16 | 24/03/17
2000087329 | 001006241583 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ENOQUE RODRIGUES MADEIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO .A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRAADA SELADA E COM PARAFUSAO DE SEGURANÇA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COMO (AT/BI) , MESMO A LIGAÇÃOESTANDOCONECTADA UM TRANSFORMADOR DE 1 | 11/01/17 | 24/03/17
5667020 | 001006241993 | 306 | 23/12/16 | 01/12/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADA QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICODE TODAAÇÃO, PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA ACRILICA, LOCALIZADA NO POSTE DOTRAFO,ELETRODUTO DE PVC RIGIDO COM RAMAL APARENTE. CLIENTE TRATA-SEDE UMAGALPÃO DA EMPRESA CIBRAZEM | 29/12/16 | 24/03/17
37815136 | 001006242123 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DI SR ERENILSON COSTA,ENGENHEIRORESPONSÁVEL PELA OBRA DA UNIDADE COSUMIDORA. MEDIÇÃO INDIRETACOMPOSTAPOR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FORAM SUBMETIDOS A TESTES E NENHUMDOSTESTES APRESENTARAM ERROS. TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DEMASSA FORAMRETIRADOS E TODA SUA PROGRAMAÇÃOE | 13/12/16 | 24/03/17
37960063 | 001006242126 | 310 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA MEDIÇÃO DO POÇO DA CAEMA DO SÃO RAIMUNDO. MEDIÇÃO EM PADRÃOECONÔMICOSEMELHANTE AO DA MEDIÇÃO FISCAL MONTADO NO POSTE DACONSSECIONÁRIA. FOIREALIZADO TESTE EM TODA A MEDIÇÃO E OS TESTES ESTÃO DENTRO DAMARGEMACEITÁVEL, O MEDIDORP | 12/12/16 | 24/03/17
2933 | 001006384110 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: REPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INTERNA, ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE UMCOMPARTIMENTOACRILICA, TIPO TAF E TC'S INSTALADOS NA SAÍDA DO TRANSFORMADOR(SECUNDÁRIO), TRAFO DE 150 KVA, COM RAMAL DE LIGAÇÃOSUBSTERRÂNEO(MUFLA).VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DOH | 22/12/16 | 24/03/17
45105245 | 001006384132 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MAYANE SANTOS ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DA CANOPUS PARACONSTRUÇÃODO CONDOMINIO MORADA DO SOL.ESTA UNIDADE POSSUI UMA CABINE ABRIGADA SE MEDIÇÃO COM TC ETP , POREMSUA CARGA PROVEM DE UMA TRAFO D | 14/01/17 | 24/03/17
4871 | 001006384141 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | FOI FEITO OS TESTE NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDORQUE ESTÁ AT-AT. COM CANAIS DE 180/10000 E RTC: 300/5, RTP: 1/1,FOIRETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIAPAMENTOS DE MEDIÇÃO ENCONTRAM-SE EM UMA CAIXA DE D | 27/12/16 | 24/03/17
77445 | 001006384151 | 303 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: MARCELO GOMES ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAEMPRESA DE CREDITO FINANCEIRO E AO PEQUENOS EMPRESARIOS.LOCALIZADO NO CENTRO PROXIMO A EMBRATEL.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA, FIXADO EM POSTECOM OSCABOS S | 23/01/17 | 24/03/17
4854306 | 001006466621 | 203 | 16/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO RESPONSAVEL DA UNIDADE. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE MADEIRA COM BASE DECONCRETO QUE FICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI TROCADA A CHAVE DE AFERIÇÃO E OS CABOS QUEINTERLIGAM AO MEDIDOR A MESMA ENCONTRAVA-SE QUEIMADA POR CURTOCIRCUITO. | 20/12/16 | 24/03/17
35931775 | 001006491424 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS,ESSAUNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA, QUE FUNCIONA MAIS NA PARTE DAMANHÃ, NOMOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO ESTAVA COM CARGA LIGADA, HOUVENECESSIDADE DELIGAR ALGUNS AR CONDICIONAD | 20/12/16 | 24/03/17
7871023 | 001006547955 | 201 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS CARLOS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOI ENCONTRADO OMEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO QUEIMADOS DEVIDO AO CURTO CIRCUITO.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TCS, MEDIDOR ECHAVE DE AFERIÇÃO. O MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO E OS ERR | 21/02/17 | 24/03/17
1405055 | 001006629871 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DA SR. MARLYSON DE JESUS , FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. A MESMA ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEUGRUPO TARIFARICO AT AT, | 14/01/17 | 24/03/17
1654799 | 001006629884 | 303 | 06/01/17 | 01/01/17 | SERVIÇO REALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM PADRÃO ANTIGO PARA OMAIS MODERNO. A UNIDADE ENCONTRAVA-SE SOBRE O POSTE COM SUALIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE, COM CANO DE PVC EM CARGA ACRILICADE 1 COMPARTIMENTO QUE POR SUA VEZ ESTAVA QUEBRADA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA TROCANDO SEUS TCS TIPO BARRA POR TCS TIP | 16/01/17 | 24/03/17
3034 | 001006629895 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. VALERIA VIEIRA VIEGA,FUNCIONARIA RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO COMSUBSTAÇÃO, AREA COM ELETRODUTO EM PVC E RAMAL SUBTERANEO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PWS E AMESMA SEENCONTRAM | 09/01/17 | 24/03/17
995312 | 001006629914 | 303 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) NATALIA QUEIROZFUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMAINSTITUIÇÃI DEENSINO NA ARÉA ODONTOLOGICA. MEDIÇÃO DIRETA. COMPOSTA PORMEDIDOR 200AMP. QUE FICA LOCALIZADO EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS. É FIXALOCALIZADA NO LIMITE DA PROPRIEDA | 11/01/17 | 24/03/17
45693708 | 001006631585 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO JONES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMPOSTO DE COMBUSTIVEL LOCALIZADO EM PAÇO DO LUMIAR, EM FRENTE AOVAL PARAÍSO. ESTA UNIDADE POSSUI TRANSFORMADOR DE 112,5 KVAFIXADO NO POSTE DE TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENT | 10/01/17 | 24/03/17
11368131 | 001006632240 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALCIMAR FERREIRAOLIBEIRA.FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADAEBLINDADA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA, COM PARAFUSO ETUBETE. | 29/12/16 | 24/03/17
33542178 | 001006632251 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ EVILÁSIO O SILVA,REPORESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO, AT-BTO MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS A | 29/12/16 | 24/03/17
2355124 | 001006651840 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARINALVA DA SILVA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAFÁBRICA DE GELO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRINCIPAL DO BAIRROMATINHA,PRÓXIMO AO RESTAURANTE AURELINHO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SEMOS SELOSSE SEGURANÇA DA CEMAR NA TAMPA( | 28/12/16 | 24/03/17
2000042851 | 001006699417 | 0 | 24/01/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPÃO EM CONSTRUÇÃO QUE ENCONTRA-SE PARADA.NO LOCAL NÃO ENCONTRAMOS NINGUEM, COLHEMOS MEMORIA DE MASSACOMPLETAE POR CANAIS, VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS NO MEDIDOR,NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR TÃO POUCO REALIZAR TESTE DESATURAÇÃODOS TC'S POIS NO LOCAL NÃOC | 01/02/17 | 24/03/17
33196237 | 001006729990 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALMIR ANDRADE COSTA,REPESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E O MESMO ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS DE 72/10000 RTC - 1/1 RTP 1/1.A UNIDADE ESTA LIGADA NA REDE DE BAI | 27/01/17 | 24/03/17
37353779 | 001006730021 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO INALDO MENDES REPRESENTANTEDAINSTALAÇÃO . ESTA UNIDADE TRATA-SE DA UPA DO PARQUE VITÓRIA COMMEDIÇÃO INTERNA AO IMOVEL EM SUBESTAÇÃO AÉREA E EM CAIXA DETRÊSCOMPARTIMENTOS E RAMAL EM ELETRODUTO GRALVANUZADO TOTALMENTEAPARENTE. FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃOO | 11/01/17 | 24/03/17
4510 | 001006629908 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADA SRA. ANA ROSE CUTRIM DIAS.FUNCIONARIA RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE DOISCOMPARTIMENTPS QUEFICA FIXO NA PAREDE NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DOS PWS.O | 09/01/17 | 24/03/17
5399726 | 001006629910 | 303 | 11/01/17 | 01/01/17 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DA SR(A) MARIAIVANILDE XAVIER, PROPRIETÁRIA DO IMOVEL. FOI NORMALIZADO ACAIXA DO MEDIDOR QUE ESTAVA DANIFICADA E ERA MEDIÇÃO DIRETA ECOM ISSO FOI INSTALADO UMA MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS 150/5, EMUMA CAIXA ACRILICA E O MEDIDOR EM OUTRA, NO POSTE DA CEMAR.M | 18/01/17 | 24/03/17
738280 | 001006629912 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CEMARNAPRESENÇA DO SR. MARCIO FERREIRA FUNCIONARIO E RESPOSANVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA. A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO DE02(DOIS)COMPARTIMENTOS COM SUA LIGAÇÃO PARCIALMENTE SUBTERRANEAPOSSUINDO UMAPASSAGEM.A UNIDADE SE ENCONT | 07/01/17 | 24/03/17
40819770 | 001006631089 | 165 | 12/12/16 | 01/12/16 | AUTUAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DANIEL RODRIGUES DEOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA SEMMEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACONSUMIDA. FICOU DESLIGADA SEM TRANSFORMADOR. | 22/12/16 | 24/03/17
1243730 | 001006631563 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SR. FERNANDO BATISTA AQUINO ,FUNCIONARIO RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA ADVENTISTA . LOCALIZADA NOBAIRRO DOMARANHÃO NOVO, PROXIMO AO SHOPPING DA ILHA.ESTA UNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA ONDE ESTÃOACOMODADOS OSEQUIPAMENTOS | 09/01/17 | 24/03/17
15894741 | 001006631565 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA NATÁLIA DE SOUSA,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE DA CONTA CONTRATO. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAEMPORIO FRIBALCOM SUBSTAÇÃO AEREA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS E RAMAL EMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO TODOS OSPAR | 04/01/17 | 24/03/17
2279436 | 001006631581 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR DENIS VIEIRA LIMA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAESCOLAPEDRO ALVES CABRAL, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA,PROXIMO AESCOLA AGÁPE. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA,FIXADO EMPOSTE ATRAVES DE BANCOS METÁLI | 04/01/17 | 24/03/17
5420652 | 001006631587 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA SILVANA SOUSACOSTA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOSDEMEMORIA DE MASSA. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUETAVA AT/A | 20/01/17 | 24/03/17
712930 | 001006631590 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA ELIENE VIEIRA DASILVA ,RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES DA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR AT/AT COM OS CANAIS90/10000 ERTC: 150/5 , RTP: 1/1.OS E | 13/01/17 | 24/03/17
11193005 | 001006632235 | 306 | 30/12/16 | 01/01/17 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA , SEM OS BASTÕES E SEMTRANSFORMADOR . HAVIA SOMENTE OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO . OSMESMOSFORAM RETIRADOS POIS UNIDADE ESTA DS NO SISTEMA. | 09/01/17 | 24/03/17
11299474 | 001006632238 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESEÇA DA SRA. ELIENE SOUSA DOS SANTOS.PROPRIETARIA DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ATRASADP. FOI ATUALIZADO ATRAVES DEREPOSIÇÃO DEDEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MEMSO ESTA DENTRP DPS PARAMETROS NORMAIS .A M | 12/01/17 | 24/03/17
11372791 | 001006632241 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSAPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SR: JUAREZ FONSECA DOSSANTOS ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SENDO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MEDIDOR FOI AFE | 09/01/17 | 24/03/17
11519814 | 001006632243 | 306 | 30/12/16 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OS BASTÕES DAS CHAVES DEDERIVAÇÃO. | 09/01/17 | 24/03/17
11810896 | 001006632246 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE SOUSA JUNIOR,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA TIPO TAF, AQUAL ESTAFIXADA NO POSTE DO LADO INTERNO DESTA INSTALAÇÃO.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS .O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS | 12/01/17 | 24/03/17
11837514 | 001006632248 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS DE SOUSAFERNANDES,FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ATRASADO E FERIADOS DESATUALIZADOS. FOIATUALIZADOATRAVES DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS AFERIÇÃO NOMEDIDOR E OMESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETRO | 14/01/17 | 24/03/17
34302340 | 001006632252 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO CARVALHO ARAUJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO E METÁLIC DE02COMPARTIMENTOS A QUAL ESTÁ FIXADA NO POSTE. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO (AT/BT) (AT/AT). O MESMOFOIAFERIDO E OS ERROS ATIVO E REATIVO FORA | 29/12/16 | 24/03/17
40034463 | 001006632255 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENA DO SR. RUY FRANKELY FERREIRA ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR TRATA-SE DE UM SAGA(1500) 200 A , O QUAL ESTARPROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTAÇ | 10/01/17 | 24/03/17
44789990 | 001006632259 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AUTENOR GUEDES SILVA,GERENTEDA TRANSPORTADORA.FOI ENCONTRADA PADRÃO SELADO E BLINDADA . FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMENTROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUAVA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSODESEGUNRAÇ | 09/01/17 | 24/03/17
44854970 | 001006633278 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃOCOM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL, NESSA UNIDADE FUNCIONAUMATORRE DA RÁDIO E TV MEIO NORTE. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SRPEDRO, OGERADOS ESTÁ SENDO USADO TODOS OS | 28/12/16 | 24/03/17
7871082 | 001005951308 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENONCTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. O MOTIVO DE APRESENTAR CORRENTEZERADASEM DETERMINADO PERIODO FOI UM CURTO CIRCUITO NO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃOQUE DEICOU A ESCOLA SEM ENER | 10/12/16 | 24/03/17
1567560 | 001005951946 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LEANDRO ALVES DE PAULA,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM O MEDIDOR PROGRAMADO EMAT-AT, COMCANAIS 240/26000, RTC: 400/5 E RTP: 1/ | 29/11/16 | 24/03/17
2000098550 | 001005952438 | 165 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE RIBAMAR PRAZERESMUNIZ, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO UMADERIVAÇÃO SAINDO DIRETO DA REDE DA CEMAR, SEM MEDIÇÃO PARAREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO INDIRETA C | 25/11/16 | 24/03/17
11810705 | 001006003209 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSÉ NILTON DOS SANTOS DESOUSA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DEMEDIÇÃOSELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS, FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADAO | 12/12/16 | 24/03/17
7884109 | 001006012147 | 305 | 21/12/16 | 01/12/16 | A MESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA | 30/12/16 | 24/03/17
4920104 | 001006033276 | 309 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE EDMILSON SILVA DESOUSA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUE FICALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDOUMAMEMORIA DE MASSA JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO | 22/12/16 | 24/03/17
32796141 | 001006034671 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: FREDSON JORGE ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA EMPRESA ITAPICURU AGROINDUSTRIAL, HOJEESTE GALPÃO ESTA ALUGADO PARA O SUPERMERCADO MATEUS. QUEULTILIZA OMESMO COMO DEPOSITO DE MERCADORIAS.ENTRAMOSA NO GALPÃO, E REGIS | 13/01/17 | 24/03/17
4154 | 001003533396 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GEYSON SOUSA ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT AT , COM MEDIÇÃO INDIRETA COM RAMAL SUBTERRÂNEO COMCAIXA DE 2 COMPARTIMENTOS.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DO MEDIDOR EOS DESATURAÇÃO DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOS OS CANAIS.MEDIÇÃO NOR | 26/08/16 | 24/03/17
36107553 | 001003536498 | 201 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) NOELIA MARIA GOMES,DIRETORA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA EBLINDADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃOESTAVA E CONTINUA BLINDADA. AO TÉRMINO DA INSPEÇÃO FOIVERIFI | 05/09/16 | 24/03/17
3312780 | 001003633670 | 303 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE, A MEDIÇÃO ECNONTRA-SE EMUMA CAIXA | 21/09/16 | 24/03/17
2354063 | 001003665259 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 01/09/2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EDILANGELA FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI RTC1/1, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000 .FOI FEITO O TESTE COM O CHECK METER E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOE | 12/09/16 | 24/03/17
4967380 | 001003665288 | 0 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DOMINGOS MARQUES DASILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR FICA LOCALIZADO EM CAIXA DE FERRO DE DOISCOMPARTIMENTOS, LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NO MEDIDOR, OMESMO ENCONTRA-SE NORMA | 30/08/16 | 24/03/17
41317949 | 001003665588 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA. AMEDIÇÃOENCONTRA-SE COM CAIXA DE TRES COMPARTILHAMENTOS COM O RAMAL DEENTRADATOTALEMENTE APARENTE E LOCALIZAÇÃO EXTERNA AO IMOVEL. FOIVERIFICADO OSPARAMETROS DO MEDIDOR, AFERIÇÃO COM O PWS 2.3 E TESTE DESATURAÇÃO DOTC'S, EM TODAS AS VERIFICA | 30/09/16 | 24/03/17
43845241 | 001003686624 | 303 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDISOENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. FOI SUBSTITUIDO A CHAVE DEAFERIÇÃO QUEESTAVA TRINCADA IMPOSSIBILITANDO A SELAGEM. MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO B-1TAMBEM FOI CORRIGIDO O HORA | 06/10/16 | 24/03/17
4057 | 001003691536 | 305 | 01/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JHONATA (VIGILANTE),RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOS OSCANAIS.A UNIDADE ENCONTRA-SE DESOCUPADA SÓ TA FUNCIONANDO GELADEIRA EA LÂMPADA DO LOCAL QUE FICA OS VIGILANTES.FOI FEITO A NORMALIZAÇÃO DA TAMPA DA C | 05/08/16 | 24/03/17
2364 | 001003735693 | 201 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MANOEL VIANA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CUBÍCULO EM CABINE ABRIGADA A 3 ELEMENTOS. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EFERIADOS. EM SEGUIDA, FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DEMASSA COMPLE | 08/08/16 | 24/03/17
34207526 | 001003819003 | 131 | 01/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JUCELIO ALVES LEITE(ENCARREGADO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.IRREGULARIDADE NOS TCS DAS FASES B E C, LIGAÇÃO SECUNDÁRIA DOSTCS ENCONTRAVAM-SE INVERTIDAS, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OS SELOS DA CAIXADOS TCS E DA CA | 11/08/16 | 24/03/17
10877890 | 001003919719 | 303 | 11/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SEBASTIÃO JOSÉ V. DASILVA , PROPRIETARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDAE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE FERRO NADIVISORIA ENTRE O DISJUNTOR E OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATU | 17/08/16 | 24/03/17
2000005341 | 001003923115 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE PIRES, FUNCIONARIO ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DE UMA FABRICADE MOVEIS;FOI OBSERVADO QUE AS ATIVIDADES NA FABRICA DE MOVEIS AINDA NÃONÃOCOMEÇARAM E QUE A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MOMENTO ESTASENDO USADANA CONSTRUÇÃO DA FABRICA. FOI R | 13/10/16 | 24/03/17
38853996 | 001006242128 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR - - - - , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR D | 15/12/16 | 24/03/17
39595079 | 001006242130 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALEX PEDROZA JORGE,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO,AFERIÇÃODO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS DO MEDIDOR COM CANAIS DE180/10000,RTC: 300/5 E RTP: 1/1, RETIRADO TODOS OS ARQU | 14/12/16 | 24/03/17
40106324 | 001006242132 | 303 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JOHN RAFAEL, PORTEIRORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, MAS SEMO VIDRO DA TAMPA DA CAIXA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT,RTC: 1/1,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES DE 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM OPWS EAMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFE | 13/12/16 | 24/03/17
40379959 | 001006242137 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENÇA DO SR MAURICIO MACIEL, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO DACEMAR, OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTEDESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOIE | 15/12/16 | 24/03/17
40669868 | 001006242153 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AFAIL BARROS FILHO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM OMEDIDORPROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS 180/10000, RTC: 300/5 E RTP:1/1. FOIFEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.O | 13/12/16 | 24/03/17
41375817 | 001006242158 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOÃO LUCAS, PROPRIETÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT, COMMEDIÇÃOINDIRETA, COM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO INSTALADO NO POSTE DADISTRIBUIDORA EM PADRÃO TODO APARENTE. FOI FEITO OS TESTES NAMEDIÇÃO,AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TC'S | 12/12/16 | 24/03/17
41700971 | 001006242182 | 303 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR , NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES DNA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEMFORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMALOMEDIDORT | 17/01/17 | 24/03/17
42979082 | 001006242190 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR - - - - - , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, O MEDI | 14/12/16 | 24/03/17
43104365 | 001006242192 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR - - - - - - , FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REAIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR | 14/12/16 | 24/03/17
43466461 | 001006242195 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE DA SILVA, RESPONSÁVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DA CANOPUSNA ESTRADADE RIBAMAR. INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, FOI REALIZADOTESTESDE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OS TESTESNÃOAPRESENTARAM ERROS.TAMBÉM FOI | 15/12/16 | 24/03/17
34022917 | 001006729994 | 306 | 28/12/16 | 01/01/17 | A UNIDADE ENCONTRAVA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS,ESTAVA ABERTA COM SEUS CABOS INEXISTENTES, ROUBADOS.NA UNIDADE FOI REMOVIDO OS TC'S ( TRANSFORMADORES DE CORRENTE), CHAVEDE AFERIÇÃO E MEDIDOR DE LIGAÇÃO INDIRETA, AMBOS TRAGOS PARACOMPANHIAENÉRGITA DO MARANHÃO (CEMAR).FOI REALIZADO R | 06/01/17 | 24/03/17
34205981 | 001006729996 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CLUEBA LOPES,RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADA A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TAVA AT/AT COMCANAISEM 120/10.000 E RTC: 200/5 , RTP 1/1.OS EQUIPAME | 09/01/17 | 24/03/17
34722951 | 001006729998 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DA CEMAR, NAPRESENÇA DO SR. SERGIO VIEIRA FUNCIONARIO RESPOSANVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA .A UNIDADE SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03 (TRES)COMPARTIMENTOSCOM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE. A UNIDADE SE ENCONTRAVACOM SEUSLACRES ROMPIDOSL | 06/01/17 | 24/03/17
35350675 | 001006730010 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR. CLAUDIA CO PSC , FUNCIONARIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVANORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES COM MEDIÇÃO SIMULTANEAE ESTAVANORMALA | 19/01/17 | 24/03/17
36355875 | 001006730012 | 306 | 29/12/16 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI CONSTATADO QUEAMESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA E SEM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO,FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA A AÇÃO, CLIENTE TRATA-SE DEUMA FABRICA DE ASFALTO NA PROXIMO A PRAIA DE BOA VIAGEM , ONDEAMESMA ENCONTRA-SE DESATIVADA, DESABILITAD | 07/01/17 | 24/03/17
36415355 | 001006730014 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOANICE, FUNCIONARIARESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SECRETARIA DO ESTADO EM UM IMOVELALUGADO.ENCONTRAMOS ESSA UNIDADE SELADA COM OS SELOS SERIAIS CEMAR.A REMOTA ESTA CONECTADA E COMUNICANDO COM O SERVIDOR CEMAR.REALIZAMOS OS TES | 22/03/17 | 24/03/17
36775190 | 001006730018 | 306 | 05/01/17 | 01/01/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA MEDIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS,QUEJÁ NÃO EXISTE MAIS.NO LOCAL FICOU APENAS A CAIXA DE MEDIÇÃO E OS POSTES CONFORMECONFORMEFOTOS. NO LOCAL NÃO FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO OU QUALQUEREQUIPAMENTODE PROPRIEDADE DA CEMAR.NO SISTEMA DA CEMAR SEGUNDO A ORDEM DE SERVIÇO A INSTALAÇ | 14/01/17 | 24/03/17
37356069 | 001006730022 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ARTUR EMANOEL ,FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC200/5 ,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBE | 23/01/17 | 24/03/17
38846930 | 001006730031 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃODOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMARNA PRESENÇA DA SRA. ANA CAROLINAFUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉMFOI NORMAL,C | 11/01/17 | 24/03/17
42933392 | 001006730048 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARCIA CRISTINA SANTOSFUNCIONARIA RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TESTE EM TODA A MEDIÇÃO E OS TESTES NÃOAPRESENTARAMERROS. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR TAMBEM FOI ANALIZADA E OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA, FORAM RETIRADOS. O TRAFO DO CLIENTE É | 07/01/17 | 24/03/17
44706393 | 001006758621 | 306 | 27/12/16 | 01/01/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOSCONDOMINIOS PRAIAS BBELAS A E B. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE QUEFICAATRAS DO PÁTIO NORTE, DESLIGADA E SEM OS BASTÕES DA CHAVE ELEFUSIVEL.NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM PARA NOS DÁ QUALQUER INFORMAÇÃO. | 05/01/17 | 24/03/17
3767310 | 001006824705 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDO DE JESUS VIEGAS DECASTRO'INQUILINO' RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UMCOMPARTIMENTOQUE FICA LOCALIZADA NA AREA EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOICOLHIDAUMA ''MM'' JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE CORRENTE EA | 13/01/17 | 24/03/17
43622552 | 001006892374 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR SERGIO AMARO.FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'SETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDORP | 04/01/17 | 24/03/17
36083182 | 001006949327 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) IVANILDO CANTANHEDEFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FICA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE. FOI COLHIDA MM JUNTAMENTE COM CANAISDE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE. NO MOMENTO DA INSPEÇAO | 27/01/17 | 24/03/17
10209854 | 001006973094 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WESLEY SAMPAIO DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT). O MESMO FOI AFER | 20/01/17 | 24/03/17
11191827 | 001006973187 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): ARITANE ALVES SANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.ANTES DE ABORDAMOS O CLIENTE MEDIMOS AS CORRENTES PRIMARIA, ASQUAISFORAM IGUAIS AOS VALORES DOS CORRENTES ELETRICAS DURANTE AINSPEÇÃO .O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃOO | 28/01/17 | 24/03/17
11262740 | 001006973206 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SUYANE TORRES PEREIRA,FUNCIONARIA DA CLINICA.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS.FORAM RALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARTIMENTOS NORMAIS.MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA NAS DOBRADIÇAS.OBS: SENDO 2 CAR | 11/02/17 | 24/03/17
11864457 | 001006973236 | 303 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DANÚBIO FERREIRA DOSSANTOS ,FUNCIONARIO DA CAEMA.FOI ENCONTRADA CAIXA METÁLICA SELADA, POREM SEM VIDRO. FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.UNIDADE FOI NORMALIZADA NO ATO DA INSPEÇÃO COM INSTALAÇÃO DEE | 09/02/17 | 24/03/17
34309655 | 001006973258 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AMILTON REIS DASILVA, ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO A CAIXA DO MEDIDOR SELADO E BLINDADO ECUBICULO SEM O SELO. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. MEDIÇAO FICOU SELADA E BLINDADA | 22/02/17 | 24/03/17
38651722 | 001006975172 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO FILHO , FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO FRIOMAR (DISTRIBUIDORA DE FRIOS),LOCALIZADANA CEASA DO BAIRRO DO COHAFUMA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75 KVA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃOGALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE ATE A C | 14/01/17 | 24/03/17
43092278 | 001007033778 | 306 | 11/01/17 | 01/01/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA SEM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICANOMOMENTO DA INSPEÇÃO. | 20/01/17 | 24/03/17
41645318 | 001007058267 | 303 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): MARIA DAS GRAÇAS ,FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC200/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FO FEITO T | 17/01/17 | 24/03/17
10526620 | 001007060372 | 201 | 07/03/17 | 01/03/17 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO NA PRESENÇA DO SR(O) FLÁVIOCLAUDIO COSTA ARAÚJO, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. DE ACORDOCOM A OCORRENCIA NO DIA 02/03/2017, INSTALAMOS UMA NOVA MEDIÇÃOMODELO MEDIÇÃO FISCAL. INSTALAMOS UM CONJUNTO DE TCS 150/5 OMEDIDOR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO | 10/03/17 | 24/03/17
2089 | 001007092988 | 0 | 16/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAMREALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMALTAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL OMEDIDORDA UN | 23/01/17 | 24/03/17
11260080 | 001007094092 | 0 | 20/02/17 | 01/02/17 | FUNCIONARIA DA CLINICA. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADO. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS. MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE. | 27/02/17 | 24/03/17
5076897 | 001007119956 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA . TRATA-SE DO ESCRITORIO ERESIDENCIA DO TARCISIO FRANCO DE AMARAL.FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NAO FOI ENCONTRADO NADADEANORMAL.A LIGAÇÃO TAMBEM FOI ANALIZDA E TODOS OS PONTOS DE CONXEOSFORAMREAJUSTADOS, O MEDIDOR TE | 21/01/17 | 24/03/17
285994 | 001007122934 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANGELA OLIVEIRA,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR, AFERIÇÃO E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR COM O FRATELO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TAVA AT/AT COMCANAIS72/10000 E RTC: 1/1F | 28/01/17 | 24/03/17
41410566 | 001007122946 | 0 | 24/01/17 | 01/02/17 | EAT2069 | 02/02/17 | 24/03/17
4759451 | 001006601592 | 306 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADÃO PIRES DA SILVA , REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE ESTA INSTALAÇÃO ESTAVAAUTO-RELIGADO PELA MEDIÇÃO .FICANDO A MESMA DESLIGADA. | 11/01/17 | 24/03/17
10578434 | 001006603403 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR ANTONIO DOS SANTOSOLIVEIRA(ENCARREGADO DEA USINA).NESSA UNIDADE CONSUMIDORA EXISTE UM OUTRO TRANFORMADOR QUE OCLIENTEESTA USANDO NESTE PERIODO DE ENTRE SAFRA. A MEDIÇAOINSPECIONADA ESTALIGADA SEM CARGA.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR A MEDIÇÃO POR FALTA DE CARGA. OSP | 13/01/17 | 24/03/17
43366076 | 001006610739 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LIBSON RAIMUNDO PACHECO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DAMASTECSERVIÇOS, EMPRESA ESSA QUE TRABALHA COM RESIDUOS.FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E OS EQUIPAMENTOS NÃOAPRESENTARAMERROS. EM SUAS RESPECTIVAS FUNÇÕES. FOI OBSERVADO TOD | 05/01/17 | 24/03/17
11358292 | 001006629139 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO PARENTE CARDOSO,PROPRIETÁRIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM HORARIO ATRASADO EFERIADOSDESATUALIZADOS, FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REAOLIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRON | 28/12/16 | 24/03/17
6272720 | 001006629249 | 0 | 19/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GERALDO CRISTINO SOUSA DACUNHA,MANUTENÇÃO.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA ATUALIZAR HORARIO RESERVADO EFERIADO. | 27/12/16 | 24/03/17
1567365 | 001006629840 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE SEGUIDO DE INSPEÇÃO REALIZADANAPRESENÇA DO SR RONALD DE JESUS, FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA SUBSTAÇÃO DO AEROPORTO,LOCALIZADONO BAIRRO TIRIRICAL, EM FRENTE A ROTATÓRIA. DESLIGAMOS ESTAUNIDADE PARAQUE FOSSE REALIZADO A MANU | 27/12/16 | 24/03/17
1408976 | 001006629872 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR DA PRESENÇA SR. CAMILA NATALIA , FUNCIONARIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA . FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COMSEU GRUPO TARIFARICO AT/BT, PAD | 11/01/17 | 24/03/17
1568132 | 001006629875 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS CADETE, FUNCIONÁRIOERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 600/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE360/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O T | 29/12/16 | 24/03/17
1568191 | 001006629877 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA ADRIANA REMOS,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMB | 04/01/17 | 24/03/17
1568469 | 001006629879 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A) ROSEMARY NOGUEIRA.FUNCIONARIO É RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELOS COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT. RTC15/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 630/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTAO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TA | 06/01/17 | 24/03/17
1849867 | 001006629885 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR ---, FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOIAFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO INSPEÇÃO VISUAL NA UNIDADEE ESTAVANORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE EST | 05/01/17 | 24/03/17
2224739 | 001006629887 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA MARIA DAS MERCES,FUNCIONÁRIAE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/0, RTP: 1/1 E AS CONSTANTESDE72/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI VERIFICADO | 06/01/17 | 24/03/17
2376067 | 001006629889 | 303 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA TORRE DE TRANSMISSÃO LOCALIZADA NAENTRADA DOBAIRRO COQUEIRO.MEDIÇÃO COM SUBSTAÇÃO AEREA COM TRAFO DE 75 KVA COM CAIXA DETRÊSCOMPARTIMENTO E RAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO, EM RAMALTOTALMENTEAPARENTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E ESTE ESTA CONF | 19/01/17 | 24/03/17
2478412 | 001006629891 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO RELIZADA NA PRESENÇA DO SRA. IRACILENE G. SANTPSRESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO HOSPITAL DAVISÃO.MEDIÇÃO EXTERNA COM PRADRÃO NA RUA LATERAL. O PADRÃO ESTA EMOTIMOESTADO DE CONSERVAÇÃO E O MESMO ESTAVA BLINDADO E SEM NENHUMSINALDE VIOLAÇÃO.FORAM REALIZADOS TESTES DE AFERIÇ | 06/01/17 | 24/03/17
3050 | 001006629896 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR:FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSERVADORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE TV MARANHENSE CANAL 12 LOCALIZADA NAMADRE DEUSEM FRENRE AO HOSPITAL GEPAL.ESTA UNIDADE E ATENDIDA E FATURADA EM MEDIA TENSÃO. POSSUI DOISTRANSFORMADORES SENDO UM DE 225 KVA E O OUTRO DE 150 | 16/01/17 | 24/03/17
3174 | 001006629898 | 303 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) REGIS CLAY BARROS,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA SEIC (POLICIACIVIL) LOCALIZADA NO BAIRRO DE FÁTIMA. ESTA UNIDADE TINHAMEDIÇÃO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE DISTÂNCIA DOTRANSFORMADOR. DENTRO DA CAIXA DE MEDIÇÃO TAMBÉM ESTAVAACOMODADO O DISJU | 04/01/17 | 24/03/17
3360 | 001006629900 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR OTANILSON FIDALGO,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES DE240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI VERIFI | 28/12/16 | 24/03/17
3549 | 001006629903 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ------, FUCNIONÁRIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADO DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁ | 06/01/17 | 24/03/17
3603 | 001006629905 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. PEDRO MUCS.ANTES NA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOSESTESDE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADE ESTAV | 16/01/17 | 24/03/17
40693351 | 001003925483 | 201 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAYCON KAIO LOPES LEAL,REPRESENTANTE DESA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DE SELOS. O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA ESTÁTOTALMENTE APARENTE E BEM FIXADO NA CAIXA DE MEDIÇÃO.CO | 14/09/16 | 24/03/17
876 | 001003969853 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. JOSUÉ ARAÚJO, FUNCIONÁRO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FOI REALIZADO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´SE TAMBÉM FOI NORMAL.PAD | 29/09/16 | 24/03/17
2879 | 001003970880 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL, FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT 40/5RTP 70/1 E AS CORRENTES 1680/10000. FOI FEITO O TESTE DE PWS EAMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA CO | 02/09/16 | 24/03/17
7871236 | 001003970897 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDISOENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DACONCESSIONÁRIAFIAT EM CAXIAS. A REDUÇÃO NO CONSUMO DEVE-SE A QUEDA NOSSERVIÇOS NAOFICINA, ONDE MÁQUINAS E LÂMPA | 28/11/16 | 24/03/17
43717090 | 001004092684 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTONIO CARLOS,COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA CONTINUA SELADA E BLINDADA.CONSTANTES :5250/10000 | 05/09/16 | 24/03/17
2000042851 | 001004095845 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E SO ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO,NOMOMENTO APENAS UMA BOMBA LIGADA PARA FORNECER ÁGUA PARA ACONSTRUÇÃO.MEDIÇÃO COM PROGAMAÇÃO B-I. | 28/10/16 | 24/03/17
2000064122 | 001004095856 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS, MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGAMAÇÃO THS, A MESMA TRATA-SEDA UPA DE COELHO NETO. | 24/10/16 | 24/03/17
37351911 | 001004115564 | 310 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR (A) HELIZA MOREIRA,COORDENADORA DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO, UNIDADE NÃO ESTAVA BLINDADA. LOGO APÓS OS TESTES,MEDIÇÃO APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOFICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, SELADA E BLINDADA.CONSTANTES : 7 | 03/09/16 | 24/03/17
1567942 | 001004122607 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBSON SOARES ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE E A MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM | 09/09/16 | 24/03/17
31885477 | 001004122625 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ RAIMUNDO ,FUNCIONARIO DA MANUTENÇÃO , REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA CEMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO E O CUBICULO DOS TC´S E DOS TP´SLACRADOR, NORMAL , TUDO INCTACTO.TODO SISTEMA DE LIGAÇÃO TANTO NO PRIMARIO EM 13,8 TC Q | 09/09/16 | 24/03/17
38107275 | 001004122645 | 0 | 30/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SEVERENILSON S. RIBEIRO ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM O SECUNDARIOAPARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DESATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS ARQUIVO | 09/09/16 | 24/03/17
51411 | 001004141216 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ESTAVA DESLIGADA INTERNAMENTE, POIS O QUADRO DODISJUNTOR (DISTRIBUIÇÃO) ESTAVA TODO DESLIGADO. O MESMO FOIMONTADO ESTABELECENDO A ENERGIA DA UNIDADE. EQUIPE DA CEMAR QUEDESMONTOU O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. | 29/08/16 | 24/03/17
11926495 | 001004164572 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO BLINDADA, FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PRAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA. | 28/10/16 | 24/03/17
1805 | 001004213777 | 0 | 26/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PIZZARIA INTERNACIONAL, LOCALIZADA NAAV DANIEL DE LA TOUCHE .ESTA UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO DIRETA. FIXADA EM POSTE TOTALMENTEAPARENTE E BLINDADA.FOI ENCONTRADA SELADA.O HORÁRIO NO DISPLAY DO M | 05/09/16 | 24/03/17
1568310 | 001004233200 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CONCEIÇÃO VIEIRA,FUNCIONÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA ECOM PROGRAMAÇÃO AT/AT, RTC 200/1 RTP 1/1, E CONSTANTE120/10000. FOI REALIZADO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOSESTÃO NORMAIS, EM PERFEITO ESTADO. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃOAEREAA | 12/09/16 | 24/03/17
2368579 | 001004233221 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA DA PRESENÇA DO SR. DIOGENES BARROS TAVARES,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/ BT COM MEDIÇÃO DIRETA E A CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS COM O RAMAL PARTE SUBTERRÂNEO.FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E ACOMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO VISOR DO MEDIDO | 29/09/16 | 24/03/17
2643758 | 001004233234 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GERALDO(FUNCIONARIO) GERENTE, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, ESTA UNIDADETRATA-SE DE UMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LOCAZALIDA NA ESTRADA DERIBAMAR AO LADO DO POSTO DE COMBUSTIVEIS GASPAR ANTIGO VILA VERDE. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 112 | 16/09/16 | 24/03/17
36260661 | 001004233252 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPECAO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA SAMARA FERNANDES ALENCARRESPONSAVEL PELA UNIDADE,FOI FEITO TESTE NA MEDICAO APLICANDO O PWS E O MESMO APRESENTOURESULTADO NORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/BT COM CANAIS EM 72110.000 RTC - 111 RPT - 111.A UNIDADE POS | 16/09/16 | 24/03/17
406104 | 001004233263 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 |  | 12/09/16 | 24/03/17
37524182 | 001006730024 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA DO CARMO ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUEESTALOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDORESTAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICO , COM CARGAPROGRAMAD | 21/01/17 | 24/03/17
37631086 | 001006730027 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FERNANDO VICTOR BARROS DOSSANTOS, FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃOENCONTRA-SEINSTALADA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS METÁLICA, COMELETRODUTO EMAÇO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE, SUBSTAÇÃO AEREA.VERIFICAMOS TODOSOS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO | 06/01/17 | 24/03/17
38165810 | 001006730029 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEMUEL ALMEIDA(FUNCIONARIO) REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O FRATELO E O MESMOESTA NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA COMMEDIDOR PROGRAMADA EM AT/BT COM MEDIÇÃO DIRETA COM CANAIS EM72/1000 | 14/01/17 | 24/03/17
39176572 | 001006730033 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SARA CRISTINA SOARES DEFARIAS.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICOAT/ATCOM CARGA DE PROGRAMA 7503 E CONSTATE DE | 21/01/17 | 24/03/17
39650711 | 001006730035 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DA SR. MARIA DO CARMO FUNCIONARIA E REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO E O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'SE TAMBEM FOI NORMAL | 23/01/17 | 24/03/17
41102942 | 001006730039 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARILSON CASTRO PINHEIROFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTO QUEESTALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICOAT/BICOM CARG | 21/01/17 | 24/03/17
42051250 | 001006730045 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR FABIANO GOMES,FUNCIONÁRIOE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE COSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTESDE 240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM | 06/01/17 | 24/03/17
43291157 | 001006730060 | 306 | 10/01/17 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESABILITADO.FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AÇÃO. | 19/01/17 | 24/03/17
43961551 | 001006730063 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª CASSANDRA P. COSTAFUNCIONARIA(COORDENADORA) , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE HOSPITAL DE SAUDE BASICA RURAL. ESTALOCALIZADONO BAIRRO DO MARACANÃ NO DISTRITO INDUSTRIAL POR TRAS DOTERMINAL DEINTEGRAÇÃO.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANS | 14/01/17 | 24/03/17
44499614 | 001006730066 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIA E REPRESENTANTE NA UNIDADE CONSUMIDORA , FORAMREALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL ,TAMBEMFORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOINORMAL,O MEDIDOR DAT | 16/01/17 | 24/03/17
45553582 | 001006730069 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) ROMIA CARLA PINTOCHAGASFUNCIONARIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXAMETÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS, COMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTEAPARENTE E SUBSTAÇÃO AEREA COM TRAFODE 225 KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO ME | 11/01/17 | 24/03/17
2224909 | 001006731701 | 303 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LEONY MOTA RODRIGUES,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DOESCRITORIO DA CAEMA, LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE OPERARIA, AOLADO DADELEGACIA.ESTA UNIDADE ESTAVA FATURANDO NO MINIMO, SEGUNDO A O.S. QUE NOSFOIPASSADA, REALIZAMOS INSPE | 04/01/17 | 24/03/17
8848998 | 001006737313 | 310 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS, ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, NAMESMA O VIDRODA CAIXA DE MEDIÇÃO FOI QUEBRADO POR VENDA-LOS, FOIPROVIDENCIADO UMATAMPA DE BLINDAGEM, TAMBÉM FO | 06/01/17 | 24/03/17
30082664 | 001006756780 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO BATISTA,REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA, A QUAL ESTÁ DENTRODE OUTRACAIXA METÁLICA, A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO AT-AT, O MESMO F | 06/01/17 | 24/03/17
5309646 | 001006758561 | 306 | 02/01/17 | 01/01/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA O MEDIDOR FOI RETIRADO POROUTRA EQUIPE DA CEMAR. | 10/01/17 | 24/03/17
9479724 | 001006765590 | 305 | 22/02/17 | 01/03/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA, FECHADA COM MEDIÇAO INTERNA. | 01/03/17 | 24/03/17
4759362 | 001006796054 | 306 | 27/12/16 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEM TRANSFORMADOR E BASTÕES NASCHAVES DE DERIVAÇÃO. | 10/01/17 | 24/03/17
5492084 | 001006796426 | 303 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. A UNIDADEENCONTRAVA-SE SOBRE O POSTE EM UMA CAIXA DE FERRO DE UMCOMPARTIMENTO COM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE, E A TAMPA DACAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA ABERTA. A MESMA ENCONTRAVA-SE COM GRUPOTARIFÁRIO AT/BI, CONFORME SISTEMA. FOI RETIRADO OS PARAM | 13/01/17 | 24/03/17
41427817 | 001006796610 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) DANIELE VIEIRA,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MESMA POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM O TRAFO DE 75 KVA. OELETRODUTOGA | 12/01/17 | 24/03/17
30405218 | 001006825038 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTAONORMAIS. ESA UNIDADE TRATA-SE DE UM CENTRO DE IMAGENS, EXAMES, ORGAODAPREFEITURA QUE ATUALMENTE FUNCIONA DAS 07:00 AS 13:00 HORAS DESEGUNDA ASEXTA. MEDIDOR COM TARIFA T | 13/03/17 | 24/03/17
11193110 | 001006825457 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIAN TROVÃORODRIGUES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO FEITA NO DIA 02/01/2017, VOLTAMOSHOJE05/01/2017 PARA PODEMOS VERIDICAR SE O MESMO REGULARIZOU ASDEFICIENCIATECNICAS. CONSTATAMOS QUE A TAMPA DA CAIXA FOI RECOLOCADA JUNTOCOM OSV | 13/01/17 | 24/03/17
40426990 | 001007662255 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | FOI FEITO OS TESTES NOS QUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO AFERIÇÃO DOMEDIDORE O DE SATURAÇÃO DOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ESTAVA AT/AT COMCANAI300,1000 E RTC 150,5 RTP 1,1.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TRANSAÇÃO E CORRENTES DOSECUNDARIO ETODOS ESTÃO NO PADRÃO DE C | 11/02/17 | 24/03/17
10354188 | 001007694544 | 306 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSTALAÇAO CORTADA OCM A FASE "B" DA MT FORA DO ISOLADOR PORISSO NAOFOI LIGADA PARA COLETAR OS ARQUIVOS.SEGUNDO O SR: OLIVIO PINACIRO LOPES MORADOR DA INSTALAÇAO ESTARCORTADAA CINCO MESES. | 23/02/17 | 24/03/17
11286321 | 001007697656 | 306 | 17/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E SEM OS BASTOES NAS CHAVES. | 23/02/17 | 24/03/17
15841362 | 001007718980 | 0 | 22/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GABRIEL, FUNCIONARIO(ELETRICISTA)POREM O MESMO FOI ORIENTADO POR SEUS SUPERIORES A NAO ASSINAR OTOI DAINSPEÇAO. ESTA UNIDADE TEM NO CADASTRO DA CEMAR UM CONJUNTO ENCAPSULADO(TROVAO.COMO MEDIÇAO, POREM NO LOCAL ENCONTRAMOS O MEDIDOR CADASTRADONO SISTEMAEM UM PAD | 01/03/17 | 24/03/17
37871524 | 001007718999 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VALDETE MAGALHÃES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMA FÁBRICA DE GESSO, LOCALIZADA NO KM 06. ESTA UNIDADE TINHA AINFORMAÇÃO NA NOTA DE SERVIÇO QUE ESTAVA CORTADA, CHEGAMOS NOLOCAL E ENCONTRAMOS EM PLENA ATIVIDADE. SOLICITAMOS AS CO | 24/02/17 | 24/03/17
2283 | 001002171566 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 151402-7PATRIMONIO: 2222002868Assinou ficha de inspeção: PAULOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PAULO HENRIQUERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT, COM MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE 02 COMPARTIMENTOS | 15/06/16 | 24/03/17
1086340 | 001002199283 | 201 | 16/05/16 | 01/05/16 | ESTA UNIDADE É UMA SUBESTAÇÃO QUE ALIMENTRA OS REFLETORES DAMARGEM DA PRAIA. ENCONTRAVA-SE COM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOTODOS QUEIMADOS, CAIXA DE MEDIÇÃO, TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, MEDIDOR,CHAVE DE AFERIÇÃO. TODOS OS MATERIAIS FORAM SUBSTITUIDOS,SOMENTE O JOGO DOS TCS PERMANECERAM OS MESMOS. A UNIDADE FIC | 25/05/16 | 24/03/17
1080326 | 001002262711 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FÁBIO FREITAS SOUSA,GERENTE, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BICOM MEDIÇÃO DIRETA. COM A CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO. AFERIÇÃO DOMEDIDOR E A COMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO VISOR COM O FRATELO.FOI | 27/08/16 | 24/03/17
1376942 | 001002262733 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WILIAN SILVA,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE B-1, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE TRES COMPARTILHAMENTOSCOM RAMALAPARENTE. FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA EVERIFICADOSOS PARAMETROS DA MEDIÇÃO. EM SEGUIDA FORAM FEITO OS TESTES NAMEDIÇÃO,AFERIÇ | 29/09/16 | 24/03/17
2447983 | 001002262757 | 0 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIANA COSTA DOS SANTOS, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE ESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COMCANAIS EM 120/10000 RTC 1/1 RTPN | 20/08/16 | 24/03/17
31761654 | 001002262767 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 129223-6PATRIMONIO: 2222000109SSN: 15355Assinou ficha de inspeção: VALDIANE ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VALDIANE ALVESFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO A | 16/06/16 | 24/03/17
3824 | 001002262777 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CONCEIÇÃO SILVA ,GERENTE , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT AT COM MEDIÇAO INDIRETA , CM A CAIXA DE 01COMPARTIMENTO , COM MEDIÇÃO INDIRETA COM CAIXA DE 01COMPARTIMENTO COM RAMAL PARTE SUBTERRANEO MAIS COM CAIXA DEPASSAGEM.FOI REALIZADO OS TESTESS | 26/08/16 | 24/03/17
5940788 | 001002266842 | 303 | 09/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) GLEICILENE MAGONO ROCHA(DIRETORA). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA DOS TCS, FORA DABASE DE SUSTENÇÃO, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOSMESMOS. FORAM SUBSTITUIDOS OS TCS DE 125/5 PARA TCS DE 2 | 30/05/16 | 24/03/17
5002 | 001002297491 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 2222002612Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO | 09/06/16 | 24/03/17
11903533 | 001002327122 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180/10000RTC: 300/5RTP: 1/1SSN: 715211Assinou ficha de inspeção: FÁBIO LEMOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FÁBIO ALBURQUERQUE LEMOSGERENTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRES | 23/06/16 | 24/03/17
2758989 | 001002356952 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 36 /10000Constante deixada: /10000RTC: 60/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: CARLOS CESARLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA ACRÍLICA EM PADRÃO DE MEDIÇÃOFISCAL. AO ABRIR A CAIXA DO MEDIDOR CONSTATAMOS QUE HAVIA UMCURTO NA CHAVE DE AFERIÇÃO. TODOS OSE | 08/06/16 | 24/03/17
39344998 | 001002357210 | 201 | 22/06/16 | 01/06/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO PEREIRAOLIVEIRA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO FICA EM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS QUE ESTÁ LOCALIZADANA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM DEFEITO (DISPLAY APAGADO). DEIXANDO DE REGISTRAR AENE | 30/06/16 | 24/03/17
950955 | 001002381963 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JACQUELINE GOMESFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS TCSS | 17/06/16 | 24/03/17
11192025 | 001006653132 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ANA RAIMUNDA TORRES DACOSTA,FUNCIONÁRIO DA CONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO,REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁDENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA,FUNCIONANDO NORMAL.OBS; SEGUNDO INF | 28/12/16 | 24/03/17
36024828 | 001006654749 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR RODRIGO GOMES DEANDRADE(PROPRIETARIO).DEVIDO A PERIODO CHUVOSO O CLIENTE ESTA SEM IRRIGADOR E NÃOESTA LIGANDOO PIVÔ.FOI VERIFICADO AS PARAMETROS NO MEDIDOR, ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.O CLIENTE LIGOU O MOTOR PARA PODERMOS AFERIR O MEDIDOR Q | 28/01/17 | 24/03/17
39560607 | 001006655480 | 303 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CARLOS NERES SOUSA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS, AQUAL FOI ENCONTRADA SELADA, NO ENTENTO A MESMA ESTACA SEM OVIDRO.VERIFICAMOS QUE UMA DAS CHAVES DA REDE PRIMIUM ESTAVA ABERTA. OMEDIDORESTÁ PROGRAMADO DE ACORDOO | 29/12/16 | 24/03/17
41347260 | 001006698116 | 136 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLEYTON SILVA MENDONÇA,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMSUBESTAÇÃO AEREA COM TRAFO DE 112,5 KVA E ELETRODUTOGALVANIZADO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI DETECTADO QUE A TAMPADA CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA ABERTA E QUE O CIRCUITO DO TP TC DAC | 23/01/17 | 24/03/17
35849890 | 001006705876 | 201 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO BASTOS DASCHAGAS, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM ADATA OSCILANDO, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO EFICOU FUNCIONANDO NORMAL. | 26/12/16 | 24/03/17
12172982 | 001006708347 | 303 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE DE JESUS RAMOS,FUNCIONARIOELETRICISTA DO HOSPITAL.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM VIDRO , FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA , FUNCIONANDO NORMAL.OBS: FOI SUBSTITUIDO A REMOT | 20/01/17 | 24/03/17
2000062698 | 001006729974 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JENILSON SOUSA ,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTDEDE SATURAÇÃO E MAMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS DE 600/10000 RTC - 3 | 27/01/17 | 24/03/17
30890450 | 001006729976 | 0 | 30/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SRA. LIEMA VIEIRA, FUNCIONARIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOI NORM | 09/01/17 | 24/03/17
33419406 | 001006729991 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA SO SR, FRANCISCO DOS SANTOSSILVA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRÊSCOMPATIMENTOS COM O SECUNDARIO DO TRAFO | 07/01/17 | 24/03/17
37544272 | 001004233255 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRAILSON S NUNES,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE.INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO, OS MESMOS ESTAVAM NORMAIS. | 20/09/16 | 24/03/17
38820591 | 001004233257 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR JOSE NILTONPROPRIETÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA, ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMA FABRICA DE PECAS DE MARMORE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DARAPOSA NO RES THALITA. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANFORMADOR DE75 KVA FIXADO NO POSTE CABOS DE 70MM2 TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENT | 16/09/16 | 24/03/17
39888548 | 001004233260 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOEL SOUSAREPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.CLIENTE COM MEDIÇÃO DIRETA, THS COM CAIXA DE MEDIÇÃO DE 03COMPARTILHAMENTOS COM RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTRANTES EFERIDOSFOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DE TODOS OS | 23/09/16 | 24/03/17
40676651 | 001004233264 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA AUXILIADORA M.TEXEIRA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, COM CANAIS EM 840/10000, RTC | 30/11/16 | 24/03/17
42108332 | 001004233267 | 306 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA PARWA VERIFICAÇÃODOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃP DA CEMAR,A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA | 15/09/16 | 24/03/17
43677926 | 001004233269 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WANDERSON MARCOS REIS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/ATCOM SUBESTAÇÃO ABRIGADA, COM SECUNDÁRIO APARENTE. FOI REALIZADOOS TESTES DE MEDIÇÃO, AFERIÇÃO E SATURAÇÃO DOS TCS , AMBOSESTAVAM NORMAIS. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DED | 12/09/16 | 24/03/17
44477580 | 001004233281 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)AQUINO MENDES FUNCIONÁRIO E RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA FOI CONSTATADOMEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 15/09/16 | 24/03/17
469289 | 001004233284 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) HIGOR THIAGO FROES,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM FEITOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃOE A MESMA ESTÁ NORMAL. | 12/09/16 | 24/03/17
5499267 | 001004233287 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGAMADO AT/BI COM RTC 1/1 E RTP 1/1. EM CONJUNTO DE MEDIÇAO(ENCAPSULADO).FOI REALIZADO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO OTESTEDE SATURAÇAO E AMBOS ESTAO NORMAIS."OBS" UNIDADE SE ENCONTRAVA COM O CONSUMO BAIXO POR MOTIVODE NAO ESTAR FU | 21/02/17 | 24/03/17
620 | 001004233289 | 0 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO BATISTAFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT ATCOM MEDIÇÃO INDIRETA COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM TCS E TPS EMCUBICULO FECHADO E COM SECUNDÁRIO PARTE EMBUTIDO. FOI REALIZADOTESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E A SATURAÇÃO DOSA | 12/09/16 | 24/03/17
77100 | 001004233291 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) IRACY MEDANHA,FUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇAÕ. | 20/09/16 | 24/03/17
46086 | 001004233283 | 0 | 05/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENSA DO (A) SR (A)EDSON DA SILVA SANTOS RESPONSÁVEL PELA,UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEMPERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO | 13/09/16 | 24/03/17
11194770 | 001004233454 |  | 17/10/16 | 01/10/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ESTÁDESLIGADO. OPRÉDIO ONDE FUNCIONA A CHIKS CENTER MODAS, FOI DEMOLIDO, NÃORESTANDONADA NO INTERIOR DO TERRENO, OU SEJA, A MEDIÇÃO NÃO ESTÁ NOLOCAL, COMOAFIRMAVA NA ORDEM DE SERVIÇO. AS FOTOS FORAM RETIRADAS DASITUAÇÃORELATADA A CIMA, PARA QUAISQUER | 24/10/16 | 24/03/17
35865268 | 001004235316 | 303 | 04/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO JOÃOCOELHO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE, FOI FEITO TROCA DA MEDIÇÃODIRETA POIS A MESMA ERA COM MEDIDOR 3305 E NÃO ESTAVACOMUNICANDO COM O PAL PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE DADOS. AMEDIÇÃO AGORA POSSUI SUBESTAÇÃO AEREA COM MEDIÇÃO INDRETA COMTCS. A UNIDAD | 04/10/16 | 24/03/17
11917844 | 001004284556 | 0 | 16/09/16 | 01/09/16 | INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MICHEULLY PLATINY,REPRESENTANTEDESSA UNIDADE.O MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA DENTRO DE UM SUBESTAÇÃO, ACAIXA DEMEDIÇÃO É METÁLICA DE 01 COMPRATILHAMENTO A QUAL FOI ENCONTRADASELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM O | 21/09/16 | 24/03/17
40619640 | 001004284579 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JARDEM FERREIRA,RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE TRESCOMPARTILHAMENTOSCOM O RAMAL APARENTE.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DE TODOS OSCANAIAS.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELTRICA NO MOMENTOI | 16/09/16 | 24/03/17
2091259 | 001004287620 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ABMÁRIO DE SOUSA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NO MEDIDORAPLICANDO OPWS E O MESMO ESTÁ NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COM CANAIS EM 72/10000, RTC: 1/1 ERTP: 1/1.A | 03/12/16 | 24/03/17
36818298 | 001004288343 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR , NA PRESENÇA DO SR. RANIERE SOARES E REPRESENTANTE DEUNIDADECONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR DOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'SE TAMBÉM FOI NORMAL.O MEDIDORT | 12/01/17 | 24/03/17
1378236 | 001004292433 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 21/09/16 | 24/03/17
11770690 | 001004295882 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR JANETE RODRIGUES SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAINSTALAÇÃO AT-BT. O MESMO FOI AFERI | 08/10/16 | 24/03/17
39183854 | 001004295894 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ILEUDO DE P. R. MORAIS,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT, COM SUBSTAÇÃO ABRIGADACOM OSECUNDARIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TOTALMENTE APARENTE. FOIREALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S, AMBOS ESTÃO NORMAIS.M | 10/10/16 | 24/03/17
44844001 | 001004295907 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO FOI REALIZADA SEM NINGUEM NO LOCAL, POIS SE TRATA DATORRE DACLARO. UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO E AT-BT, RTC:1/1 E RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 90/10000. FOI FEITO O TESTE COMO PWS,AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO COM PERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBEM OTESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E A | 30/09/16 | 24/03/17
1303678 | 001004320714 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO PORTEFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI INSPECIONADO O RAMAL E AFERIDO OMEDIDOR E TODOS ESTÃO EM PERFEITO ESTADO. ESTA UNIDADE TRATA-SEDA AGENCIA DO INSS LOCALIZADA AO LADO DO COLEGIO EDUCADOR. | 23/09/16 | 24/03/17
10909406 | 001004370431 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIS CARLOS GOMES DEOLIVEIRA, ENCARREGADO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADA, E REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOUFUNCIONANDO NORMALMENTE E SELADA. NO MOMENTO DA INSPEÇAÕ AUNIDADE EN | 14/10/16 | 24/03/17
37297682 | 001004430044 | 136 | 03/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃOBATISTA,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE ENCONTRA-SE COMOS SELOS DOENCAPSULADOVIOLADOS E A CHAVE DE AFERIÇÃO SEM OSSELOS, ASSIMPROPORCIONANDO A VULNERABILIDADE DA MEDIÇÃO PARANÃO REGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA.UNIDADE | 13/09/16 | 24/03/17
2000077255 | 001004468006 | 201 | 13/09/16 | 01/09/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO CESAR DINIZ,ENGENHEIRO DE IMPLANTAÇÃO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELAUNIDADE. TP DA FASE C LIGADA DIRETA PELA EQUIPE DO PLANTÃO,DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE A ENERGIA CONSUMIDA. FOINORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇAÕ DO MESMO. ESTAVA LIGADA E FICOUSEL | 23/09/16 | 24/03/17
1223216 | 001004593406 | 201 | 19/09/16 | 01/09/16 | MEDIDOR ENCONTRADO APRESENTAVA DEFEITO NO DISPLAU (MEDIDORTRAVADO).O MESMO FOI SUBSTITUIDO. CLIENTE BI COM MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXADE 2 COMPARTIMENTOS. | 21/09/16 | 24/03/17
1210 | 001004621091 | 201 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) TAIS CRISTINA COELHO,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃO INSTALADA EMCAIXA DE UM COMPARTIMENTO COM RAMAL SUBTERRANEO INTERNO AOIMOVEL. CLIENTE THS, VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃOE O MESMO ESTAVA DA SEGUINTE FORMA, CONSTANTES 90/1000 NOS 3 | 05/10/16 | 24/03/17
15826320 | 001004621104 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANA CLAUDIA, FUNCIONARIA ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 125/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES75/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO, UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃOC | 08/10/16 | 24/03/17
293300 | 001004621133 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADEILSON DE LIMA ,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO,TRATA-SEDA REAL FÁBRICA DE FORROS DE PVC.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO COMPOSTO POR CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS EELETRODUTO GALVANIZADO E CABOS XLPP DE 185 MM POR BUCHA DETRAFO | 28/09/16 | 24/03/17
33548877 | 001004621146 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELEZANGELA LIMA,FUNCIONARIAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO PARCIALMENTE APARENTE (1 METROEMBUTIDO)VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR, ESTÃO DA SEGUINTEFORMA,240/10000 NO TRES CANAIS. TC 40/5 TPA | 06/10/16 | 24/03/17
45570924 | 001006825738 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MORGANNA, REPRESENTANTEDA UNIDADECONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDORFOIAFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA PARA EXAMES DE IMAGENS,QUEFUNCIONA NOS HORARIOS,MANHÃ EP | 26/01/17 | 24/03/17
2000003590 | 001006826704 | 303 | 04/01/17 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR.SAMARONE SOAROS , FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORAFOI DETECTADO QUE MESMA ESTA COM A CHAVE DE AFERIÇÃO E FIAÇÃOSECUNDARIAQUEIMADA AS MESMAS FOI SUBSTITUIDAS E A MEDIÇÃO NORMALIZADA , OMEDIDORDA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADOT | 12/01/17 | 24/03/17
10302579 | 001006896697 | 303 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MAYARA MAUTA RESENDE,SECRETARIA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM VIDRO (QUEBRADO). FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UM NOVO VIDROFICANDP SELAD | 12/01/17 | 24/03/17
41671785 | 001006924163 | 310 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATUAÇÃO DOS TC'SE OSTESTES NÃO APRESENTARAM ERROS. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR TAMBEMFOIVERIFICADA E SUA MEMORIA DE MASSA FOI RETIRADA.A MEDIÇÃO FICA NA AREA EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, E O | 13/01/17 | 24/03/17
2216 | 001006924165 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.TRATA-SE DE REVENDEDORA DE CARROS.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO POSTE NO INTERIOR DA UNIDADECONSUMIDORA.O PADRÃO DO CLIENTE ATUALMENTE E COMPOSTO POR ELETRODUTO PVC ECAIXATAF ACRILICA . OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A | 13/01/17 | 24/03/17
3735 | 001006924194 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. OZIEL MARTINS(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT , COM CANAIS 120/10.000 RTC - 200/5 , RTP 1/1.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMB | 12/01/17 | 24/03/17
35765042 | 001006924197 | 218 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DA SR(A) MERCIA RODRIGUESFUNCIONÁRIA E REPRESENTANTE. CLIENTE THS, COM SUBESTAÇÃO AEREA,TRAFO DE 112,5 KVA, ELETRODUTO PARCIALMENTE APARENTE, 40 CMEMBUTIDO NA PAREDE EM PVC E CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS DE FERRO(CAIXA SEM TAMPA ACRILICO). VERIFICAMOS TODOS OS PARAME | 16/01/17 | 24/03/17
841 | 001006924212 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SENHOR(A): RUAN DA SILVA ,O FUNCIONARIO E RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADFE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT.RTC 200/5 , RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO OTESTE COM OSPWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI FEI | 12/01/17 | 24/03/17
43909304 | 001006945874 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DA SR. LUCIANA ABREU.FUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAMREALIZADOSTESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMALTAMBÉM FORAMREALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMA | 12/01/17 | 24/03/17
2232 | 001006946215 | 0 | 04/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª APARECIDA COELHA SOUSARODRIGUES,FUNCIONARIA (GERENTE ADMINISTRATIVA), RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA NISSAU, LOCALIZADA NO PARQUE ATLÂNTICONOBAIRRO DO OLHO D'AGUA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA FIXADO NOPOSTE,TUBULAÇ | 13/01/17 | 24/03/17
6538622 | 001006949691 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ADELINO DE DEUSCARVALHO, PROPRIETÁRIO. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TRATA-SE DE UM CLIENTE DEIRRIGAÇÃO E NO PERIODO DE INVERNO ELE LIGA POUCO AS BOMBAS. | 20/01/17 | 24/03/17
11253300 | 001006949905 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DIAMIRAM MORAES COSTA,ASSESSORDO GABINETE DO IMOVEL.FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA , FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES DOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO . OS MESMOS APRESENTAM ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCINANDO NORMAL E SELADA.OBS: SEGUNDO O ACOMP | 14/01/17 | 24/03/17
37666696 | 001006950139 | 303 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B.IUNIDADE TRATA-SE DO INSS DE ALDEIAS ALTAS.HOUVE NECESSIDADE DEREPORA DEMANDA PARA CORRIGIR A DATA E O HORARIO NO MEDIDOR.ESSA UNIDADE F | 21/03/17 | 24/03/17
37486 | 001007662253 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NONATO MONTEIRO,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM LIGAÇAOSECUNDARIA DOS TC'S NAS CORES PADRAO DA CEMAR.MEDIÇAO PROGRAMARA EM 07/07 COM AS CONSTANTE DE CANAIS240/10.000E 7C 400/15 RTP 1/1.UNIDADE POS | 11/02/17 | 24/03/17
4316 | 001007662257 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DANILO APARECIDALIMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI MEDIDAS EM CONJUNTO DE MEDIÇÃO LIGADOS EM TENSÃODE 13,8COM MUFIA SUBTEREA EM UNIDADE CABINE ABRIGADA COM LIGAÇÃO EMDOIS ELEMENTOS COM LIGAÇÃO DOS TC´S E TP´S FORA DO PADÃO CEMAR | 16/02/17 | 24/03/17
43494589 | 001007662260 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM REPRESENTANTE DA ODEBRECH.ENTRAMOS EM CONTATO COM O RESPONSAVEL POR TELEFONE QUE NOSDISSE QUEENVIARIA UMA EQUIPE ATE O LOCAL. POREM ATE A NOSSA SAIDA DAUNIDADE NÃOCHEGARAM AO LOCAL.REALIZAMOS AFERIÇÃO DO MEDIDOR TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S,VERIFICAMOSPROGRAMAÇÃO E | 11/02/17 | 24/03/17
4626 | 001007662262 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FELICIANO COSTA,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE SELADA COM FIAÇAO SECUNDARIADOS TC'S NAS CORES PADRAO DA CEMAR.A MESMA POSSUI SUBSTAÇAO AREA COM ELETRODUTO PUC E CAIXA DECOMPARTIMENTO.MEDIÇAO PROGRAMADA EM AT | 11/02/17 | 24/03/17
87416 | 001007662267 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUCIANO VIEIRA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIÇÃOPROGRAMADA AT/ATCOM OS CANAIS 300/10,000 ATE 500/5 E RTP 1/1 COM LIGAÇÃOSECUNDARIA DOS TCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AER | 14/02/17 | 24/03/17
10421381 | 001007694601 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSTALAÇÃO CORTADA SEM OS MOTORES DA SERRARIA A MESMA ESTÁINTERDITADA PELO IBAMA. | 15/03/17 | 24/03/17
45076504 | 001002734230 | 0 | 12/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DANIEL DE MORAIS OLIVEIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇAÕ É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FO | 18/07/16 | 24/03/17
11499074 | 001002735800 | 0 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDREW DOUGLAS PULGATI ,ADMINISTRADOR FINCANCEIRO , RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO , REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMA | 27/08/16 | 24/03/17
30037715 | 001002735811 | 303 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GLAUDENIO FERNANDES ,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO NA CAIXA DE MEDIÇÃO ,FOI COLOCADO UMA CHAPA DE FERRO NA DIVISÓRIA ENTRE O DISJUNTORE OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.A MEDIÇÃO FICOU SELADA.OBS: NÃO FOI PO | 16/08/16 | 24/03/17
42127116 | 001002735852 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DAVIDSON OLIVEIRAREPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/BT, COM MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS | 30/06/16 | 24/03/17
44975041 | 001002735864 | 0 | 23/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO Sr.ª GENILDA SANTANA DACOSTA, VICE DIRETORA E RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA, BLINDADA, FUNCIONANDO NORMA | 29/08/16 | 24/03/17
8842841 | 001002735876 | 0 | 04/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ALAN FREIRELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ES | 08/07/16 | 24/03/17
45592740 | 001002754215 | 0 | 17/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1REMOTA: 562691-6Patrimônio: 2222001915SSN: 15611Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SE ABRIGADA COM OS CABOS VINDO DOCUBÍCULO DOS TCS E TPS TOTALMENTE APARENTE. TODOS OS PARÂMETROSDO MEDIDOR ESTÃOM | 23/06/16 | 24/03/17
11335373 | 001002782396 | 201 | 16/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCOS FRANCISCOMOREIRA COELHO AQUINO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.CONSTANTAMOS QUE A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SEM SELO.VERIFICAMOS QUE A FASE A NÃO ESTAVA CONECTADA NA BARRA DO TC EESTAVA LIGADA DIRETA PELO PLANTÃO. CONSTATAMOS QUE O TC DA FASEA ESTAVA COM A B | 23/06/16 | 24/03/17
2713063 | 001002828754 | 0 | 21/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: NILTONLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº NILTON DA CONCEIÇÃOFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADECONSUMIDORA TRATA-SE DA NCA FÁBRICA DE QU | 25/06/16 | 24/03/17
2011 | 001002890847 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ROSE, FUNCIONARIAREPRESENTANTEDA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CABINE METALICA(15KV)BLINDADA,COM RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO. VERIFICAMOS OS PARAMETROS DEMEDIÇÃO EOS MESMOS ESTAVAM DA SEGUINTE FORMA, TC 10/5, TP 70/1. FIZEMOSTESTE DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E | 30/09/16 | 24/03/17
34316660 | 001002890920 | 303 | 23/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO. FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO ASLEITURAS E MM COMPLETA. FOI DETECTADO QUE O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO NO GRUPO TARIFARIO AT/BT, CONFORME ESTAVAPROGRAMADO NO GRUPO TARIFARIO. O SISTEMA DA CEMAR COM MEDIDORL | 03/10/16 | 24/03/17
47309 | 001002890930 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ISRAEL MENDES BARROS,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BT, COM MEDIÇÃO DIRETA E CAIXA DE UM COMPARTIMENTOCOM O RAMAL APARENTE.FORAM REALIZADOS OS TESTES DE MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DECOMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR.FO | 30/09/16 | 24/03/17
38953192 | 001002890988 | 0 | 24/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DE NUMERAÇÃO 39953192QUE POSSUI MEDIDOR 33050009101. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO SEENCONTRAVA NENHUM REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMI | 30/06/16 | 24/03/17
41642785 | 001002932009 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ANTONIA DO CARMOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ANTONIA DO CARMOFUNCIONÁRIA E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADESELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/B | 22/07/16 | 24/03/17
37383481 | 001002937646 |  | 27/09/16 | 01/10/16 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A INSPEÇÃO NESTA INSTALAÇÃO, UMA VEZQUE OLOCAL ESTAVA FECHADO E SEM ATENDIMENTO. VALE RESSALTAR QUENESTE LOCALFUNCIONA UM TEMPLO RELIGIOSO. O QUAL DIFICILMENTE ENCONTRAREMOSABERTONOS DIAS DE SEMANA. PORTANTO DEVE-SE ENTRAR EM CONTATO COM OCLIENTEAFIM DE AGENDAR UMA DATA PAR | 06/10/16 | 24/03/17
8944172 | 001003008789 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 300/10000Constante deixada: 300/10000RTC: 300/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: MARA RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:TROCA DE PADRÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA FOIINSTALADA, MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS VERDECONVENCIONAL.TC INSTALADOS: A (9660000 | 04/07/16 | 24/03/17
43472895 | 001003101044 | 0 | 27/06/16 | 01/07/16 | REALIZAMOS A RELIGAÇÃO DESTA UNIDADE NA PRESENÇA DO SR(O)WELINGTON PINHEIRO SANTIAGO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. ACAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 3 COMPARTIMENTOS, INSTALAMOS UMCONJUNTO DE TCS DE 400/5, O TRANSFORMADOR ENCONTRADO TEMPOTÊNCIA DE 112,5 KVA. O MEDIDOR FOI PROGRAMADO PARA AT/BT. NOLOCA | 07/07/16 | 24/03/17
12089694 | 001004233455 | 306 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA SEM MEDIÇÃO. NO ATO DA INSPEÇÃO A MESMAESTÁ LIGADA COM MEDIDOR DE BAIXA TENSÃO. | 04/10/16 | 24/03/17
1405039 | 001004233457 |  | 22/09/16 | 01/09/16 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA, DESOCUPADA E SEMNINGUEMNO LOCAL.O LOCAL HÁ APENAS A CAIXA DE MEDIÇÃO SEM O MEDIDOR. | 29/09/16 | 24/03/17
33648030 | 001004233473 | 306 | 18/11/16 | 01/11/16 | FOI RETIRADO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA O MEDIDOR E CHAVE DEAFERIÇÃO. OCLIENTE ESTAVA DESLIGADO E OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTAVAMEXPOSTOS.NÃO FOI ENCONTRADO OS TRANSFORMADORES DE CORRENTE. (TCS)O LOCAL ESTÁ DESABITA E SEM NENHUMA ATIVIDADE. | 28/11/16 | 24/03/17
5142261 | 001004233476 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO ENCONTRAMOS O MEDIDOR NO LOCAL. | 29/09/16 | 24/03/17
12055439 | 001004235721 | 165 | 25/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LUCELIA BARROSOPEREIRA, PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. MEDIÇÃO COM A FASE A LIGADADIRETO SEM PASSAR PELO TC DA RESPECTIVA FASE, SEM REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DA ENERGIA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADOCOM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E DOS TCS. COLETAMOS TODOS OSARQUIV | 02/09/16 | 24/03/17
10201977 | 001004236489 | 303 | 26/08/16 | 01/09/16 | REALIZAMOS A TROCA DE PADRÃO NORMALIZAÇÃO, NA PRESENÇA DO SR(O)IVALDO BARBOSA DE SOUSA, PROPRIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO. OTRANSFORMADOR DO CLIENTE É DE 75 KVA COM CABOS DE 75 MM², OSQUAIS ESTAVAM CONECTADOS NO BORNE DE UM MEDIDOR TRIFÁSICO DEBT. DESTA FORMA, A CONEXÃO FICA DANDO PONTO QUENTE. A CORREN | 02/09/16 | 24/03/17
2224 | 001004256821 | 0 | 24/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DE NUMERAÇÃO 33040003733 COM OINTUITO DE GARANTIR QUE O MESMO ESTEJA REGISTRANDOPERFEITAMENTE BEM O CONSUMO.O MEDIDOR SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS DEFERRO . FOI ANALISADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE QUE LIGA OSTRANSFORMADORES DE CORRENTE E OS MESMOS N | 03/09/16 | 24/03/17
36127180 | 001004284176 | 301 | 02/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANA LUCIA EVERTON,FUNCIONÁRIA DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE3 COMPARTIMENTOS. CONSTATAMOS QUE A TAMPA DA CAIXA ESTAVAABERTA, MESMO O SELO ESTANDO INTACTO (SEM IRREGULARIDADE). UMAVEZ QUE A TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE SOLDADA, EF | 12/09/16 | 24/03/17
12089708 | 001004284557 | 303 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GERONIMO MORAIS DA SILVAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E COM A CHAVE DE AFERIÇÃOQUEBRADA. FOI NORMALIZADO COM ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVES DACARGA QUENTE E A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS | 26/09/16 | 24/03/17
2587 | 001004284570 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR, QUEENCONTRA-SE NESSA INSTALAÇÃO. ESTE CLIENTE TRATA-SE DO SERVIÇOAUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOSDE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DEA | 04/10/16 | 24/03/17
31004373 | 001004284572 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR EVANDRO MENDES,FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTESDAMEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBEM FORAMREALIZADOS,TESTES DE SATURAÇÃO DO TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DAUNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM OP | 23/09/16 | 24/03/17
39891301 | 001004284575 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO COJUNTO DE MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO. QUETRATA-SEDE UM CONJUNTO INCAPSULADO SENTA (3708000001) O QUAL ESTÁFIXADO NOPOSTE DA CEMAR EXTERMO AO TERRENO DA CLIENTE. O CONJUNTO DEMEDIÇÃO(SENTA) FOI ENCONTRADO SELADO SE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DESELOS. OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACO | 14/10/16 | 24/03/17
4369220 | 001004284581 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO APARECIDO DEFREITAS (TÉCNICO SUPERVISOR). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CLIENTE TEM UM GRUPOGERADOR E ESTÁ USANDO NO HORÁRIO PONTA. | 30/09/16 | 24/03/17
5485789 | 001004284583 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO ENCAPSULADO LOCALIZADA NO POSTE DADISTRIBUIDORA QUE FICA LOCALIZADO NA FRENTE DA CERÂMICA.MEDIÇÃOINDIRETA EM 3800VOLTS.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E NÃO FOIENCONTRADO NENHUMAIRREGULARIDADE. TAMBÉM F | 01/12/16 | 24/03/17
7831064 | 001004284586 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 04/10/16 | 24/03/17
37885584 | 001004284698 | 0 | 28/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WAGNER DIAS VIEIRA,FUNCIONARIOREPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COMSUBSTAÇÃOABRIGADA COM A CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO COM O SECUNDARIO DOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TOTALMENTE APARENTE. FOI REALIZADO OSTESTES NAMEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE SAT | 05/10/16 | 24/03/17
4759222 | 001004285367 | 306 | 30/08/16 | 01/09/16 | ESTIVEMOS NO LOCAL ONDE FUNCIONAVA UMA MADEIREIRA. HOJE A MESMAESTA TOTALMENTE ABANDONADA.OBSERVAMOS QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE "CR". TANTO NO SISTEMADA CEMAR, QUANTO EM CAMPO.POR ESTE MOTIVO O DISPLAY DO MEDIDOR APAGADO, CONFORME CONSTANA PROGRAMAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM DUAS CAIXAS | 05/09/16 | 24/03/17
1017136 | 001004286998 | 306 | 16/09/16 | 01/09/16 | A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OS TCS E CABOS FORAMROUBADOS. | 21/09/16 | 24/03/17
41212160 | 001004287271 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA DO SR ..... , FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'S ETAMBEM ESTAVAM NORMAIS,D | 14/10/16 | 24/03/17
1567845 | 001004287472 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FERNANDO CONCEIÇÃO,RESPONSAVEL DA UNIDADE. TRATA-SE DA EMPRESA SÃO LUISPREMOLDADOS, ONDE A FUNCIONA UMA CERMICA, PORÉM AS ATIVIFADESNESSE RAMO ESTÃO PARADAS. A ATIVIDADE QUE FUNCIONA NO MOMENTO ÉA DE PLANTIO DE HORTALIÇAS IRRIGADAS. O PADRÃO DO CLIENTE É UMASU | 23/09/16 | 24/03/17
2224909 | 001004287664 | 303 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LEONY MOTA, FUNCIONÁRIARESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITORIODA CAEMA,LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERARIA AO LADO DA DELEGACIA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 35 KVA, FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇÃO DE PVC, CABOS DE 25MM², CAIX | 23/11/16 | 24/03/17
3859 | 001004621159 | 303 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDICARLOS DOS SANTOS,FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, UNIDADE ENCONTRADASELADA MASSEM A TAMPA DE ACRILICO DA FRENTE DA CAIXA. COM O MEDIDORPROGRAMADO EMAT-AT, RTC: 20/5, RTP: 70/1 E AS CONSTANTES 840/10000. FOIFEITO OTESTE COM O PWS E AMBOS EST | 13/10/16 | 24/03/17
4097564 | 001004648970 | 0 | 27/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS DEMEDIÇÃO DACEMAR, NA PRESENCA SO SR ...., FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOIAFERIDOE ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBEM FOI NORMAL. O MEDIDOR | 05/10/16 | 24/03/17
33457758 | 001004746076 |  | 06/10/16 | 01/10/16 | A UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA, INSPEÇÃO REALIZADA SEMACOMPANHANTE. | 14/10/16 | 24/03/17
12089732 | 001004763260 | 201 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MATEUS MILHOMEM DANTASFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. INSTALAÇÃO COM TC DA FASE B LIGADODIRETO PELA EQUIPE DO PLNATÃO, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE NERGIA ELÉTROCA CONSUMIDA. FOINORMALIZADA COM A REGULARIZAÇÃO DA LIGAÇÃO NO MESMO TC.COLETAMOS TODOS O | 29/09/16 | 24/03/17
12173059 | 001004820109 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARINETE GOMES DE SOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO PE METALICADE 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA ESTAVA COM UMA PARTEEMBUTIDA NA PAREDE, REALIZAMOS UMA INCI | 10/10/16 | 24/03/17
3352 | 001004865276 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FABIO SOUSA, FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SESELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT , RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO, FOI FEITO TAMBEM O TES | 11/10/16 | 24/03/17
1084933 | 001004866175 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA SO SR SILVIO SAMPAIO FILHO,RESPONSAVELPELA UNIDAD CONSUMIDORA. CLIENTE AT-AT COM SUBSTAÇÃO ABRIGADACOM OSTC'S E TP'S EM CUBICULO FECHADO COM O MEDIDOR DO LADO DE FORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S, AMBOS ESTÃO NORMAIS. | 13/10/16 | 24/03/17
1567616 | 001004866195 | 0 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDMILSON COSTA,FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO COM AT-AT, RTC: 400/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES240/10000, FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM O TE | 13/10/16 | 24/03/17
2104946 | 001004866214 | 0 | 13/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DP SR TIAGO ANDRE BARBOSA SILVA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONTA CONTRATO. FOIREALIZADOTESTES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO E TODOS FORAMSATISFATORIOS,ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO DA CHAVE DE AFERIÇÃO E DO MEDIDOR NASUA PARTETRASEIRA. TAMBEM FOI FEITO O TES | 20/10/16 | 24/03/17
2569 | 001004866237 | 0 | 07/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE DE RIBAMAR,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. UNIDADE ENCONTRAVA-0SE SELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO PARA AT/AT RTC 50/5 E RTP 70/1 E ASCONSTANTES 2100/1000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TESTE DESATURAÇÃO D | 17/10/16 | 24/03/17
34503567 | 001004866257 | 0 | 19/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA RUTE NELMA, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. FOII REALIZADO O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOSESTÃONORMAIS. UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, PROGRAMADAEM AT-AT,COM AS CONSTANTES DE CANAIS 180/1000 | 28/10/16 | 24/03/17
77011 | 001004866277 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DETARE SOUSA BARROSA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DALOJA(BBB) BELA BALSAS E BIJOTERIAS, LOCALIZADA NA RUA GRANDE AOLADO DOBANCO BRADESCO E EM FRENTE A LOJA TALENTOS. ESTA UNIDADE ÉLIGADA EMTRAFO DE AREA E POSSUI UM JOGO D | 11/11/16 | 24/03/17
31484111 | 001004891556 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FERNANDO CARDOSOELETRICISTARESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO PREDIO. MEDIÇÃO EM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO PARCIALMENETE APARENTE.VERIFICAMOS OSPARAMETROS DO MEDIDOR, ESTÃO DA SEGUINTE FORMA, CONSTANTES DOSCANAIS240/10000 NOS TRES CANAIS. TC: 400/5,A | 06/10/16 | 24/03/17
33657285 | 001004918900 | 0 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JOAO RAIMUNDO,FUNCIONÁRIO EREPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA,COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DEA | 26/10/16 | 24/03/17
36482265 | 001004921217 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO CASEIRO RESPONSAVEL PELAUNIDADE. ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE COM O DISPLAY DO MEDIDOR COMDEFEITO, A METADE DAS LINHAS DO CRISTAL LIQUIDO. PERDENDO ASSIMALGUNS DEFEITOS CEM ALGUMAS LEITURAS. MATAMOS O MEDIDOR NATENTATICA DE QUE APENAS O SOFTWARE, MAS CONSTATAMOS DEFEITO | 27/10/16 | 24/03/17
1716 | 001004950721 | 0 | 17/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO, FUNCIONÁRIO,ENCARREGADODA OBRA, RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DOANTIGO LABORATÓRIO CEDRO, LOCALIZADO AO LADO DA CAIXA ECONOMICADOBAIRRO MONTE CASTELO. HOJE ESTE PRÉDIO FOI COMPRADO PELO GRUPOUNIHOSPE ENCONTRA-SE EM REFORMA. ( | 26/11/16 | 24/03/17
35497641 | 001004976945 | 306 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ANTONIO WELTON LIMAFERREIRA,AGENTE PENITENCIÁRIO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃOINSTALADAEM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM PVCTOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALA | 28/11/16 | 24/03/17
11192017 | 001004985309 | 303 | 27/01/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DADAILTON REIS DESOUSA, RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO HOTEL. FOI EXTERNALIZADOA MEDIÇÃO UMA VEZ QUE A MESMA ERA INTERNA COM RAMALSUBTERRANEO. FOI INSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS DE 150/5 ENEDUDIR PROGRAMADO THS-VERDE. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDOCORRETAME | 03/02/17 | 24/03/17
1457 | 001007694716 | 165 | 02/02/17 | 01/02/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI DETECTADO UM DESVIO ANTESDA MEDIÇÃO, A REVELIA DA CEMAR DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE ESTAVA UTILIZANDO UM TRAFO DE 75KVA PARA PARTE DA ILUMINAÇÃO DA TORRE DO ESTADIO NHOZINHOSANTOS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVI | 07/02/17 | 24/03/17
1016865 | 001007695232 | 165 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MÁRCIO DE SOUSAMEDEIROS, RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A UNIDADE FOI ENCONTRADALIGADA DIRETO SEM OS EQUIPAMWNTOS DE MEDIÇÃO SEM REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DALAGOA TAVA LIGADA NA REDE DE BAIXA TENSÃO. FOI INSTALADO UMAOUT | 07/02/17 | 24/03/17
3026 | 001007695557 | 306 | 03/03/17 | 01/03/17 | EM INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA E SEM O TRAFO E SEM OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO,FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AÇAO. CLIENTE TRATA-SE DO PREDIO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADEFEDERALDO MARANHAO O MESMO ESTAVA EM FORMA MAIS A M | 10/03/17 | 24/03/17
1567381 | 001007696601 | 306 | 20/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE CONSUMIDORA CONTINUA CR EM CAMPO. | 27/02/17 | 24/03/17
590 | 001007696603 | 0 | 20/02/17 | 01/02/17 | SERVIÇO REALIZADO PARA A VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO DA CEMAR. A UNIDADE SE ENCONTRAVA SOBRE O POSTE COM SUA LIGAÇAOTOTALMENTE APARENTE COM CANO GALVONIZADO. A UNIDADE POSSUIA 02(DUAS) CAIXAS UMA DE POLICARBONADOPARA A INSTALAÇAO DO MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇAO E OUTRA DEFERRO P | 27/02/17 | 24/03/17
1583174 | 001007697044 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | \INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MUGUEL COSTA.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA PANIFICADORA DOCE PÃO LOCALIZADA NOBAIRRODO COHATRAC IV NA MESMA AV.DO SUPERMERCADO MACIEL.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAS CEMAR EBLINDADA COMTRAVAS DE SEGURA | 11/03/17 | 24/03/17
2435330 | 001007697151 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIZ ANSELMOREPRESENTANTE PELAUNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇAO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO OPWS EFEITO O TESTE DE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGAMADO EMTHS, COM CANAIS DE MULTIPLIC | 14/03/17 | 24/03/17
10877768 | 001007718932 | 309 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: EDINALDO DA CONCEIÇAOFUNCIONARIO(GERENTE), RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE GESSO LOCALIZADANA BR 226 NO POLO INDUSTRIAL KM 4 EM GRAJAU. NO SISTEMA DA CEMAR ESTA UNIDADE ESTA CORTADA POR FALTA DEPAGAMENTODE TRES MESES | 25/02/17 | 24/03/17
10877873 | 001007718937 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: MAXIMIANO DOS SANTOSFUNCIONARIO, (ENCARREGADO) RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TEM RAZAO SOCIAL DIFERENTE POREM FICA DENTRO DAGESSO INTEGRAL E É DO MESMO DONO. ESTA MAQUINA FAZ ACALCINAÇAO DO GESSO. POR FALTA DE MATERIA PRIMA SEGUNDO OFUNCION | 24/02/17 | 24/03/17
10909406 | 001007718945 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR:FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA MADEREIRA QUE FICA LOCALIZADA NOBAIRROCAUDEIRO PROXIMO AO SUPERMERCADO SABOR DA TERRA, NA RUA MARABA. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE KVA FIXADO NO POSTEE PADRAODE MEDIÇAO | 25/02/17 | 24/03/17
10934656 | 001007718975 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.QUEILA SOUSA DA SILVAFUNCIONARIADA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS,REALIZAMOS TODOS OS TESTES NOCONJUNTO DEMEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 21/03/17 | 24/03/17
30037715 | 001007718981 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ANDRE SEVEROFUNCIONARIO, (ENCARREGADO) RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO BRITADOR MAIOR AO RIO DENTRO DAGESSO INTEGRAL QUE POSSUI TRES MEDIÇOES DE ALTA E UM DE BT. ESTE BRITADOR NO MOMENTO DA INSPEÇAO ESTAVA PARADO EMMANUTEN | 25/02/17 | 24/03/17
31312485 | 001007718983 | 309 | 20/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ANTONIO AGUIARFUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE GESSO LOCALIZADA NABR 226, NOSETOR INDUSTRIAL DE GRAJAU. ESTA FABRICA ESTA CORTADA NO SISTEMA DA CEMAR POREMENCONTRAMOS AMESMA LIGADA NO SISTEMA ELETRICO.( | 27/02/17 | 24/03/17
34426082 | 001007718990 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRAª : ELIZABETH SOUSA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOTEL EXCLUSIVO, QUE FICA LOCALIZADOPROXIMO A SUBSTAÇAO DA CEMAR ( SENTIDO GRAJAU/IMPERATRIZ). ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇAO SELADA COM SELOS SERIAO CEMAR,ABUCHA DOD | 25/02/17 | 24/03/17
36205970 | 001007718995 | 306 | 15/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICAÇAO DE GESSO, LOCALIZADA NABR 226 NO KM 5 SENTIDO GRAJAU BARRA DO CORDA. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE DESLIGADA ( CORTADA) ATRAVEZ DA RETIRADA DOS BASTOES DA CHAVE ELOFUSIVEL. OBS: A UNIDADE POSSUI TELEMETRIA E ESTA TODA SELADA. | 25/02/17 | 24/03/17
39191261 | 001007719000 | 306 | 16/02/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DEARROZ. LOCALIZADA NA BR 226 NO KM 4 ENCONTRAMOS A UNIDADEDESLIGADA DA REDE CEMAR E SEM TRANSFORMADOR. NO LOCAL EXISTE OUTRA MEDIÇAO DE ALTA E QUE ESTA SENDO USADAPARA FUNCIONAMENTO DA EMPRESA QUE E DO MESMO DONO E NO MESMOLOCAL QUE A UNIDAD | 25/02/17 | 24/03/17
39853604 | 001007719003 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAXIMIANO RODRIGUESFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DA FÁBRICA DE GESSO DO MESMO PROPRIETÁRIO DA INTEGRAL.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO DE 3 COMPARTIMENTOS SELADA ECOM PARAFUSOS DE SEGURANÇA. A UNIDADE TEM TARIFA THS VER | 24/02/17 | 24/03/17
44001179 | 001007719012 | 310 | 20/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA RPESENÇA DA SRª: LAIS DE ALMEIDAFUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALPAO DE ESTOQUE E VENDA DEMILHOSEGUNDO INFORMAÇOES DE LAIS, QUE MORA EM UMA CASA DENTRO DAPROPRIEDADEE ZELA PELO LOCAL. NO MOMENTO DA INSPEÇAO O LOCAL ENCONTRAVA-SEF | 27/02/17 | 24/03/17
84638 | 001007122960 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DA SRA. VANESSA CUTRIM FUNCIONARIA EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL,TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC´S E TAMBEM FOI NORMAL.O M | 13/02/17 | 24/03/17
45335305 | 001007185680 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR DAVIA LOPES, RESPONSÁVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃOFOIENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE. AO FIM O PADRÃO FICOU SELADOEBLINDADO.OBS: O CLIENTE APRESENTOU A VIA DO TOI DA ULTIMA INSPEÇÃO, ADATA DA VIAÉ 27/12/2016. | 19/01/17 | 24/03/17
7905521 | 001007191210 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DA TV.CIDADEVERDE EMCAXIAS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B.ISEGUNDO INFORMAÇÃO DO SR.VINICIUS FOI DESATIVADO UMA SALA DEESTUD | 21/03/17 | 24/03/17
5126614 | 001007217286 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RAIMUNDO NONATORESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMA FABRICA DE MOVEISPLANEJADOS. MEDIÇAO INDIRETA COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO.TODOS OS EQUIPAMENTOS FORAM SUBMETIDOS A TESTES E OS RESULTADOSENCONTRADOS NAO APRESENTARAM ERROS. O CONSUMO DO CLIENTE | 15/02/17 | 24/03/17
10877733 | 001007219834 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALTER TEIXEIRACARVALHO,OPERADOR DE BOMBA DA UNIDADE.FOI ENCONCTRADO CAIXA SELADA. NAO FOI POSSIVEL AFERIR OSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇÃO DEVIDO NÃO EXISTIR CARGA NO LOCAL, SEGUNDO OACOMPANHANTE,A BOMBA NAO ESTA SENDO ULTILIZADA DEVIDO ESTA CHOVENDO , LOGONAOPRECISA | 28/01/17 | 24/03/17
41691158 | 001007299658 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL , O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS.UNIDADE RATA-SE DE MA CRECHE QUE ESTA NO PERIODO DE FERIAS.MEDIÇÃO COM PROGAMAÇÃO B-I. | 27/01/17 | 24/03/17
5243580 | 001007345955 | 305 | 08/02/17 | 01/02/17 | MEDIÇÃO DESLIGADA.FOI OBSERVADO QUE A CERAMICA ESTA ABANDONADA. | 14/02/17 | 24/03/17
531 | 001007370180 | 207 | 23/01/17 | 01/01/17 | SERVIÇO REALIZADO NA PRESENÇA DO SRº LUIS CLAUDIO, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.O RESPONSAVEL PELA UNIDADE SOLICITOU UMA INSPEÇÃO PARAVERIFICAR OPORQUE DO FATOR DE POTENCIA QUE TAVA BAIXO , AI FOI DETECTADOQUE OSTP'S NÃO HAVIA ATERRAMENTO NO H.O. AI EM SEGUIDA FOI FEITO ODESLIGAMENTO PARA FAZ | 30/01/17 | 24/03/17
34110930 | 001007403170 | 201 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUIZ BARBOSA DE FREITASRESPONSAVEL PELA UNIDADE, TRATA-SE DA CERAMICA BARRO MINA. FOIREALIZADO A TROCA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO JÁ QUE O MESMOESTAVA COM PROBLEMA EM SEUS ARQUIVOS DE MM, DIFICULTANDO ASSIMA REALIZAÇÃO DA LEITURA MENSAL. A SITUAÇÃO FOI NORMALIZ | 03/02/17 | 24/03/17
1317 | 001007510593 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR,NAPRESENÇA DO SR RAIMUNDO DINIZ FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRARA EM UMA CAIXA DE FERRRO DE 01(UM)COMPARTIMENTOCOM SUA LIGAÇAO TOTALMENTE APARENTE TRATANDO-SE DE UMASUBSTAÇAO DE 15KVA UNIDADE SE ENCO | 10/02/17 | 24/03/17
30554299 | 001007510605 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA EM ESTRUTURA H-T EM TRAFO DE 300 KVA EELETRODUTOGALVANIZADO APARENTE.A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SEALDA E BLINDADA E A MESMA ESTA EMOTIMOESTADO DE CONSERVAÇÃO . OS TC'S SÃO DE BARRA E OS TESTES DESATURAÇÃONÃO APRESENTOU ER | 09/02/17 | 24/03/17
1568124 | 001007558702 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EULALIA SÁ PINTOFUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA IGREJA UNIVERSAL, LOCALIZADA NO BAIRROCIDADE OPERARIA PROXIMO A CAEMA(SEDE).A UNIDADE POSSUI UM TRANFORMADOR DE 112,5 KVA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃODE PVC TOTALMENTE APARENTE | 10/02/17 | 24/03/17
34187487 | 001007558728 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA A VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO DACEMAR. A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03(TRES)COMPARTIMENTOCOM SUA LIGAÇAO TOTALMENTE APARENTE DE CANO GALVANIZADA. FORAM INSPENCIONADOS OS CABOS DE TENSAO E CORRENTE DOSECUNDARIO EAMBOS ESTAVAM NORMAIS E NO PADRAOC | 01/03/17 | 24/03/17
5170613 | 001007566105 | 306 | 25/01/17 | 01/02/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FOI DETECTADO QUE A MESMAENCONTRAVA-SEDESLIGADA, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AÇÃO.PADRAOCOMPOSTO DE SUBSTAÇÃO ABRIGADA.CLIENTE TRATA-SEW DE UM GALPÃO EM ENCONTRAMENTO QUE SEGUNDOINFORMAÇÕESDOS MORADORES ESTA A MAIS DE TRES ANOS SEM FUNCIONAR. | 03/02/17 | 24/03/17
1567845 | 001007625143 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA FERNANDO ALMEIDA REPRESENTANTEPELAUNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇAO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA,COM MEDIÇAO PROGAMADA EM AT/BT COM CANAIS DE MULTIPLICAÇOES EM420/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. NO MOMENTO DA INSPEÇAO VERIFICAMOS AS CORRENTES E AS MESMASESTAVAMNO | 14/03/17 | 24/03/17
11191983 | 001007625178 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FRANCISCA SILVA BARROSFUNCIONARIARESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM AS HORAS ATRASADA FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DAREPOSIÇAO DEDEMANDA COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROSN | 21/02/17 | 24/03/17
37544272 | 001007625210 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NICOLAS MATHEUS,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABIGADA COM CAIXA DE 1 COMPARTIMENTOESECUNDARIA DOS TC'S E TP'S NAS CORES PADRAO DA CEMAR COMMEDIDORPROGAMADO EM AT/AT COM OS CANAIS 210/10.000 ETC 5/5 E RTP 70/1 FOI V | 14/03/17 | 24/03/17
1204963 | 001007662212 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ABINEI DO VALE CANAVIEIRARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO AFERIÇÃO DOMEDIDORE O DE SATURAÇÃO DOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO OS ARQUIVOSDEMEMORIA DE MASSA POR C | 11/02/17 | 24/03/17
2720 | 001007662235 | 303 | 16/02/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(o) GRACINDO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI REALIZADO ASUBSTITUIÇÃO DOS TCS QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE 200/5 QUE SEENCONTRAVA SATURADO POR UM DE 400/5. A UNIDADE FICOUFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. | 23/02/17 | 24/03/17
2447975 | 001004287723 | 0 | 18/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCONO ANTONIO. ESTAUNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA DISTRIBUIDORA DE SACOLAS E SACOSPLASTICOS AO LADO DA ANTIGA LOCALIZADO NA BR KM 02. UNIDADEPOSSUI TRAFO DE 45 KVA EM POSTE, TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENTE APARENTE. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA CO | 28/09/16 | 24/03/17
30958861 | 001004288051 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EUCLIDES SOARES.CLIENTE , MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA COM DOIS COMPARTIMENTOS. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. EM SEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDOE FEITO TESTE DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE | 22/09/16 | 24/03/17
34741514 | 001004288234 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 27/09/16 | 24/03/17
41102497 | 001004288674 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ELAINE TEXEIRA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DASTATUSCOMERCIAL, LOCALIZADA EM UM PONTO DE ALUGUEL NO CANTO DO HOTELPXAD, NOBAIRRO DO SÃO CRISTOVÃO, NA AV GUAJAJARAS.ESTA UNIDADE POSSUI COMO CARGA APENAS: LÂMPADAS, 1 NOTBO | 23/11/16 | 24/03/17
444979 | 001004288924 | 0 | 14/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA GRAÇA FERREITA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃO BI ENCONTRA-SE EM CAIXA DE UMCOMPARTIMENTO COM ELETRODUTO PARCIALMENTE APARENTE COM 2 METROSEMBUTIDOS NA PAREDE. FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDORE TESTE DE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES. EM SEGUIDA FO | 23/09/16 | 24/03/17
467405 | 001004288997 | 201 | 15/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EUCLIDES SANTOS SOARES,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI COM MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA ACRILICA FIXADA NA PAREDE COM RAMAL APARENTE.FORAM RETIRADOS OA ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA E DETODOS OS CANAIS. O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA APRESENTAN | 23/09/16 | 24/03/17
922 | 001004289152 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO,FUNCIONÁRIA E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADEENCONTRADASELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 01/1 EASCONSTANTES 90/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAM | 10/11/16 | 24/03/17
1567624 | 001004292449 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MAYCON DOUGLAS SILVA,FUNCIONÁRO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI,MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO APENAS COM DOIS COMPARTIMENTOSCOM RAMAL PARCIALMENTE APARENTE COM CAIXA DE PASSAGEM. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES | 23/09/16 | 24/03/17
31741688 | 001004292574 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA ISABEL,PROPRIETÁRIO ERESPONSÁVEL PELO UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC:1/1,RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE AMBOSESTÃO FUNCIONANDO COM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TEST | 28/11/16 | 24/03/17
37540234 | 001004292612 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WANDERSON VIEIRA,FUNCIONÁRIO DOSHOPPING, TRATA-SE DA MEDIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMETO DOSHOPPING.MEDIÇÃO DIRETA, COM TRANSFORMADOR PRÓPRIO, ELETRODUTOGALVANIZADO ECAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS. A MEDIÇÃO FOI VERIFICADA E OSTESTES DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR ESTÃO DENTRO DA | 30/11/16 | 24/03/17
2291 | 001007122932 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇA DO SR. JOAO LOPES , FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEMFORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S E TAMBEM FOINORM | 27/01/17 | 24/03/17
2928450 | 001007122935 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA CLINICADE OFTALMOLOGISTA.O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E FOI ENCONTRADO SELADO EBLINDADO.FOI REALIZADO TESTES EM TODA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMAIRREGULARIDADE. TAMBEM FOI ANALIZADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDO | 27/01/17 | 24/03/17
3611 | 001007122939 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR DUTRA, FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDODR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBEM , FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NOR | 23/01/17 | 24/03/17
3646 | 001007122941 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ELISANDRA RABELO,FUNCIONARIA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LGAÇAO DOS TC'SFORA DOPADRAO CEMAR. FOI VERIFICADO AS CORRENTES E O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO OPWS EFEITO O TESTE DE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTA | 21/03/17 | 24/03/17
4022 | 001007122944 | 0 | 24/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADRIANO BO0RGES,VIGILANTERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO E AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE TAVA AT/AT COMCANAIS210/10000 E RTC: 1/1 , RTP: 1/1. TAMB | 30/01/17 | 24/03/17
42232998 | 001007122947 | 0 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DA SRª JANAINA SILVA, FUNCIONARIA EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBEM FOI NORMA | 03/02/17 | 24/03/17
44175029 | 001007122950 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL SILVA RODRIGUES,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO AFERIÇÃO DOMEDIDORE O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DOSECUNDARIO ETODOS ESTÃO NOE | 23/01/17 | 24/03/17
558 | 001007122954 | 0 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MAYCON ALMEIDA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR APLICANDO O PWS EFEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 12.600/10.000 ,A | 03/02/17 | 24/03/17
6548 | 001007122956 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª DIANA MONTEIRO ,RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.REALIZAMOS O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR. VERIFICAMOSPROGRAMAÇÃO EPARAMETROS , COLETAMOS MEMORIA DE MASSA COMPLETA E POR CANAIS.O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DETRÊSCOMPARTIMENTOSAP | 28/01/17 | 24/03/17
14035958 | 001004986218 | 0 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DIOGO COELHO, PROPRIETÁRIODAUNIDADE CONSUMDIDORA, TRATA-SE DE UMA CLINICA DE IMAGEM.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'SE AMBOSOS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDORTAMBÉM FOIANALISADA E AS MEMORIAS DE MASSA FORAM RE | 19/11/16 | 24/03/17
37485284 | 001004986441 | 303 | 19/10/16 | 01/10/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CLOTILDE DOS REIS,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO,CONSTATAMOS QUE AFIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S E A CHAVE DE AFERIÇÃO DE ENCONTRAVAMQUEIMADAS, DESTA FORMA FAZENDO COM QUE NÃO FOSSE POSSIVEL AVISUALIZAÇÃO DAS LEITURAS PELO DISPLAY | 28/10/16 | 24/03/17
10918359 | 001005061081 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ARIANÃ BANDEIRA BARROS,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL,SELADA EBLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 24/10/16 | 24/03/17
2000008972 | 001005084995 | 302 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE,TRATA-SE DE UMA FAZENDA DESABITADA NA BR 135 KM 428. FOIOBSERVADO QUE O MEDIDOR ESTAVA NO MODO INICIAL DE FÁBRICA,MOSTRANDO O NOME DO FABRICANTE EM SEU DISPLAY. APÓS ASCONSTATAÇÕES O MEDIDOR FOI PROGRAMADO DE ACORDO COM A SUATARIFA. NÃO FO | 18/11/16 | 24/03/17
41832118 | 001005088347 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR IVANILSON DINIZ ARAUJO,FUNCIONÁRIORESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMCAIXA DEFERRO DE TRÊS COMPARTIMENTOS, LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA AUNIDADECONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO EVERIFICADO TODASAS FUNÇÕES DO MEDIDOR, O | 07/11/16 | 24/03/17
31683939 | 001005222897 | 0 | 28/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA JOBENILDE BRANDÃO,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CERÂMICACONFIANÇA.O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E O MESMO É COMPOSTO POR TRAFO DE300KVA, ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE E CAIXA DE TRÊSCOMPARTIMENTOS. OTRAFO FICA EM UMA ESTRUTURA M- | 07/12/16 | 24/03/17
11193510 | 001005309888 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR REGINALDO VIEIRA DEOLIVEIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE METÁLICA BLINDADA, AQUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDORENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO.AT-AT. | 29/10/16 | 24/03/17
8687285 | 001005310271 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL.HOUVE NECESSIDADE DE REPÔR A DEMANDA PARA CORRIGIR O HORÁRIO DOMEDIDORQUE ESTAVA ADIANTADO EM 01:10 MINUTOS, FOI | 05/12/16 | 24/03/17
11810586 | 001005310416 | 0 | 24/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO PEREIRA,ENCARREGADO DEDEPÓSITO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL, SELADA NAS DOBRADIÇAS. | 29/10/16 | 24/03/17
45335305 | 001005323963 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA DANIELA RODRIGUES,PROPRIETÁRIA ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT. RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTEA | 29/10/16 | 24/03/17
2292092 | 001005360450 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PRESENCA DE UM REPRESENTANTE DA CAEMA,POIS OPOÇO FOI DESATIVADO E NÃO HAVIA NIGUÉM NO LOCAL. ESTA UNIDADETRATA-SEDE UM POÇO DA CAEMA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JANAIANA EM FRENTEA RÁDIOCOMUNITÁRIA.ENCONTRAMOS O PADRÃO SELADO, COM REMOTA CONECTADA, NO LOCAL HÁAPENASUM QUADRO DE | 11/11/16 | 24/03/17
4920104 | 001005411561 | 201 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇAÕ REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MIGUEL MOREIRA NETO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE, A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMCAIXA METÁLICA QUE ESTÁ FIXA NO POSTE DO TRAFO QUE FICA NA ÁREAINTERNA DA UNIDADE, A CAIXA ENCONTRAVA-SE COM TAMPA QUEBRADA EUM TC DA FASE A ESTAVA AVARIADO, SEGUNDO RELATO DO FUN | 04/11/16 | 24/03/17
14335218 | 001005440680 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ARCILENE DA COSTA,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTE NOMEDIDORE O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 11/11/16 | 24/03/17
44149389 | 001005440798 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLEITON GOMES SILVA,ELETRICISTA DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO CONJUNTO ENCAPSULADO SELADO, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 17/11/16 | 24/03/17
11284272 | 001005486044 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ADILMISON ALMEIDA LIMA,FUNCIONÁRIODA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NO MEDIDOR. O MESMO APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA, INSTALAMOS SELO NA PORTA DEDEMANDA(EAT2390877). OBS: CONS | 11/11/16 | 24/03/17
11234550 | 001005496879 | 0 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AMÉRICO FERNANDES,RESPONSÁVEL PELACONTA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS OSTESTES NO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA, FUNCIONANDO NORMAL.OBS: O SR AMÉRICO FERNANDES ESTÁ ORI | 16/11/16 | 24/03/17
2054 | 001005534643 | 306 | 17/11/16 | 01/11/16 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO PROVISORIO | 23/11/16 | 24/03/17
40237704 | 001005540131 | 0 | 29/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS C. DASILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS LOCALIZADA NA PARTE EXTERNADAUNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OSCANAIS DETENSÃO E CORRENTE.A MEDIÇÃO ENC | 07/01/17 | 24/03/17
10421454 | 001005617969 | 303 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MANOEL MOREIRA DE ARAUJO.FILHORESPONSPÁVEL PELA CONTA CONTRATO. CAIXA PADRÃO COM O VISOR DEACRILICOEMBAÇADO. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO.COLETAMOS TODOSOS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEMEDIÇÃO EO MESMO ESTÁ DENTRO DOS PA | 30/11/16 | 24/03/17
2748150 | 001007721481 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇA DO SR. ALESSANDRO. FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DE UMAPLANTAÇÃO DE COCO QUE ESTA NO GRUPO TARIFARICO IRRIGANTE.A UNIDADE SE ENCONTRAVA EM 02(DUAS)CAIXAS DE POLICARBONATO UMAP | 15/02/17 | 24/03/17
2000096892 | 001007721935 | 306 | 15/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA SEM O TRAFO.SEGUNDO INFORMAÇOES DO PROPRIETÁRIO, O MESMO FOI RETIRADOPORQUE QUEIMOU. | 22/02/17 | 24/03/17
7091788 | 001007723233 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELIESON GOMES LIMA,ELETRICISTA, MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO, FOI SUBSTITUIDA A BATERIA DO MEDIDOR. MÊSDE DEZEMBRO É RECESSO POR ISSO O CONSUMO CAIU. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR A ENERGIA REATIVA. | 16/03/17 | 24/03/17
2000042851 | 001007723474 | 305 | 01/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA, EM CONSTRUÇÃO, NAO FOILOCALIZADOREPRESENTANTE NO LOCAL.OBS: MEDIDOR DE REFERENCIA PARA ENDEREÇO: 3305001401-6 | 09/02/17 | 24/03/17
2924986 | 001007723477 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA PARA VERIFICAÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , OMEDIDOR FOIAFERIDO , E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVAPROGRAMADODE ACORDO COM SEU GRUPO TARI | 09/02/17 | 24/03/17
41109041 | 001007723492 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA DE JESUS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO ESEM ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA POUSADA OASSIS EM CODÓ MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃOB.I.SEGUNDO INF | 09/02/17 | 24/03/17
8240540 | 001007723496 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NETO,REPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS.A UNIDADE ENCONTRA-SE BLINDADA COM CONJUNTO CERTA NA 13,8KV.FOI SUBSTITUIDO A REMOTA.ESSA UNIDADE É A ANTIGA C | 09/02/17 | 24/03/17
8687420 | 001007723527 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLEIDSON REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA, A MESMA, ENCONTRA-SE COM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROSMEDIDOSENCONTRADOS NO ATIV,E REATIVO ESTAO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE FABRICAÇAO DE PRODUTOS CERAMICOS, TELHAS,TIJOLOS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇAO THS VERDE CONVENCIONAL.FOI ATUA | 21/02/17 | 24/03/17
7384335 | 001007751906 | 201 | 16/03/17 | 01/03/17 | MEDIDOR COM DEFEITO VISOR APAGADO, DEIXANDO DE REGISTRAR OCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO LIGAÇÃO DIRETA. NA HORA DAINSPEÇÃO NÃO TINHA NINGUEM NO LOCAL DA EMPRESA, SUBSTITUI OMEDIDOR PORQYUE ESTAVA COM VISOR APAGADO. | 16/03/17 | 24/03/17
1568159 | 001007770174 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAONAPRESENÇA DO SR RAIMUNDO NOGUEIRA FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇAO OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇAODOS TC'S E TAMBEM FOI NORMAL, O MEDID | 11/03/17 | 24/03/17
40414347 | 001007813529 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | FOI REALIZADA INSPEÇAO NA MEDIÇAO, VERIFICANDO AS CORRENTES E OMESMOSE ENCONTRAVAM MUITO BAIXA APENAS ALGUMAS LAMPADAS LIGADAIMPOSSIBILITANDO DESSA FORMA DE REALIZAR A AFERIÇAO DO MEDIDORESATURAÇAO DOS TC'S. UNIDADE SE ENCONTRA PROGAMADA EM AT/AT COM OS CANAIS240/10.000ETC 400/5 E RTP 1/1. COM LIGA | 10/03/17 | 24/03/17
2000034359 | 001007814222 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADECONSUMIDORA, HA MESMA A MEDIÇAO ENCONRA-SENORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAONORMAIS. UNIDADE COM MEDIÇAO INDIRETA E PROGAMAÇAO THS VERDE. NO LOCAL FUNCIONA UMA FAZENDA PARA PLANTAÇAO DE SOJA NESSEPERIODO DOANO DEVIDO A | 01/03/17 | 24/03/17
3015300 | 001007819562 | 207 | 03/02/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO DOS SANTOSGUEDES (FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NOMOMENTO CONSTATAMOS QUE O TP DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE DANIFICADO, A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOCONJUNTO DE MEDIÇÃO (ENCPASULADO).A UNIDADE FICOU LIGA | 13/02/17 | 24/03/17
4038240 | 001007820737 | 201 | 14/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) BRUNO SANTOS(SUPERVISOR). MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. FOI SUBSTITUÍDO TODAA FIAÇÃO SECUNDÁRIA PARA AS CORES PADRÃO DA EMPRESA, CHAVE DEAFERIÇÃO AN | 16/03/17 | 24/03/17
2000029466 | 001007821074 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.FOIINFORMADO QUE A FASE (C) ESTAVA ZERADA E AO CHEGAR EM CAMPOFIZAMOS AMEDIÇAO E OBSERVAMOS QUE A CARGA DO CLIENTE ESTA DESEQUILIBRADAE SO NACORRENTE NA FASE (A,B) FIZEMOS TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOS TC'S EAMBOS OSTEST | 11/03/17 | 24/03/17
37798703 | 001007821360 | 201 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILWAGNER MARINHOBANDEIRA, TITULAR DA UNIDADE. MEDIDOR DESPROGRAMADO DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.O MESMO FOI MORTO E REPROGRAMADO. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOUSELADA FUNCIONANDO NORMAL. NESTE PERÍODO NÃO ESTÁ SENDOIRRI | 21/02/17 | 24/03/17
37751804 | 001007821918 |  | 02/03/17 | 01/03/17 | A UNIDADE TRATA-SE DE UM (ORTA)DA PRAÇA MARIA ARAGÃO.ELE TA COM DUAS CHAVES FUSIVEL DESLIGADA,TEM SÓ UMA LIGADA PORISSO QUEAS TENSÕES ESTÃO BAIXAS.COD:300 | 10/03/17 | 24/03/17
41642785 | 001007847787 | 306 | 08/02/17 | 01/02/17 | TRATA-SE NA MEDIÇÃO QUE EXISTIA NA CONSTRUÇÃO DO RESIDENCIALMORADA DO BOSQUE.VERIFICAMOS EM TODA A AREA DO RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE I EII E NÃO LOCALIZAMOS ESTA MEDIÇÃO.SEGUNDO INFORMAÇÕES COLETADAS NA REGIÃO ESTA MEDIÇÃO NÃO SEENCONTRA MAIS NO LOCAL.TIRAMOS FOTOS DE UM LOCAL QUE POSSIVELMENTE | 14/02/17 | 24/03/17
6511201 | 001007847789 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR(PROPIETARIO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 16/02/17 | 24/03/17
43261371 | 001002492460 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1REMOTA: SSN: 02602Assinou ficha de inspeção: SEM ACOMPANHANTELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXA DE FERRO, CUJO COMPARTIMENTO FICA LOCALIZADO NA PARTEEXTERNAF | 09/06/16 | 24/03/17
39946106 | 001002498654 | 0 | 16/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) DARLEN SILVAFUNCIONÁRIA SECRETARIA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA DOLAR LOCALIZADA EM ARARI ZONARURAL. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE O MEDIDOR ESTAVAMOSTRANDO CARACTERES QUE NÃO É NORMAL APARECER, ENTÃOREPROGRAMA | 23/06/16 | 24/03/17
37529478 | 001002498886 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. VERA NICE , FUNCIONARIA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI UMA MEDIÇÃO INDIRETA THS QUE É O CONSUMOGERAL , ESTE MEDIDOR 3305000545-9 É SOMENTE PARA UM GALPÃO DEBENEFICIAMENTO DE GRÃOS QUE É ULTILIZADO APENAS QUANDO HÁ GRÃOSNO GALPÃO .NO M | 09/08/16 | 24/03/17
42522473 | 001002523282 | 201 | 01/06/16 | 01/06/16 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRAVA-SE COM MEDIDOR DEFEITUOSO NO DISPLAY. O MEDIDOR INSTALADO FICOUNORMAL COM TARIFA THS VERDE, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.CONSTANTE 120/10000 | 10/06/16 | 24/03/17
7733925 | 001002560140 | 0 | 05/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO GONÇALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO SANTOSGONÇALVES OPERADOR DE SISTEMA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA | 08/07/16 | 24/03/17
11191967 | 001002562476 | 0 | 27/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 840/10000RTC: 20/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO FRANCO JUNIORLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO FRANCO JUNIORFUNCIONÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COM SOFTDESATUALIZADO FOI NORMALIZADO COM A ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS | 13/06/16 | 24/03/17
11838669 | 001002563681 | 306 | 23/08/16 | 01/09/16 | CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE "CERÂMICA PLANALTO", ENCONTRA-SECORTADA NO SISTEMA DA CEMAR COMO TAMBÉM EM CAMPO. OBSERVAMOSQUE AS CHAVES NA REDE PRIMÁRIA, FORA DA CERÂMICA ESTÁ ABERTA,SEM OS BASTÕES.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA. ACAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE UM COMPARTIMEN | 02/09/16 | 24/03/17
2000001525 | 001002587860 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 180/10000Constante deixada: 180 /10000RTC: 300/5RTP: 1/1SSN: 22326Assinou ficha de inspeção: ELIANE VICENTELaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ELIANE VICENTESUPERVISORA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA | 19/07/16 | 24/03/17
42612537 | 001002587874 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. PARAMETROS DO MEDIDORESTAVAM CORRETOS, PORÉM AO ATUALIZAR A CARGA DE PROGRAMA, OMEDIDOR NÃO ACEITOU. O MESMO FOI REPROGRAMADO E PERMANECEU COMTODOS OS PARAMETROS CORRETOS. COLETAMOS VER E MM COMPLE | 30/06/16 | 24/03/17
9555951 | 001002587888 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE.TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADOVER E MM COMPLETA. CONSUMO CLIENTE CAIU DEVIDO DIMINUIÇÃO DOFUNCIONAMENTO DA BOMBA POR CONTA DAS POUCAS CHUVAS NA REGIÃO.MEDIÇÃO FOI AF | 10/08/16 | 24/03/17
35924566 | 001002611893 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. DELMA FONSECA MOTA ,FUNCIONARIA , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA , ESTÁUNIDADE TRATA-SE DE UM PIVO DE IRRIGAÇÃO DA FAZENDA CAJUEIRO.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA E BLINDADA COM PARAFUSOS DESEGURANÇA.NÃO HAVIA CARGA NESTA UNIDADE DEVIDO À SECA DO AÇUDE D | 08/08/16 | 24/03/17
14169911 | 001002618974 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLODOALDO DA SILVAOLIVEIRA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI).O MESMO FOIT | 04/08/16 | 24/03/17
37435791 | 001002618995 | 0 | 23/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CRISTIAN RODRIGUES DACOSTA FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR LACRADA, TUDO NORMAL. TRATA-S | 30/06/16 | 24/03/17
35849890 | 001002638235 | 201 | 13/06/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO BASTOS DASCHAGAS (FUNCIONÁRIO). NO ATO DA LEITURA FOI ENCONTRADO OMEDIDOR APARECENDO NO DISPLAY O NOME "ESPERANDO FIM DOINTERVALO". O MEDIDOR PULSAVA OS LEDS ATIVO E REATIVO, QUANDOTERMINAVA A CONTAGEM, VOLTAVA NOVAMENTE A CONTAR OS BLOCOS. NÃOREGIST | 16/06/16 | 24/03/17
44996731 | 001002643747 | 0 | 19/08/16 | 01/08/16 | MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 1 COMPARTIMENTO COMTUBULAÇÃO VINDA DO CUBÍCULO TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO COLETADOS VER O MMCOMPLETO. MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTRO DOS PADRÕESTÉCNICOS. MEDIÇÃO PERMANECEU BLINDADA E SEM PERDA.REMOTA ESTÁ CONEC | 29/08/16 | 24/03/17
37083836 | 001002645920 | 0 | 28/06/16 | 01/07/16 | Assinou ficha de inspeção: CARLOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU CONSTATADA QUEA MESMA ENCONTRA-SE PARADA EM SUAS ATIVIDADES, NO LOCAL APENASO VIGILANTE. | 04/07/16 | 24/03/17
2003 | 001002645944 | 305 | 17/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:LOCAL SE ENCONTRA DESABITADO NÃO ENCONTRAMOS NINGUEM NO MOMENTODA INSPEÇÃO. A IMÓVEL ESTA COM PLACA DE ALUGUEL, TIRAMOS FOTO.MEDIÇÃO, CHAVE DE AERIÇÃO E O CONJUNTO DE TCS ESTÃO EM PERFEITOESTADO DE FUNCIONAMENTO, TODAS AS CORRENTES | 23/06/16 | 24/03/17
875902 | 001007122961 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LÂMEDE SOUSA ABREU COSTA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. TAMBEM FOI RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA E VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR.OS EQUIP | 03/02/17 | 24/03/17
12557876 | 001007140911 | 305 | 12/01/17 | 01/01/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, DESABILITADA E ABANDONADA AMUITOS ANOS .NÃO EXISTE MAIS NEM PADRÃO , FOI TIRADO FOTOS DO LOCAL. | 21/01/17 | 24/03/17
9486062 | 001007146441 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NIVALDO , REPRESENTANREDAUNIDADE , A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL , OS ERROSMEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃOTHS VERDE CONVENCIONAL.NA UNIDADE EXITE 64 PLACAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA OU SEJAMICROGEREÇÃO. | 18/01/17 | 24/03/17
11713475 | 001007146749 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO FOI REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GENERILDO ALVES DEOLIVEIRA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADA SEM SELADA E SEM INDIGIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI).O MESMO | 09/02/17 | 24/03/17
31683939 | 001007186046 | 207 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(o0 REGINALDO, RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOTRANSFORMADOR DE CORRENTE DA FASE C, POIS O MESMO ESTAVAQUEBRADO , TAMBÉM FOI REALIZADA A BLINDAGEM DA BUCHA DOTRANSFORMADOR. FOI REALIZADO TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E OSTESTES NÃO A | 20/01/17 | 24/03/17
36613661 | 001007186644 | 303 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ADRIANO VILAR DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO E | 04/02/17 | 24/03/17
11027903 | 001007186849 | 303 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JAIR ALVES DA SILVA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO COM A REMOTA OMESMO FOI SUBSTITUIDO. FECHAMOS A FATURA COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO E REALIZAMOS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃOE NO MEDIDOR INSTALADO E OS MESMOS ESTÃO DENTRO DOS PARA | 18/01/17 | 24/03/17
1996 | 001007188765 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GEUVAN GAMA MATOS ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. TAMBEM FOI VERIFICADO APROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR QUE TAVA AT/AT COM CANAIS 300/10000 E RTC 500/5,R | 26/01/17 | 24/03/17
8240701 | 001007191215 | 0 | 23/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LUANA AZEVEDO PALACIO ,FUNCIONARIO ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTO F.C.H. AO LADO DO HOTEL FC.TRATA-SE DO ANTIGO POSTO ALENCAR (ATUALIZAR NO SISTEMA).POSSUI TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃOGALVANIZADA T | 01/02/17 | 24/03/17
11192874 | 001007191458 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THIAGO BRENNER FERREIRALOPES,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI).O ME | 28/01/17 | 24/03/17
2000091714 | 001007191738 | 303 | 20/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANDREW COIMBRA,REPRESENTANTEPELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE A UNIDADE SE ENCONTRADACOM OSANGULOS DAS DAS TENSÕES DESEQUILIBRADAS.A UNDIADE FOI NORMALIZADA COM O FECHAMENTO DO H2 DOS TP'S COMO NEYTRO.DESTA FORMA TENDO REFERENCIA DO NEUTRO | 28/01/17 | 24/03/17
2888521 | 001007217221 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, OS TESTES DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'SNÃO APRESENTARAM ERROS.A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR FOI TODA ANALIZADA E OS ARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS. O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNOE O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E BLINDADO. O CONSUMOC | 27/01/17 | 24/03/17
9063048 | 001007217297 | 201 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DAS CHAGAS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DO SAAE DE PARNARAMA, LOCALIZADONO CENTRO DA CIDADE NOS FUNDOS DA IGREJA. ENCONTRAMOS ESTAUNIDADE SELADA COM SELOS DE BT E OS SELOS METÁLICOS CORTADA | 06/02/17 | 24/03/17
34566356 | 001007217429 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLEITON SANTOS.REPRESENTANTEDA UNIDADE.A MESMA ENCONTRA-SE COM A MEDIÇÃO NORMAL,O MEDIDOR FOI AFERIDOCOMPWS, E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UM MOTEL, MEDIDOR FOI RETIRADO RECENTE EAFERIDOPELO IMEC, APRESENTANDOU | 20/03/17 | 24/03/17
41109041 | 001007217531 | 0 | 24/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEIDIANE G. RODRIGUES,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO MOTEL POUSADA OASIS , ANTIGA POUSADAÍRIS,QUE FICA LOCALIZADA NA MA NO QM 03 EM FRENTE A FABRICA DEASFALTO NOBAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CUDADE DE CODÓ. ESTA UNIDADE POSSUI | 01/02/17 | 24/03/17
8542570 | 001007219617 | 201 | 24/02/17 | 01/03/17 |  | 06/03/17 | 24/03/17
2194 | 001007241884 | 303 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DA SRA MILENA DE LIMANASCIMENTO,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE DOISCOMPARTIMENTOSONDE ESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICOAT/BT ECO | 28/01/17 | 24/03/17
2638819 | 001007244600 | 310 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO DO GRUPO SANTA IZABEL ALIMENTOS.MEDIÇÃO INTERNA COMPOSTO POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO INDIRETA.TODOS OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A TESTES E NÃO FOIENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE.TAMBEM FOI NORM | 09/02/17 | 24/03/17
15848499 | 001007247359 | 306 | 03/02/17 | 01/02/17 | NO MOMENTO DA ISPEÇAO UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OSBASTOES NASCHAVES DA DERIVAÇAO. | 10/02/17 | 24/03/17
30092295 | 001007274091 | 156 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 DANIEL ANGELO, GERENTEADMINISTRATIVO, E A POLICIA CIVIL. FOI ENCONTRADO A CHAVE DEAFERIÇÃO COM OS SELOS AUSENTES E UMA FITA ISOLANTE NO CABO DONEUTRO NA PARTE DE BAIXA DA CHAVE DE AFERIÇÃO. A IRREGULARIDADEFOI NORMALIZADA COM A RETIRADA SUBSTITUIÇÃO DO CABO. A | 24/01/17 | 24/03/17
6512020 | 001005618022 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO DE OLIVEIRA DEJESUS (CASEIRO). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA,NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 24/11/16 | 24/03/17
7394195 | 001005618182 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PETERSON DA IESTA SILVA,DIRETOR.MEDIÇÃO0 NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CAIXA DE MEDIÇÃO NÃO FICOU SELADA PORQUE O DISJUNTOR FICA JUNTOCOM OMEDIDOR.CONSUMO CAIU PORQUE O HOSPITAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO ANTES,TEMALGUMAS SALAS SEM FUN | 03/12/16 | 24/03/17
14476105 | 001005645461 | 306 | 10/11/16 | 01/11/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEM OSBATÕESNAS CHAVES. ENERGIZAMOS A MEDIÇÃO E RECOLHEMOS OS ARQUIVOS.APÓS O RECOLHIMENTO DOS ARQUIVOS, MEDIÇÃO CONTINUO DESLIGADA. | 18/11/16 | 24/03/17
37324094 | 001005647830 | 201 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO NONATO MATIASDE SOUSA, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADAE BLINDADA, LOGO APÓS A ABERTURA DA CAIXA VERIFICAMOS ASCORRENTES ATRAVES DO AMPERIMETRO, E EM SEGUIDA NO DISPLAY DOMEDIDOR. OCORRE QUE TODAS AS FASES EXISTIA CORRENTE A,B,CES | 21/11/16 | 24/03/17
44563967 | 001005647842 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR -------- FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA -------,LOCALIZADOPROXIMO AO VALPARAISO AGUAPARK, NO PAÇO DO LUMIAR.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 150 KVA, FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE | 23/11/16 | 24/03/17
45354148 | 001005647853 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ICLEDERSON DE OLIVEIRASILVA BRITO,VIGILANTE.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UMA FÁBRICA E NO MOMENTO DA FÁBRICA ESTÁ MUNDANDODE LUGAR.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 03/12/16 | 24/03/17
44563720 | 001005647943 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IGOR RAMOS SILVA FERREIRA(VIGILANTE).MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO.TRATA-SE DO INSS E NUNCA FUNCIONOU.MEDIDOR NAO FOI AFERIDO PORQUE NAO TEM CARGA AINDAPREVISAO DE FUNCIONAR SÓ EM JUNHO DE 2017. | 14/02/17 | 24/03/17
11142150 | 001005671673 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ELEMILSON CORREIA DA SILVAFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇOES E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃOO | 09/02/17 | 24/03/17
32820026 | 001005671688 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENCA DO SR JOSE LUIS FERREIRA, FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORM | 19/11/16 | 24/03/17
40843094 | 001005671700 | 0 | 21/11/16 | 01/11/16 |  | 29/11/16 | 24/03/17
33278098 | 001007662239 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIADA NA PRESENÇA DO SR.JACINDO ANTUNES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E LIGAÇÃO DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI COM AS CONSTANTES DE CANAIS240/10,000 E RTC 400/5 RTC 1/1 | 16/02/17 | 24/03/17
34342598 | 001007662251 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO REISCORREIA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO AFERIR OMEDIDOR E FIZ O DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO DAS CORRENTES DOSSECUNDARIOS E TODOS ESTAV | 15/02/17 | 24/03/17
42138231 | 001006035876 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DANIEL COSTA VIEIRA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS NAPARTEINTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI COLHIDA UMA MEMORIA DEMASSAJUNTAMENTE COM OS CANIS DE TENSÃO E CORRENTE.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO | 28/12/16 | 24/03/17
45747980 | 001006041989 | 306 | 25/01/17 | 01/02/17 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA SUSPENSO. CLIENTEENCONTRA-SE SEM TRANSFORMADOR E SEM MEDIDOR. | 03/02/17 | 24/03/17
2054 | 001006076535 | 306 | 24/11/16 | 01/12/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE A UNIDADE ENCONTRA-SEDESLIGADA.OBS: VERIFICAMOS TAMBÉM QUE NA UNIDADE TEM UM MEDIDOR DA BAIXATENSÃO DENÚMERO: 3020088165-6 QUE ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO COM ALEITURA:00 1384, VERIFICAMOS COMO ESTÁ O FATURAMENTO DO MESMO COMLUTIANE, AMESMA NOS INFORMOU QUE NO | 03/12/16 | 24/03/17
6337147 | 001006082445 | 201 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTONIO REIS RIBEIROFONSECA (PROPRIETÁRIO).MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOIFEITO UMA LIGAÇÃO INDIRETA. | 09/12/16 | 24/03/17
30318897 | 001006113547 | 0 | 01/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA PARA LIBERAÇÃO DEPULSO PARACLIENTE, REALIZADO NA PRESENCA DO SE VERIDIANO SOUSA,FUNCIONÁRIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNAMEDIÇÃO E O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAMREALIZADOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S EU | 08/12/16 | 24/03/17
4054679 | 001006113560 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO ALVINO FILHO,GERENTE.,MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: FOI LIBERADO PARA O CLIENTE O PULSO CONTROLADOR DEDEMANDA.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA AJUSTAR A HORA, NÃO FOI POSSIVELAFERIRENERGIA REATIVA. | 07/12/16 | 24/03/17
11192211 | 001006113755 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENDA DO SR WELIO INACIO SILVA,FUNCIONÁRIO DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM HORARIO DESATUALIZADO E BATERIARUIM, FOINRMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E ATUALIZAÇÃO DOHORÁRIOATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃOREALIZAMOS OS TESTES NO CON | 10/12/16 | 24/03/17
12173016 | 001006136896 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MAITON PEREIRA DEOLIVEIRA,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO ENCAPSULADOSELADA ELIGADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E LIGADA NORMAL.OBS: UNIDADE ESTAVA DESLIGA | 30/11/16 | 24/03/17
4545087 | 001007878979 | 202 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) HERBERT DE CARVALHOPAVÃO (PROPRIETÁRIO). LIGAÇÃO EXECUTADA COM ERRO PELA EQUIPE DACGB ENERGIA CONDUTORES DE RETORNO DAS FASES A E C INVERTIDOS,SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A CORREÇÃO DA LIGAÇÃO. A EQUIPE DA C | 15/02/17 | 24/03/17
11194966 | 001007880852 | 203 | 08/02/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARCIA DA CONCEIÇAOSILVA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE A CAIXADE MEDIÇÃO ESTAVA ABERTA SEM OS SELOS, QUE A FIAÇÃO SECUNDÁRIADOS TCS E A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAM TOTALMENTE QUEIMADOS.DEVIDO O CURTO CIRCUITO NA CHAVE DE AFERIÇÃO. OBSERVAM | 15/02/17 | 24/03/17
43212940 | 001007882059 | 201 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JHONATAN CUTRIMMELONIO, REPRESENTANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADO COM PADRÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA, CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.MEDIDOR COM DEFEITO, DESPROGRAMADO MOSTRANDO A DATADESATUALIZADA, INTERMITENTEA | 15/02/17 | 24/03/17
9479732 | 001007929658 | 201 | 01/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)DALTON FERREIRA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA FOISUBSTITUIDO MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO. MEDIDOR INSTALADOAFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO BI. ESSA UNIDADE TRATA-SE DEUM | 10/03/17 | 24/03/17
43080440 | 001007936149 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO QUE TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO DE IP NA AVLITORANEAPROXIMO AO BAR DO NELSO.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO,PARAMETROS,INSTALAÇÃO, TC´S E CHAVE DEAFERIÇÃO.REALIZAMOS OS TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S.NOMOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA PERDA DE ENERGIA ELETRICACONSUMIDA.UNICA | 22/03/17 | 24/03/17
13775869 | 001007980631 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JOHN LUCAS,REPRESENTANTE DA UNIDADE, A MESMA ENCONRA-SE COM MEDIÇAONORMAL, OS ERROS MENOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA LOJA DE DEPARTAMENTO, MEDIÇAO EMCABINE ABRIGADA.TARIFA THS VERDE CONVENCIONAL.FOI SUBSTI | 22/02/17 | 24/03/17
38820591 | 001007980635 | 303 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: NILTON BATALHA ESPOSO,REPRESENTANTE DA INSTALAÇAO. MEDIÇAO INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EMSUBSTAÇAO AEREA. COM O POSTE DO TRAFO INTERNO AO IMOVEL EELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR EA | 21/02/17 | 24/03/17
8332924 | 001007980639 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS.MEDIÇAO INDIRETA COM PROGRAMAÇAO THS VERDE CONVENCIONAL.ESSA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA IDEAL MAGAZINE, NO MOMENTO DAINSPEÇAOFOI INSTALADOC | 20/02/17 | 24/03/17
1848984 | 001007981886 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° PEDRO FELIPE DA SILVAREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E O MESMO ESTARNORMAL. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGAMADO EMAT/BT COM CANAIS DE MULTIPLICAÇOES EM 72/10.000 RTC. 1/1 RTP1/1. NO MOMENTO DA | 21/03/17 | 24/03/17
2000032382 | 001008005765 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
11358250 | 001008008924 | 305 | 03/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA,NÃO FUNCIONA NADA NO LOCAL HAMAIS DEUM ANO. | 11/03/17 | 24/03/17
10421470 | 001008009173 | 201 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROBERTO VIEIRA,REPRESENTANTE DA UNIDADE, A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA A QUALESTÁ DENTRO DE OUTRA CAIXA METÁLICA. A MESMA CAIXA FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. DEINICIO OBSERVAMOS QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA APAGADOABRIMOS A CAIX | 23/02/17 | 24/03/17
14515089 | 001008031828 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | NO MOMENTO UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA NA DERIVAÇÃO SEGUNDOOFUNCIONARIO DA UNIDADE O SR. TIAGO DE PAULA,OS BASTOESESTOURARAM HA UMTEMPO E NÃO FORAM SUBSTITUIDOS.LOGO A MEDIÇÃO ESTA DESLIGADA ECOM ASCHUVAS,A MESMA ESTA DESATIVADA TEMPORARIAMENTE (NÃO ESTAIRRIGANDODEVIDO AS CHUVAS). | 13/03/17 | 24/03/17
12428286 | 001008034838 | 306 | 09/03/17 | 01/03/17 | UNDADE DESLIGADA E SEM MEDIÇAO, VERIFICAMOS QUE NO LOCAL OUVIAÇOES DEVANDALOS QUE FIZERAM A RETIRADA DOS TRANSFORMADORES PARARETIRAR OCOBRE DE DENTRO E DEIXARAM AS CARCAÇAS DOS MESMO NO LOCAL. | 15/03/17 | 24/03/17
1567470 | 001008034862 | 306 | 09/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE DESLIGADA E SEM MEDIÇAO. VERIFICAMOS QUE NO LOCAL HOUVEAÇOES DEVANDALOS QUE FIZERAM A RETIRADA DO TRANSFORMADOR PARA RETIRAR OCOBRE DEDENTRO E DEIXARAM A CARCAÇA NO LOCAL. | 15/03/17 | 24/03/17
40895442 | 001008036209 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO BARBOSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. O MEDIDORESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA INSTALAÇÃO. OMESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO E REATIVO NORMAIS. A FIAÇÃOSECUN´ | 15/03/17 | 24/03/17
11194966 | 001008055071 | 303 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARCIA CONCEIÇÃO SILVA.FUNCIONARIA DA CONTA CONTRATO.DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA CAIXA PADRÃO SEM VIDROEMEDIDOR COMSOFT DESATUALIZADO.FOI NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DO VIDRO EAATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVES DA CARGA QUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INS | 10/03/17 | 24/03/17
10421454 | 001008056581 | 201 | 16/02/17 | 01/02/17 | FECHAMOS A A CHAVE DE AFERIÇÃO E O DISPLAY DO MEDIDOR CONTINUOUAPAGADO. INSTALAMOS UM NOVO MEDIDOR O QUAL FICOU PROGRAMADO DEACORDO COM OS DADOS DA INSTALAÇÃO. NO LOCAL FUNCIONA UMAFÁBRICA DE MOVEIS COMPENSADOS, A QUAL TEVE AS ATIVIDADESPARALISADAS NO ANO DE 2008. O PROPRIETÁRIO ALUGOU UMA PARTE DAF | 23/02/17 | 24/03/17
44656817 | 001008063042 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA ,A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POR NÃO HAVER CARGA LIGADA.ABOMBAESTA COM DEFEITO,NÃO LIGA.O SR.JAILSON SILVA FUNCIONARIO DA CAEMA INFORMA QUE A BOMBA NÃOFUNCIONADESDE JANEIRO,TAMBEM RECLAMA DOS NIVEIS DE TENSÃO QUEOCA | 22/03/17 | 24/03/17
10782317 | 001008081440 | 0 | 12/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
44095041 | 001005894941 | 0 | 08/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR VALDENAM CAMPOS,FUNCIONÁRIO DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM HORARIO E FERIADOS DESATUALIZADOS,FOIATUALIZADO ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOSDE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E OMESMO ESTÁDENTRO DOS PARÂMETROS NORMAI | 13/12/16 | 24/03/17
45189724 | 001005894943 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AGENOR PEREIRAMARINHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.A CAIXA É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS EELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS | 03/12/16 | 24/03/17
1065866 | 001005898587 | 303 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,MEDIÇÃODIRETA COM MEDIDOR ELETRÔNICO FIXADO EM UMA CAIXA TAF NO POSTEDACONSSECIONARIA. O TRAFO É DE 45KVA E O MESMO ESTÁ ALIMENTANDOUMA REDEELÉTRICA CONVENCIONAL INTERNA. FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃODOMEDIDOR E O MESMO NÃO APRESENTOUP | 27/12/16 | 24/03/17
2000075417 | 001005915594 | 0 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): CHALLANA CORREIAMARTINS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERIDO EA | 06/01/17 | 24/03/17
43546414 | 001005915596 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR LUCAS DE JESUS BOMFIM,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO EM15 KVAEREA. A SUBSTAÇÃO É NOVA E A MESMA POSSUE EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃOINDIRETAS, TC'S: 15/5 E TP: 70/1. O CUBICULO DE MEDIÇÃO POSSUETELA DEPROTEÇÃO E A MESMA ESTAVA SE | 22/12/16 | 24/03/17
44887347 | 001005915599 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE DESABITADA,NO LOCALNÃO EXISTE TORRE, NÃO HÁ REGISTRO DE CORRENTE NO MEDIDOR NOMOMENTO DAINSPEÇÃO. NÃO HAVIA REPRESENTANTE NA UNIDADE, FOI COLETADOARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA. | 20/12/16 | 24/03/17
45469883 | 001005915643 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NIVALDO REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, NA MESMA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NOATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. ESSA UNIDADE ESTA INSTALADA EM UMA AREADECOMERCIO COM MAIS DUAS MEDIÇOES DO GRUPO ''A'' E TRÊS DO GRUPO''B''.QUANDO ES | 18/01/17 | 24/03/17
1053191 | 001005945746 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DO SR VITOR . FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDA UC.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S E TAMBÉM FOI NORMAL, MEDIDOR DA UNIDADE EST | 09/12/16 | 24/03/17
2097 | 001005945762 | 0 | 25/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ALYSSON, FUNCIONÁRIO,RESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CLINICA DESAÚDEMENTAL LA RAVARDIERE. LOCALIZADA PROXIMO AO PONTO DOS ONIBUS DOOLHOD'AGUA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75 KVA, FIXADO EM POSTE DETUBULAÇÃO EMPVC TOTALMENTE APAREN | 03/12/16 | 24/03/17
43622552 | 001006242198 | 0 | 23/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA CANOPUS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NORENASCENÇA.FOI REALIZADO TESTES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E NÃOFOIENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE. FOI OBSERVADO TODA APROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR E OS ARQUIVOS DE MEMORIA | 29/12/16 | 24/03/17
43963520 | 001006242200 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FELIPE DOS SANTOS SOUSA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. TRATA-SE DA MEDIÇÃO DOCONDOMINIO JARDINS DE PROVENCE NA PARTE INTERNA DO IMOVEL.CAIXA COM TRÊS COMPARTIMENTOS EM SUBSTAÇÃO AEREA DE TRAFO DE225KVA,COM RAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APA | 15/12/16 | 24/03/17
44441292 | 001006242202 | 0 | 06/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JEAN BORGES, FUNCIONÁRIOPELAUNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOSDEMEDIÇÃO, EQUIPAMENTOS ESSES QUE FORAM SUBMETIDOS A TESTES DEAFERIÇÃODO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTARAM ERROSO PADRÃO DO CLIENTE FOI ENCONTR | 12/12/16 | 24/03/17
45014657 | 001006242208 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR SAMUEL GULART, SUPERVISORRESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA MEDIÇÃO DOCONDOMINIOJARDINS DE BORDEAUX. FOI VERIFICADO TODA A MEDIÇÃO E NÃO FOIENCONTRADONENHUM PONTO DE VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. O MEDIDOR TAMBÉM FOIAFERIDO E OSERROS ENCONTRADOS NÃO APRESEN | 27/12/16 | 24/03/17
45189724 | 001006265421 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AGENOR PEREIRA MARINHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOSE ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALÇÃO,AT-B | 07/12/16 | 24/03/17
37949442 | 001006266654 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JHON WARLISSON DA SILVA,FUNCIONÁRIO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADAEM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS METÁLICA COM ELETRODUTO EM AÇOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE COM TRAFO DE 112,5KVA.VERIFICAMOS TODOSOS PARÂMETROS DO MEDIDOR E OS MESMOT | 14/12/16 | 24/03/17
41643897 | 001006268324 | 201 | 16/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELIAS OLIVEIRA LAVES.FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTROS DOSPARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.FOI INSTAÇADO OUTRO MEDIDOR DEVISO ESTÁ COM PROBLEMA NA L | 27/12/16 | 24/03/17
2000060194 | 001006288400 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA LUCELIA RIBEIROCOELHO,DIRETOR DO IFMA. FOI VERIFICADO OS PARÂMETROS NA MEDIÇÃO EESTAVA DEACORDO COM OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS.RTC / RTP: 360/10000 NO TRÊS CANAIS.FOI INSTALADO REMOTA NORMAL, FICOU CONECTADA E FUNCIONAMENTO. OMEDIDORFOI AFERIDO E ESTAVA FUN | 14/12/16 | 24/03/17
1012134 | 001006294588 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | FOI REALIZADO INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO, A MESMA ENCONTRA-SEINSTALADA EMCAIXA POLIFÁSICA, FIXADA NO POSTE NO MODELO DE PADRÃO DAMEDIÇÃO FISCAL.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS EM CAMPO, TC'S 200/5, RTP: 1/1, RTP:1/1 E ASCONSTANTES DE CANAIS 120/1000 | 14/12/16 | 24/03/17
38689622 | 001007276540 | 207 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JENIVALDO DE JESUS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE ENCONTRAVA-SECOM A FASE B LIGADO DIRETO, TC DA FASE B DANIFICADO, LIGADODIRETO SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A TROCA DO EQUIPAMENTO.A ME | 27/01/17 | 24/03/17
12428448 | 001007277119 | 306 | 26/01/17 | 01/02/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECRADA QUEA MESMAENCONTRA-SE DESLIGADA E SEM O TRANSFORMADOR . FOI REALIZADO OREGISTROFOTOGRAFICO DE TODA AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE ASFALTO LOCALIZADA NAESTRADA DEPORTO GRANDE, VILA MARANHÃO, A MESMA ESTA SEM FUNCIOBAR A MAISDE TRESAN | 03/02/17 | 24/03/17
4779584 | 001007299042 | 171 | 16/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) GEOVANA SILVA SARAIVA,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. INSTALAÇÃO CORTADAE AUTO RELIGADA NA REDE DE BAIXA TENSÃO A REVELIA DA CEMAR, SEMFATURAR O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FICOUDESLIGADA.AUTUAÇÃO REALIZADA COM O APOIO POLICIAL. | 03/02/17 | 24/03/17
42052809 | 001007299360 | 201 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINA P. MARTINS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE, TRATA-SE DA FAZENDAPIRACEMA. MEDIDOR DEFEITUOSO COM DISPLAY APAGADO,IMPOSSIBILITANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DA LEITURA E OS TESTES DEAFERIÇÃO. TAMBÉM NÃO FOI POSSIVEL RETIRAR OS ARQUIVOS DE MM. ASITUAÇÃO FOI NOR | 06/02/17 | 24/03/17
43178318 | 001007299694 | 303 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL , OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE RATA-SE DE UM POÇO O BAIRRO MULTIRÃO , MEDIÇÃO DIRETACOM PROGRAMAÇÃO B-I.FOI INSTALADO O VIRDRO NA CAIXA DE MEDIÇÃO , POIS O MESMO FOIENCONTRADO QUE | 27/01/17 | 24/03/17
2000092005 | 001007303519 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA LEIDIANE REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇAO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROSMEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. MEDIDOR COM PROGAMAÇAO IRRIGANTE, NO LOCAL EXISTE UMA BOMBAQUE AINDANAO ESTAR SENDO UTILIZADA DEVIDO O PERIODO DE CHU | 01/03/17 | 24/03/17
226262 | 001007341691 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WANDERSON ROGERIO O. DACOSTA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O SERVIÇO DA REMOTA QUE NAO TAVA CONECTANDO E FOIDECTADOQUE O DEFEITO ERA O MEDIDOR NA PORTA.TAMBEM FOI REALIZADO A REPOSIÇÃO DO MEDIDOR PARA ATUALIZARDATA EHORARIO QUE TAVA ERRADO. | 28/01/17 | 24/03/17
44441292 | 001007342275 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INPENÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR,FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDOEESTAVA NORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTRESE TAMBEM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDOCOM SEU GRUPO TARIFARICO AT BT PADRÃO C | 09/02/17 | 24/03/17
10909392 | 001007346513 | 306 | 01/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA NO MOMENTO DA ISNPEÇAO. | 09/02/17 | 24/03/17
571229 | 001007348324 | 303 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO ,MEDIDOR NÃO AFERIDO POIS ABOMBADA UNIDADE ESTAVA EM MANUTENÇÃO POIS TRATA-SE DE UM POÇO DAPREFEITURANO BAIRRO BOM JESUS FOI REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO FOIDETECTADOINRREGULARIDADES,O MEDIDO | 13/03/17 | 24/03/17
922 | 001007348460 | 303 | 02/03/17 | 01/03/17 | NORMALIZAÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CONCEIÇAO ARAUJO,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE FOI ENCONTRADA COM O VIDRO DA CAIXA QUEBRADO COMMEDIÇAOMEDIÇAO PROGAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS 90110.000 RTC 1/1RTP1/1 ELIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S FORA DO PADRAO DA CEMAR. FOI V | 10/03/17 | 24/03/17
473081 | 001007348483 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARILENE MENEZES.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E OMESMO ESTARNORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM CANAIS DEMULTIPLICAÇOESEM 72/10.000 RTC. 1/1 CTP 1/1, COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT/BT. VERIFI | 14/03/17 | 24/03/17
2511215 | 001007370291 | 303 | 23/01/17 | 01/01/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JOSÉ LEOCADIORIBAMAR,FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE INSTALADA EM CAIXA TRIFASICA METALICA,SEM TAMPAE DANIFICADA COM ELETRODUTO EM PVC APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E RETIRAMOS TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE | 30/01/17 | 24/03/17
2447703 | 001007373368 |  | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA DO SRº FERNANDO CANTANHEIDE , REPRESENTANTEPELAUNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIODORPROGRAMAÇÃOEM AT/ BT COM CANAIS EM 180/10.000 , RTC 1/1, RTP 1/1 | 09/02/17 | 24/03/17
8697680 | 001007374765 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL,OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ADTIVO E REATIVO,ESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL,A MESMA ESTA EMPERIODO DE FERIAS,APENAS A SECRETARIA DA ESCOLA,E UMA IGREJANOS FINAIS DE SEMANA.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B.I | 15/02/17 | 24/03/17
42016683 | 001007399818 | 165 | 24/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO HENRIQUE LEÃO,FUNCIONÁRIO DA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMCAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE ETRAFO DE 75 KVA EM SUBESTAÇÃO AEREA. DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃOSAINDO DO RAMAL DE ENTRADA PROXIMO A BUCHA DO SECUNDÁ | 31/01/17 | 24/03/17
31887747 | 001007401755 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA MEIRES SOUSA DEOLIVEIRA,PROPRIETARIA DA CERÂMICA.FOI ENCONTRADO CONJUNTO ENCAPSULADO SELADO. FORAM REALIZADOSTODOS S TESTES NA MEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.* SELO EAT1957419 COM DEFEITO* | 27/01/17 | 24/03/17
39188872 | 001007402442 | 0 | 23/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LIDINALVA MATOS,REPRESENTANTEDA UNIDADE.NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL.OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FAZENDA PARA CRIAÇÃO DE GADO. NAZONARURAL DE TIMON. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I. | 28/01/17 | 24/03/17
4537 | 001007402619 | 0 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO NONATO ,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. (VIGILANTE).ESTA UNIDADE TRATA-SE HOJE DO IEMA (INSTITUTO EDUCACIONAL DOMARANHÃO)*ATUALIZAR NOME NO SISTEMA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 225 KVA ACOMODADO EM CABINEABRIGADA ,POREM A MEDIÇÃO SE | 09/02/17 | 24/03/17
11219586 | 001005309822 | 303 | 26/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) SHEYLA MARIA GONÇALVESFIGUEIREDO, PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. INSTALAÇÃO COM TRAFO DE112,5 KVA COM TCS DE 125/5 E O MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO.FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TCS DE 125/5 PARA 200/5O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADO E FICOU COM AS CONS | 04/11/16 | 24/03/17
13907358 | 001005310260 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE ANTONIO,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OSERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE PASSOU VÁRIOS DIAS DESLIGADA POR FALTA DEPAGAMENTO, AMESMA FOI RELIGADO DIA 01/11/2016.OBS: A UNIDADEA | 10/11/16 | 24/03/17
30442156 | 001005310263 | 0 | 14/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DO MOTEL E POUSADA GIRASOL, ONDEOCONSUMO DE ENERGIA VARIA MUITO DO MOVIMENTO, MEDIÇÃO COMPROGRAMAÇÃOB.T | 22/11/16 | 24/03/17
34566356 | 001005310265 | 115 | 24/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA LAURIANE,REPRESENTANTE DA UNIDADE. O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM SELOS DEAFERIÇÃO AVARIADO E FOI RETIRADO PARA AFERIÇÃO. OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIDOR FICOU COMPROGRAMAÇÃO BI. | 30/11/16 | 24/03/17
36665076 | 001005310267 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS, ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA POUSADA,MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. | 03/11/16 | 24/03/17
8716960 | 001005310272 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS, MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-T, ESSA UNIDADE TRATA-SE DEUM ESCRITÓRIO DA PREFEITURA DE TIMON. | 03/11/16 | 24/03/17
8845700 | 001005310274 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JEFERSON, REPRESENTANTE DAUNIDADE,A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO ESTÃO NORMAIS. NA UNIDADE FUNCIONA UMA INDUSTRIA DEROUPAS.TARIFA THS VERDE CONVENCIONAL. | 18/11/16 | 24/03/17
11305695 | 001005310411 | 0 | 27/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REAIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) HUGO BRITO SOUZA,PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. CABO OXIDADO NO TERMINAL DO TC DA FASEA AO LADO DA CARGA, FOI NORMALIZADO COM A RETIRADO DA OXIDAÇÃODO CABO E REPERTANDO TODOS OS TERMINAIS. COLETAMOS TODOS OSARQUIVOS DE INSPEÇÃO E REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEME | 04/11/16 | 24/03/17
11633277 | 001005310414 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR JESSICA SILVA LOPES,FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM FERIADOS E HORASDESATUALIZADAS, FOI ATUALIZADOS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DEDEMANDA,COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS TODOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENT | 03/11/16 | 24/03/17
11828060 | 001005310417 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALMIR BATISTA CANGUSSU,PRORPIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO.; A CAIXA DE MEDIÇÃO É MTÁLICA DE03COMPARTIMENTOS, E QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOSDESTA INSTALAÇÃO. AT-AT. O MESMO FOI AFE | 31/10/16 | 24/03/17
30732324 | 001005310419 | 0 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARGARITAFLORENTINAPEREIRA,PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA,FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRODOSPARÂMETROSNORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA BLINDADA COMPARAFUSODESEGURANÇA E | 04/11/16 | 24/03/17
36171367 | 001005310421 | 301 | 28/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FERNANDO MORAES,ASSISTENTEADMINISTRATIVA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA EBLINDADA,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. O ELETRODUTO POR ONDE DESCE ORAMAL DOSECUNDÁRIO ESTÁ EMBUTIDO, POR ESSEV | 03/11/16 | 24/03/17
38246704 | 001005310423 | 0 | 26/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR ELIDIANY COELHO,SUBGERENTE,RESPONSÁVEL POR ESSA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS QUE NO ATO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA.A CAIXADEMEDIÇÃO PE METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS. A MESMA FOIENCONTRADA SELADAEQ | 31/10/16 | 24/03/17
41873922 | 001005310425 | 0 | 26/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RENAN DE ALMEIDA,PROPRIETÁRIODESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DA INSPEÇÃO A MEDIÇÃOESTÁFUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS, AMESMA FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDOR FOIENCONTRADO PROGRAMADO DE ACORD | 31/10/16 | 24/03/17
32785816 | 001005323431 | 0 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMAESCOLAMUNICIPAL, MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B-I. | 29/10/16 | 24/03/17
41770872 | 001005323847 | 165 | 20/10/16 | 01/10/16 | TRATA-SE DA CERAMICA NOVO HORIZONTE, INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA DO SR(O) DANIEL BARROS, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOICONSTATADO DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO, NA BUCHA DO TRANSFORMADOR,DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO.UNID | 25/10/16 | 24/03/17
43147978 | 001005323883 | 306 | 20/10/16 | 01/10/16 | TRATA-SE DO POSTO DE GASOLINA JAIMEZINHO. O MESMO ESTÁDESATIVADO E DESLIGADO, HOJE NO LOCAL POR SER UMA ÁREA GRANDEESTÁ FUNCIONANDO UM CANTEIRO DE OBRAS DA EMPRESA (TABOCAS), AMESMA ESTÁ USANDO O LOCAL PARA GUARDAR MÁQUINAS. SEGUNDO OVIGIA DA EMPRESA O SR(O) DOMINGOS, NÃO SABE INFORMAR NADA. OESCRIT | 27/10/16 | 24/03/17
12089570 | 001005324102 | 165 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) TIAGO SOARESFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIDETECTADO UM DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO ATRAVÉS DE GARRA DEJACARÉ, DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOIREALIZADO TODOS OS PROCEDIMENTOS DE AUTUAÇÃO COM O REGISTROFOTOGRÁFICO DEN | 24/10/16 | 24/03/17
74535 | 001005328350 | 303 | 21/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR AMARIA ALMEIDA,FUNCIONÁRIAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS EO MESMO ESTÁ NORMAL.A UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO COM RAMAL APARENTE, LIGADO NA REDE DEBAIXATENSÃO.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS QUE A TAMPA D | 29/10/16 | 24/03/17
1568515 | 001008089104 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SERGIO ALMEIDA,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM MUFIA SUBTERRANEAE DOIS TRAFO 225 KVA COM LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S ESTAONAS CORES PADRAO DA CEMAR. FOI REALIZADO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E SA | 25/02/17 | 24/03/17
30484657 | 001008089111 | 306 | 21/02/17 | 01/02/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA EM CAMPO. | 27/02/17 | 24/03/17
41131500 | 001008089122 | 0 | 21/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° MAURICIO MONTEIRO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OS TESTE NA MEDIÇA. AFERIÇAO DO MEDIDOR E O DESATURAÇAODOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO ESTAO EM UM CUBICULO. MEDIÇAO FICOU NORMAL.OBS: A SUBSTAÇAO FOI DESLIGADA A PEDIDO | 01/03/17 | 24/03/17
8003424 | 001008089129 | 0 | 23/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA.A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS.MEDIÇAO INDIRETA COM PROGAMAÇAO THS VERDE, UNIDADE TRATA-SE DEUMAESCOLA ESTADUAL, NA MEMSA FOI INSTALADO REMOTA COM CHIP-OI | 02/03/17 | 24/03/17
8762813 | 001008089136 | 0 | 24/02/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SAª ELENICE REPRESENTANTE DAUNIDADECONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇAO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROSMEDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. INSPEÇAO POS LIGAÇAO NOVA, ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMACLINICA EMTIMON. MEDIÇAO COM PROGAMAÇAO THS VERDE CONVENCIN. | 02/03/17 | 24/03/17
41524111 | 001008145607 | 305 | 13/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE CONSUMIDORA SEM MEDIÇÃO, A MESMA ESTA COM AS EXTRUTURASDEMOLIDAS ,DESABITADA E SEM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 21/03/17 | 24/03/17
1953206 | 001008153240 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.LEILA ROUSE (PROPIETARIA)RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FABRICA DE CREMOZINHO.VERIFICAMOS QUE NO LOCAL EXISTE UMA OUTRA MEDIÇÃO DE BT N°1014163706.7QUE SEGUNDO INFORMAÇOES DE FUNCIONARIOS É DESTINADO AO PONTO DEVENDASQUE FICA NO ME | 22/03/17 | 24/03/17
3875 | 001008153243 | 0 | 09/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLAUDIO HENRIQUEFERNANDES(FUNCIONARIO) REPRESENTANTE DA INSTALAÇAO MEDIÇAO INSTALADA EM CAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOSUBTERRANEO (3 METROS) EM SUBSTAÇAO AEREA.AO CHEGAR NA UNIDADE FIZEMOS O TESTE DE MEDIÇAO SIMULTANEA EINSTANTANEADO CANAL 16 NO MEDI | 15/03/17 | 24/03/17
6959113 | 001008250905 | 207 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DANIEL RODRIGUESGERENTE DA UNIDADE, TC DANIFICADO ENCONTROU EM CURTO CIRCUITODEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE,A MESMA FOI NORMALIZADA COM A SUBSTTIUIÇÃO DOS TCS. | 20/03/17 | 24/03/17
38475290 | 001008251935 | 201 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA COM TROCA DE MEDIDOR, REALIZADA NA PRESENÇADO SR(O) DANIEL BIESEK, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA,NA MESMA O MEDIDOR ENCONTRA-SE COM DISPLAY APAGADO. O MEDIDORINSTALADO FICOU NORMAL COM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE IRRIGANTE. NÃOFOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POR NÃO TER CARGA LIGAD | 10/03/17 | 24/03/17
370754 | 001008256204 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA TE/MA MARIA ACARES(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PLUS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS DE MULTIPLICAÇOES EM 300 | 21/03/17 | 24/03/17
40766294 | 001008256866 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADACOM MEDIÇÃO DIRETA COM CANAIS EM 72/10,000 ATC 1/1 RTP 1/1 COMMEDIDORPROGRAMADO EM THS.A UNIDADE SE TRATA DO BANCO DO BRASILA AGENCIA DO HOSPITALMATERNOO MESMO ENCONTRA-SE DESATIVADO, SEM QUALQUER CARGA INSTALADA ACERCA DE5 MESES SEGUN | 21/03/17 | 24/03/17
34436916 | 001008259716 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. POLIANO BISPO CRUZ,SECRETARIODE ESPORTES DO ESTADIO. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADO. FORAM REALIZADOSTODOS OSTESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS. *OBS: NO MO | 21/03/17 | 24/03/17
40228063 | 001008259731 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ILDENE DE SILVA FEITOSA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS,A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIO DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MEDIDOR F | 22/03/17 | 24/03/17
11192246 | 001008288069 | 303 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RICARDO OLIVEIRA DE SOUSA.VIGILANTE DA IGREJA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO.FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.NO MOMENTO FOI OBSERVADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVATRINCADAQUEBRADA.A MESMA FO | 22/03/17 | 24/03/17
2058723 | 001008288081 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº PAULO ANDRE LEITE,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR AFERIR E COMPAREI AS CORRENES DOVISOR COMO EQUIPAMENTO CHAMADO CHECK METEL.E AMBOS ESTAO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSOSARQUIVOS DE MEMOR | 22/03/17 | 24/03/17
324817 | 001008288084 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANA FARIAS ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADOAPARENTECAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOS A MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADAA UNIDADE POSSUE LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃODA CEM | 22/03/17 | 24/03/17
37515280 | 001008340571 | 303 | 31/01/17 | 01/03/17 | INSEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO CAMPOS PINHEIRO. ACAIXA DE MEDIÇÃO FOI SUBSTITUIDA POR UMA CAIXA PADRÃO COM ATROCA DOS CABOS DE ENTRADA E ELETRODUTO GALVANIZADO. CLIENTE SEADEQUOU AO NOVO PADRÃO CEMAR. FORAM SUBSTITUIDOS OS TCS DE500/5 PARA 300/5 E O MEDIDOR FOI MORTO E REPROGRAMADO COM | 10/03/17 | 24/03/17
39176572 | 001008346738 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ANDERSOM BANDEIRA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGAMADOEM THS, COM CANAIS EM 180/10.000 RTC. 300/5 R | 10/03/17 | 24/03/17
11374786 | 001006294611 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO JONAS DE SOUSALIMA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOSDESTA INSTALAÇÃO (AT-AT), O MESMO FOI A | 14/12/16 | 24/03/17
12172974 | 001006294613 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RONIERRI RODRIGUESMILHOMEM,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 02COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO (AT/BT). O MESMO FOI AFERI | 28/12/16 | 24/03/17
33632088 | 001006294617 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª MARIA AUXILIADORA MARQUESTEIXEIRARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.A UNIDADE TEM SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM A FI | 19/01/17 | 24/03/17
36123079 | 001006294619 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL, OMEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDISO ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS. MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I. NESSA UNIDADETRATA-SE DEUM SITIO QUE TEM VÁRIOS CHALÉS, PORÉM AINDA NÃO ESTÃOFUNCIONANDO, PORFALTA DE UM ALVARÁ QUE SER | 27/12/16 | 24/03/17
38207636 | 001006294621 | 0 | 12/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA ANNE RAFAELLI OLIVEIRA DASILVA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NOMEDIDOR E ODE COMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO VISOS DO MEDIDOR COM OEQUIAPAMENTOCHAMADO DE FRATELO E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.O MEDIDOR EN | 14/12/16 | 24/03/17
41230673 | 001006294623 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CICERO SERGIO, FUNCIOÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAESTAÇÃODE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO VINHAIS, PRÓXIMO A VISEXPRESSA.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAIS METÁLICOS DACEMAR(INTACTOS). ANALISAMOS OS PARÂMETROS, | 27/12/16 | 24/03/17
6352413 | 001006294627 | 0 | 12/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO PEREIRA LOPESFILHO, VIGILANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSÍVELAFERIR ENERGIA REATIVA. | 22/03/17 | 24/03/17
45076504 | 001006337434 | 0 | 26/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO FERREIRA DEFREITAS,VIGILANTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA,NÃO FOIPOSSIVEL AFERIR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DEVIDO NÃO EXISTIRCARGASUFICIENTE. A UNIDADE ENCONTRA-SE EM OBRAS, PORÉM ESTÃOSUSPENSASTEMPORIARIAMENTE. TRATA-SE DE UM FUT | 29/12/16 | 24/03/17
11369588 | 001006338424 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRANCISCO WESLEY MORAIS DASILVA,FUNCIONÁRIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZAD,FOIATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOSDEINSPEÇÃO, REALIZAMOS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMOESTÁ DENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃ | 12/12/16 | 24/03/17
42563900 | 001006338632 | 0 | 22/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR - - - , A CAIXA DEMEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADO SELADA ESEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO COMOAT-BT, OMESMO COM TRANSFORMADOR DE POTENCIA IGUAL A 150KVA. O MESMO(MEDIDOR)FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS FORA | 28/12/16 | 24/03/17
37543047 | 001006378684 | 207 | 16/12/16 | 01/12/16 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE VALDIR ARAUJO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA COM O TP DAFASE B QUEIMADO (ESTOURADO) E RETIRADO DO CIRCUITO DE MEDIÇÃOCOM A RETIRADA DO BARRAMENTO 34,5 PELO PLANTÃO PARARESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CLIENTE. DEIXANDO DE | 26/12/16 | 24/03/17
1567292 | 001006383803 | 0 | 27/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ANA DILCE DA SILVAMACHADO,FUNCIONÁRIA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADONO POSTE DA DISTRIBUIDORA EM UMA CAIXA TAF, COM RAMAL TODOAPARENTE.CLIENTE THS, COM TRAFO DE 112,5 KVA E TC'S 200/5, RTP: 1/1,RTC: 20/10000 NOS TRÊS CANAIS. RETIRAMOS | 05/01/17 | 24/03/17
2000015779 | 001006384096 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR WELIGTON, FUNCIONÁRIORESPONSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E COMOMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, COM CANAIS 90/10000 E RTC: 1/1,RTP: 1/1.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.OS | 15/12/16 | 24/03/17
2000106308 | 001006384098 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO DA FONSECA MOURA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EMCAIXA DETRÊS COMPARTIMENTOS METÁLICA COM ELETRODUTO TOTALMENTEAPARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS ENCONTRADOS EM CAM | 15/12/16 | 24/03/17
2976 | 001006384111 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA MARIA DE JESUS MENEZES,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADAEM SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM TC'S DE 250/5, INSTALADOS NOSECUNDÁRIO DOTRAFO DE 225 KVA, O MEDIDOR ESTÁ EM CAICA DE UM COMPARTIMENTOS,COMTAMPA DE VIDRO E FUNDO DE MADEIRA. NÃ | 27/12/16 | 24/03/17
3433 | 001006384113 | 0 | 26/12/16 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DANILO JORGE CASTRO,RESPONSPÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESÃO LUIS.ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. O PADRÃO DO CLIENTE ÉEXTERNO EO MESMO É COMPOSTO POR CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO E ELETRODUTODE PVCAPARENTE; A UM PEQUENO SUBS | 04/01/17 | 24/03/17
3581 | 001006384117 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA FRANCISCO XAVIER,FUNCIONÁRIOELETRICISTA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SEDO HOSPITAL SOCORRÃO I, LOCALIZADO NA RUA DO PASSEIO NO CENTRO.ESTAUNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM POTÊNCIA DE 500KVA,LIGAÇÃO EMDOIS ELEMENTOS. GRADES DOP | 27/12/16 | 24/03/17
3832 | 001006384119 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR JOCIMAR MARTINS,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 20/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES840/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉME | 15/12/16 | 24/03/17
30303547 | 001007403017 | 306 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS,FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.INSTALAÇÃO CORTADA SEM FUNCIONAMENTO, A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOUSELADA.OBS: SEGUNDO O SR. JOSÉ PEREIRA A CERAMICA ESTA PARADA DESDEJULHO DE2015. | 03/02/17 | 24/03/17
876 | 001007422783 | 207 | 26/01/17 | 01/02/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ERICO MORAES DEARAUJO, REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE OSTCS SE ENCONTRAVAM NA UNIDADE ESTAVAM DANIFICADOS. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOS TCS E CHAVE DE AFERIÇÃO.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OS | 02/02/17 | 24/03/17
2462788 | 001007425239 | 306 | 31/01/17 | 01/02/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA LOCALIZADO NA ASERCA(ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAEMA). NO BAIRRO DO TIRIRICAL.ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA. . (CHAVES ELO FUSIVELABERTAS).DEVIDO O TRANSFORMADOR ENCONTRA-SE QUEIMADO A BASTANTE TEMPO ,SEGUNDOO VIGILANTE DO LOCAL.A ORDEM DE SERVIÇO Q | 09/02/17 | 24/03/17
35705600 | 001007459688 | 306 | 13/03/17 | 01/03/17 | UNIDADE SE ENCONTRA DESLIGADA E DESABITADA. | 21/03/17 | 24/03/17
1090690 | 001007510590 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPESAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SE DA EMPRESA DE PRODUÇAO.MEDIÇAO INDIRETA COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO TAIS COMO TC'S,CHAVE DE AFERIÇAO E MEDIDOR ELETRONICO. FORAM REALIZADOS TESTESEM TODA MEDIÇAO E NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE.FOI OBSERVADO QUE A CAR | 11/02/17 | 24/03/17
2000104768 | 001007510596 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): CACYDELIA GLENDA,FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT BI ETC1/1, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 300/10000. FOI FEITO O TESTE COM OPWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. - FOI VERIFI | 11/02/17 | 24/03/17
2305 | 001007510599 | 207 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ CLAUDIO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADETRATA-SE DO SEBRAE DO JARACATI, AO LADO DO HOSPITAL UDI. NOMOMENTO DA INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE OS TCS E TPS ESTAVAM COM SUAISOLAÇÕES COMPROMETIDAS (FUGA). AGENDAMOS COM O CLIENTE ESUBSTI | 16/02/17 | 24/03/17
2660369 | 001007510601 | 0 | 02/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.HELIOVENCY DE JESUSFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA BOM PASTOR JUNIOR,LOCALIZADA NOBAIRRO DA TRIZIDELA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TROFO DE 300KVA FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE GALVANIZADO,CAIXA DEMEDIÇÃOE | 09/02/17 | 24/03/17
2844 | 001007510603 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADXA NA PRESENÇA DO SR JHONATAN SOUSAFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMA DASMEDIÇOES DAFACULDADE SAO LUIS DO CENTRO.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOS TC'SE AMBOSOS TESTES NAO APRESENTARAM ERROS. TODA A SUA PROGRAMAÇAO DOMEDIDORFOIR | 09/02/17 | 24/03/17
3131 | 001007510606 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: PAULO ORLANDO S. LEAO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O ADT, E FEITO O TESTEDE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBAS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDADEMTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 840/10.000 RTC | 11/02/17 | 24/03/17
3573 | 001007510610 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: CLAUBER BARROS DINIZFUNCIONARIO,(ELETRICISTA) RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO SENAC DA RUA DO PASSEIO NO CENTROPOSSUI UM TRANSFORMADOR DE 300KV FIXADO EM POSTE TUBULAÇAO.GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE, CAIXA DE MEDIÇAO DE TRESCOMPA | 10/02/17 | 24/03/17
4022 | 001007510616 | 303 | 02/02/17 | 01/02/17 | FORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GARDENIO BARTOLOMEU.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROCESSADO EM AT/AT ATE350/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 210/10,000 UNIDADE POSSUI SUSTENTAÇÃOAREACOM CAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO PVC APAREN | 13/02/17 | 24/03/17
43570960 | 001007510621 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SIVANILDO FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ATE O MOMENTO DA FISCALIZAÇÃO O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE NORMALFOI REALIZADA APENAS A INSPEÇÃO VISUAL DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE DO SECUNDARIO EAMBOS ESTAVAMC | 15/02/17 | 24/03/17
4383 | 001007510623 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) JOSE DA SILVAFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRAMOS SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT ATRTC 200/5, RTP 1/1 E AS CONSTATEI 120/10000. FOI FEITO O TESTECOM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOIVERIFICADOF | 11/02/17 | 24/03/17
77410 | 001007510625 | 0 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CASSIANYCOSTAREPRESENTANTE DAUNIDADE, FOI FEITO O TESTE NO MEDIDORAPLICANDO O PWS E O MESMOESTÁ NORMAIS. NO MOMENTO DA INSPEÇÃOVERIFICAMOS E COMPARAMOS ASCORRENTES EAS MESMAS ESTAVAMNORMAIS. A UNIDADE ESTÁ COM MEDIDOR PROGRAMADOEM AT/ | 20/03/17 | 24/03/17
953687 | 001007510627 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RONDENEL SILVAFUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATBI,RTC1/1E ASCONSTANTES 75/10000,RTP1/1. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFETO ESTADO.FOI VERIFICADA TODAS ASPROGRAMAÇ | 10/02/17 | 24/03/17
1376 | 001007533298 | 207 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 PAULO CESAR DOS SANTOS(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI FEITO A TROCA DO TCDA FASEA, POIS O MESMO ENCONTRAVA-SE DANIFICADO. A UNIDADE FOINORMALIZADA COMA TROCA DO TC E A MESMA FICOU LIGADA EM SEUPERFEITO FUNCIONAMENTO.FOI FEITO | 02/02/17 | 24/03/17
1568248 | 001007558703 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.AGIMIRO G. LOPESFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 840/10,000 AT´C 2015 E RTP 7011.VERIFICAMOS A CORRENTE E A MESMA ESTAVA NORMAL NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.A UNIDADEC | 10/02/17 | 24/03/17
1963333 | 001007558706 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR (A): MARTA SALES,FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT BT.RTC 1/1, RTP1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTECOM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.- FOI VERIFICADOF | 11/02/17 | 24/03/17
12089740 | 001005332672 | 303 | 11/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDSON DE SOUSA MENDES,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COOM BATERIA RUIM, AMESMA FOISUBSTITUIDA, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS OSTESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOSPARÂMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FI | 19/11/16 | 24/03/17
10404835 | 001000174886 | 303 | 29/01/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
1568531 | 001000179148 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
2364 | 001000197406 | 0 | 13/01/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
36025379 | 001000200302 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
5045 | 001000201468 | 0 | 21/01/16 | 01/01/16 |  | 29/01/16 | 24/03/17
9860878 | 001000248287 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
45670040 | 001000250628 | 0 | 22/01/16 | 01/02/16 |  | 02/02/16 | 24/03/17
5485762 | 001000254080 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 24/02/16 | 24/03/17
41102497 | 001000269169 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 03/02/16 | 24/03/17
44274620 | 001000286198 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
44627906 | 001000290026 | 0 | 28/01/16 | 01/02/16 |  | 04/02/16 | 24/03/17
1567675 | 001000291835 | 305 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
30792262 | 001000291845 | 0 | 05/02/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
40241833 | 001000291856 | 0 | 10/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
953741 | 001000291909 | 0 | 22/02/16 | 01/03/16 |  | 01/03/16 | 24/03/17
43230344 | 001000305665 | 0 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 05/02/16 | 24/03/17
36298383 | 001000326236 | 0 | 22/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1REMOTA: 162704-3PATRIMONIO: 2222000423Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELVIS MARLON RESPOSÁVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT/AT, COM MEDIÇÃO INDIRE | 25/06/16 | 24/03/17
1012100 | 001000361355 | 0 | 23/03/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POISA UNIDADE SE ENCONTRAVA COM AS CORRENTES ZERADAS. A UNIDADE SEENCONTRA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, COM CANAIS DE36/10000; RTC: 1/1 E RTP: 1/1. A UNIDADE REFERENTE A UMAILUMINAÇÃO PÚBLICA, A ME | 01/04/16 | 24/03/17
4122267 | 001000387907 | 0 | 07/01/16 | 01/02/16 |  | 15/02/16 | 24/03/17
44812827 | 001000389243 | 0 | 26/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
36818298 | 001000400489 | 0 | 13/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
35865268 | 001000404504 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 16/02/16 | 24/03/17
12137621 | 001000422075 | 0 | 11/02/16 | 01/02/16 |  | 17/02/16 | 24/03/17
1490958 | 001000436988 | 0 | 21/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO MOTELOFUNCIONÁRIO (GERENTE) DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA, NORMAL. TRATA-SE DE CAIXA PADRÃO DE03 COMPARTIMENTOS. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DE PVCRÍGIDO ESTANDO NORMAL E NÃO APONTAND | 31/03/16 | 24/03/17
31257107 | 001000437020 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 29/02/16 | 24/03/17
736 | 001000437064 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSEMAR FERREIRA SILVAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E TPS LACRADOS, NORMAIS,CABINE DE MEDIÇÃO TODA LIMPA. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA13,8 KV E SUBTERRÂNEA.E | 10/05/16 | 24/03/17
6272819 | 001000437752 | 0 | 08/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
4038150 | 001000464238 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Remota: 113906-4PATRIMONIO: 2222002111Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE AFÁBRICA DE ASFALTO QUE POSSUI UMA OUTRA MEDIÇÃO DE BAIXA NOLOCAL. NO MOMENTO | 22/03/16 | 24/03/17
40712640 | 001000468147 | 0 | 21/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
39537559 | 001000480144 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
41608420 | 001000483903 | 201 | 20/01/16 | 01/02/16 |  | 22/02/16 | 24/03/17
34620407 | 001000494948 | 0 | 04/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
3015300 | 001000501277 | 0 | 25/02/16 | 01/03/16 |  | 05/03/16 | 24/03/17
10208106 | 001000514888 | 306 | 11/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. CHARLES , VIGIA ESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE DESLIGADO.CONFORME FOTOS NA PASTA L. | 19/03/16 | 24/03/17
1086359 | 001000514949 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Remota: 2222.002134 SSN: 98996INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADOSR JOÃO FAUSTINO FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOIREALIZADO TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃODE TCSEOS MESMOS APONTAVAM NORMALIDADE. A UNIDADEFOIENCONTRADADEVIDAMEN | 09/03/16 | 24/03/17
11191835 | 001000514987 | 0 | 14/03/16 | 01/03/16 | Remota: 652843-6PATRIMONIO: 2222001030Assinou ficha deinspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇA DOSRº LUCIANO RODRIGUESFUNCIONÁRIO DO MATEUS. A CAIXA DE MEDIÇÃOÉ METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICÍOS DE | 21/03/16 | 24/03/17
11193528 | 001000515007 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRºFRANCISCO MÁRCIO R.LCHAGAS REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. ACAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COMPOSTA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICÍOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS. MEDIDOR ENCONTRA-SEPROGRAMA | 10/03/16 | 24/03/17
11729983 | 001000515040 | 307 | 15/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MURILO REPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE DESLIGADONA REDE PRIMÁRIA (13,8 KV). OS BASTÕES ESTÃO ABERTOS. O LOCALESTÁ TOTALMENTE ABANDONADO, SEM FUNCIONAMENTO, RETIRAMOS FOTOSDA SITUAÇÃO ENCONTRADA | 21/03/16 | 24/03/17
12428448 | 001000515076 | 305 | 10/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE REFERENTE Á UMA FÁBRICA DE ASFALTO QUE ENCONTRA-SEDELIGADA ATRAVÉS DE ABERTURA E RETIRADA DOS BASTÕES DA CHAVEELO FUSÍVEL. NO LOCAL ENCONTRA-SE UM GRUPO GERADOR EM USO. ASPESSOAS QUE MORAM E VIGIAM O LOCAL DIZEM QUE O PROPRIETÁRIO SÓVAI AS VEZES E AINDA FAZ PO | 16/03/16 | 24/03/17
7871147 | 001008346752 | 0 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTAONORMAIS. MEDIÇAO INSTALADA EM CABINE ABRIGADA.UNIDADE PASSOU POR UM PERIODO DESLIGADA POR FALTA DE PAGAMENTODASFATURASNA UNIDADE EXISTE UMA MEDIÇAO INDIRETA QUE E USAD | 14/03/17 | 24/03/17
2151 | 001008418852 | 303 | 04/03/17 | 01/03/17 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O) JOSEJORGE, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A UNIDADE ENCONTRAVA-SE SOBRE OPOSTE EM UMA CAIXA DE POLICABORNATO DE UM COMPARTIMENTO. NAMESMA FOI VISTORIADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTE SECUNDÁRIO EAMBAS ESTAVAM NORMAIS E NO PADRÃO DE CORES EXIGIDOS PELAC | 14/03/17 | 24/03/17
2461820 | 001008419242 | 307 | 07/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR (O) JOSE FARIAS PEREIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. NO ATO DA INSPEÇÃO FOIVERIFICADO QUE O MEDIDOR QUE SE ENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVASEM OS SELOS DE AFERIÇÃO, A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTTIUIÇÃO DO MEDIDOR. A UNIDADE FICOU FUNCIONANDO EM SEUPERFE | 17/03/17 | 24/03/17
1457 | 001008424806 | 165 | 16/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
4138767 | 001008477627 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA DEUSA FORTESOLIVEIRA, RECEPCIONISTA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 16/03/17 | 24/03/17
41410566 | 001008550080 | 0 | 10/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) KLEITON CASTRO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO E OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBEM FORAM REALIZADOSOES TESTES DE SATURAÇÃO, AMBOS NORMAIS. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM O GRUPO TARIFARIO AT/AT, PADRÃO | 20/03/17 | 24/03/17
11192238 | 001008550431 | 0 | 15/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSILON FERREIRA DA SILVAOLIVEIRAREPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃODOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT/ATO MESMO FOI AFER | 21/03/17 | 24/03/17
254126 | 001008550433 | 303 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
8687196 | 001008550436 | 0 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITORIO DE UMA UNIDADE DO AGUAS DETIMONNESTE LOCAL EXISTE OUTRA MEDIÇÃO PARA ALIMENTAR AS BOMBASMEDIDOR COMPRO | 21/03/17 | 24/03/17
3310272 | 001008570749 | 0 | 11/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE FECHADA E SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO,PROVISORIO | 21/03/17 | 24/03/17
2478366 | 001008635044 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
31223296 | 001000026146 | 0 | 13/02/16 | 01/02/16 |  | 13/02/16 | 24/03/17
2216 | 001000112484 | 201 | 25/01/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
39796201 | 001000135402 | 305 | 15/01/16 | 01/01/16 |  | 15/01/16 | 24/03/17
7265760 | 001000155047 | 0 | 14/01/16 | 01/01/16 |  | 14/01/16 | 24/03/17
11027881 | 001000157316 | 0 | 01/02/16 | 01/02/16 |  | 23/02/16 | 24/03/17
901636 | 001005671726 | 0 | 16/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EMILIO SOUSA DA SILVA,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO PROCON QUEFICALOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO.O PADRÃO DO CLIENTE É NOVO E O MESMO É COMPOSTO POR TRAFO DE112,5,ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE, CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS EDISJ | 26/11/16 | 24/03/17
43370952 | 001005671797 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃONA PRESENÇA DA SR(O) KARLA LOPES, FUNCIONÁRIA DA UNIDADE. FORAMREALIZAMOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL, TAMBÉM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TCS E AUNIDADE ESTAVA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRI | 14/11/16 | 24/03/17
10199697 | 001006951243 | 306 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSTALAÇAO DESLIGADA SEM MEDIÇÃO | 13/01/17 | 24/03/17
10217474 | 001006973095 | 0 | 25/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO ARTUR FILHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO NOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.(AT/BI)O MESMO FOI AFERIDO ET | 03/02/17 | 24/03/17
10324670 | 001006973098 | 303 | 01/02/17 | 01/02/17 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DO SR(O) HORÁRIOGONÇALVES PEREIRA, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. UMA VEZ QUEO RAMAL DE ENTRADA ESTAVA SUBTERRANEO APROXIDAMENTE UNS 4METROS E SEM CAIXA DE PASSAGEM. O MEDIDOR É UM SAGA 1500(200A). DIANTE DESTA SITUAÇÃO INSTALAMOS UMA MEDIÇÃO TIPOFISCAL NO POST | 10/02/17 | 24/03/17
10877857 | 001006973183 | 0 | 18/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PEDRO CELIO VIEIRA LUZ,GERENTEDA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA , FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA, BLINDADA NAS DOBRADIÇAS COM SELO DEPARAFUSO DESEGUNRAÇA E TUBETE.FOI A | 26/01/17 | 24/03/17
10885434 | 001006973185 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LEIDIANA TEIXEIRA,PLANTONISTADO HOSPITAL.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃOA MESMA APRENSTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS: FOI DADA REPOSIÇÃO PARA AJUSTAR A HORA DO MEDIDOR E TAMBE | 28/01/17 | 24/03/17
11192190 | 001006973188 | 0 | 14/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: RAIMUNDO VALENTINO DEARAUJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A MEDIÇAO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE METALICA BLINDADA.A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇAO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTAR PROGAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/AT)O MESM | 20/02/17 | 24/03/17
11192653 | 001006973200 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ERIVALDO AGUIAR DEARAGAO, PORTEIRO DO HOSPITAL. FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA. | 23/02/17 | 24/03/17
11193242 | 001006973202 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO FRANCOJUNIOR, TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA DA TELEMAR. FOI ENCONTRADO MEDIÇAO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS. MEDIÇAO FICOU SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS. | 23/02/17 | 24/03/17
7554273 | 001003190810 | 201 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDMILSON VILA NOVASANTOS, FUNCIONÁRIO. UNIDADE FOI ENCONTRADA COM AS CONSTANTESDOS TCS ERRADAS COM A POSSIBILIDADE DE ESTÁ SENDO FATURADO COMPERDA. UNIDADE FOI NORMALIZADA REGULARIZANDO AS CONSTANTES DEACORDO COM OS TCS INSTALADOS. MEDIDOR FOI FATURADO PARA RE | 16/09/16 | 24/03/17
44293960 | 001003209649 | 306 | 10/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARISTINO SOUSA ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC400/5 , RTP 1/1 E COM CONSTANTES 240/10000 , UC ENCONTRA-SEDESLIGADA DESDE DEZEMBRO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AÉREA COM CAIXA DE 03 COM | 16/08/16 | 24/03/17
37078875 | 001003210938 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | DATA DA FISCALIZAÇÃO: 30/06/2016Constante encontrada: 3150/10000Constante deixada: 3150/10000RTC: 75/5RTP: 70/1REMOTA: 242510-6PATRIMONIO: 2222000936SSN: 98632Assinou ficha de inspeção: EDNALDO BATISTA DE LIMALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EDINALDO BATISTAREPRE | 19/07/16 | 24/03/17
43080440 | 001003210951 | 201 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) SABINO RAIMUNDO LOPESPINHEIRO, FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CITELUM, RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COM DEFEITO, DISPLAY QUEIMADO,DEIXANDO DE REGISTRAR 100% DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, FOIREALI | 09/08/16 | 24/03/17
5075971 | 001003215906 | 303 | 15/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUE ACHAVE DE AFERIÇÃO E FIAÇÃO SECUNDÁRIA SE ENCONTRAVA QUEIMADAS,AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E A | 20/07/16 | 24/03/17
10206120 | 001003235303 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR (A) ANTONIA DE ARAÚJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO, OU SEJA, A MESMA TOMA CONTA DOTERRENO, O QUAL ESTÁ SEM ATIVIDADE, ANTES NO LOCAL FUNCIONAVAUM LATICÍNIO. NO LOCAL NÃO HÁ MAIS MEDIDOR, POSTE,TRANSFORMADOR CONFORME AS FOTOS RETIRADAS DO LOCAL. | 26/08/16 | 24/03/17
8180598 | 001003235306 | 171 | 19/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JHONATAN SANTOS,FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMAESTAVA CORTADA E LIGADA A REVELIA DA CEMAR, COM ALIMENTAÇÃOSAINDO DIRETO DO POSTE DA CEMAR, SEM REGISTRAR E FATURAR TODA AENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDORA DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO | 25/07/16 | 24/03/17
33789181 | 001003235349 | 305 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, NÃO FOIPOSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIACARGA PARA FAZER OS FESTES.FOI RETIRADA UMA (M.M) DOS CANAIS.FINALIZAMOS A INSPEÇÃO DEIXANDO A MEDIÇÃO SELADA.CLIENTE SEM CONSUMO FATURADO POR MÉDIA. | 02/08/16 | 24/03/17
36023295 | 001003237009 | 303 | 04/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) INAGILSON PEREIRASOARES, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE COM MEDIÇÃO PROGRAMADA EM AT/AT COM RTC 300/5 E RTP 1/1COM CONSTANTES 180/10000 AMBOS OS FUNCIONANDO EM PERFEITOESTADO. SUBESTAÇÃO AEREA E CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS,ELETRODUTO GA | 14/07/16 | 24/03/17
33479093 | 001003264875 | 0 | 08/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 144116-3PATRIMONIO: 2222001555SSN: 15775Assinou ficha de inspeção: JEOMAR BEZERRALaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO EM CONJUNTO ENCAPSULADO DE BT TROVÃO QUE SE ENCONTRA EMESTRUTURA DO TRAFO COM CABOS TODOS APAR | 15/07/16 | 24/03/17
7999305 | 001003265524 | 0 | 08/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. ME | 15/07/16 | 24/03/17
10578493 | 001003266257 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOACI PEREIRA,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT /AT RTC20/5 , RTP 70/1 NAS CONSTANTES 840/10000.FOI FEITO O TESTE COM PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITOESTADO.UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃ | 15/08/16 | 24/03/17
42805769 | 001003266298 | 0 | 08/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ ALMIR , FUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA .UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI , RTC1/1 , RTP 1/1 E AS CONTANTES 180/10000 . FOI FEITO O TESTE COMO PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO .UNIDADE POSSUI SUBSTA | 16/08/16 | 24/03/17
11810411 | 001003320568 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) AFONSO MODESTO, GERENTEDA UNIDADE, FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERROS DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS. O MEDIDOR FOIREPROGRAMADO FICANDO FUNCIONANDO NORMALMENTE. A MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUOU BLINDADA.CONSTANTE 240/10000 | 04/08/16 | 24/03/17
45087697 | 001003324006 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GLEYSON LANGER ,FUNCIONARIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE SEM CARGA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO , TRATA-SE DE UM POÇO DA ODEBREHT , ONDE A BOMBA ESTÁQUEIMADA E SEGUNDO INFORMAÇÕES DO FUNCIONARIO DA UNIDADE AMESMA VOLTARÁ A FUN | 08/08/16 | 24/03/17
13122717 | 001003324534 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | FISCALIZAÇÃO REALIZADA DIA 26.07.2016INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RENATO BRUNO COSTA SOARES, FILHO , RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.O CONSUMO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE FERRO DE UMCOMPARTIMENTO LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA A UNIDADECONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MED | 05/08/16 | 24/03/17
34555770 | 001003324536 | 0 | 07/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR RISONALDO MARTINS,PROPRIETÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMAFÁBRICA DE TIJOLOS LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO SIMÃO NOMUNICIPIO DEROSÁRIO. POSSUI UM TRAFO DE 225 KVA, FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃOE M PVC,CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA DEU | 14/12/16 | 24/03/17
2164027 | 001007558709 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LUIS CARLOSGOMES.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA IGREJA DOS MORMOS,LOCALIZADA NA CIDADEOPERARIAPROXIMA A UEMA.ESSA UNIDADE PASSA O DIA FECHADA E SÓ TEM ATIVIDADES A NOITE DETERÇA ASEXTA-FEIRA E AOS FINAIS DE SEMANA DURANT | 10/02/17 | 24/03/17
2753499 | 001007558724 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: MICHAEL RIBEIROFUNCIONARIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇAO. MEDIÇAO INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE E SUBSTAÇAO AEREA. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E EM SEGUIDARETIRAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.FI | 15/03/17 | 24/03/17
35009434 | 001007558729 | 0 | 09/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR BENTO PENHA FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA FORAM REALIZADOS TESTES NAMEDIÇAOO MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBEM FORAM REALIZADOSTESTES NAMEDIÇAO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL TAMBEM FORAMREALIZADOSTESTES DE SATURAÇAO DOS TC'S E | 15/03/17 | 24/03/17
40526897 | 001007558732 | 0 | 16/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DOMINGOS RODRIGUES.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/BI COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 1/1 RTP 1 | 22/03/17 | 24/03/17
33259743 | 001007566049 | 306 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NERES DE JESUS HOLANDA,RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.INSTALAÇÃO CORTAAD E AUTO RELIGADA PELA MEDIÇÃO.FICOU CORTADA.OBS: QUANDO O RESPONSAVEL CHEGOU NA INSTALAÇÃO MANDOU DESLIGAROSMOTORES POR ESSE MOTIVO NÃO REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEMEDIÇÃO. | 04/02/17 | 24/03/17
2100 | 001007566094 | 303 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ULISSES FRANÇA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.NO ATO DA INSPEÇÃO FOI OBSERVADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO DOMEDIDOR SEENCONTRAVA QUEIMADA.FOI REALIZADA A NORMALIZAÇÃO DA UNIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO DOEQUIPAMENTO. (CHAVE DE AFERIÇÃO).UNIDADE FICOU | 04/02/17 | 24/03/17
10877822 | 001007593508 | 201 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO DE DEUS FILHO,RESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇOARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO TRIZIDELA EM GRAJAU.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E COMPARAFUSOS DE SEGURANÇA. AO ABRIRMOS A CAIXA DE MEDIÇÃODETECTAMOS QUE O M | 24/02/17 | 24/03/17
1048198 | 001007624724 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ILUAR ARAUJO MENDES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRASFORMADOR DE 75 KVA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DEMEDIÇÃO QUE´G METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS E ESTA FIXADA NOMURO EXTERNO ÁR | 14/02/17 | 24/03/17
833 | 001007625133 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.GEOVANE CORREA DUARTESOLDADO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO 24° BATALNHÃODECAÇADORES.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TIPO TC´S TP´S.FOI OBSERVADO QUE A SUBSTAÇÃO DO CLIENTE É MUITO ANTIGA E OSISOLADORESINTERNOS ESTÃO EM PESSIMO ES | 21/03/17 | 24/03/17
2321 | 001007625137 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° JACKSON CONCEIÇAO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO O TESTE NA MEDIÇAO AFERIÇAO DO MEDIDOR E O DESATURAÇAOOBS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGAMAÇAO DO MEDIDOR QUE ESTA AT/ATCOM CANAIS420/10.000 E RTC: 10/5, RTP: 70/1. O | 21/03/17 | 24/03/17
1567888 | 001007625144 | 306 | 03/03/17 | 01/03/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI VERIFICADO QUE A UNIDADE SE ENCONTRAVADESLIGADA. | 11/03/17 | 24/03/17
5485827 | 001007625152 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
6272878 | 001007625154 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROBERTO MODESTO DOSSANTOS, VIGILANTE. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO.OBS: FOI SUBSTITUIDO A BATERIA, A CARGA DE PROGRAMA DE 71.29PARA 71,32.NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR A ENERGIA REATIVA. | 16/03/17 | 24/03/17
10199646 | 001007625174 | 0 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO VALDO VIANA DONASCIMENTO, ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUA SELADA. | 15/03/17 | 24/03/17
11192416 | 001007625179 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JULINEY FERREIRA COSTAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A ME | 16/02/17 | 24/03/17
30737245 | 001007625187 | 0 | 13/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
35092048 | 001007625204 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RENATO FERREIRA.FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ATRASADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DAREPOSIÇÃO DE DEMANDA COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTADENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO EST | 16/02/17 | 24/03/17
37271896 | 001007625207 | 306 | 06/03/17 | 01/03/17 | NÃO FOI POSSIVEL ENTRAR NA SUBSTAÇÃO PARA PROCURAR OSEQUIPAMENTOS POISNÃO TINHAMOS AUTORIZAÇÃO DO CORPORATIVO.MAIS OBSERVAMOS QUE AS MURFLAS QUE ALIMENTAVAM A SUBSTAÇÃOESTAVAMDESLIGADAS,SEM OS BASTONS ELOFUSIVEIS.POSTE:1546318ALIMENTADOR:159917-8 | 11/03/17 | 24/03/17
37546178 | 001007625211 | 0 | 08/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NICOLAS MATHEUS,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM CAIXA METALICA EM UMCOMPARTIMENTO COM LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S E TP'S NAS CORESPADRAOCEMAR A MESMA SE ENCONTRA COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT/AT COM OS | 14/03/17 | 24/03/17
38262734 | 001007625213 | 0 | 02/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: MICKO/AS MATHEUS LIMA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇAOINDIRETAPROGAMADA EM THS COM CANAIS DE MULTIPLICAÇO | 10/03/17 | 24/03/17
1567098 | 001000515111 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: RAIMUNDO JOSÉLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RAIMUNDO JOSÉ FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. O CUBÍCULO DE TCS E TPS TAMBÉM FOIENCONTRADO LACRADO E NORMAL. O RAMAL DE LIGAÇÃ | 04/06/16 | 24/03/17
2368617 | 001000515184 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SRºEDILSON DOS SANTOSFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE.CLIENTE BI,MEDIÇÃODIRETA, CAIXA APENAS COM DOIS COMPARTIMENTOS E RAMALAPARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADOOSARQUIVOS | 14/03/16 | 24/03/17
283606 | 001000515217 | 0 | 16/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JANUARIO PEREIRAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA DE APENAS 01 COMPARTIMENTO COM RAMAL PARCIALMENTEAPARENTE COM CAIXA DE PASSAGEM. FORAM RETIRADOS TODOS OSARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA | 22/03/16 | 24/03/17
30725050 | 001000515263 | 0 | 14/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: RECUSOU-SE A ASSINARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JULIANA FUNCIONÁRIA DAUNIDADE. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAAPRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUOU BLINDADA.OBS: A ACOMPANHA | 21/03/16 | 24/03/17
33259743 | 001000515313 | 306 | 16/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: NERIS DE JESUS HOLANDALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. NERIS DE JESUS HOLANDA , ENCARREGADO DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA , SEM OSBASTÕES .A MESMA ESTA COM OS MOTORES QUEBRADOS, PELO IBAMA , LOGO ESS | 19/03/16 | 24/03/17
34366900 | 001000515339 | 306 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSTALAÇÃO DESLIGADA DESABITADA, SEM MEDIÇÃO E SEM IDIFICAÇÃONO LOCAL. | 13/10/16 | 24/03/17
36057092 | 001000515375 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Remota: 153722-4PATRIMONIO: 2222001143Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THIAGO ROUSSEAUFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDO E REALIZAMOSTESTES DE SATURAÇÃO DOS | 14/04/16 | 24/03/17
38567705 | 001000515448 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 104785-3 PATRIMONIO: 2222001258;SSN: 21503Laudo ouObservaçãoda inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº REY LA TORRES(GERENTE)REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃOFOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO | 14/03/16 | 24/03/17
39326183 | 001000515476 | 306 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA COM O IMÓVEL DEMOLIDO. NÃO FOIENCONTRADO NINGUÉM NO LOCAL | 16/03/16 | 24/03/17
39962756 | 001000515518 | 303 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JOSIMA CONCEIÇÃO SOUSALaudo ou Observação da inspeção:Inspeção realizada na presença do Srº Josimar Conceição Sousafuncionário da instalação. A caixa de medição é metálica de 03compartimentos, a qual foi encontrada selada. O medidor trata-se de um saga (1500,200A). O mesm | 30/03/16 | 24/03/17
40725717 | 001000515559 | 0 | 02/03/16 | 01/03/16 | Remota: 113715-9SSN: 08727Assinou ficha de inspeção: LEONARDOMATIASLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOSRº LEONARDO MATIAS DA SILVARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO SERTA, A MESMA APRESENTOUERROS DENTR | 11/03/16 | 24/03/17
41536578 | 001000515623 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIACARGA LIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. CLIENTE REFERENTE ÀUNIDADE HABIBS LOCALIZADA NO SHOPPING JARACATI QUE NÃOENCONTRA-SE FUNCIONANDO. MEDIDOR DAP | 17/03/16 | 24/03/17
42956325 | 001000515671 | 0 | 11/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: ANTONIO LUISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO LUIS FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA É DEFERRO GALVANIZADO ESTANDO NORMAL E TOTALMENTEM | 18/05/16 | 24/03/17
44040468 | 001000515700 | 0 | 18/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE HIGOR MACHADO OLIVEIRAPROPRIETÁRIO DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBS: O SUPERMECADO AINDA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO EXISTINDO SOMENTEA CÂMARA FRIA DA UNIDADE | 23/03/16 | 24/03/17
4759613 | 001000515757 | 171 | 29/06/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS SANTOS COELHO,RESPONSAVEL PELA SERRARIA. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 2COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. NO ENTANTO OVIDRO DA CAIXA ESTAVA TOTALMENTE QUEBRADO, VERIFICAMOS QUE AFIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS E CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAMTOTA | 06/07/16 | 24/03/17
51853 | 001000515807 | 201 | 03/03/16 | 01/03/16 |  | 08/03/16 | 24/03/17
6298958 | 001000515841 | 0 | 22/03/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: JORDANA FERREIRA DA SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JORDANA F. SILVARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA, CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO COM REDE DE 13,8 KV, AÉREA.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA | 31/03/16 | 24/03/17
9926038 | 001000515879 | 0 | 09/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª ROSACLEIA SILVA(FUNCIONÁRIA) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEFOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/IRRIG COMCANAIS DE 120/10000; RTC1/1 E RTP1/1. NO MOMENTO NÃO FOIPOSSÍVEL FAZER O TESTE DE MEDIÇÃO, POI | 18/03/16 | 24/03/17
41416335 | 001000528098 | 0 | 16/02/16 | 01/02/16 |  | 25/02/16 | 24/03/17
43926128 | 001000532324 | 0 | 19/02/16 | 01/02/16 |  | 26/02/16 | 24/03/17
3018 | 001000592517 | 0 | 04/02/16 | 01/03/16 |  | 02/03/16 | 24/03/17
10877881 | 001000605427 | 0 | 21/01/16 | 01/03/16 |  | 03/03/16 | 24/03/17
37496170 | 001000629971 | 0 | 24/02/16 | 01/03/16 |  | 04/03/16 | 24/03/17
34808902 | 001000632167 | 201 | 10/03/16 | 01/03/16 | NORMALIZAÇÃO E TROCA DE PADRÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)RONDINELE CARVALHO, REPRESENTANTE DA UC, A MESMA FOISUBSTITUIDO O MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO E LIGAÇÃO DIRETA PORMEDIÇÃO INDIRETA E PROGRAMAÇÃO BI. | 22/03/16 | 24/03/17
38689622 | 001000661328 | 0 | 29/02/16 | 01/03/16 |  | 07/03/16 | 24/03/17
11193331 | 001006973204 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GUTHIERRE LIMAS OLIVEIRA,TECNICODE MANUTENÇAO DO AEROPORTO.FOI ENCONTRADO MEDIÇAO SELADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇAO FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: FOI ATUALIZADO O SOFT DO MEDID | 15/02/17 | 24/03/17
11318363 | 001006973207 | 0 | 26/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ALISON M. DOS SANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDIVIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MESMO FOI AFERIDO E O | 03/02/17 | 24/03/17
11371256 | 001006973209 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): ADAY LIMA ROCHA DESOUSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/BI).FOI NECESSARIO QUE ALGUMA | 14/02/17 | 24/03/17
11480853 | 001006973231 | 0 | 06/02/17 | 01/02/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA JOSELINA DACONCEIÇÃOSILVA. REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS,A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM AS DATAS DESTAINSTALAÇÃO (AT)OS MESMOS FO | 10/02/17 | 24/03/17
11655963 | 001006973234 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | ISNPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARCIA ANDREIA LEITEGONÇALVES,GERENTE DE MODULO DO BANCO.FOI ENCONTRADA MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NA MEDIÇAO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS. | 16/02/17 | 24/03/17
11947824 | 001006973237 | 303 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.WANDERSON CARNEIRO RAMOS,GERENTE DE SERVIÇO DO BANCO.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA.FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI REALIZADA AINDA UMANORMALIZAÇÃO NA UNIDADE, SUBSTIT | 15/02/17 | 24/03/17
12089651 | 001006973250 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANJIRAN BARROS DE BRITO,ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO SAAE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA. FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO . A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL E SELADA. | 16/01/17 | 24/03/17
12172958 | 001006973253 | 310 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RONIERRI RODRIGUESMILHOMEM,RESPONSAVEL PELO POÇO.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA. FORAM REALIZADOS OS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA COMPARAFUSO DESEGURANÇA. | 20/01/17 | 24/03/17
31660530 | 001006973256 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALDESON QUEIROZ DEJESUS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO (AT/BI) O MESMO FOI AFE | 14/02/17 | 24/03/17
37287113 | 001006973259 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª: RAUDYLA PEREIRA CRUZ,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO .A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO CORRETAMENTE DE ACORDO COM OS DADOSDESTA INSTALAÇÃO. A FIAÇÃO SEC | 27/01/17 | 24/03/17
41213906 | 001006973272 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRºJOSE VALDENILSON DA SILVAFELIXALVES, SECRETARIO DA DIREÇÃO DO CAMPUS.FOR ENCONTRADO CAIXA SELADA , FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇ | 28/01/17 | 24/03/17
4717678 | 001006973275 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DP SR. RAIMUNDO NONATO SOUSABARROS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTA NORMAL. | 19/01/17 | 24/03/17
6959091 | 001006974281 | 303 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO DAS CHAGAS DELIMA OLIVEIRA (ELETRICISTA). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADAISOLADOR DE PASSAGEM DA FASE B CENTELHANDO, VINDO OCASIONARVAZAMENO DE OLEO DO TC DA FASE B, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICANO MOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AS | 07/02/17 | 24/03/17
33554265 | 001006981301 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE JORGE SILVARESPONSÁVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA ESCOLA AIRTON SENA. MEDIÇÃOINTERNACO0MPOSTO POR CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO DE PVC.OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO SÃO: TC'S DE BARRA, CHAVE DE AFERIÇÃO EMEDIDOR ELETRÔNICO.FOI REALIZADO TESTE | 19/01/17 | 24/03/17
5075980 | 001006981303 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃOINDIRETA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. TAIS COMO: TC'SDEJANELA, MEDIDOR ELETRONICO E CHAVE DE AFERIÇÃO. O PADRÃO DOCLIENTE ÉCOM CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO E A MESMA ESTAVA SELADA E SEMNENHUMINDICIO DE IRREGULARIDADE. FOIM | 18/01/17 | 24/03/17
8711410 | 001007027991 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL . OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃONORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, A MESMAENCONTRA-SE COMA SOLEIRA QUE PROTEJE A CAIXA DE MEDIÇÃO DETERIORADA, SEGUNDOINFORMAÇÕES DA DIRETORIA IS | 13/01/17 | 24/03/17
33554150 | 001007028138 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS, MEDIÇÃO BLINDADA EM CAIXA ACRILICA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DO SUPERMERDACO, CARVALHO, MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. | 14/01/17 | 24/03/17
43563599 | 001007028196 | 0 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HORLANDO SILVA,REPRESENTANTE DAUNIDADE. CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL. OSERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.NO ATO DA INSPEÇÃO FOI ENCONTRADO A CAIXA ABERTA SEM OS SELOS ETAMBÉMSEM O VIDRO DA CAIXA , A UNIDADE FOI NORMA | 13/01/17 | 24/03/17
998591 | 001007029627 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO AZEVEDOREPRESENTANTE DAINSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOSMETÁLICACOM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE E TRAFO DE 150KVA EMSUBSTAÇÃO AEREA. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR EESTÃO DEACORDO COM O CAD | 14/01/17 | 24/03/17
45143767 | 001006384133 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO POÇO DA CAEMA (P-04) QUE FICA LOCALIZADONA PRAÇAAO LADO DO ESTÁDIO NHOZINHO SANTOS NA VILA PASSOS. MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO EM AÇOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OSPARÂMETROS DOMEDIDOR E ESTÃO DE ACORDO COM OS | 15/12/16 | 24/03/17
45217787 | 001006384135 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MENDES CAMPOS,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃODO MEDIDORE O DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADOAPROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR QUE ESTÁ AT-AT, COM CANAIS DE 75/10000 ERTC: 125/5, RTP: 1/1, FOI RETIRADOD | 27/12/16 | 24/03/17
45553841 | 001006384137 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR JANEDILSON PAVAO, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTEDAUNIDADE CONSUMIDORA, FOI REALIZADO TESTE NA MEDIÇÃO, O MEDIDORFOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI FEITO REALIZADO TESTE DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBÉM FOI NORMAL,A | 15/12/16 | 24/03/17
4634 | 001006384139 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR PLIRIO DUES,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 200/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TE | 15/12/16 | 24/03/17
493 | 001006384142 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR MAYLSON BRUNO,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 50/5, RTP: 70/1 E ASCONSTANTES DE2100/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMB | 27/12/16 | 24/03/17
53732 | 001006384144 | 0 | 20/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR ANTONIO MARTINS,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, RTC: 125/5, RTP: 1/1 E ASCONSTANTES75/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTEA | 27/12/16 | 24/03/17
55310 | 001006384147 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR PLINIO DUES,FUNCIONÁRIO ERESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBÉM O TES | 15/12/16 | 24/03/17
574 | 001006384149 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS EDUARDO C. DECARVALHO,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE FOI ENCONTRADASELADACOM O MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT COM CANAIS DE 120/10000 ERTC: 200/5,RTP: 1/1. EM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS COM O SECUNDÁRIODO TRAFOEM CANO DE PVC APARENTE. F | 15/12/16 | 24/03/17
79405 | 001006384152 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: WENDSON FONSECA SANTOS,FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE LABORATORIO DO CEDRO LOCALIZADO NOCENTRO DACIDADE EM FRENTE A PRAÇA DEODORO.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 225 KVA FIXADO EMPOSTE ,TUBULAÇÃO GALVANIZADAM | 19/01/17 | 24/03/17
92150 | 001006384154 | 303 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SENHORA FRANCISCA MARIA,FUNCIONÁRIAE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SEMSELO DEAFERIÇÃO, SEM A TAMPA DE VIDRO DA CAIXA COM MEDIDOR PROGRAMADOEM AT-BT,RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000. FOI FEITO O TESTECOM OPWS E AMBOS ESTÃO FUNCIO | 15/12/16 | 24/03/17
39349558 | 001006408922 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDIVALDO BARBOSA SOUSA,TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUOU SELADA. FOI SOLICITADO A NOSSA EQUIPE QUEVERIFI | 16/12/16 | 24/03/17
1060538 | 001006409208 | 305 | 19/12/16 | 01/12/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA E DESABITADA, HOJE NÃO FUNCIONAMAIS OMINISTÉRIO PÚBLICO. NESTA UNIDADE CONSUMIDORA FOI VERIFICADOTODA APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR, TODO O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ESTÁ EMPERFEITOESTADO E FUNCINANDO NÃO ENCONTRAMOS NINGUÉM PARA DA MAISINFORMAÇÕES. | 22/12/16 | 24/03/17
3023842 | 001006409982 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MAURO COSTA CORREA,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DETRÊSCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO EM SUBSTAÇÃO AEREA.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS ENCONTRADOS EM CAMPO, RTC: 15 | 22/12/16 | 24/03/17
6272738 | 001006429561 | 201 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ERISVALDO RODRIGUESSILVA (GERENTE). MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR APAGADO DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E FOI FEITO UMALIGAÇÃO INDIRETA. | 19/12/16 | 24/03/17
2511142 | 001006438171 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. TATIANA SANTOSRESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO POSTO DE COMBUSTIVEL TOTAL.MEDIÇÃO LOCALIZADA NO INTERIOR DA PROPRIEDADE EM UM POSTE. OPADRÃO ÉTIPO MEDIÇÃO FISCAL . FOI VISTORIADO TODA A LIGAÇÃO SECUNDARIA.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO E SATUR | 12/01/17 | 24/03/17
2000014313 | 001003187339 | 0 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: JOSÉ RIBAMARLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ RIBAMAR FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, BLINDADA COM PA | 20/07/16 | 24/03/17
39313570 | 001003189838 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: LEONILDO DE SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LEONILDO T SOUSAFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A | 19/07/16 | 24/03/17
1568019 | 001003190798 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM CAIXA DE DOIS COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDORESTÃO CORRETOS, SENDO COLETADO VER E MMP | 20/07/16 | 24/03/17
38689622 | 001007625217 | 0 | 20/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº EMANUEL CARDOSO(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇAO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDOO PWSE A MESMA ESTAR NORMAL. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGAMADO EMTHS COM CANAIS EM 36 000/ 10.000 RTC-100/8 BTP | 27/02/17 | 24/03/17
2000016628 | 001007625227 | 0 | 17/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTAO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE ATERRO SANITARIO DE TIMON, NO LOCAL APENASLAMPADAS COM RELÉ QUE FUNCIONA A NOITE, E TAMBEM UMA BOMBAPARA UM POÇO ARTEZIANO. ESSA UNIDA | 22/02/17 | 24/03/17
12586442 | 001007662213 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO POÇO ARTESIANO DA ODEBRECNT DO BAIRRO PARANÁ.MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR CONJUNTO DE TC´S DE 150/5 E CHAVEDE AFERIÇÃO E MEDIDOR ELETRONICO FOI REALIZADO TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AFERIÇÃO DO MEDIDOR E AMBOS OS TESTES NÃOAP | 13/02/17 | 24/03/17
1306855 | 001007662216 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.SEBASTIÃO GAMA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO NOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIÇÃOINDIRETA, PROGRAMADO EM AT/AT (THS) COM CANAIS DE MULTIPLICAÇÃ | 15/02/17 | 24/03/17
1491270 | 001007662218 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CAMILA MAVINAFERRO.REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI NENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA PROGRAMADA EM THS COM CANAIS DE MULTIPLICAÇOES E | 15/02/17 | 24/03/17
1567543 | 001007662220 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CEMARNA PRESENÇA DO SR.MARCOS ANTONIO BATISTA DE SOUSA.FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES(03)COMPARTIMENTO COM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE COM CANOGALVANIZADO E SE ENCONTR | 15/02/17 | 24/03/17
1718401 | 001007662223 | 0 | 08/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.APARECIDA RIBEIRO PASSOS.FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO EM SUBSTAÇÃO AERIA COM TRAFO DE 75KVAEM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO PVC APARENTE POREMINTERNO NÃO IMOVEL.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOMO CADAS | 14/02/17 | 24/03/17
1856 | 001007662225 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SAMUEL W.A.DA SILVA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM THS COM CANAIS EM 240/10,000 RT 400/5 RTP 1 | 11/02/17 | 24/03/17
2000044437 | 001007662227 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE KLEBER VERAS DOSSANTOS.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMAÇÃO EM THS,COM CANAIS DE2 | 15/02/17 | 24/03/17
2704 | 001007662233 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JUAWANDROFILHO,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADOS COM SUBSTAÇÃO QUE POSSUI WFASUBTERRIAS E LIGAÇÃO SECUNDARIA DO TRAFO APARENTE COM A CAIXADE MEDIÇÃO EM UM COMPARTIMENTO.UNIDADE SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/AT E C | 15/02/17 | 24/03/17
2739 | 001007662236 | 0 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO GRACINDO LOPES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR AT/ATPROGRAMADA COM OS CANAIS 3,150/10,000 REC 7515 DTP 70/1.COM LIGAÇÃO SECUNDARIA NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AB | 15/02/17 | 24/03/17
3092518 | 001000157345 | 0 | 23/02/16 | 01/03/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JORGE BARROSREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃOINDIRETA EM CUBÍCULO BLINDADO COM TCS DE 0,6KV NA BUCHA DOTRANFORMADOR. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO,CONSTANTES E FERIADOS. RETIRAMOS A REPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO E MMCOMPLETAO | 18/03/16 | 24/03/17
4038088 | 001000157355 | 0 | 17/02/16 | 01/03/16 | REMOTA: 674953-7 PATRIMONIO: 2222000426 SSN: 34217MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO COM TUBULAÇÃODE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. AO VERIFICARMOS O MEDIDORCONSTATAMOS QUE ALGUNS ESTAVAM DESATUALIZADOS E SEU REGISTRADOREXTRAPOLADO, COLETAMOS AS LEITURAS E DEPOIS REPROGRAMAMOS OMEDIDOR,D | 18/03/16 | 24/03/17
43497529 | 001004292656 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBPEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TCS E TAMBÉM ESTÃO NORMAIS. O MEIDDOR DA UNIDADEESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM O GRUPO TARIFÁRIO AT/BT, PA | 23/09/16 | 24/03/17
10653444 | 001004295872 | 306 | 10/11/16 | 01/11/16 | EAT2212 | 19/11/16 | 24/03/17
11191851 | 001004295875 | 0 | 05/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA MA PRESENCA DO SR ANTONIO FRANCISCO MELO DOREGO,REPRESENTANTE DESTA INTSLAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE01COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DESELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALÇÃOAT-AT. A FIAÇÃO SECUNDARIA | 10/10/16 | 24/03/17
11192297 | 001004295878 | 0 | 11/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JRANDI BRITO OLIVEIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃOTRATA-SE DE UM CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA. QUE ENCONTRA-SEFIXADO NO POSTE DO LADO EXTERNO DA UNIDADE. O SERTA FOIENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS, OMEDIDOR EN | 13/10/16 | 24/03/17
11289215 | 001004295880 | 0 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO MEDIÇÃO CEMAR. A CAIXA DEMEDIÇÃO ÉACRILICA A QUAL ESTÁ FIZADA NO POSTE DA CEMAR.A MESMA FOI ENCONTRADA SEM OS DOIS SELOS DA PARTESUPERIOR.CONSTATAMOSTAMBEM QUE O BORNE DO MEDIDOR ESTAVA SEM OS DOIS SELOS.O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSASINSTALA | 23/09/16 | 24/03/17
698 | 001000682195 | 0 | 24/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI REALIZADO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E OSMESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT, COM CANAIS DE 8400/1000; RTC:200/5 E RTP: 70/1. A UNIDADE TRATA-SE DA | 31/03/16 | 24/03/17
7477244 | 001000726131 | 0 | 01/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NAPRESENÇADA SRªJOSEANA FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADEREFERENTE AOHOTEL DINIZ LOCALIZADO NA RUA ATRÁS DO MERCADO.ENCONTRAMOSAUNIDADE SELADA COM SELOS SERIAIS CEMAR VERDE METÁLICO.CAIXAMETÁLICACOM | 10/03/16 | 24/03/17
1739476 | 001000843296 | 303 | 12/02/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARAVERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR NA PRESENÇA DA SRª AURENICEOLIVEIRA FUNCIONÁRIA EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAMREALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO, MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉMFORAMREAL | 15/03/16 | 24/03/17
14515070 | 001000871774 | 306 | 14/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDEMAR HONORIO DE MELOGERENTE DESTA INSTALAÇÃO. NO SISTEMA DE CEMAR ESSE CLIENTEENCONTRA-SE DESLIGADO FOMOS AO LOCAL COM O OBJETIVO DE R | 19/07/16 | 24/03/17
7871066 | 001000890435 | 0 | 08/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS. NESSELOCAL FUNCIONA UM ANEXO DO CURSO DE MEDICINA DA UEMA, JANEIRO EFEVEREIRO SÃO MESES DE FÉRIAS POR ISSO A QUEDA NO CONSUMO DEENREGIA. HOUVE NECESSIDADE DE | 17/03/16 | 24/03/17
42201340 | 001000926609 | 0 | 26/01/16 | 01/03/16 | Assinou ficha de inspeção: RAFAEL ARAUJO DA SILVALaudo ou Observação da inspeção: INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇADO SR. RAFAEL ARAUJO DA SILVA , FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO QUE APRESENTOU ERROSDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A CAIXA ESTAVA E FI | 19/03/16 | 24/03/17
10199727 | 001000970590 | 306 | 28/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: GENECY MOREIRALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª GENECY MOREIRA DE ARAÚJOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS LOGO QUE O CONJUNTO DEMEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO ENCONTRA-SE DESLIGADO NA REDE PRIMÁRIADA CEMAR. NO LOCAL NEM O TRANSFORMADORC | 13/05/16 | 24/03/17
10494346 | 001000970611 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: VALDIRENE ARAGÃOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª VALDIRENE ARAGÃO DE SOUSAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA COM02 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICÍOSDE VIOLAÇÃO DE SELOS. O MEDIDOR ENCONT | 17/05/16 | 24/03/17
11192254 | 001000970643 | 0 | 22/04/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROBERTO PAIXÃO SAMPAIO,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 2COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOOS. O ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA ENCONTRA-SE NA PAREDE, PASSAMOS A FITA GUIA E A MESMA SAIU | 20/12/16 | 24/03/17
11193668 | 001000970680 | 0 | 02/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 420/10000Constante deixada: /10000RTC: 10/5RTP: 70/1REMOTA: 590268-5SSN: 20959Assinou ficha de inspeção: NAÕ CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPSULADO (SERTA).ENCONTRA-SE FIXADO EM POSTE CEMAR DO LADO EXTERNO DESTA EMPRESA(OVIL | 09/06/16 | 24/03/17
12089589 | 001000970728 | 305 | 04/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ BARROS (VIGIA DACERÂMICA).OBS: a UNIDADE ESTÁ DESATIVADA, A MESMA NÃO REALIZA TRABALHO AMUITO TEMPO POR ESSE MOTIVO NÃO FOI FEITO A AFERIÇÃO DOMEDIDOR. MEDIÇÃO SERTA ESTAVA E CONTINUA BLINDADA. | 12/05/16 | 24/03/17
13114781 | 001000970750 | 306 | 29/04/16 | 01/05/16 | UNIDADE ENCONTRA-S DESATIVADA, NÃO FOI ARRENDADO PARA OUTRAPESSOA E A PRODUÇÃO PAROU DEVIDO PERIODO CHUVOSO , MEDIÇÃO ESTÁDESLIGADA. | 09/05/16 | 24/03/17
1567403 | 001000970763 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Remota: 138191-4PATRIMONIO: 2222002588SSN: 610244Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS Rº ENOQUE PEREIRA FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DEUMA FÁBRICA DE PEÇAS E ESTRUTURAS METÁLICAS, LOCALIZADA PR | 09/05/16 | 24/03/17
1856170 | 001000970785 | 0 | 09/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: MARCOS ADRIANOLaudo ou Observação da inspeção:UNIDADE TRATA-SE DA GARAGEM DE ÔNIBUS PROGRESSO, LOCALIZADAPROXÍMA A CAIXA D´ÁGUA DA CAEMA NO SÃO CRISTOVÃO. ENCONTRAMOSUNIDADE SELADA COM SELOS SERIAL METÁLICO VERDE CEMAR.REALIZAMOS AFERIÇÃO DO M | 16/06/16 | 24/03/17
2642948 | 001000970806 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALEXANDRE LIMAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS EOS MESMOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCOTRADA SELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI, COM CA | 25/04/16 | 24/03/17
32601391 | 001000970851 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº GIDEVAN COSTA PACHECOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DA ABCINDÚSTRIA QUE ESTÁ LIGADA A UMA SUBESTAÇÃO DE 69 KV. O MEDIDORENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE METÁLICA, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOSM | 14/05/16 | 24/03/17
33554150 | 001000970872 | 303 | 29/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1REMOTA: 1908609PATRIMONIO: 2222004054Assinou ficha de inspeção: THIAGO SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOISUBSTITUÍDA A CHAVE DE AFERIÇÃO, REMOTA FICANDO PROTEGIDA EM | 04/07/16 | 24/03/17
34772711 | 001000970886 | 0 | 30/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CLAUDIO CELSON SOUSA,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE AT-BT, COM MEDIÇÃO DIRETA COMA CAIXADE 03 COMPARTIMENTOS COM O RAMAL TOTALMENTE APARENTE.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIÇÃO DO MEDIDOR E ASCOMPARAÇÃO DAS CORRENTES DO MOSTRADOR DO MEDIDOR | 06/10/16 | 24/03/17
37439142 | 001000970985 | 306 | 27/06/16 | 01/06/16 | Laudo ou Observação da inspeção:EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADA QUEA UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA. FOI REALIZADO REGISTROFOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA METÁLICA COM03 COMPARTIMENTOS QUE FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA.ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO CO | 30/06/16 | 24/03/17
1568434 | 001007029687 | 303 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª: CELCILENY CALDAS ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ESTA UNIDADE TRATA-SE DAUNIDADE DE NEGOCIO DA CAEMA, LOCALIZADA NA COHAB EO LADO DOCORPO DEBOMBEIRO . ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 75 KVA FIXADO NOPOSTEINTERNO A UNIDADE, CAIXA DE MEDIÇÃO M | 16/01/17 | 24/03/17
283606 | 001007029940 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ATRAIDE TRINDADE,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUEESTA.LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APRICAÇÃO DO PWS.AMEDIÇÃO ESTA PROGRAM | 14/01/17 | 24/03/17
44908140 | 001007034753 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.A UNIDADE TRATA-SE DE UMA TORRE DE COMUNICAÇÃO INSTALADA NAZONAURBANA, NÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NO LOCAL.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO B-I. | 20/01/17 | 24/03/17
3395 | 001007057226 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR, FOI REALIZADO TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL, TAMBÉM FOI REALIZADO TESTES DE SATURAÇÃO DOSTC'S ETAMBÉM FOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COMSEU GRUPO TARIFÁRICO AT-AT, PADRÃO CO | 19/01/17 | 24/03/17
4677 | 001007057228 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO , O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVANORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S ETAMBEM FOI NORMAL. O MEDIDOR DA UNDIADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COMSEU GRUPO T | 21/01/17 | 24/03/17
1567179 | 001007057684 | 0 | 11/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DO SR. SILVIO (GERENTE)REPRESENTANTEDA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO DE MADEIRA COMELETRODUTOPARCIALMENTE APARENTE EM PVC , TAMPA DA CAIXA REVESTIDA DEALUMINIO.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO N | 20/01/17 | 24/03/17
34230722 | 001007058300 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): DAIANE ARAUJOFUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC400/5 ,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TAMBEM | 16/01/17 | 24/03/17
1368 | 001007058484 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MIRLAN CONHA SILVASOARES,FUNCIONARIA RESPOSANVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE DOISCOMPARTIMENTOS QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICOAT/ | 19/01/17 | 24/03/17
1767 | 001007059703 | 0 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENÇA DO SR. LEONARDO MEDEIROS, FUNCIONARIO EREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃODOS TC'SE ESTAVA NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBEMFORAMREALIZADO INSPEÇÃO VISUAL E E | 26/01/17 | 24/03/17
1499777 | 001007060209 | 0 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZDA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR. PATRICIA CORDEIRO FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA, FORAM REALIZAMOS INSPEÇÃO VISUAL NAUNIDADE EESTAVA NORMAL , O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DEACORDO COMSEU GRUPO TARIFARICO AT AI , P | 21/01/17 | 24/03/17
32069 | 001007060568 | 303 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) FRANCISCA FERREIRADESOUSA, PROPRIETÁRIA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO. TRATA-SE DAPANIFICADORAMODELO, MEDIÇÃO ENCONTRADA EM CAIXA DE MADEIRA DEUM COMPARTIMENTO COMELETRODUTO SUBTERRANEI, MEDIÇÃO INTERNACOM RAMAL SUBTERRANEO.VERIFICAMOS TO | 10/01/17 | 24/03/17
11192343 | 001007062876 | 310 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÃ DO SRº RICARDO ROGERIO DEALBUQUERQUE,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM DADOS DESTA INSTALAÇÃO(AT/BI) O MEDIDOR FOI A | 04/02/17 | 24/03/17
33744994 | 001007085418 | 0 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO RELIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSEMAR FUNCIONARIOREPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRÊSCOMPARTIMENTOS QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICOAT/AT.COM CARGO DE PRO | 19/01/17 | 24/03/17
2566559 | 001007085562 | 0 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODACEMAR NA PRESENCA SO DO SRª SIMONE MARIA , FUNCIONARIO EREPRESENTANTE DUNIDADE CONSUMIDORA , FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL , TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃODOS TC'S E TAMBEM FOI NORM | 23/01/17 | 24/03/17
42933392 | 001007085819 | 0 | 02/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) RONDINETE CUNHA,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.UNIDADE ECNONTRADA SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT, RTC 300/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 180/10000.FOI FEITO TAMBÉM OS TESTES DE SATURAÇÃOTC'S E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEM PERFEITO ESTADO | 11/01/17 | 24/03/17
36146435 | 001007085889 | 0 | 06/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DA MATERNIDADE OLARICO PACHECO.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL MEDIÇÃO EXTERNABLINDADACOM TUBETE E PARAFUSO LOBULAR. | 14/01/17 | 24/03/17
4920023 | 001007087660 | 306 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO SEM ACOMPANHANTE. CLIENTE COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO. O MEDIDOR ENCONTRA-=SE QUEBRADO. | 27/01/17 | 24/03/17
1830 | 001007092984 | 306 | 19/01/17 | 01/01/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADA QUEA MESMA ENCONTRAVA-SE DESLIGADA E SEM OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃO DA CEMAR, FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGAFICO DE TODAA AÇÃO , CLIENTE LOCALIZADO NA ANTIGA ASSOCIAÇÃO DA ALUMA ,PROXIMO AO RESTAURANTE CHEIRO VERDE APENAS ENCONTRADO A CAIX | 27/01/17 | 24/03/17
2356 | 001007092989 | 0 | 27/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RENATO DOS S. SOUSA,REPRESENTANTEPELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 1260/10.000 RTC 30/5 , R | 03/02/17 | 24/03/17
14051236 | 001003343178 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA DIA 22.07.2016SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA MEDIÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA, NÃO ENCONTRAMOS NADA FUNCIONANDO NO LOCAL , ESTÁ TUDODESABITADO.NENHUM FUNCIONARIO FOI ENCONTRADO NO LOCAL, SEGUNDO INFORMAÇÕESCOLHIDA , A UNIDADE ESTÁ PARADA , TEM DE DOIS PRA TRÊS MESES.ENCONTRAMOS A, | 05/08/16 | 24/03/17
34351880 | 001003344776 | 303 | 18/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: FABRICIO REIS DE CARVALHOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FABRICIO REIS CARVALHORESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO O P | 20/07/16 | 24/03/17
11192777 | 001003345290 | 0 | 29/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIZETE LEITE COELHO ,DIRETORA GERAL DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS OS TESTE NA MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU ERRODENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. TANTO A SATURAÇÃO COMO AAFERIÇÃO ESTAVAM NOS CONFORMES.MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.OBS: SEGUNDO A DIRETORIA D | 03/08/16 | 24/03/17
3382133 | 001003345292 | 303 | 15/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO SE, ACOMPANHANTE . AMEDIÇÃO FICA EM CAIXA ACRÍLICA LOCALIZADA NO POSTE DOTRANSFORMADOR.FOI VERIFICADO TODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR E INDENTIFICADO AHORA E ESTAVA ATRASADA 20 MINUTOS , A MESMA FOI AJUSTADA OSOLFT DO MEDIDOR . FOI AJUSTADO PARA VERSÃO 7132 . OC | 25/08/16 | 24/03/17
2081849 | 001003345519 | 305 | 27/07/16 | 01/08/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE SE ENCONTRAVA COM DUAS FASESDESLIGADAS E APENAS (01) UMA FASE "A) LIGADA.POIS A ANOMALIA NOS ÂNGULOS DE TENSÃO E DEVIDO O MESMO ESTÁNESSA SITUAÇÃO. A UNIDADE ESTÁ NESSA SITUAÇÃO. A UNIDADE HOJENÃO FUNCIONA MAIS NADA. | 02/08/16 | 24/03/17
40228063 | 001003396257 | 0 | 26/07/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATO R.SANTOS, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTAVA ENERGIZADO APARECENDO TODAS AS FUNÇÕES, OMESMO TAMBÉM ESTAVA COM TODOS OS PARÂMETR | 05/08/16 | 24/03/17
7870949 | 001003397348 | 201 | 14/07/16 | 01/07/16 | TROCA DE EQUIPAMENTO DANIFICADO (TP). A MEDIÇÃO FICOUNORMAL,MEDIÇÃO FOI AFERIDA E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS. FORAM SUBSTITUIDOS OS TPS DA FASE B E CCONSTANTE840/10000OS TPS SERÃO TROCADOS POR FORA DA NOTA (ERRO) | 22/07/16 | 24/03/17
38142119 | 001003431796 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROSINALDO SILVA ,FUNCIONARIO , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁNORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BTCOM CANAIS 72/10000 RTC 1/1 RTP 1/1.A UNIDADE SE TRATA DE UMAS CA | 06/08/16 | 24/03/17
11374786 | 001003432957 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO JONAS DE SOUSALIMA , AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DA UNIDADE.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS.NA UNIDADE EXISTIA UM MEDIDOR DIRETO , O MESMO FOI RETIRADODEVIDO A UMA TROCA DE PADRÃO DE AT/BTM | 03/08/16 | 24/03/17
38927086 | 001003432962 | 201 | 25/07/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA APARENTE. O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA COMDISPLAY APAGADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDO NÃO SENDO POSSIVELCOLETAR AS LEITURAS. A MEDIÇÃO INSTAÇADO FOI INDIRETA COM TODOSOS PARAMETROS CORRETOS, SENDO COLETADO MM COMPLETA. A M | 04/08/16 | 24/03/17
40003843 | 001003440952 | 201 | 18/07/16 | 01/07/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO PAULO MATOS, FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO O TP DA FASE B E C, ESTAVAMQUEIMADOS, OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS E A MEDIÇÃONORMALIZADA. FORAM REALIZADOS O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AAÇÃO. O PA | 25/07/16 | 24/03/17
12747918 | 001003442133 | 306 | 05/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSOPROVISORIO. OBS:CERAMICA ESTA DESATIVADA. | 13/01/17 | 24/03/17
3334619 | 001003442141 | 171 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE UNIDADE LIGADA A REVELIADACEMAR SEM FATURAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOI DESLIGADACOM ARETIRADA DO MEDIDOR, A UNIDADE FOI NOTIFCADA COM O CÓDIGO171DATA DOSERVIÇO EM CAMPO 08/09/2016 | 29/09/16 | 24/03/17
39737604 | 001003442146 | 306 | 03/08/16 | 01/08/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI DETECTADOQUE A MESMA ENCONTRA-SE , DESLIGADA DO SISTEMA COM O MEDIDORAINDA EM CAMPO , NA OCASIÃO FOI RETIRADO O MEDIDOR , A UNIDADEESTAVA ENERGIZADA , PORÉM A CARGA ESTAVA DESLIGADA DODISJUNTOR.A UNIDADE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, FOI REALIZADO O REGIS | 09/08/16 | 24/03/17
43378783 | 001003442152 | 306 | 18/08/16 | 01/08/16 | CONSTATAMOS NO LOCAL QUE ESTE CLIENTE ENCONTRA-SE DESLIGADO, NOENTANTO O CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NO LOCAL (DENTRO DACAIXA MEDIÇÃO). O PRÉDIO ESTAVA ALUGADO PARA A EMPRESA CAMARGOCORREIA, NO LOCAL NÃO HAVIA NENHUMA PESSOA O QUAL (PRÉDIO) ESTÁCOM A PLACA PARA ALUGUEL. RETIRAMOS TODO O CONJUNTO | 26/08/16 | 24/03/17
43722018 | 001003442154 | 306 | 02/08/16 | 01/08/16 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI DETECTADAQUE A MESMA ENCONTRAVA-SE DESLIGADA, SEM MEDIDOR , APENASHAVIA NO LOCAL O POSTE E O RAMAL DE MÉDIA TENSÃO . FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA DA AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DO CONDOMINIO REVIEIRAIII , ONDE A OBRA J | 06/08/16 | 24/03/17
4464 | 001003442156 | 306 | 22/09/16 | 01/09/16 | VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.TRATA-SE DE UM PRÉDIO NA RUA DO SOL.O PRÉDIO ESTÁ PARCIALMENTE DEMOLIDO E O LOCAL ONDE A MEDIÇÃOFICAVA SÓ FOI ENCONTRADO A CAIXA DE MEDIÇÃO VAZIA SEM OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.TAMBÉM FOI OBSERVADO QUE NÃO HAVIA NENHUM CABO AUMENTANDO OPRÉDIO.O | 30/09/16 | 24/03/17
7871244 | 001003442181 |  | 20/09/16 | 01/09/16 |  | 28/09/16 | 24/03/17
14312986 | 001004295884 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) NELIO MODELOS,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DO SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS N | 29/09/16 | 24/03/17
33767609 | 001004295888 | 0 | 22/11/16 | 01/12/16 | FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOSTCS E ESTAVA NORMAL. O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COMO GRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXA DE METÁLICADE 3 COMPARTIMENTOS FOI ENCONTRADA E DEIXADA SELADA. | 02/12/16 | 24/03/17
35234438 | 001004295889 | 0 | 10/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JUVENAL PEREIRA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDADE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 20/09/16 | 24/03/17
36503475 | 001004295892 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DEUSEVAL COELHOMILHOMEM TITULAR PROPRIETÁRIO DA UNIDADE, COLETAMOS OS ARQUIVOSDE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E OMESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A INSTALAÇÃO ESTAVA EFICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. SEGUNDO O PROPRIETÁRIO NÃOF | 04/10/16 | 24/03/17
39191261 | 001004295895 | 306 | 05/10/16 | 01/10/16 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA, SEM OTRANSFORMADOR NO LOCAL E CABOS DA CARGA DESCONECTADOS. | 14/10/16 | 24/03/17
40940707 | 001004295897 | 0 | 10/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃONORMAIS. MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL, NAUNIDADEFUNCIONA UMA FABRICA DE PICOLE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SRDAMIÃO, NOPERIODO DE FEVEREIRO E MARCO ESTAVA | 18/10/16 | 24/03/17
42124419 | 001004295900 | 303 | 18/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CASSIA RAQUEL,PROPRIETÁRIA ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADACOM OVIDRO DA CAIXA TOTALMENTE QUEBRADO, COM MEDIDOR PROGRAMADO AT-BT,RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000, FOI FEITO O TESTECOM OPWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDO EM P | 26/10/16 | 24/03/17
43850873 | 001004295902 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ELINALDO ALTINO SANTOS,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃO APLICANDO OS PWS, POIS AS CORRENTES ESTAVAM ZERADAS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 75/1000 | 29/09/16 | 24/03/17
44975041 | 001004295908 | 0 | 16/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SRA JENILDA COSTA, DIRETORADA ESCOLAMEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTILHAMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO.(AT/AT).O MEDIDOR FOI AFERIDO E O ERROS ATIVO E REATIVO FO | 21/09/16 | 24/03/17
45081540 | 001004295910 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR MARCOS ELODIR SANDRI(PROPRIETARIO).FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.FOI ATUALIZADO A CARGA DE PROGRAMA DO MEDIDOR PARA 75,11O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAR FUNCIONANDO NORMAL. | 09/02/17 | 24/03/17
45382761 | 001004295912 | 0 | 09/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FOI REALIZADOTESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR, E SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS NÃOAPRESENTARAM ERROS. TAMBÉM FOI ANALISADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR E AS MM FORAM RETIRADAS. FOI OBSERVADO QUE OSMAQUINARIOS ESTAVAM PARADOS PARA MANUTENÇÃO E POR ISSO FOIUSADO UMAO | 27/12/16 | 24/03/17
9860860 | 001004295917 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMARNA PRESENÇA DO SR ---- FUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADECONSUMIDORA, FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC'S EESTAVAPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRICO AT-BT, NA OCASIÃOFOIATUALIZADO VERSÃO DE 7503 PARA 7511, | 03/12/16 | 24/03/17
11103499 | 001004295985 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SILVINHO, FUNCIONARIO ERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRA-SE SEM SELOS DACAIXA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES72/10000, FOI FEITO O ESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃO FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO. MEDIDOR POSSUI SUB | 30/09/16 | 24/03/17
31702240 | 001004295987 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLAUDIO PETER,FUNCIONÁRIO. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL, O MESMO ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/BT. PADRÃO COMPOSTO DE CAIXAACRILICA LOCALIZADA NO POSTE DO TRAFO, ELETRODUTO DE PVC RIGISOCOM RAM | 17/11/16 | 24/03/17
43366076 | 001004295990 | 0 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SEBASTIÃO ALVES ARAUJORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/AT COM MEDIÇÃO INDIRETA COM A CAIXA DE TRESCOMPARTILHAMENTOSCOM O RAMAL TOTALMENTE APARENTE.FOI REALIZADO O TESTE DE MEDIÇÃO AFERINDO O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DETC'S AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RET | 16/09/16 | 24/03/17
45426157 | 001004295993 | 0 | 17/09/16 | 01/09/16 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JEAN CARVALHO,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA CONSTRUTORACANOPUS.A MEDIÇÃO DA CLIENTE É EXTERNA E ECONTRA-SE SELADA E BLINDADA,A SUAALIMENTAÇÃO PASSA POR ELETRDUTO APARENTE.FOI REALIZADO TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E NÃO FOI DECTADONENH | 23/09/16 | 24/03/17
5075971 | 001004320854 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR JULIO JANNOS ARAUJO,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OS PWS E FEITO O TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS EM 240/10 | 29/09/16 | 24/03/17
2401630 | 001004321066 | 0 | 15/09/16 | 01/09/16 | CLIENTE BI, MEDIÇÃO TIPO DIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO COM 3COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES E DISPLAY DO MEDIDOR. TAMBÉMFORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA COMPLETA. EMSEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO E TAMBÉM FOI FEITO O TESTE DECOM | 23/09/16 | 24/03/17
38953192 | 001004321555 | 0 | 13/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ARLINDO, VIZINHORESPONSAVEL DA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇOARTESIANO DA CAEMA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO SÃO RAIMUNDO NA AV04 NO PONTO FINAL DOS ONIBUS. QUE O VIZINHO É DONO DORESTAURANTE AO LADO DO POÇO. ESTA UNIDADE POSSUI UMTRANSFORMADOR DE 45 KV | 23/09/16 | 24/03/17
38246623 | 001000971041 | 306 | 05/08/16 | 01/08/16 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA , E NÃO FOI ENCONTRADO NIGUÉM NOLOCAL. | 10/08/16 | 24/03/17
39878496 | 001000971065 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: 146928-9PATRIMONIO: 2222002630SSN: 006931Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSEMAR HENRIQUEFUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOSESTA UNIDADE COM O RELÓGIO DO MEDIDOR ADIANTADO EM 20 MINUTOS ECOM O | 13/05/16 | 24/03/17
42846236 | 001000971153 | 0 | 07/04/16 | 01/04/16 | Remota: 1294475-2PATRIMONIO: 2222.002750SSN: 09150Assinou ficha de inspeção: MURILO FERNANDES SILVALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MURILO FERNANDES SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS, POIS AS CORRE | 14/04/16 | 24/03/17
4367 | 001000971175 | 0 | 27/04/16 | 01/05/16 | Remota: 013869-5PATRIMONIO: 2222002363SSN: 08016Assinou ficha de inspeção: MANOEL SOUSALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL DE SOUSA(FUNCIONÁRIO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITOTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃODOS T | 09/05/16 | 24/03/17
45024644 | 001000971196 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: JOÃO BATISTA SOUSA REISLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOÃO BATISTA SOUSA REISFUNCIONÁRIO (ENCARREGADO) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E TPSLACRADOS E NORMAIS. O MEDIDOR E CHAVEE | 22/04/16 | 24/03/17
4944 | 001000971231 | 0 | 07/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 72/10000Constante deixada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALDO CESAR FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR LACRADA, NORMAL. A TUBULAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA | 15/07/16 | 24/03/17
5076021 | 001000971264 | 0 | 19/04/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA VERIFICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. O MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL SENDO TAMBÉM REALIZADO TESTE DESATURAÇÃO DO TCS APONTANDO NORMALIDADE. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM O | 11/05/16 | 24/03/17
7352310 | 001000971309 | 0 | 10/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR NILTON ALMEIDA DOS REIS,PROPRIETÁRIO.MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UMA SERRARIA E O CONSUMO SÓ AUMENTA QUANDO TEMMADEIRA, NOMOMENTO ESTÃO SERRANDO. | 19/11/16 | 24/03/17
8300496 | 001000971345 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ROSANGELA MARIA LIMA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTÁNORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATCOM CANAIS 72/10.000 RTC/1/1 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AÉREA, COM RAMAL SECUND | 18/08/16 | 24/03/17
34816948 | 001000990098 | 0 | 17/03/16 | 01/03/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOIAFERIDO E ESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTES DESATURAÇÃO DOS TCS APONTANDO NORMALIDADE. O MEDIDOR DA UNIDADEESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO C | 23/03/16 | 24/03/17
11192106 | 001001087450 | 303 | 31/05/16 | 01/06/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ARNOBIO JOSÉ BARROS,GERENTE DA BANCO BRASIL.DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO OMEDIDOR, DESTA INSTALAÇÃO. VERIFICAMOS TAMBÉM QUE O RAMAL DEENTRADA ENCONTRA-SE SUBTERRANEO, APROXIMANDAMENTE UNS 40METROS, DADOS NO ATO DA INSPEÇÃO. PORTANTO, REALIZAMOS AMUDANÇA D | 08/06/16 | 24/03/17
7367899 | 001001130863 | 306 | 08/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº CARLOS SILVA (VIGILANTE).UNIDADE COM O FORNECIMENTO DE ENEREGIA ELÉTRICA SUSPENSOTEMPORIAMENTE. ENCONTRA-SE COM O TRANSFORMADOR QUEIMADO. | 15/04/16 | 24/03/17
11480845 | 001001138400 | 0 | 06/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 72/10000Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DEUSEMIR CARVALHO DESILVA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA COM TRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA EDEIXADA SELADA E SEM INDICÍOS D | 10/06/16 | 24/03/17
33696728 | 001001139352 | 0 | 13/04/16 | 01/04/16 | Assinou ficha de inspeção: SUELY RIBEIROLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SUELY DIONISE FUNCIONÁRIARESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE REFERENTE ÀESCOLA JOÃO PIAMARTA LOCALIZADA NO CENTRO DE SÃO BENTO PROXÍMOAO BANCO BRADESCO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SE | 22/04/16 | 24/03/17
897701 | 001001203453 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DE UMATORRE DA VIVO LOCALIZADA PROXÍMO AO GRANEEL DO ITAQUI. CLIENTEB.I, MEDIÇÃO DIRETA EM CAIXA METÁLICA TRIFÁSICA. FORAMVERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTES EDISPLAY DO MEDIDOR EM SEGUIDA FORAM RE | 15/04/16 | 24/03/17
1163 | 001003491283 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDILSON ALMEIDA,FUNCIONARIO , RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BI COM MEDIÇÃO DIRETA, RAMAL APARENTE E CAIXA DEMEDIÇÃO DE UM COMPARTIMENTO ENCONTRADA E DEIXADA SEM SELO, POISO DISJUNTOR DA UNIDADE FICA DENTRO.FOI REALIZADO OS TESTES DE EXATIDÃO E( | 09/08/16 | 24/03/17
1568078 | 001003533386 | 0 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR (A) LEILA MELO (DIRETORA)REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃOAPLICANDO O PLUS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOSESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 240/10000 RTC 400/ | 26/08/16 | 24/03/17
1384 | 001005360448 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE GILBERTO RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DO DEPOSITO DO ARMAZEM LUSITANA.INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.FOIREALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC'S EAMBOSOS TESTES NÃO APRESENTAM ERROS EM SUAS R | 10/11/16 | 24/03/17
3298 | 001005360451 | 207 | 08/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ RIBAMAR VIEIRA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. CLIENTE THS-VERDE, MEDIÇÃO INDIRETA,3 ELEMENTOS COM CAIXA APENAS DE UM COMPARTIMENTO. A UNIDADEENCONTRAVA-SE COM CIRCUITO DE CORRENTE DA FASE C INTERROMPIDO(S2 DO TC COM FOLGA), ASSIM DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAM | 17/11/16 | 24/03/17
42413747 | 001007092991 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: DHEMISON DOS REIS ,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CINEMA DO SHOPPING DA ILHA. ESTAUNIDADE É ATENDIDA E FATURADA EM MEDIA TENSÃO (138 KV).OS EQUIPAMENOS DA MEDIÇÃO (TC'S E TP'S). ESTÃO ACOMODADOS EMARMARIO DE AÇO COM S | 27/01/17 | 24/03/17
7088191 | 001007093750 | 303 | 17/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO B. DA SILVA(CASEIRO).DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA , CABO DO DISPLAY DE LEITURAQUEBRADOSEM COMUNICAÃO COM O MEDIDOR. CAIXA ESTAVA QUEBRADA E ESTAVASEMELETRODUTO.SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTIT | 26/01/17 | 24/03/17
11201903 | 001007093939 | 0 | 03/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DE SR(A): GILVANI BENTO DEARAUJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇAO DOS SEUS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/BI) O MESMO FOI AFERIDOQ | 10/02/17 | 24/03/17
1969250 | 001007113258 | 201 | 12/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JAILSON JOSÉ DE SOUSADUTRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADA EM SUBESTAÇÃO AEREA COMPOSTA POR CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS METÁLICA, ELETRODUTO GALVANIZADO . NÃO FOIPOSSÍVEL VERIFICAR OS PARAMETROS DO MEDIDOR, POIS ELE SEENCONTRA COM DEFEI | 20/01/17 | 24/03/17
4193270 | 001007115456 | 136 | 10/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SSR(A) ROSANGELA MARINHO DASILVA (SECRETARIA). CIRCUITO DO TC E TP INTERROMPIDOS NA CHAVEDE AFERIÇÃO, NAS FASES A, B E C DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O FECHAMENTO DACHAVE DE AFERIÇÃO.OBS: O MEDIDOR FOI SUBSTITUÍDO. | 18/01/17 | 24/03/17
2478366 | 001007116365 | 310 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTONIO LUIS DA SILVAGERENTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DOMAGAZINELILIANE DA SANTA EFIGENIA.MEDIÇAO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA LOJA,O CUBICULO DE MEDIÇAO FOI ENCONTRADO SELADO E BLINDADO. O MESMOESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇAOF | 09/02/17 | 24/03/17
42849502 | 001007119953 | 310 | 13/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE FERNANDESFUNCIONARIO PELAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO NUCLEO 05 DA GRANJA DETARCISIO FRANCODO AMARAL. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTEPARA AREALIZAÇÃO DOS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC'S.POIS OS GALPÕES ESTAVAM SEMP | 23/01/17 | 24/03/17
5080193 | 001007119957 | 0 | 10/02/17 | 01/02/17 | ISPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SE DE UMA CLINICA DE IMAGEM .FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SE AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTAM ERROS.TAMBEM FOI OBSERVADO TODA A LIGAÇÃO SECUNDARIA,ASSIM COMO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR,TODOS OS ARQUIVOS DE | 15/02/17 | 24/03/17
1007 | 001007122897 | 0 | 20/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RUI VELOSO COSTA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA APAE E FICA LOCALIZADA AO LADO DOESTADIOCASTELÃO , NO BAIRRO OUTEIRO DA CRUZ.A UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 225 KVA EM ESTRUTURA HT, TUBULAÇÃOEM PVC.TOTALMENTE APARENTE , CAB | 28/01/17 | 24/03/17
1040 | 001007122899 | 0 | 01/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) ROSEMARY MOUREIAS.FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SE SELADO COM MEDIDOR PROGRAMADO AT AT . RTC15/5,RTP 70/1 E AS CONSTANTES 630/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO TA | 09/02/17 | 24/03/17
1325 | 001007122922 | 0 | 24/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IRAIR JOSE B. DA SILVA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES EM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, AFERIMOS OMEDIDOR EFIZEMOS O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRAMOSTODOSARQUIVOS DE | 30/01/17 | 24/03/17
1815300 | 001007122924 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ISMAEL NEVES ,FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT , RTC150/5, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 300/10000. FOI FEITO O TESTE COMO PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITOTA | 27/01/17 | 24/03/17
4038282 | 001001239991 | 0 | 04/05/16 | 01/05/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANTONIA ELIDA DE JESUS,RECEPCIONISTA. NO MOMENTO A ESCOLA ESTÁ PASSANDO POR REFORMA ENÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. O MEDIDOR FOI FATURADO PARANORMALIZAR OS CANAIS. NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR OS NUMEROSDOS TCS. NÃO AFERIMOS O MEDIDOR PELO FATO DE NÃO TER CARGA | 13/05/16 | 24/03/17
5201470 | 001001280015 | 0 | 11/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SANTORA BEZERRAFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO FOIPOSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO HAVIA CARGA LIGADA OSUFICIENTE PARA AFERIÇÃO DO MEDIDOR. REALIZAMOS O REGISTROFOTOGRÁFICO DE TODA AÇÃO. MEDIDOR DA UNIDA | 20/04/16 | 24/03/17
39561778 | 001001426504 | 0 | 14/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº WALTER DE SOUZA PESSOA(ELETRICISTA). MEDIÇÃO NORMAL. TRATA-SE DE UM MEDIDOR IRRIGANTEDA FAZENDA ALTERNATIVA E NO MOMENTO NÃO ESTÃO IRRIGANDO A BOMBACOM O MOTOR, ENCONTRA-SE PARA REVISÃO E NÃO POSSUI NA DAFUNCIONANDO. A PREVISÃO DE | 18/04/16 | 24/03/17
8177716 | 001001453312 | 0 | 04/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSÉ WILSON (CASEIRO)REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOI SUBSTITUÍDAA CHAVE DE AFERIÇÃO OXIDADA NO BORNE DA FASE "C" DEVIDO ÁGUA NACAIXA, POIS ESTAVA SEM O VIDRO NA PORTA. UC FOI NORMALIZADA.MEDIDOR FOI AFERIDO E OS | 19/04/16 | 24/03/17
45385280 | 001001553672 | 0 | 18/04/16 | 01/04/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº OSMAR BENTO DE SOUZA(PROPRIETÁRIO). FOI ENCONTRADOO TP DA FASE CDANIFICADO/QUEIMADO DEVIDO UMA DESCARGA ATMOSFÉRICA. O TO FOISUBSTITUÍDO E FICOU FUNCIONANDO NORMAL. CONSERTAMOS A SEQUÊNCIADE FASES QUE ESTAVA ACB NA SUBSTITUÍÇÃO DO | 25/04/16 | 24/03/17
11192220 | 001001585172 | 0 | 06/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JAQUES FRANCISCODOURADO DA SILVA, REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO. ESTA MEDIÇÃOTRATA-SE DE UM CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA, O MESMO FOIENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDOR FOI ENCONTRADO SELADO ASSIM COMO A CHAVE DE AFERIÇÃO. OMEDIDORI | 26/04/16 | 24/03/17
1112236 | 001003442502 | 305 | 26/07/16 | 01/08/16 | FOI FEITO A INSPEÇÃO , MAS FOI CONSTATADO COM A UNIDADE ESTÁFECHADA E DESABITADA , MAIS FOI ANALISADO , A PRESENÇA DOMEDIDOR M O MESMO TAMBÉM SEM CARGA.OBS: MAS TODO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL,NÃO FOI ENCONTRADO IRREGULARIDADE.UNIDADE COM SUBSTAÇÃO AÉREA COM CAIXA DE 03 COMPARTIM | 05/08/16 | 24/03/17
31500435 | 001003442510 | 306 | 27/12/16 | 01/01/17 | FOI ENCONTRADO UNIDADE DEMOLIDA, SEM TRAFO, SEM MEDIÇÃO ETC.SOMENTE OS DESTROÇOS. | 10/01/17 | 24/03/17
40890700 | 001003442518 | 306 | 16/11/16 | 01/11/16 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSOPROVISIORAMENTE OU DEFINITIVO. | 26/11/16 | 24/03/17
14258833 | 001003464473 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RUI MARQUES , FUNCIONARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA .ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MINERADORA VALE DO ARAGUAIA ,LOCALIZADA NA CIDADE DE RIACHÃO.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE EM FUNCIONAMENTO , ANALISAMOS AINSTALAÇÃO , VERIFICAMOS QUE O FATOR DE POTÊNCIADA FASE | 10/08/16 | 24/03/17
2046 | 001003466440 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. TASSIA FERREIRA ,FUNCIONARIA , REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 420/10000A | 06/08/16 | 24/03/17
44090821 | 001003466877 | 0 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FERNANDO TEIXEIRA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC¿S, AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/AT COM CANAIS EM 120/10.000 RTC - 200/5 R | 19/08/16 | 24/03/17
467383 | 001003472417 | 0 | 20/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILBERTO BATISTA LIMA,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/B1, COM MEDIÇÃO DIRETA E CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS COM O CANAL DE ENTRADA APARENTE.FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOS OSCANAIS E FORAM VERIFICADOS OS PARÂMETROS DO MEDI | 30/09/16 | 24/03/17
1686 | 001003491284 | 0 | 05/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO PAULO ,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENYE THS , MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A DOISCOMPARTIMENTOS COM RAMAL PARCIALMENTE APARENTE, PORÉM COM CAIXADE PASSAGEM.FORAM VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.EM SEGU | 11/08/16 | 24/03/17
3905 | 001003491286 | 0 | 01/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA DO SR. ALMIR SOUSA SANTOS , REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS , MEDIÇÃO INDIRETA A TRÊSELEMENTOS.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO , CONSTANTES EFERIADOS.FICOU CONSTATADO QUE O MEDIDOR ENCONTRAVA-SE COM A HORAATRASADA EM 50 MINUTOS.FOI FEITO A REPOSIÇ | 06/08/16 | 24/03/17
4049853 | 001003491288 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. PAULA GERLANE LOLO DASILVA ROCHA (ESPOSA).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TEM UNS DOIS MESES QUE A PARTE DA GRÁFICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA.CONSTANTES : 75/10000 | 10/08/16 | 24/03/17
7920881 | 001003491300 | 0 | 04/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. KASSIA CRISTINA ,REPRESENTANTE DA UNIDADE , NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SENORMAL , O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA GRÁFICA .CONSTANTES : 240/10000 | 09/08/16 | 24/03/17
32411908 | 001003491726 | 0 | 18/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 90/10000Constante deixada: 90/10000RTC: 150/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: RAQUEL BARBOSA ALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL. MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOSENCONTRADOS NO ATIVO E REAT | 27/07/16 | 24/03/17
33350759 | 001003495155 | 303 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANTIAGO SALES ,FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA , SEM SELO E SEM VIDRO , A MESMAFOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UM ACRÍLICO.ME | 11/08/16 | 24/03/17
10395275 | 001003530591 | 201 | 09/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) ROSEANA DA S. CARVALHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE A MEDIÇÃOENCONTRAVA-SE DENTRO DA CAIXA ACRILICA A QUAL ESTÁ FIXADA NOPOSTE. A MESMA ESTAVA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. VERIFICAMOS QUE O DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA BASTANTEES | 19/08/16 | 24/03/17
11271111 | 001003533383 | 201 | 17/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) RAIMUNDA SELMA SOARESBRASIL, ZELADORA DA UNIDADE. FORAM REALIZAMOS OS TESTES NAMEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.FOI ENCONTRADO O MEDIDOR PROGRAMADO PARA BT COM TRAFO DE 150KVA, AUMENTO DE CARGA A REVELIA, SEM CONTRATO DE DEMANDA.TA | 25/08/16 | 24/03/17
1568183 | 001003533387 | 0 | 29/07/16 | 01/08/16 |  | 02/08/16 | 24/03/17
2240 | 001003533389 | 0 | 04/10/16 | 01/10/16 |  | 11/10/16 | 24/03/17
2854791 | 001003533392 | 303 | 20/09/16 | 01/09/16 | FOI REALIZADO INSPEÇÃO NO MEDIDOR E RAMAL DE ENTRADA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM CAIXA DE TRES COMPARTILHAMENTOS COM ELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDORE OSMESMOS ESTÃO DE ACORDO COM O CADASTRADO. CONSTANTES 240/100000NOS 3CANAIS TC 400/5 TP 1/1. THS VERDE. A MEDIÇ | 29/09/16 | 24/03/17
324817 | 001003533394 | 0 | 31/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AIRTON A. ASSUNÇÃO ,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.CLIENTE AT/BI COM MEDIÇÃO DIRETA COM A CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARANTE.FOI REALIZADO OS TESTE NA MEDIÇÃO , AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS ARQU | 09/09/16 | 24/03/17
11655840 | 001004367952 | 0 | 07/09/16 | 01/09/16 | Inspeção realizada na presença da Sr. Volmir Rodrigues ,representante desta unidade consumidora.Constatamos que a falta de energia elétrica que estavaocorrendo nesta instalação era em virtude de um defeito internono disjuntor do cliente (Disjuntor termomagnético 150A).Não ocasionado por nenhum equip | 14/09/16 | 24/03/17
10909414 | 001004370432 | 310 | 06/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO FRANCISCO DESOUSA SALES, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE, FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADA. E REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOUFUNCIONANDO NORMAL, SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇAE | 14/10/16 | 24/03/17
13157529 | 001004393059 | 0 | 17/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR GANIVAL FARIAS,FUNCIONARIO EREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADASELADA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT-BT, RTC: 1/1, RTP: 1/1 E AS CONSTANTES120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E AMBOS ESTÃOFUNCIONANDO EMPERFEITO EM ESTADO, TAMBEM FOI FEITO O | 26/10/16 | 24/03/17
12144270 | 001004395575 | 0 | 26/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOSE CARLOS DOMINGOSFERREIRA,FUNCINARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. COLETAMOS OSARQUIVOS DEINSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO MEDIÇÃO E O MESMOESTÁ DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADAFUNCIONANDONORMAL.OBS: SEGUNDO A INFORMAÇ | 05/10/16 | 24/03/17
39015927 | 001004406786 | 201 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO SOUSA DE MATOSFUNCIONÁRIO DA UNIDADE. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO COMTRAFO DE 150 KVA FATURADO EM BAIXA TENSÃO. FOI NORMALIZADO COMA ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVES DA CARGA QUENTE COLETAMOS TODOSOS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO | 21/09/16 | 24/03/17
32857671 | 001004437579 | 201 | 06/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ORLANDO RIBEIRO, VIGIADA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A CAIXA DE MEDIÇÃO NÃOESTAVA BLINDADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. AMESMA APRESENTOU ERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS. O MEDIDORFOI ENCONTRADO EXTRAPOLADO, O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR | 15/09/16 | 24/03/17
5201470 | 001004440270 | 0 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA DA PRESENÇA DA SRA FERNANDA RIBEIRO(FUNCIONÁRIA) REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO E TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S EAMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/AT, COM CANAIS EM 300/10000 RTC - 500/5 RTP1/1.NO MOME | 29/09/16 | 24/03/17
1012100 | 001004466513 | 207 | 25/11/16 | 01/11/16 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO DA IP DE PARTE DALITORANEA, LOCALIZADA EM FRENTE AO POSTO SALVA VIDAS.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM OS TCS DANIFICADOS DEVIDO SALITRE.O MEDIDOR ESTAVA APAGANDO DEVIDO FALTA DE TENSAO NO CIRCUITO .NORMALIZAMOS A SITUAÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXAS DOS TCS EDA TU | 30/11/16 | 24/03/17
10331307 | 001004466517 | 0 | 20/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR JOAO CARLOS MARANHAOMOREIRA,PROPRIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE03COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODOS SELOS. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTAINSTALAÇÃO. AT-BT.O MEDIDOR FO | 28/10/16 | 24/03/17
33575238 | 001004486780 | 0 | 24/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR ENCAPSULADOTROVÃO, O QUAL ESTÁ INSTALADO NO POSTE DA CEMAR, O TROVÃO FOIENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT/BT. O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVO FORAMN | 04/10/16 | 24/03/17
6272720 | 001004490126 | 201 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GERALDO CRISTINO SOUSADA CUNHA (MANUTENÇÃO). MEDIDOR COM DEFEITO APARECENFO NODISPLAU DE LEITURA DO MEDIDOR ERRO 95 MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃODEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. | 29/09/16 | 24/03/17
2000039746 | 001004560070 | 0 | 09/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NAILDO GOMES COSTA SILVA(LEITURISTA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.AS CORRENTES FICAM ZERADAS PORQUE ELES DESLIGAM A BOMBA QUANDOA CAIXAENCHE. | 17/01/17 | 24/03/17
43414160 | 001004564620 | 0 | 03/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PEDRO FRANCISCO RIBEIROFILHO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICADE 03COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃODE SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSDESTAINSTALAÇÃO AT-BT. A FIAÇÃO SECUNDARI | 08/10/16 | 24/03/17
2950 | 001004593757 | 303 | 19/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃODA CEMAR, NA PRESENÇA DO SR. BRUNO NOBRE, FUNCIONÁRO EREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO, O MEDIDOR FOI AFERIDO EESTAVA NORMAL. TAMBÉM FORAM REALIZADOS TESTE DE SATURAÇÃO DOSTC´S E TAMBÉM FOI NORMAL.O | 29/09/16 | 24/03/17
3092577 | 001004616885 | 0 | 29/09/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) JOEDNA CAMPOS,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EMCAIXA DE FERRO DE DOIS COMPARTIMENTOS QUE FICA LICALIZADA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO A MESMA ESTÁ NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA | 07/10/16 | 24/03/17
14258833 | 001004618245 | 303 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RUI MARQUES GERENTE DAUNIDADE. FOI SUBSTITUIDO A CHAVE DE AFERIÇÃO E O MEDIDOR NANORMALIZAÇÃO DA UNIDADE. POR SEREM ANTIGOS FOI COLETADO MM DETODOS OS CANAIS. FICOU NOS PARAMETROS DO MEDIDOR NOVO RTC 10/5RTP 300/1 CONSTANTE DE CANAIS 1800/1000. FORAM FEITOS AL | 21/09/16 | 24/03/17
1000012 | 001004621079 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LUCIENE SILVA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE BI, MEDIÇÃODIRETA EM CAIXA ACRILICA NIO POSTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OSPARAMETROS DA MEDIÇÃO, CONSTANTE E DISPLAY DO MEDIDOR. EMSEGUIDA O MEDIDOR FOI AFERIDO E O RESULTADO DEU NORMAL. MEDIÇÃOESTÁ NO | 30/09/16 | 24/03/17
12505620 | 001004621092 | 0 | 22/09/16 | 01/09/16 | FOI REALIZADA INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 15 KV EM PÉSSIMOESTADO COM PARTE DA ESTRUTURA DESABANDO POR CIMA DOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM CAIXA DE UMCOMPARTIMENTO NÃO HAVIA SELOS NO CUBICULO DE MEDIÇÃO.VERIFCAMOS OS PA | 28/09/16 | 24/03/17
1376 | 001004621095 | 0 | 27/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO CESAR FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORAFOI CONSTATADO MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADE POSSUI SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM 3COMPARTIMENTOS. | 30/09/16 | 24/03/17
30844491 | 001005386617 | 156 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) IDELFONSO WENDLER,PROPRIETÁRIO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA SELADA BEM COMO A CHAVEDE AFERIÇÃO E O BORNE DO MEDIDOR. FOI ENCONTRADO NA CHAVE DEAFERIÇÃO UM MAL CONTATO NO PARAFUSO DO BORNE DA CHAVE DEAFERIÇÃO. FOI REAPERTADO O PARAFUSO E A TENSÃO VOLTOU AFUNCIONA | 14/11/16 | 24/03/17
10200067 | 001005390933 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MANOEL CLERES DOS SANTOS,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA,FORAMREATUALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOUERRO DENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE ESELADA.OBS: NA UNIDADE AS CARGAS SÃO | 03/11/16 | 24/03/17
39561778 | 001005390938 | 305 | 25/01/17 | 01/02/17 | IMOVEL DESABITADO. A PREVISÃO DE VOLTAR A FUNCIONAR É NO MÊS DEMAIO. O CLIENTE TEM UMA PEQUENA INDUSTRIA QUE PRODUZ SUAPRÓPRIA ENERGIA, E NO PERIODO QUE ESTÁ USANDO ELE USA A DACEMAR. | 03/02/17 | 24/03/17
885444 | 001005411739 | 0 | 25/10/16 | 01/10/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(O) LURDIMAR DA GLORIA,FUNCIONÁRIA DA UNIDADE. FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇÃO OMEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA NORMAL, TAMBÉM FORAM REALIZADOSTESTES NO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCS, AMBOS ESTAVAM NORMAIS. OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIOB | 27/10/16 | 24/03/17
4030 | 001005413280 | 0 | 18/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO NONATO,REPRESENTANTE PELAUNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OTESTE DESATURAÇAÕ DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE CONSUMIDORAFOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT,COMCANAIS EM 3160/10000, RTC: | 28/11/16 | 24/03/17
12428286 | 001005413744 | 0 | 03/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ARI MONTEIRO, FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS, POIS AS CORRENTES SE ENCONTRAVAM MUITOSBAIXAS. AUNIDADE POSSUI MEDIDOR PROGRAMADO EM AT-AT, COM CANAIS EM120/10000,RTC: 200/5 E RTP | 07/11/16 | 24/03/17
5126 | 001005413955 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SALATIEL DIAS,REPRESENTANTE DAUNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE THS, MEDIÇÃO INDIRETA, DOISELEMENTOS COMMUFLA SUBTERRÂNEO. FOI VERIFICADO TODOS OS PARÂMETROS DAMEDIÇÃO,CONSTANTES E FERIADOS. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DEMASSA EFEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO.A ME | 11/11/16 | 24/03/17
44276208 | 001005414315 | 0 | 21/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR CARLOS MAGNO AZEVEDOCOSTA,FUNCIONÁRIO RESPONSÉVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRA-SEEM UMA CAIXA DE TRÊS COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADA INTERNADAUNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MEMORIA DE MASSAJUNTAMENTE COM OSCANAIS DE TENSÃO E CORRENTE. A M | 28/12/16 | 24/03/17
254126 | 001005418916 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCONE CARDOSO REIS,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃO INDIRETA EM CAIXADETRÊS COMPARTIMENTOS COM RAMAL APARENTE. FOI VERIFICADO TODOS OSPARÂMETROS DA MEDIÇÃO E RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DEMASSACOMPLETA E DE TODOS OS CANAIS.EM SEGUI | 11/11/16 | 24/03/17
11193382 | 001005440656 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR TURY PONTES ARAUJO,RESPONSÁVELPELA AEREA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFTDESATURALIZADOFOI NORMALIZADO COM A ATUALIZAÇÃO DO SOFT ATRAVÉS DA CARGAQUENTE,COLETAMOS TODOS OS AQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTE NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DEN | 11/11/16 | 24/03/17
11352731 | 001005440658 | 0 | 07/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR ALISSON LIMA BARROS,ESTOQUISTA DAUNIDADE.FOI ENCONTRADO MEDIÇÃO SELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 11/11/16 | 24/03/17
32893945 | 001005440681 | 0 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SR ROSANA RODRIGUES,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE NO ATO DO INSPEÇÃO A MEDIÇÃOESTÁFUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É DE 3 COMPARTIMENTOS, A MESMAENCONTRAVA-SESELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO NOS SELOS. A FIAÇÃOSECUNDÁRIA ESTÁLIGADA CORRETAMENTE. O MEDID | 03/11/16 | 24/03/17
34274819 | 001005440684 | 303 | 31/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA CAMILA OLIVEIRARODRIGUES,FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIÇÃO COMTERMINAIS DOSCABOS 2,5MM² MAL REPERTADOS. FOI NORMALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOSMESMOS, COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ | 03/11/16 | 24/03/17
10539790 | 001005440794 | 0 | 19/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª: JESSICA NASCIMENTO DASILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI).A FIAÇÃO SECUNDA | 27/01/17 | 24/03/17
30908163 | 001005440796 | 0 | 03/01/17 | 01/01/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS ALBERTO LIMAFEITOSA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS , A QUALFOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMAMDO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT) .O MESMO FOI A | 11/01/17 | 24/03/17
37544361 | 001005446224 | 0 | 04/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR FRAILSON NUNES,FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃOAPLICANDO O PWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. AUNIDADEFOI ENCONTRADA COM O COMPARTIMENTO DOS TC'S E TP'S SEM SELOSCEMAR,VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS COR | 11/11/16 | 24/03/17
3360822 | 001005447130 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE, A UNIDADE ENCONTRA-SEABANDONADA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIANALISADOTODAS AS FUNÇÕES DO MEDIDOR E O MESMO SE ENCONTRA NORMAL, SEMPERDA DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDAD | 30/11/16 | 24/03/17
7374445 | 001005485008 | 0 | 09/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDEVALDO RICARDONASCIMENTO DA LUZ(OPERADOR GRÁFICO).MEDIÇÃO NORMAL, SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONSUMO CAIU PORQUE ELES TINHAM UMA DEMANDA ALTA DE SERVIÇOS ETRABALHAVAM ATÉ A PARTE DA NOITE E AGORA SÓ TRABALHAM DURANTEO DIA EAINDA DIMINU | 19/11/16 | 24/03/17
9254641 | 001001616520 | 201 | 12/04/16 | 01/04/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GEOVANE LOPES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL. O MEDIDOR COM DEFEITO SEM REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. NO MOMENTO DA TROCAO EQUIPAMENTO ESTAVA SEM ENERGIA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVELPEGAR AS | 29/04/16 | 24/03/17
11192599 | 001001619891 | 0 | 10/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 300/10000Constante deixada: 300/10000RTC: 500/5RTP: 1/1REMOTA: 551513-5Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO EDIO DA SILVAENCARREGADO GERAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOSTODOS OS TESTES NA M | 17/06/16 | 24/03/17
11312063 | 001001619902 | 0 | 03/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª FRANCINALVA EVANGELISTADA SILVA FUNCIONÁRIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. A CAIXA DE MEDIÇÃOÉ METÁLICA DE 01 COMPARTIMENTO, A QUAL FOI ENCONTRADA SELDA. OMEDIDOR TRATA-SE DE UM SAGA 1500 (200A), O MESMO ENCONTRA-SEPROGRAMADO DE ACORDO C | 12/05/16 | 24/03/17
14279229 | 001001619953 | 306 | 11/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção: NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEMACESSO A MEDIÇÃO. A MESMA É INTERNA APROXIMADAMENTE 1 KM DEDISTÂNCIA DENTRO DA PORTEIRA QUE ESTAVA FECHADA/TRANCADA, SEMNINGUÉM NO MOMENTO. | 20/05/16 | 24/03/17
2447975 | 001001619980 | 0 | 05/05/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: IAGO SAMPAIOLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº IAGO SAMPAIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE B.I, MEDIÇÃODIRETA, CAIXA COM APENAS 02 COMPARTIMENTOS E RAMAL APARENTE.FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR SENDO EMSEGU | 13/05/16 | 24/03/17
30523954 | 001001619993 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: /10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: PATRICIA GONÇALVESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª PATRÍCIA GONÇALVESFUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO OTESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS | 08/06/16 | 24/03/17
33464827 | 001001620006 | 0 | 30/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SENHOR GELSON ANTONIOBERLATTO,PROPRIETÁRIO. FOI VERIFICADO OS PARÃMETROS NO MEDIDOR, ESTAVAMDE ACORDOCOM OS EQUIPAMENTOS INTALADOS. SEGUNDO O CLIENTE, NESTE PERIODOOMESMO AINDA TRABALHANDO POR FALTA DE MATERIA PRIMA (SECAGEM DEGRÃOS). APARTIR DO MÊS DE JULHO COMEÇAA | 07/12/16 | 24/03/17
37317853 | 001001620047 | 0 | 21/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO APARECIDO DEFREITAS (TÉCNICO SUPERVISOR). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. MÊS DE MAIO O TRANSFORMADORQUEIMOU POIS ISSO CAIU O CONSUMO. | 30/09/16 | 24/03/17
37743372 | 001001620059 | 0 | 03/08/16 | 01/08/16 | MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE . TODOS OS PARAMETROSDO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS , SENDO COLETADO VER E MM COMPLETA.MEDIÇÃO FOI AFERIDA E ESTÁ DENTROS OS PADRÕES TÉCNICOS .MEDIÇÃO PERMACECEU BLINDADA E SEM PERDA.OBS: REMOTA ESTÁ C | 10/08/16 | 24/03/17
39112140 | 001001620073 | 0 | 31/05/16 | 01/06/16 | Assinou ficha de inspeção: THESPEROT MENDESLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº THESPEROT MENDESFUNCIONÁRIO (GERENTE) REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.ENCONTRAMOS A CAIXA DO MEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E TPSLACRADOS E NORMAIS. MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO TAMBÉM F | 03/06/16 | 24/03/17
4054679 | 001001620089 | 0 | 25/10/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO ALBINO,RESPONSAVEL E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTETHS, MEDIÇÃO INDIRETA, CAIXA A 3 COMPARTIMENTOS COM RAMALAPARENTE. FORAM VERIFICADOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO,CONSTANTES E FERIADOS. EM SEGUIDA FORAM RETIRADOS OS ARQUIVOSDE MEMÓR | 04/11/16 | 24/03/17
41619066 | 001001620120 | 0 | 26/04/16 | 01/05/16 | Assinou ficha de inspeção: LUIZ CARLOSLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº LUIS CARLOS FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADA A INSPEÇÃOVISUAL NA UNIDADE E NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA IRREGULARIDADE.NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR, POIS NÃO H | 11/05/16 | 24/03/17
43107976 | 001001620133 | 0 | 30/05/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: /10000RTC: 30/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRIUSON NUNES FUNCIONÁRIOE REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORAM REALIZADOS TESTESNA MEDIÇÃO. MEDIDOR FOI AFERIDOR | 07/06/16 | 24/03/17
44706393 | 001001620145 | 0 | 09/05/16 | 01/05/16 | Laudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº FRANCISCO DAS CHAGASFUNCIONÁRIO E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTEB.I, MEDIÇÃO DIRETA, CAIXA DE MEDIÇÃO A TRÊS COMPARTIMENTOS COMRAMAL APARENTE. CONFORME OBSERVADO PELA EQUIPE E SEGUNDOINFORMAÇÃO DO REPRESENTANTE A UN | 17/05/16 | 24/03/17
6337368 | 001001620176 | 201 | 12/09/16 | 01/09/16 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO QUEIROZ VIANA ,MOTORISTA. MEDIDOR COM DEFEITO COMEÇANDO APARECER LETRAS ECODIGO DE BARRAS NO VISOR DO MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. | 22/09/16 | 24/03/17
1724 | 001001641508 | 0 | 01/06/16 | 01/06/16 | Constante encontrada: 240/10000Constante deixada: 240/10000RTC: 400/5RTP: 1/1REMOTA: 114189-6PATRIMONIO: 2222000436SSN: 08222Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS COMTUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. PARÂ | 08/06/16 | 24/03/17
36123079 | 001001710235 | 165 | 05/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LOURIVAL S. DE BARROS,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO LOCAL FOI CONSTATADODERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR, SAINDO DIRETO DO POSTE DA CEMAR,ENERGIZANDO UM TRAFO DE 112,5 KVA SEM REGISTRAR CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE. SEGUNDO INFORMAÇÕES DO SR(O)LO | 05/07/16 | 24/03/17
5309506 | 001001773206 | 0 | 30/06/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SENHORA AUXILIADORA TEIXEIRAFUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS ACAIXA DO MEDIDOR LACRADA E TUDO | 08/07/16 | 24/03/17
10421411 | 001005894873 | 0 | 16/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO "SERTA" O QUAL ESTÁINSTALADONO POSTE DA CEMAR. O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOSDEVIOLAÇÃO DE SELOS, O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOSDESTA INSTALAÇÃO AT-AT, TIVEMOS QUE ATUALIZAR A VERSÃO DO MESMOPARA71-32. O MESMO NÃO FOI AFERIDO,A | 20/12/16 | 24/03/17
11192300 | 001005894877 | 306 | 28/11/16 | 01/12/16 |  | 06/12/16 | 24/03/17
11194966 | 001005894879 | 0 | 23/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA LUCIMAR CARVALHO SANTANAANDRADE,FUNCIONÁRIA DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 02COMPARTIMENTOSE O ELETRODUTO É GALVANIZADO E FICOU APARENTE. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOSA | 01/12/16 | 24/03/17
11195369 | 001005894894 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MACIEL ALVES TORRES,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃOESTÁFUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS METÁLICA. OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.A FIAÇÃO SECUNDÁRIA ESTÁ LIGADA CORRETA | 03/12/16 | 24/03/17
11369588 | 001005894898 | 303 | 30/11/16 | 01/12/16 | REALIZAMOS INSPEÇÃO NESTA INSTALAÇÃO, CONSTATAMOS QUE A TAMPADA CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA QUEBRADA POR AÇÃO DE MARGINAIS, UMAVEZ QUE A MEDIÇÃO FICA FIXADA NO POSTE DA CEMAR, MODELO MEDIÇÃOFISCAL.REALIZAMOS TODOS OS TESTES NO MEDIDOR E NOS TC'S E VERIFICAMOSQUE OS MESMOS ESTÃO NORMAIS.A TAMPA FOI SUBST | 09/12/16 | 24/03/17
11519695 | 001005894901 | 303 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PATRICK OLIVEIRA,AUXILIAR DE TRAFEGO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇÃOSELADA, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTROS DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETU | 26/12/16 | 24/03/17
11710204 | 001005894904 | 0 | 09/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR AIRES ANTONIO,REPRESENTANTE DESTAINSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOSA QUALFOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS. OMEDIDORFOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS FORAM NORMAIS. O MESMO ESTÁPROGRAMADODE ACORDO COM OS DADOS DEST | 14/12/16 | 24/03/17
11811027 | 001005894906 | 0 | 24/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MANDEL JESUS DE ARAUJO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.A CAIXA É METÁLICA DE 02 COMPARTIMENTOS E O ELETRODUTO FICOUAPARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃOAT-AT. A | 03/12/16 | 24/03/17
12054904 | 001005894909 | 306 | 31/01/17 | 01/02/17 | INSTALAÇÃO SEM TRANSFORMADOR DESLIGADA E INCENDIADA PELO IBAMA. | 04/02/17 | 24/03/17
12144288 | 001005894913 | 0 | 29/11/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR EDSON BEZERRA AZEVEDO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METPÁLICA DE 02COMPARTIMENTOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DA SEGUINTE FORMARTC: 25/5, NO ENTANTO DE ACORDO COM O TESTE DE RELAÇÃO DA | 09/12/16 | 24/03/17
31682290 | 001005894916 | 0 | 13/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO, A MESMA FOIENCONTRADA SEM TAMPA.O BONER DO MEDIDOR ESTAVA SEM OS SELOS.VERIFICAMOS QUE O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COMO BI.NO LOCAL FUNCIONA UM TIPO DE DEPOSITOD | 16/02/17 | 24/03/17
32069550 | 001005894918 | 303 | 28/12/16 | 01/01/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): LEIDINÁ DO S SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS QUE O PADRÃO DE ENTRADA DE ENTRADA DESTA INSTALAÇÃOESTAFORA DAS NORMAS TECNICAS DA CEMAR E DE SEGURANÇA.UMA VEZ QUE : OS CABOS DE ENTRADA ESTAO APARENTE FORA DOELETRODUTO NABASE DO POSTE E COM UM | 06/01/17 | 24/03/17
34965676 | 001005894922 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR NELSON BALBINOT,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOS, AQUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS. OMEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO, AT-BT.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERRO | 15/12/16 | 24/03/17
35168788 | 001005894924 | 0 | 05/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR RAIMUNDO NONATO PEREIRANETO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃOQUE AMEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. A CAIXA É METÁLICA DE 03COMPARTIMENTOSE ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃ | 12/12/16 | 24/03/17
36873418 | 001005894926 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR PAULO HENRIQUE NASCIMENTOSILVA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.A CAIXA É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOSI | 30/11/16 | 24/03/17
39492830 | 001005894928 | 0 | 22/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR MARCELO DOS SANTOS CHAGAS,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE A MEDIÇÃO ESTÁ FUNCIONANDONORMAL.A CAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS METÁLICA E ELETRODUTOGALVANIZADOAPARENTE.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTA | 30/11/16 | 24/03/17
41526521 | 001005894932 | 0 | 13/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DA SRA DESSYKA OLIVEIRA SOUZAVILELA,FUNCIONÁRIA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA, FOI REALIZADO TODOS OSTESTES NAMEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃOESTAVA E CONTINUA SELADA. | 15/12/16 | 24/03/17
41601086 | 001005894934 | 0 | 14/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANDERSON RETRÃO SOUZA,FUNCIONÁRIODA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E HORÁRIOATRASADO FOINORMALIZADO ATRAVÉS DA CARGA QUENTE E REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTODEMEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DEN | 15/12/16 | 24/03/17
41800321 | 001005894936 | 0 | 15/12/16 | 01/12/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR DORIVAN DA MOTA BANDEIRA,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DAEMPRESAVANMIX ATACADO, EMPRESA ESTA QUE TRABALHA COM FABRICAÇÃO DEBALDES EARTIGOS DE PLÁSTICOS E PVC. A CARGA DO CLIENTE É CO0MPOSTA PORMÁQUINASTÉRMICAS QUE FAZEM O RESFRIAMENT | 22/12/16 | 24/03/17
42222488 | 001005894938 | 309 | 25/11/16 | 01/11/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) OSMAR BRAZ FUNCIONÁRIODA UNIDADE. INSTALAÇÃO CORTADA E AUTO RELIGADO PELA MEDIÇÃO,COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS E REALIZAMOS TODOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO. E O MESMO ESTÁ DENTRO DO PARAMETROSNORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA E BLINDADA, FICOUDESLI | 30/11/16 | 24/03/17
2888521 | 001003122814 | 0 | 19/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:MEDIÇÃO EMCONTRA-SE EM CAIXA METÁLICA DE TRÊS COMPARTIMENTOSCOM TUBULAÇÃO DE ENTRADA TOTALMENTE APARENTE. TODOS OSPARÂMETROS DO MEDIDOR ESTÃO CORRETOS SENDO | 22/07/16 | 24/03/17
469092 | 001003161355 | 305 | 13/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 75/10000Constante deixada: 75/10000RTC: 125/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE PARADA E SEM FUNCIONAR.TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA, ONDE A BOMBA FOI RETIRADA DOLOCAL, LOGO NÃO APRESENTA CONSUMO DE ENERGI | 20/07/16 | 24/03/17
34436916 | 001003210937 | 0 | 11/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 120/10000Constante deixada: 120/10000RTC: 200/5RTP: 1/1Assinou ficha de inspeção: ILEGÍVELLaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ELIOMAR CARVALHO DA SILVAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DETRÊS COMPARTIMENTOS, A QUAL FOII | 16/07/16 | 24/03/17
44851725 | 001003235305 | 201 | 18/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO LIMA ALMEIDA(ENGENHEIRO). MEDIDOR COM DEFEITO COM A BOBINA DA FASE BQUEIMADA, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICADA MESMA, A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR E FOI FEITO UMA LIGAÇÃO INDIRETA.CONSTANTE 90/10000 | 25/08/16 | 24/03/17
31887747 | 001003265452 | 201 | 04/08/16 | 01/08/16 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO DESTA INSTALAÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃODO CONJUNTO DE MEDIÇÃO ENCAPSULADO SEEDEL, UMA VEZ QUE O MESMOESTÁ COM OS TCS DA FASE A INTERNAMENTE COM DEFEITO. DESTAFORMA, A CORRENTE ELÉTRICA DESTA FASE NÃO ESTAVA APARECENDO NODISPLAY DO MEDIDOR. APÓS A INSTALAÇÃO DO NOVO ENCAPSULADOM | 11/08/16 | 24/03/17
43092189 | 001003323959 | 0 | 23/08/16 | 01/09/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO PEREIRA DEARAÚJO, VIGIA DO HOSPITAL.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 03 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.ESTE CLIENTE TRATA-SE DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, OQUAL POR ESTE MOTIVO O CONSUMO DE ENÉRGIAF | 02/09/16 | 24/03/17
5243580 | 001003344686 | 0 | 28/07/16 | 01/08/16 | CLIENTE AT/BT COM MEDIÇÃO INDIRETA, COM SISTEMA ENCAPSULADO DEMEDIÇÃO SERTA.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DE MASSA DE TODOS OSCANAIS.FOI VERIFICADO A TROCA DE DISPLAY QUE TAVA COM DEFEITODIFICULTANDO A VISUALIZAR AS LEITURAS.OBS: NÃO FOI POSSIVEL FAZER OS TESTES NA MEDIÇÃO , TAVA SEMCARGA NO M | 06/08/16 | 24/03/17
2330 | 001003369183 | 0 | 13/07/16 | 01/07/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO ARAÚJO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE MT/AT COM MEDIÇÃOINDIRETA COM SUBESTAÇÃO ABRIGADA. FOI REALIZADO OS TESTES DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMÓRIA DEMASSA DE TODOS OS CANAIS. FOI REALIZADA A REPROGRAMAÇÃO DOMEDI | 22/07/16 | 24/03/17
32556930 | 001003432961 | 0 | 02/08/16 | 01/08/16 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ODILIO MANOEL L. S.RODRIGUES (PROPRIETARIO), REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BTCOM CANAIS 420/ | 08/08/16 | 24/03/17
58300 | 001003442159 | 306 | 01/08/16 | 01/08/16 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA , SEM MEDIDOR NO LOCAL , OIMÓVEL ESTÁ DESABITADO. | 05/08/16 | 24/03/17
39705087 | 001003463898 | 0 | 22/07/16 | 01/07/16 | Constante encontrada: 1260/10000Constante deixada: 1260/10000RTC: 30/5RTP: 70/1Assinou ficha de inspeção: NÃO CONSTALaudo ou Observação da inspeção:INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTÔNIO LOPES FUNCIONÁRIOREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. ENCONTRAMOS A CAIXA DOMEDIDOR E O CUBÍCULO DE TCS E | 26/07/16 | 24/03/17
31682380 | 001007723479 | 310 | 30/01/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR LÚCIO NUNES FERREIRA(PROPRIETARIO).A CAIXA DE MEDIÇÃO DO CLIENTE ESTAVA SEM SELO NAS TAMPAS. OCLIENTEFALOU QUE A CEMAR DEU UM PRAZO PARA SUBSTITUIR A CAIXA QUEESTAVA TODAENFERRUJADA.O MESMO CHAMOU UM TERCEIRO QUE MUDOU OS EQUIPAMENTOS PARA ACAIXA NOVA.FOI VER | 08/02/17 | 24/03/17
10938970 | 001007770133 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: RAMAM MARQUES DA SILVAFUNCIONARIOCOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAOREALIZAMOS TODOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. A MEDIÇAO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. | 22/03/17 | 24/03/17
14196307 | 001007820163 | 0 | 22/03/17 | 01/03/17 | COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃOESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.(INSPEÇÃO REALIZADA EM CAMPO DIA 24/02/2017) | 22/03/17 | 24/03/17
36292431 | 001007847786 | 0 | 07/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MOACIR A MESM AENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIDOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE COM MEDIÇÃO INDIRETA E PROGRAMAÇÕA B.I IRRIGANTE,AFALTA DE CONSUMO NESSE PERIODO ACONTECE POR NÃO ESTA SENDOUTILIZADOS OS SELOS PARA ARMAZENAMENTOS | 14/02/17 | 24/03/17
10677190 | 001007881349 | 303 | 09/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) SENHORA ALINE BORGESFERREIRA (FUNCIONÁRIA). FOI RETIRADO O MEDIDOR 3305. FOIINSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA COM A INSTALAÇÃO DE TCS DE 200/5.MEDIDOR PARAMETRIZADO COM CONSTANTES DE CANAIS 250/10000 NOS 3CANAIS RTC RTP 1/1. MEDIDOR FUNCIONANDO NORMAL. | 17/02/17 | 24/03/17
34859132 | 001007980633 | 0 | 16/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE CAVALCANTI DE PAULONETO, PROPRIETATIO DA FABRICA. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇAO SELADA E BLINDADA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇAO. A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADI | 22/02/17 | 24/03/17
10575680 | 001008008918 | 309 | 14/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇAO REALIZADA NO EQUIPAMENTO ELETRICO DE MEDIÇAO DA CEMAR.NO LOCAL FUNCIONAVA UM LATICINIO, ATUALMENTE HOJE O MESMO ESTARTOTALMENTE ABANDONADO E SEM NENHUMA CARGA NO LOCAL. VERIFICAMOS QUE A FASE B ESTAVA LIGADA APENAS COM O ELOFUSIVEL SEM OPASTAO.RETIRAMOS OS ARQUIVOS DE M. MASSA COMPLETA DOSE | 22/03/17 | 24/03/17
41484373 | 001008063039 | 305 | 16/03/17 | 01/03/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA LOCALIZADA NO CALHAUPROXIMOA EQUIPAR EVENTOS.NESTA UNIDADE NÃO ENCONTRAMOS NINGUEM,UMA CORRENTE FECHANDO OESTACIONAMENTO DA UNIDADE,SEM ATIVIDADES NO LOCAL. | 22/03/17 | 24/03/17
38717405 | 001008089116 | 0 | 15/02/17 | 01/02/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO AFERIR OMEDIDOR E O DE SATISFAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADOTODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. FOI REALIZ | 25/02/17 | 24/03/17
11943942 | 001008151839 | 301 | 06/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WALTER MIRANDA PEDROSO,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METLAICA DE 3COMPARTIMENTOS A TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA COM O SELOVIOLADA, JÁ O SELO DO CUBICULO ESTAVA INTACTO. AO RETIRARMOS OSELOS VIOLADA CONSTATAMOS QUE OS SELOS DA CHAVE DE A | 15/03/17 | 24/03/17
34316660 | 001008280822 | 0 | 17/03/17 | 01/03/17 |  | 23/03/17 | 24/03/17
34424063 | 001008346737 | 0 | 03/03/17 | 01/03/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DACEMAR, NAPRESENÇA DO SR.MAURICIO REIS.RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA .TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO DE 15 KV DO MATEUS LOCALIZADA NO JOÃOPAULO.A UNIDADE ENCONTRAVA SELADA COM SUA LIGAÇÃO TOTALMENTEAPARENTE.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃOA | 11/03/17 | 24/03/17
2933721 | 001008422699 | 201 | 15/03/17 | 01/03/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ADRIANO SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.NO ATO DA INSPEÇÃO FOI VERIFICADO QUE A CORRENTE DA FASE (C) SEENCONTRAVA ZERADA,DEVIDO A CHAVE DE AFERIÇÃO QUE SE ENCONTRAVADANIFICADA(FOI IDENTIFICADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO SEENCONTRAVADIRETA) | 22/03/17 | 24/03/17

## SQL
Select COD_UN_CONS,COD_SIMPL_OS,COD_IRREG,DTA_SERV,CMPT_FISC,OBS,DATA_BAIXA,NEW_COLUMN64333 From Pi_Inspecao_Sap_1 where dta_serv >= '01/01/2016'