## Exportar Planilha
COD_UN_CONS | COD_SIMPL_OS | COD_IRREG | DTA_SERV | CMPT_FISC | OBS | DATA_BAIXA | NEW_COLUMN64333
11318657 | 001009285793 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ELIZIANE LIMA ROSA.ADMINISTRADORA DO CAMPUS.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.OBS:UNIDADEO | 10/05/17 | 02/06/17
44086018 | 001009312237 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª EDINA SANTOS SILVA,FUNCIONARIADA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI COLHIDO UMAMMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE EFOI FEITOOS TES | 06/05/17 | 02/06/17
1341448 | 001009339803 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR LUIS ANTONIO DA CUNHA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM THS, COM CANAIS150/10000RT | 06/05/17 | 02/06/17
2391082 | 001009471075 | 301 | 27/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL LOCALIZADO NABR 135KM 13 NO BAIRRO DE PEDRINHAS.ESTA UNIDADE FOI AUTUADA EM ALGUNS MESES ATRAS, APOS A SITUAÇÃOHOUVEEVOLUÇÃO DE CONSUMO MAS RAPIDAMENTE VOLTOU A CAIR O CONSUMO.AO INICIARMOS A INSPEÇÃO, COM AUDITORIA DO SR. ALTAS JOHNYDETECTAMOSQUE HAV | 04/05/17 | 02/06/17
12265573 | 001009529574 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTÔNIO ALVES PERERIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.A CAIXA ACRÍLICA ENCONTRA-SE FIXADA EM UM POSTE DE MADEIRA.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE AS CHAVES DA REDE PR | 12/05/17 | 02/06/17
41864028 | 001009611599 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MACIEL, RESPONSAVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO SUPERMERCADO TODO DIA DE VARGEMGRANDE.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO EXTERNO COMPOSTO POR CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS EM BOM ESTADO E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.FOI OBSERVADO QUE A CARGA DO CLIENTE POSSUIN | 25/05/17 | 02/06/17
1732 | 001009747313 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NELSON GAZILA.FINCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATAT,RTC30/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 1260/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWSE OMESMO ESTA EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAMAÇOES | 23/05/17 | 02/06/17
40843094 | 001009801784 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA EM CAMPO NO BONER DO MEDIDOR. | 22/05/17 | 02/06/17
37510432 | 001009827409 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA CENTAURO LOCALIZADA NO SHOPINGRIO ANIL.ESTA UNIDADE ESTA NA SALA DE MEDIÇÃO DE BT NO SEGUNDO PISOPROXIMO AADMINISTRAÇÃO.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS NO MEDIDOR, COMPARAMOSTENSÃO ECORRENTES COM AMPER | 30/05/17 | 02/06/17
2478366 | 001009970244 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO LUIS.GERENTE FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 90/10.000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO.FOI FEITO O TESTE D | 30/05/17 | 02/06/17
2924986 | 001010075539 | 305 | 25/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESABITADA E SEM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.O COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADO ABERTO E SEM NENHUMEQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.O LOCAL ESTA COMPLETAMENTE DESABITADO.SEGUNDO INFORMAÇÕES DE VIZINHOS, NO LOCAL FUNCIONAVA UM POSTODE SAUDE. | 30/05/17 | 02/06/17
1600 | 001007625134 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA HEMOMAR, LOCALIZADO NO JORDÃO AO LADODA FUNASAA MEDIÇÃO É ALIMENTADA ATRAVEZ DE CABOS DE MUFLAS QUE CHEGAMATE ASUBSTAÇÃO DE FORMA SUBTERRANEA ATE OS TC´S E TP´S QUE FICOU EMCUBICULONA CABINE ABRIGADA COM TELA ATE O TETO E PORTA SELADA.A CAIXA DE MEDIÇÃO FICA FORA DA CABINE E | 27/05/17 | 02/06/17
5075963 | 001007625149 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA CERAMICA TANGUAR.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO TIPOTC´S E TP´SA ALIMENTAÇÃO DA SUBSTAÇÃO É AEREA.FORAM REALIZADOS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´SE AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTAM ERROS | 05/05/17 | 02/06/17
37493872 | 001007718997 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE PEDRO VIETZIROSRIPROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM HORARIO E FERIADOS DESATUALIZOS OS MESMOS FORAMATUALIZADOSATRAVEZ DA REPOSIÇAO DE DEMANDA. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OS AFERIÇAONOMEDIDOR E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAME | 17/04/17 | 02/06/17
7394195 | 001008481119 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. KLEMANA DA SILVA DEOLIVEIRA.(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:HOSPITAL CONTINUAVA FUNCIONANDO, SÓ UMA PARTE DO PREDIO EMFUNCIONAMENTO .OBS: CAIXA DE MEDIÇÃO NÃO TEM SELO PORQUE O DJUNTOR E JUNTO COMNO | 19/05/17 | 02/06/17
2159171 | 001008506318 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GEANE DA S. CARVALHO.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S E AMBOS ESTAVAM NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUIP | 17/04/17 | 02/06/17
2224909 | 001008549873 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO ARAUJO SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE NO MEDIDOR AFERIR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE CHICK METER, EAMBOSESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDO | 08/04/17 | 02/06/17
1568183 | 001008605511 | 303 | 06/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DA CAEMA QUE FOILOCALIZADODENTRO DA UEMA.ESTE ALVO FOI GERADO COM OBSERVAÇÃO DAS TENSOES BAIXAS NASFASES A E BPOREM,AO INICIARMOS A INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE A CAIXA DAMEDIÇÃOENCONTRAVA-SE ENERGIZADA AO ABRIRMOS A CAIXA, ENCONTRAMOS OCABO DAFASE C DOS DOS TC´ | 13/04/17 | 02/06/17
4981880 | 001008606565 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO BARBOSA DASILVA.TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUE FICANA PARTE INTERNA INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE ,FOI FEIT | 27/04/17 | 02/06/17
2000058922 | 001008637443 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, A QUEDA DE CONSUMO ÉOCASIONADA PORQUE FOI DESATIVADA UMA SALA COM AR CONDICIONADODE18.000 BTUS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃOC | 11/05/17 | 02/06/17
5309506 | 001009029432 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO. | 03/05/17 | 02/06/17
32820158 | 001008606528 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ISMAEL DO NASCIMENTORIBEIRO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO E ENCONTRAMOS EDEIXAMOS AMEDIÇÃO SELADA.OBS: SEGUNDO INFORMAÇOES DO SR. ISMAEL, A INSTALAÇÃO ESTARDESOCUPADAA DOIS ANOS . NÃO FOI POSSIVEL AFERIR DEVI | 04/05/17 | 02/06/17
35585753 | 001009363512 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. RITA DE CASSIA SOARES .FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE NO MEDIDOR DE AFERIÇÃO E RETIRADO TODOSOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DE TODOS OS CANAIS E VERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR.OS EQUIPAMENTOS TC´S E TP´S ESTÃO EM UMAM | 29/04/17 | 02/06/17
40198741 | 001008259730 | 0 | 11/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALISON CONCEIÇAO MARTINS(MANUTENÇAO). MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DEINSPEÇAO.OBS: DAS 18 AS 21 NAO FUNCIONA.OBS: NAO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR PORQUE ESSA MEDIÇAO EAPENAS PRAUMA MAQUINA E NAO FOI POSSIVEL LIGAR ELA. ESSA MAQUINA N | 19/04/17 | 02/06/17
4590210 | 001008288248 | 303 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO SEM ACOMPANHANTE. AMEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UM CAIXA DE 2 COMPARTIMENTOS DE ALUMINIOQUE FICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE. FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANÁLISE.DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, O MEDIDOR ESTAVA COM ODISPL | 27/04/17 | 02/06/17
12265867 | 001008390826 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DORGIVAL DA SILVAJUNIOR,REPRESENTANTE DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIÇAO SELADA. FORAM RECONHECIDOSTODOS OSARQUIVOS DO MEDIDOR. NAO FOI POSSIVEL AFERIR NEM SATURAR OSEQUIPAMENTOSDEVIDO NAO HAVER CARGA NA UNIDADE( NO INVERNO ALEM DE NAOFUNCIONAREM,E | 17/04/17 | 02/06/17
2935317 | 001008447863 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇAO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO OPWS EFEITO O TESTE DE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 90/10.000 RTC 150/5 RTP 1/1. A UIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA COM RAMAL DO TRAFO EMELETR | 08/04/17 | 02/06/17
8721629 | 001008425081 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ANTIGO DEPOSITO DE AÇUCAR DINALY. HOJEO PONTOFOI VENDINDO, POREM NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM E NENHUMAATIVIDADE.O LOCAL ENCONTRA-SE FECHADO COM PLACA DE ALUGUEL.NÃO HA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CORRENTES ZERADAS)COLETAMOS MEMORIADE MASSA COMPLETA POR CANAIS.INFORMAÇOES CON | 26/05/17 | 02/06/17
5335787 | 001008827653 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MUNICIPAL SOLO AQUINO,LOCALIZADA EMROSARIO.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA SEM NENHUMAANORMALIDADE.REALIZAMOSOS TESTES DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AFERIÇÃO DO MEDIDOR OS MESMOSESTÃONORMAL.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS QUE ESTÃO DE ACORDOCOM OSCADASTRADOS NO SIST | 27/04/17 | 02/06/17
38268686 | 001009204985 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OS PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTAS,COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 200/5 RTP 1/1.NO MOMENTO | 18/05/17 | 02/06/17
30387635 | 001009793683 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI IDENTIFICADO QUE A MESMA SE ENCONTRAFECHADAE DESOCUPADA SEM FUNCIONAMENTO.POR ESTE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL CHEGAR ATE A MEDIÇÃO QUE NOSISTEMADA CEMAR SE ENCONTRA(CR) | 25/05/17 | 02/06/17
34620407 | 001005390936 | 303 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCELO LIMA BARROS.FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.CAIXA PADRÃO SEM ABERTURA PARA VISUALIZAÇÃO DO MEDIDOR FOICORTADA EINSTALADO O VIDRO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES DECONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PADROES NORMAIS.A M | 27/04/17 | 02/06/17
40096396 | 001008506335 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EDNA SANTOS ,FUNCIONARIARESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADOAPARENTEEM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS A MESMA FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA COM LIGAÇÃO DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.A MEDIÇÃO SE ENC | 03/05/17 | 02/06/17
4284623 | 001008715648 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DASILVA COSTA(ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO)DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRA, TAMPA DA MEDIÇÃO SEM O VIDRO.SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO .UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO VIDRO NA TAMPA DE MEDIÇÃO.OBS:MEDIDOR FOI FATURADO PAR | 31/05/17 | 02/06/17
45401561 | 001008929446 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.EDIVAN DO NASCIMENTO VALE.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUI | 20/04/17 | 02/06/17
1972324 | 001009142806 | 0 | 13/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ELIAS CARDOSO DA SILVAFUNCIONARIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇAO. MEDIÇAO ENCONTRA-SE INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSCOMELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE EM PVC. VERIFICAMOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTAO DE ACORDO COMATIVIDADECADASTRADA CLIENTE B.I. EM SEG | 20/04/17 | 02/06/17
4537 | 001009309477 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARLUCE DA COSTA DUTRA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM TRAFO DE 225 KVA E RAMALSECUNDARIO DO MESMO APARENTE EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.A MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LIGAÇÃOSECUNDARIA DO | 29/04/17 | 02/06/17
31043379 | 001009574104 | 306 | 08/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA DESOCUPADA COM A MEDIDA INTERNA.FOI ENCONTRADA AS CHAVES FUSIVEIS LIGADA.COD.306A UNIDADE FOI DESLIGADA COM A RETIRADA DAS CHAVES FUSIVEIS. | 18/05/17 | 02/06/17
2850230 | 001009856422 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARLINDO DOS SANTOS.ELETRICISTA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORFA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR EM AT BI, RTC1/1, RTP1/1 E ASCONSTANTES 75/10.000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMOESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI VERIFICADO TODAS ASPROGR | 30/05/17 | 02/06/17
7350546 | 001007625156 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE ALVES FERREIRAFILHO.GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA AJUSTE DATA DA HORA PEGARREGISTRO. | 19/05/17 | 02/06/17
224308 | 001007662229 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO LINO RIBEIRO,RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIRO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOIVERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DE MM. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA | 22/05/17 | 02/06/17
43009176 | 001008481110 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO CONDOMINIO UNIQUE MEDIÇAO INDIRETA LOCALIZADA EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS. FOIREALIZADO TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOS TC'S EAMBOS OSTESTES NAO APRESENTARAM ERROS. FOI OBSERVADO QUE A MEDIÇAO ESTARA | 08/04/17 | 02/06/17
10782350 | 001008902051 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCELO ELODIR SANDRI.PROPIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS .A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:A IRRIGAÇÃO ESTAVA PARADA D | 04/05/17 | 02/06/17
7870973 | 001008983167 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA UEMA DE CAXIAS LOCALIZADA NO CENTROEM FRENTEO TIRO DE GUERRA DO EXERCITO DE CAXIAS.ESTA UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO NA MEDIA TENSÃO(13.8KV) COM CABINEDEMEDIÇÃO ABRIGADA E TRES TRANSFORMADORES ESPALHADOS PELO CAMPOSENDO DOISDE 225KVA E UM DE 150 KVA.REALIZAMOS O TESTE DE AFERIÇÃO | 25/05/17 | 02/06/17
1567152 | 001009074798 | 0 | 14/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELCIO ADRIANO LOPES DASILVA, REPOSAVEL DA UNIDADE. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃOAFERIR O MEDIDOR E O TESTE DE SATURAÇÃO DOS CTS E AMBOS ESTÃONORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADOTODOS OS ARQUIVOS DE MM, OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO EM ESTÃ | 24/04/17 | 02/06/17
3312780 | 001009177859 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇADO SR.JOÃO F. PINHEIRO PEIXOTO. FUNCIONARIO DA UNIDADE.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO QUE FICA LOCALIZADANA PARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OS CABOS QUE SAEM DA BUCHASECUNDARIAPASSA POR UM CANO DE FERRO GALVANIZADO. FOIJ | 12/05/17 | 02/06/17
3360822 | 001009232430 | 306 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZA NA UNIDADE SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSOPROVISSORIO. | 12/05/17 | 02/06/17
473081 | 001009334135 | 0 | 25/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CHARLES SANTOS DA FONSECA.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA TAF DE UM COMPARTIMENTO COMELETRODUTOPVC E TRAFO ISOKVA, NESTE MESMO TRAFO POSSUI MAIS DOISMEDIDORES DEBAIXA TENSÃO.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR, OS MESMOS ESTÃO DEACOR | 28/04/17 | 02/06/17
34723745 | 001009474960 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JUSIVALDO PIMENTEL.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇAÕ ISTALADA NO POSTE EM CAIXA TAF DE UMCOMPARTIMENTO,ELETRODUTOPVC TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM ASATIVIDADES CADASTRADAS. CLIENTE B.I TC 1/1 TP 1/1 ESTANTES | 03/05/17 | 02/06/17
7871252 | 001009697073 | 201 | 13/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO ANTONIORESPONSAVELE PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. NA MESMA FOI ENCONTRADOMEDIDOR COM DISPLAYAPAGADO. FOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR, FICANDONORMAL, O MESMO FOIAFERIDO E OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, AUNIDADE TR | 23/05/17 | 02/06/17
4189 | 001009818921 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO BENEDITO S.JUNIORFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DA CAEMA DO CENTRO. A MEDIÇÃO É ALIMENTADAPOR CTACOM ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEA E OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃOEM UMACAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOS.FOI FEITO OSS | 26/05/17 | 02/06/17
74578 | 001009999414 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE FECHADA E DESABITADA MEDIÇÃO INTERNA,O CONSUMO CAIUPORQUE ALOJA FECHOU E NO LOCAL NÃO FUNCIONA MAIS NADA.FOI TIRADO FOTOS. | 31/05/17 | 02/06/17
1048180 | 001009229382 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CLICIA A. SILVA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA PROGRAMADA EM BT COM CANAIS EM72/10.000RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES E AS MESMASESTAVAMNORMA | 27/04/17 | 02/06/17
1503 | 001009232409 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO IFMA DO APEADORA. MEDIÇÃO LOCALIZADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADACOMALIMENTAÇÃO EM 128 KV. A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOSDE IRREGULARIDADE. FOI RETIRADA AS CORRENTES ELÉTRICAS FORA DAUNIDADECONSUMIDORA E AO COMPARAR CO | 11/05/17 | 02/06/17
2447843 | 001009232424 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAILSON ALVES CIDREIRA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO EAMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E | 10/05/17 | 02/06/17
4101472 | 001009232436 | 306 | 26/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DEMOLIDO. | 31/05/17 | 02/06/17
11192530 | 001009285791 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ELIZIANE LIMA ROSA,ADMINISTRADORADO CAMPOS. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: SEGUINDO A ACOMPANHANTE, NÃO HOUVE REDUÇÃO D | 11/05/17 | 02/06/17
36023295 | 001009285810 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VLBERON CASTRORESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA ESCOLA BILINGUE.O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO EBLINDADOO PADRÃO É COMPOSTO POR CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.FOI REALIZADO TESTE DE AFERI | 05/05/17 | 02/06/17
10421373 | 001009286166 | 164 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ HUMBERTO GOMES,ATUAL PROPRIETÁRIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM OS FERIADOS DESATUALIZADOS E COM UM DESVIO EMBUTIDONO ELETRODUTO ANTES DA MEDIÇÃO. DETECTADO ATRAVÉS DAINVESTIGAÇÃO DO RAMAL, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA CON | 12/05/17 | 02/06/17
44774895 | 001009312068 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,MEDIÇÃOSEM CONSUMO POIS NÃO ESTA TENDO ATIVIDADE NA EMPRESA JA QUE AMESMAESTA ABANDONADA.OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS E A PROGRAMAÇÃODOMEDIDOR ANALIZADA.AO FIM A MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA. | 15/05/17 | 02/06/17
5076005 | 001007692427 | 306 | 07/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DESLIGADA EABANDONADA.OSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM ENCONTRADOS JOGADOS NO CHÃO E OSMESMOSFORAM RECOLHIDOS PELA EQUIPE DA CEMAR. | 13/04/17 | 02/06/17
37231959 | 001008604424 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. FRANCIMAR SOUSA RUFINO.REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO, NO MOMENTO NÃO HAVIA CARGA PARAAFERIRE SATURAR OS EQUIPAMENTOS, POREM TESTAMOS AS BOBINAS DO MEDIDORCOM AFURADEIRA. O MESMO APRESENTOU CORRENTE NAS TRES(03).MEDIÇÃO FICOU SELADA, CONF | 03/05/17 | 02/06/17
2979462 | 001008606521 | 303 | 10/04/17 | 01/04/17 | FOI REALIZADO A NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCOCOELHO PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOINORMALIZADO O PADRÃO DE MEDIÇÃO QUE O RAMAL ERA SUBTERRANEO,DIFICULTANDO DE FAZER A INSPEÇÃO. TAMBÉM FOI RETIRADO A MEDIÇÃOQUE ERA DIRETA E COLOCAMOS UMA MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS D | 20/04/17 | 02/06/17
30900782 | 001008606524 | 306 | 04/04/17 | 01/04/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇAO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DESLIGADA. SEM QUALQUER FUNCIONAMENTO. OBS: FOI RETIRADO O MEDIDOR COM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAOPOIS OSMESMOS ESTAVAM SEM QUALQUER PROTEÇAO. | 12/04/17 | 02/06/17
11193544 | 001008636289 | 306 | 20/04/17 | 01/04/17 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR O DESLIGAMENTO DESTA INSTALAÇÃO UMAVEZ QUEO LOCAL ENCONTRA-SE FECHADO E SEM ATENDIMENTO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DO LADO INTERNO AO IMOVEL.CONSTATAMOS QUE O SISTEMA ESTA DESENERGIZADO POIS OS BASTÕESNÃO ESTÃONAS CHAVES.NO LOCAL FUNCIONAVA UMA LOJA DE VENDA E MANUNTENÇÃO DEVEIC | 28/04/17 | 02/06/17
1767 | 001008637079 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JOSE RIBAMAR MENDESREPRESENTANTEPELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 2100/10.000 RTC | 08/04/17 | 02/06/17
2000083830 | 001008637445 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JORGE LENO M.FERREIRA.INQUILINO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSA POR UM CANO DE FERRO, FOICO | 15/05/17 | 02/06/17
30732324 | 001008657500 | 201 | 01/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARGARIDA DA F.PEREIRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETALICA DE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E COMPARAFUSOS DE SEGURANÇA. DE ACORDO COM O SR(O) RAFAEL,LEITURISTA O MESMO INFORMOU QUE NO ATO DA LEITURA DESTAINSTALAÇÃO CONST | 11/04/17 | 02/06/17
38386026 | 001008665326 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | UNIDADE SEM ATIVIDADE POIS NO PERIODO DE CHUVA NÃO HÁNECESSIDADE DEIRRIGAR O PLANTIO DE SOJA.NÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NO LOCAL. | 13/04/17 | 02/06/17
39034867 | 001008713933 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALAN DOS SANTOS SOUSAVASCONCELOSADMINISTRATIVO.DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA CHAVE DE AFERIÇÃO SEM PERDA DEENERGIAELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADE NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃODA CHAVE DE AFERIÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 12/05/17 | 02/06/17
2368838 | 001008715618 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª KARINE CRISTINA M. LEMOS,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO AFERIR OMEDIDORE O DE SATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA E FOI VERIFICADOAPROGRAMAÇ | 08/04/17 | 02/06/17
40812172 | 001008715641 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SANIEL SANTOS CARVALHO.FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO. FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUANTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ES | 26/04/17 | 02/06/17
41102497 | 001008715644 | 305 | 03/04/17 | 01/04/17 | CLIENTE SEM CONSUMO, IMOVEL DESABITADO E PONTO COMERCIAL COMPLACA DEALUGUEL. | 08/04/17 | 02/06/17
10877750 | 001007718929 | 306 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSTALAÇAO DESLIGADA ABANDONADA SEM REDE DE MEDIA TENSAO E SEMTRAFO. | 13/04/17 | 02/06/17
39327791 | 001007719001 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 |  | 13/04/17 | 02/06/17
42193984 | 001007719011 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.PEDRO IGNACIO ZAMIGNANJUNIOR.FILHO DO PROPIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:NESTE PERIODO NÃ | 13/04/17 | 02/06/17
5309646 | 001007815471 | 305 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E SEM MEDIÇÃO.A CERAMICA ESTA FECHADA E SEM SENAL DE QUALQUER PRODUÇÃO.A CERAMICA POSSUI O TRAFO DE 75 RVA E O MESMO ESTA DESLIGADO ESEMCABOS NA BUCHA SECUNDARIA. | 22/05/17 | 02/06/17
41643897 | 001008715646 | 306 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSTALAÇÃO CORTADA SEM OS PORTAS-FUSIVEIS SEM FUNCIONAMENTO. | 13/04/17 | 02/06/17
44949709 | 001008715650 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ROSENILDE FEITOSA.REPRESENTATE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE -MAMEDIÇÃOAPLICANDO PWS POIS AS CORRENTES ESTÃO BAIXAS E ZERADASVERIFICAMOS ECOMPARAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTAVAM NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMEN | 17/04/17 | 02/06/17
1568159 | 001008744090 | 201 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-0SE DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOIPEM SÃO CRISTOVAO, QUE ABASTECE A CID. OPERÁRIA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA ASSIM COMO ACHAVE DE AFERIÇÃO, O BORNE E O CUBICULO DOS TCS E TPS. PORÉM, ONEUTRO SUPERIOR DA CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVA FOLGADO E AL | 19/05/17 | 02/06/17
1856170 | 001008744092 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA CELESTE R.REGO.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE NO MEDIDOR AFERIR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO CHECK METER.AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS | 08/04/17 | 02/06/17
33719124 | 001008744099 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ BELMIRO ALVES,ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO EBLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBET | 26/05/17 | 02/06/17
39445468 | 001008744102 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª AILRENE C. DE MOURA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E OS MESMOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM THS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC. 400/ | 13/04/17 | 02/06/17
7426569 | 001008744108 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCOS VINICIOS RODRIGUESDOSSANTOS (MENSAGEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOTEL BELCHIOR E O CONSUMO VAI DE ACORDO COM AMOVIMENTAÇÃODOS HOSPEDES. | 19/05/17 | 02/06/17
1012100 | 001008797869 | 207 | 03/04/17 | 01/04/17 | NO MOMENTO DA NORMALIZAÇÃO CONSTATAMOS QUE A UNIDADEENCONTRAVA-SE COM MEDIÇÃO QUEIMADA E AS FIAÇÕES SECUNDÁRIA DOSTCS TAMBÉM QUEIMADA, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE SE TRATA DA MEDIÇÃO DA IP DA LITORANEA. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DAS FIAÇÕESSECUNDÁR | 05/04/17 | 02/06/17
11191860 | 001008827640 | 0 | 25/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IVANEI CAMPOS.REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A SUBSTAÇÃO TRATA-SE DE UM LOCAL ABRIGADO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CAIXA METALICA DE UMCOMPARTIMENTOA QUAL FOI ENCONTRADA SELADA.OS TC´S E TP´S ESTÃO EM UM COMPARTIMENTO ONDE HA UMA TELA DEFERROATE O TETO EO | 28/04/17 | 02/06/17
2910209 | 001008827648 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO SILVA VIEIRAREPRESENTANTEPELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E A MEMSA ESTARNORMAL. NO MOMENTO DA INSPEÇAO VERIFICAMOS AS CORES E AS MESMASESTAVAM NORMAIS A UNIDADE SE TRATA DA ESCOLA BANDEIRA TRIBUZI A MESMA POSSUISUBSTAÇAOAEREA C | 18/04/17 | 02/06/17
43701924 | 001008827651 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOACI REPRESENTANTE DACONTACONTRATO. JA FOI FEITO OS TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTC'S COMAS FASES A E B, POIS JA TINHA ENCERRADO O EXPEDIENTE, A CARGADE FASE CENCONTRAVA-SE ZERADA. (ERROS ADMISSIVEIS). FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFIC | 20/04/17 | 02/06/17
998974 | 001008827658 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ANTONIO CARLOS,RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO O TESTE NO MEDIDOR DE AFERIÇAO E O DE COMPARAÇAODASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DEFRATELO EAMBOS ESTAO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS | 17/04/17 | 02/06/17
4038150 | 001008866949 | 306 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DOMINGOS ALVES DONASCIMENTO(VIGILANTE)CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO. | 29/04/17 | 02/06/17
11192289 | 001008955916 | 201 | 17/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOS R(O) CÉLIO MARTINSALMEIDA. INSTALAMOS UMA MEDIÇÃO COM TCS DE 0,6 KV DE RELAÇÃO60/5, POIS O MEDIDOR ENCONTRADO ESTÁ COM PROBLEMA NO DISPLAY.APÓS O SERVIÇO A MEDIÇÃO FICOU SELADA E NORMAL. O MEDIDOR FICOUPROGRAMADO COMO AT/AT E OS ERROS ATIVO E REATIVO FORAM NORM | 27/04/17 | 02/06/17
37524182 | 001008975047 | 201 | 06/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) GLACIANE ALENCAR,ENFERMEIRA DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBESTAÇÃO AEREAEM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM A CLASSE DE CONSUMO THS, TCS ENCONTRADOS EM CAMPO | 13/04/17 | 02/06/17
32796141 | 001008980415 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.TRATA-SE DO GALPÃO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DO SUPERMERCADOMATEUS.FOI OBSERVADO QUE A CARGA ELETRICA DO CLIENTE ESTA BAIXA POISNÃO ESTAHAVENDO CONSUMO JA QUE ESTÃO MUDANDO DE LOCAL AS MERCADORIAS EATE APROXIMA SEMANA A EMPRESA DEVE MU | 15/05/17 | 02/06/17
36403624 | 001008983166 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO SETOR DE RESONANCIAMAGNETICA DOSOCORRAO II, LOCALIZADO NO BAIRRO TROPICAL.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO.CAIXAESSA QUE É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS E EXTERNO AO IMOVEL.TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇ | 15/05/17 | 02/06/17
8020817 | 001008983170 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA INFANTIL EDUCANTARIO CRISTOREI,LOCALIZADA NO CENTRO DE CAXIAS PROXIMO AO COIFODONTO.POSSUI COMO MEDIÇÃO UM E-550 EM UMA CAIXA METALICA DE TRESCOMPARTIMENTOFIXADA EM ALVENARIA NA FRENTE DA ESCOLA.TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE GALVANIZADA,TRANSFORMADOR DE75KVA.COLHEMOS | 25/05/17 | 02/06/17
10421446 | 001009020113 | 136 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) LIVIO PEREIRA DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICADE 2 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA. NO ENTANTO NAPARTE ONDE FICA O DISJUNTOR HÁ UM ESPAÇO MESMO QUE PEQUENO QUEDÁ ACESSO A MEDIÇÃO. CONSTATAMOS QUE O CIRCUITO DOD | 20/04/17 | 02/06/17
44537001 | 001009020414 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS VINICIUS REISARAUJOREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE E CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMENTROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOMATIVIDADES CADASTR | 17/04/17 | 02/06/17
2164531 | 001009020456 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO POSTO NAILA DA CIDADE OPERARIA PEOXIMOA UEMA.ENCONTRAMOS ESSA UNIDADE COM UMA GRADE E CADEADO NA FRENTE DACAIXA DEMEDIÇÃO QUE ESTAVA SELADA COM SELOS SEREAIS METALICOS DA CEMAR.ESTA UNIDADE TEM UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃOEM PVC TOTALMENTE APARENTE CA | 17/04/17 | 02/06/17
30756037 | 001009023852 | 303 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOAO FELIPE FILHO TITULARPROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COM FERIADO DESATUALIZADO E COM PONTO QUENTE NO CABODA FASE"C" DO TC PARA DISJUNTOR.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARA | 17/04/17 | 02/06/17
1378236 | 001009029420 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE MARTINHO DOS SANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQ | 29/04/17 | 02/06/17
5619530 | 001006631588 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA.CLERES DA GRAÇA.DIRETORA RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DE ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL.TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A TESTES E OSRESULTADOS ESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL.TODA PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E OS ARQU | 26/05/17 | 02/06/17
11192823 | 001006632232 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO NA PRESENÇA DA SRA. CLEIA SOARESSOUSA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.UMA VEZ QUE O CONJUNTO INCAPSULADO SENTA ESTAVA INSTALADO ACIMADOTRANFORMADOR E DO MESMO LADO, DESTA FORMA ERA IMPOSSIVELREALIZARALGUM SERVIÇO COMO INSPEÇÃO OU LEITURA.A EQUIPE DA LINHA VIVA DA DPL ESTEVET | 28/04/17 | 02/06/17
3884236 | 001005671694 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDERSON AIRES COSTA.FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO QUE FICA NA PARTEINTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA FOI COLHIDA UMA M.M JUNTAMENTE COM OSCANAIS DETENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE, FOI FEITO TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO E | 04/05/17 | 02/06/17
12172923 | 001008874548 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MOACIR TEXEIRA DASILVA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. OS TCS E TPS SÃO DO TIPOEXTERNO OS QUAIS ESTÃO FIXADOS EM UMA ESTRUTURA HT. A CAIXA DEMEDIÇÃO É SELADA E METALICA DE 1 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.VERIFICAMOS | 26/05/17 | 02/06/17
34161860 | 001008874550 | 201 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ARISTON CÉLIO PACHECOSILVA (AUXILIAR DE MANUTENÇÃO). MEDIDOR COM DEFEITO RETROAGINDOA LEITURA. DEIXANDO DE REGISTRAR ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. FOIFEITO UMA LIGAÇÃO INDIRETA. | 20/04/17 | 02/06/17
35117709 | 001008874554 | 136 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTO SOUSA, CASEIRORESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO ABERTA ACAIXA TAF ONDE FICAM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA, DESTAUNIDADE CONSUMIDORA. A FIAÇÃO SECUNDÁRIA QUE COMPÕE O CIRCUITODOS TCS ESTAVAM ROMPIDOS NA FASE B, DEIXANDO ASSIM DE | 23/05/17 | 02/06/17
39183854 | 001008874556 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JARLEN CARDOSO(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8KV COM CAIXAS DETRESCOMPARTIMENTOS E RAMAL SUBTERRANEO (MUFLA) MEDIÇÃO DE LIGAÇÃOINDIRETACOM TC 75/5 E TP70/1 ELETRODUTO E FIAÇÃO SECUNDARIA DO TC E TPTOTALMENTE | 18/05/17 | 02/06/17
10607779 | 001008902029 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RODRIGO KNEBRE DA ROSA.FILHO DO PROPIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO O SR. ROD | 28/04/17 | 02/06/17
2615 | 001008902053 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA EMPRESA DE ENGENHARIA HOJEENCONTRAFECHADA SERVINDO APENAS DE DEPOSITOS DE MATERIAIS RETIRADOS DEOBRAS.O LOCAL É ATENTIDO POR CABOS DE MINFLAS COM SUBSTAÇÃO ABRIGADAPOREMA MEDIÇÃO É REALIZADA (INSTALADA)NA SAIDA DO TRANSFORMADORREBAIXADO DEKVA(SECUNDARIO)AS CORRENT | 04/05/17 | 02/06/17
40725717 | 001008902057 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPSULADO SENTA.O QUAL ESTA FIXADO NO POSTE DO LADO EXTERNO A ESTA INSTALAÇÃO.O MESMO (INCAPSULADO)FOI ENCONTRADO DESLIGADO SEM OS BASTOESNAS CHAVESENERGIZAMOS O MEDIDOR RAMA PODEMOS RETIRAR OS ARQUIVOS DEM.MASSACOMPLETA DOS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.O M | 05/05/17 | 02/06/17
14177906 | 001008928787 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MARLON LIMA DE MEZESES,GERENTEDA LOJA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO. FORMAM REALIZADOSTODOS OSTESTES DA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: SEGUNDO O GERENTE, CONSUMO CAIU DEVIDO | 06/05/17 | 02/06/17
39015927 | 001008928816 | 218 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO SOUSA DE MATOS.FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.INSTALAÇÃO COM TRAFO DE 150 KVA FATURANDO EM BAIXA TENSÃO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REGULARIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FI | 16/05/17 | 02/06/17
44854716 | 001008928823 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VICENTE SOARES BRANDÃOJUNIOR.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COMO AT/BI O MESMO FOI AFERIDO E OSERROSATIVOS FORAM NORMAIS.A | 05/05/17 | 02/06/17
45005526 | 001008928828 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDSON DO CARMO MACIELPANTOJA.ENCARREGADO TECNICO DA UNIDADE.]FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIDOR E CUBICULO SELADOS, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. TODOS APRESENTAMERROSDENTRO DOS PARAMETROS NATURAIS.MEDIÇÃO FICOU CONFORME FOI ENCONTRADA | 16/05/17 | 02/06/17
6038298 | 001008928832 | 305 | 18/04/17 | 01/04/17 | IMOVEL DESABITADO.OBS: TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA E O MESMO ENCONTRA-SE SEM ABOMBAA MESMA ESTA MAIS DE 30 DIAS QUEIMADA. | 27/04/17 | 02/06/17
41427817 | 001008929272 | 305 | 07/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CASA DE EVENTOS VILA REALY LOCALIZADANOBAIRRO DO OLHO DÁGUA PROXIMO AO SUPERMERCADO BOM PREÇO NORETORNO DOOLHO DÁGUA.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA FECHADA ATRAVEZ DE CORRENTES ECADEADOSNÃO HAVIA NINGUEM NO LOCAL.PEGAMOS INFORMAÇÃO COM O VIZINHO QUE A CASA FECHOU SUASATIVIDADES | 17/04/17 | 02/06/17
2011 | 001008948894 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO, FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS EFEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS APRESENTARAMRESULTADOSNORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS,COM CANAIS EM 420/10.000 RTC 10/5 RTP 70/1 .NO MOMENTO FOI FEITO A VERIFICAÇÃO E A COMPA | 12/04/17 | 02/06/17
8687340 | 001008954163 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL E MATERNIDADE POR OUTRA DETIMON, QUETAMBEM E ALIMENTADA POR OUTRA MEDIÇAO. RECENTIMENTE A UNIDADE PASS | 19/04/17 | 02/06/17
37704369 | 001009312219 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ALEXANDRE ARAUJO DA CRUZ.FUNCIONARIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO, QUEFICA LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.OS CABOS QUE SAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO PASSAM POR UMCANO D | 19/05/17 | 02/06/17
9795880 | 001009312246 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELAUNIDADE, TRATA-SE DA POUSADA BURITI. O PADRÃO DO CLIENTE ERAANTIGO E SUBTERRANEO, O COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO FICAXA ABERTOPORQUE O DIJUNTOR DO CLIENTE ERA DENTRO. A SITUAÇÃO FOINORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO NOVO, MODELOSEMELHA | 22/05/17 | 02/06/17
37675059 | 001009334115 | 0 | 25/04/17 | 01/04/17 |  | 29/04/17 | 02/06/17
64971 | 001009334653 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | NSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIO E REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC300/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 600/10,000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO TAMBEM OTESTE DESATURAÇÃOE | 04/05/17 | 02/06/17
1080237 | 001009339799 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADEILSON S. DE OLIVEIRAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUI | 10/05/17 | 02/06/17
2224739 | 001009339823 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NASCIMENTODEMORAES, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERARIA EM FRENTE AOCORETO DAUNIDADE 105 PROXIMO AO BANCO DO BRASIL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA EBLINDADATUBULAÇÃO EM PVC TOTALMENTE APARENTE. O MEDIDOR ESTA PROGRAMADOCOM | 15/05/17 | 02/06/17
78131 | 001009339848 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SMIRLEY DORUTO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SE ENCONTRA LIGADA EM TRAFO DE AEREA COM RAMALSUBTERRANEOEM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO COM AS LIGAÇOES SECUNDARIAS DOSTC´SFORA DO PADÃO CEMAR.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO APLICANDO O PW | 19/05/17 | 02/06/17
30331109 | 001009369598 | 0 | 27/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 RENAN OLIVEIRAFERNANDES, VIGILANTE. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIAELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR AENERGIA ELÉTRICA. | 28/04/17 | 02/06/17
6376339 | 001009397847 | 0 | 28/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VANDERLEY LIMA DE BRITO(AUXILIAR ADM). MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR A ENERGIA REATIVA. | 28/04/17 | 02/06/17
1388827 | 001009471199 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO MOREIRA.FUNCIONARIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO FRATELO E ESTAVANORMAL.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSA | 05/05/17 | 02/06/17
2000105539 | 001009474947 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | LIBERAÇÃO DA PORTA OPTICA PARA CONTROLADOR DE DEMANDA, NAPRESENÇADO SR. LUIS CARLOS, REPRESENTANTE DA UNIDADE. | 05/05/17 | 02/06/17
5243580 | 001009500829 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A INSPEÇÃO POIS O CLIENTE NÃO POSSUICARGA.APENAS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS. | 05/05/17 | 02/06/17
4430 | 001009509240 | 207 | 05/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIANO BORGES(GERENTE) REPRESENTANTE.NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S SEENCONTRAVA QUEIMADA DEVIDO UM CURTO-CIRCUITO, UMA VEZ QUE ACAIXA DA MEDIÇÃO SE ENCONTRA DETERIORADA.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A TROCA DA CHAVE DE AFERIÇÃO E | 12/05/17 | 02/06/17
2447703 | 001009531638 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FERNANDO DAMASCENORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MESMA EMPRESA DO RAMO DEMONTAGEMDE ESTRUTURA METALICAS.O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E O MESMO É COMPOSTO POR CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.A CAIXA FOIENCONTRADAS | 10/05/17 | 02/06/17
44763265 | 001009537062 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EDNALVA NUNES.FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO.AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO NO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIP | 15/05/17 | 02/06/17
34205574 | 001009582023 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADACLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO OS PARAMETROS DEMEDIÇÃOE ESTE ESTAVA CONFORME A LIGAÇÃO .FOI FEITO OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SE AMBOSOS TESTES | 10/05/17 | 02/06/17
283592 | 001009611595 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCIOSCO DAS CHAGAS.PROPIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADO EMCAIXA DETRES COMPARTIMENTOS COM MEDIÇÃO PROGRAMADA EM AT/AT COM OSCANAIS300/10,000 RTC 150/5 RTP 1/1 COM LIGAÇÃO DOS TC´S NAS CORES | 19/05/17 | 02/06/17
2845334 | 001009665108 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDE UMA DAS MEDIÇOES DE SANTA ISABEL ALIMENTOS.FOI OBSERVADO QUE A PRODUÇÃO DE FRANGOS NOS GALPOES ESTA ZERADAE PORISSO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAIU.NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM FUNCIONARIO QUE PUDESSE LIGAR OMAQUINARIOPARA QUEA | 19/05/17 | 02/06/17
2003 | 001009697012 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RONALDO CAUMO .REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.UNIDADE COM PADRÃO DE MEDIÇÃO INSTALADO NO POSTE, COMPOSTO DEDUASCAIXAS TRIFASICAS NO MODELO DE MEDIÇÃO FISCAL. CLIENTE LIGADOEM TRAFODE AREA TRAFO 75KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDO OSEQ | 22/05/17 | 02/06/17
31682290 | 001009738437 | 165 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO DA SILVA COSTA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PAREDE DOMURO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ESTÁ PROGRAMADA DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO, CONSTANTE DE CANAIS | 19/05/17 | 02/06/17
41542470 | 001009738585 | 306 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA FABRICA DE BLOCOS QUE HOJEJA NÃOFUNCIONA MAIS.ENCONTRAMOS A UNIDADE DESLIGADA E SAQUEADA,OS PARAMETROS DECOBRE QUEENERGIZAM OS TC´S E TP´S E TODA CABEAÇÃO DE COBRE QUE EXISTIANO LOCALO VIGIA NOS INFORMOU QUE O LOCAL FOI VENDIDO SEGUNDO ELE PARAFRIBAL.O CORPORATIV | 18/05/17 | 02/06/17
2000023611 | 001009775930 | 305 | 19/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE LIGADA EM CAMPO(LG)MAS ESTA FECHADA E DESABITADA, FOISÓCONSTRUIDA MAS NUNCA FUNCIONOU.TRATA-SE DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) FOI TIRADO FOTOS ECOLHIDO ASMEMORIAS DE MASSA(MM). | 26/05/17 | 02/06/17
12428448 | 001009793681 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | LOCAL CONTINUA DESLIGADO, NÃO FUNCIONA MAIS NADA NO LOCAL.FECHADO E PADRÃO TOTALMENTE DESLIGADO.FOI TIRADO FOTOS. | 27/05/17 | 02/06/17
35705600 | 001009793689 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI IDENTIFICADO QUE A UNIDADE SEENCONTRA EMREFORMA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO.SEGUNDO INFORMAÇOES, A UNIDADE VAI VOLTAR A FUNCIONAR SOMENTENO MES DEAGOSTO. | 25/05/17 | 02/06/17
2447614 | 001009801755 | 201 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FERNANDO DAMACHO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DAINSPEÇAÕ FOI IDENTIFICADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAQUEIMADA COM OS BORNES DO MEDIDOR OXIDADO, AMBOS FORAMTROCADOS. A MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO CORRETAMENTE. | 25/05/17 | 02/06/17
11770690 | 001009802160 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VINICIUS REIS DEMATOS,SECRETARIODA IGREJA.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM VIDRO, FOI COLOCADO VIDRO NAMESMANORMALIZANDO A SITUAÇÃO.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , APRESENTANDOERROS DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMF | 18/05/17 | 02/06/17
37817180 | 001009818918 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ZELMA MENDONÇA .FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS COMPADRÃODE SUBSTAÇÃO AEREA E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM AATIVIDADE CADASTRAD | 27/05/17 | 02/06/17
31660718 | 001009822490 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MAURA REGIS .FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADA TODA A PROGRAMA | 27/05/17 | 02/06/17
2435250 | 001009827397 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO RICARDO CHAVIEROLIVEIRAFUNCIONARIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTO EMSUBSTAÇÃOAEREA COM TRAFO DE 112,5KVA E ELETRODUTO PVC APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM O | 27/05/17 | 02/06/17
45469654 | 001009827434 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E DESABITADA.A SUBSTAÇÃO É ABRIGADA E NÃO FOI POSSIVEL TER ACESSO AOINTERIOR DAMESMA PARA VERIFICAR A MEDIÇÃO CASO A MESMA ESTEJA NO LOCAL. | 27/05/17 | 02/06/17
3247 | 001009856158 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOANA FRANCISCA.FUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS ASPR | 23/05/17 | 02/06/17
44505231 | 001009900977 | 303 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JADSON DOS REIS SOUSA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO, AFERI O MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR, COM EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO E AMBOSESTÃONORMAIS.O EQUIPAMENTO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESC | 25/05/17 | 02/06/17
2643758 | 001009964889 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LOCALIZADANAENTRADA DE RIBAMAR, KM6 VILA KIOLA AO LADO DO POSTO DECOMBUSTIVELGASPER. ESSE SERVIÇO FOI GERADO POR AUDITORIA E FOI ACOMPANHADOPORALLAS.ESSA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 112,5KVA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃO EMPVC E CAIXA METALICA DE UM COMP | 27/05/17 | 02/06/17
36260661 | 001009970252 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELANO DE VELASCO.REPRESENTANTE DA CONTA CONTRATO.ESTA UNIDADE TRAT-SE DA AUTOMOTO LOCALIZADA PROXIMO AO COLEGIOADVENTISTA.POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS E RAMALEMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO | 30/05/17 | 02/06/17
1568019 | 001009999372 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CINTIA DA LUZ SANTOS.(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE DOIS COMPARTIMENTOS COMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE EM SUBSTAÇÃO AEREA COM TRAFODE112,5KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCO | 31/05/17 | 02/06/17
41102942 | 001010028697 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARILSON CASTRO PINHEIRO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO EAMOBOS ESTÃONORMAIS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DEC | 30/05/17 | 02/06/17
1718401 | 001010030892 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA CLINICA CEUSPE PROXIMO DO COIFODONTO DA COHAB.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS NAPARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, O ELETRODUTO QUE LEVA OS CABOSDA BUCHADO TRAFO AO COMPARTIMENTO DOS TC´S FICA NA PAR | 31/05/17 | 02/06/17
40595171 | 001010080955 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO UMA PÓS LIGAÇÃO NA UNIDADE ONDE A MESMAENCONTRA-SESELADA . REALIZAMOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, RECOLHEMOS OSARQUIVOSDE LEITURA AO VERIFICAR OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO,OBSERVAMOS QUEASCORRENTES ESTAVAM ERRADAS NOS TRES CANAIS.ALTERAMOS A MESMA CORRIGINDO ASSIM O PROBLEMA.MEDIÇÃO ESTAV | 30/05/17 | 02/06/17
38332481 | 001010109557 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROGERIO SILVA(ENCARREGADO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CLIENTE INFORMOU QUE NO PERIODO DE INVERNO CONSUMO CAIDEVIDO ABAIXA SAIDA DO SEU MATERIAL. | 30/05/17 | 02/06/17
33729391 | 001001620021 | 306 | 09/05/17 | 01/05/17 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO PORDEFINITIVO. | 15/05/17 | 02/06/17
39398958 | 001001620075 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WILSON OLIVEIRA.UNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARAANALI | 29/05/17 | 02/06/17
36433973 | 001006730015 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA NORMAL.A UNIDADE SE TRATA DA MEDIÇÃO DA SUBSTAÇÃO DO ITAPIRACO.MEDIÇÃO NORMAL,SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA. | 20/04/17 | 02/06/17
33696728 | 001008874549 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZDA NA PRESENÇA DA SRº SANDRA REGINA FARIAS ,FUNCIONARIA DA UNIDADE COSNUMIDORA,A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO,QUE FICA NA PARTE EXTERNA NA UNIDADE CONSUMIDORA. COI COLHIDAUMAMM , JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARAANALISEFOI FEITO T | 06/05/17 | 02/06/17
37802409 | 001008034864 | 306 | 06/04/17 | 01/04/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E SEM OS BASTOES ELO FUSIVEIS NADERIVAÇAO QUE ALIMENTA A CERAMICA. A MESMA FOI ENERGIZADA PELA EQUIPE DA CEMAR APENAS PARARETIRARMOS OSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA DO MEDIDOR. A MEDIÇAO DO CLIENTE E ENCAPSULADA E FICA LOCALIZADA NOLIMITE DA VIAPUBLICA. NO MOMENTO DA IN | 13/04/17 | 02/06/17
14167773 | 001008228174 | 306 | 25/04/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA, SEMTRAFO.FOI ENCONTRADA SELADA E CONTINUOU DA MESMA FORMA QUE ESTAVA. | 03/05/17 | 02/06/17
38452347 | 001008230624 | 306 | 04/04/17 | 01/04/17 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO. | 13/04/17 | 02/06/17
30921844 | 001008902054 | 306 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO''PROVISORIO''. | 06/05/17 | 02/06/17
2000043404 | 001008928810 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ MARIO FERREIRALIMA,FUNCIONARIO DA UPA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO. FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE.OBS:, | 06/05/17 | 02/06/17
44930820 | 001008928827 | 305 | 26/04/17 | 01/04/17 | VERIFICAMOS QUE O LOCAL ESTA ABANDONADO E SEM ATIVIDADE.DESDE QUE ESTA INSTALAÇÃO FOI LIGADA A MESMA NUNCA FUNCIONOU.NO LOCAL IRIA FUNCIONAR UMA INVASADORA DE ÁGUA MINERAL.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE IRREGULARIDADE.O MEDIDOR ESTA PR | 29/04/17 | 02/06/17
40155317 | 001008929085 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO OSTENIO DAROCHA MOREIRA(GERENTE) MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NOMOMENTO DAINSPEÇÃO.NO MOMENTO A CERAMICA NÃO ESTA FUNCIONANDO,PREVISÃO DE VOLTA AFUNCIONARNO PROXIMO MÊS 05/04/2017 | 29/04/17 | 02/06/17
33468806 | 001008956377 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MONTEIRO SANTOS SOUSA(VIGIA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: TRATA-SE DA ESCOLA JOÃO PEDRO FREITAS E NO MES DE 03 NÃOTEVE AULASPOR ISSO O CONSUMO CAIU.OBS:FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 19/05/17 | 02/06/17
44996642 | 001008982957 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº DEYSON DE MELO LOPES,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUIMIDORA. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇAO AFERIR O MEDIDOR E DE SATURAÇAODOS TC'SAMBOS ESTAO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE TODOS OS CANAIS. O | 13/04/17 | 02/06/17
10421454 | 001009020069 | 201 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO ANGELO NUNESFILHO, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉMETÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS, A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ECOM PARAFUSO DE SEGURANÇA. CONSTATAMOS QUE ODISPLAY DO MEDIDORESTAVA APAGADO, MESMO HAVENDO TENSÃO NO BORNE. ABRIMOS EFECHAM | 20/04/17 | 02/06/17
3301 | 001009020450 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DOMINGOS DA CONCEIÇÃO.REPRESENTANTE PELA CONTA CONTRATO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA DO TIPO H COMCAIXA DE UMCOMPARTIMENTO E RAMAL EM ELETRODUTO PVC PARCIALMENTE APARENTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS E RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSAPOR CANAISFOI FE | 17/04/17 | 02/06/17
14258809 | 001009026195 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JARDEL MACHADO DOSSANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS MESMOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATA FIAÇÃO SECUNDARIA D | 31/05/17 | 02/06/17
33479093 | 001009029426 | 306 | 25/04/17 | 01/05/17 | MEDIÇÃO ENCAPSULADA. DESLIGADA.A U.C FOI ENERGIZADA APENAS PARA A REALIZAÇÃO DA LEITURA. | 03/05/17 | 02/06/17
2462745 | 001009046098 | 303 | 11/04/17 | 01/04/17 | SERVIÇO DE NORMALIZAÇÃO REALIZDO NA PRESENÇA DO SR(O) RENATOLISBOA CAMPOS, GERENTE RESPOBSAVEL DA UNIDADE. FOI REALIZADO ANORMALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO PORQUE O RAMAL ERA SUBTERRANEO E TAMBÉMO MEDIDOR ERA DIRETO. FOI INSTALADO UMA MEDIÇÃO INDIRETA COMTCS DE 200/5. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FICARAM NO POS | 20/04/17 | 02/06/17
2857650 | 001009051033 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE ESTA CADASTRADA NO SISTEMA DA CEMAR COMOFRIGORIFICO FRIGOLMAS NA VERDADE TRATA-SE DE UMA GRANJA DO FRANGO AMERICANO.A ORDEM DE SERVIÇO TEM A OBSERVAÇÃO QUE A UNIDADE ESTA LIGADADIRETASEM MEDIDOR. POREM ENCONTRAMOS A UNIDADE COM MEDIÇÃO ESTILOFISCAL(DUAS CAIXAS FIXADAS NO POSTE E TOTALME | 18/05/17 | 02/06/17
35568565 | 001009053454 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MATHEUS DA SILVA SOUSA(SERVIÇOS GERAIS).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DA FACULDADE FEBAC. CONSUMO CAIU PORQUE FEVEREIRO ÉFÉRIAS.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR. OS ALICATES DO NOSSOPWS NÃO ENCAIXARAM NOS CONDU | 11/05/17 | 02/06/17
33223056 | 001009053607 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CRISTIANO S.COSTA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BI COM CANAIS EM 126/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOME | 31/05/17 | 02/06/17
41619066 | 001009078939 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS MATOS COQUEIRO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPA | 03/05/17 | 02/06/17
33496605 | 001008258433 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE. A MEDIÇAO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTO QUEFICA NAPARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE PARA ANALISE. FOI FEITO OSTESTES NAMEDIÇAO E A MESMA ESTA NORMAL SE | 31/05/17 | 02/06/17
41328894 | 001008350219 | 305 | 10/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DO HOTEL DEBACABEIRA.LOCALIZADO AS MARGENS DA MA SENTIDO ROSARIO.ESTE EMPREENDIMENTO ENCONTRA-SE PARADO, ABANDONADO.SEGUNDO INFORMAÇÃO DE VIZINHOS,APENAS A UM SENHOR QUE TOMACONTA DOLOCAL E APARECE POR LÁ DE VEZ EM QUANDO...NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, NÃO HAVIA | 18/04/17 | 02/06/17
8801398 | 001008350228 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DO SAAE DE TIMON,LOCALIZADOEM FRENTE AO HOSPITAL ALARICO.NO LOCAL NÃO HA OPERADOR. A MEDIÇÃO É EXTERNA EM RECUO NO MUROCOMPOSTAPOR UM TRANSFORMADOR DE 300KVA FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃOGALVANIZADATOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DA MEDIÇÃO QUE É METALICA DETR | 26/05/17 | 02/06/17
44812584 | 001008393619 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS A SEGUINTE SITUAÇÃO:CAIXA DEMEDIÇÃOSEM SELO, O CLIENTE RETIROU DO LOCAL O TRANSFORMADOR COMOTAMBEM TODOO RAMAL SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR COMO TAMBEM O DJUNTOR .VERIFICAMOS QUE A REDE PRIMARIA 13,8 KV FOI TAMBEM RETIRADA.OU SEJA, NO LOCAL HA APENAS O POSTE E A CAIXA | 08/04/17 | 02/06/17
13315027 | 001008419602 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALBER COSTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO SEM CONSUMO, ISSO PORQUE AS ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃOESTÃOSUSPENSAS NESTE PERIODO CHUVOSO.TAMBEM OBSERVAMOS QUE O CLIENTEESTASEM O MOTOR NA CASA DE MAQUINAS E POR ISSO NÃO FOI POSSIVELLIGAR UMA | 25/05/17 | 02/06/17
33241003 | 001008423053 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAODACEMAR; FORAM REALIZADOS TESTES NA MEDIÇAO O MEDIDOR FOI AFERIDOE ESTAVANORMAL, TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇAO DOS TC'S ETAMBEMFOI NORMAL, O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEUGRUPO TARIFARICO AT AT, PADRA | 12/04/17 | 02/06/17
35209972 | 001008425078 | 306 | 11/04/17 | 01/04/17 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.OBS: NAO FOI POSSIVEL PEGAR TODOS OS DADOS DA MEDIÇAO DEVIDODUASCAIXAS DE MARIMBONDOS NO LOCAL. | 19/04/17 | 02/06/17
10235030 | 001008447726 | 310 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO VIRGINIOOLIVEIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS MESMOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MESMO FOI AFERI | 08/04/17 | 02/06/17
1567918 | 001009080711 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS ANTONIO LIMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DEUMAESCOLA DIVINA PASTORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO INTERIOR DA ESCOLA.PADRÃO DECAIXA COM UMCOMPRIMENTO E ELETRODUTO APARENTE.FORAM REALIZADOS TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E NÃO FOI E | 26/04/17 | 02/06/17
5653240 | 001009080726 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA FÁBRICA DE LATICINIO ZEROGRAU. FOI REALIZADO TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E OS RESULTADOSENCONTRADOS ESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL. FOI OBSERVADO QUEO SELO DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ELETRONICO ESTAVA MUITO OX | 31/05/17 | 02/06/17
8808970 | 001009107289 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL . FOI SUBSTITUIDO ABATERIAQUE ESTAVA RUIM FICANDO NORMAL.MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO TMS VERDE CONVENCIONAL. | 28/04/17 | 02/06/17
950190 | 001009167660 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GRACIANE MACIEL.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQU | 26/04/17 | 02/06/17
1969242 | 001009168843 | 115 | 08/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CLINICA MÉDIA PAULO VI, LOCALIZADANAAVENIDAGUAJAJARAS NO BAIRRO DA FORQUILHA. ENCONTRAMOS A CAIXADAMEDIÇÃO SELADA E COM PARAFUSOS DE SEGURANÇA. PORÉM, SEM OVIDRO DA TAMPA,ONDE FICAM O MEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃO.REALIZAMOS A INSPEÇÃO VISUALNOS EQUI | 18/05/17 | 02/06/17
1112 | 001009177840 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.TRATA-SE DA SUBSTAÇÃO ABRIGADA DO GINASIO CASTELINHO.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEA (MUFLAS) COMTENSÃO EM13.8 VOLTS O CUBICULO DE MEDIÇÃO É METALICO E O MESMO FOIENCONTRADOSELADO.HOUVE DIMINUIÇÃO NO NUMERO DE JOGOS DE BAS | 10/05/17 | 02/06/17
2743906 | 001009177854 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ARLINDO MARTINS ,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA GRANJA DO ARLINDO.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURTAÇÃO DOSTC'S EAMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS.FOI OBSERVADO QUE AS ATIVIDADES NA GRANJA ESTÃO PARADAS, SEMNENHUMACRIAÇÃ | 06/05/17 | 02/06/17
40100628 | 001009177865 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO FORUM DE MORROS.MEDIÇÃO INDIRETA COM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO DE CORRENTESDE 125/5CHAVE DE AFERIÇÃO E MEDIDOR ELETRONICO. OS EQUIPAMENTOS FORAMSUBMETIDOSA TESTES E OS MESMOS NÃO APRESENTAM ERROS.A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR FOI | 19/05/17 | 02/06/17
5309697 | 001009177877 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA QUE FOI ENCONTRADADESLIGADAATRAVES DA RETIRADA DOS BASTOES DA CHAVE DE FUSIVEL(13,8 KV)O LOCAL NÃO ESTA PRODUZINDO POIS ESTA VAZIO SEM TIJOLOS EFUNCIONARIOS.NO LOCAL ENCONTRAMOS APENAS UM SENHOR DE IDADE VIGIANDO O LOCALQUE SEDIZ SER ANALFABETO.NOS DISSE AINDA Q | 05/05/17 | 02/06/17
33157908 | 001009197262 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO NONATO BARBALHO.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.O | 27/04/17 | 02/06/17
37084905 | 001009204980 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS ANTÔNIO QUIRINO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA.MEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS. FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DAREPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. REALIZAMOS OS TESTESNO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.A ME | 12/05/17 | 02/06/17
40981225 | 001009204990 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA AGUA MINERAL SÃO LUIS LOCALIZADA NOBAIRRO DAMAIOBINHA.A MEDIÇÃO DESTA UNIDADE É EXTERNA EM RECUO NA FRENTE DA EMPRESA,PADRÃOCOM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTO. TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENTEAPARENTE.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLÇÃO.REALIZAMOS OS T | 10/05/17 | 02/06/17
41659718 | 001005310268 | 0 | 01/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS M´PEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS, A UNIDADE COM MEDIÇÃO DIRETA EPROGRAMAÇÃO THS CONVENCIONAL. TRATA-SE DE UMA LOJA QUECOMERCIALIZA PEÇAS DE MOTOCICLETAS. HOUVE NECESSIDADE DE REPORA DEMANDA | 11/04/17 | 02/06/17
11926240 | 001008481097 | 301 | 26/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: RAIMUNDO MORAESREPRESENTANTEDESTA INSTALAÇAO. CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇAO QUE: OS SELOS DA CAIXA DEMEDIÇAO E DACHAVE DE AFERIÇAO ESTAVAM COLADOS APOS SEREM ROMPIDOS. CARACTERIZANDO UM INDICIO DE IRREGULARIDADE NA CHAVE DEAFERIÇAO. CONCLUIMOS QUE A CHAVE DE AF | 28/04/17 | 02/06/17
45543420 | 001008481115 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MAMEDIO GALVÃO DE SOUSAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO. FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTECOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS | 12/04/17 | 02/06/17
5735661 | 001008496359 | 201 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO PEREIRA DASILVA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. MEDIDOR COM DEFIETO, VISORAPAGADO, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, AUNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. | 13/04/17 | 02/06/17
1972359 | 001008506316 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.JOSELICE FARDIM.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMB.I COM CANAIS EM 90/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1.NOE | 07/04/17 | 02/06/17
36611294 | 001008506333 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA ODEBRECHT LOCALIZADO NOBAIRROPARQUE JAIR.ESTE POÇO ARTESIANO É DESASSISTIDO E ENCONTRAMOS COM CORRENTESZERADASE A BOMBA SEM FUNCIONARNO PAINEL DE CONTROLE DO POÇO EXISTE UMASOFISTARE E UM RELÉ TEMPORIZADOR.NÃO CONSEGUIMOS ATIVAR A BOMBA QUE É CUBMERÇA.O LOCAL ESTA | 17/04/17 | 02/06/17
51888 | 001008506338 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA DE MUSICA DO ESTADO, LOCALIZADANOCENTRO NA RUA DA ESTRELA. ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇAO QUE E DE UM COMPARTIMENTOMETALICA.SELADA COM SEPIAIS CEMAR. REALIZAMOS TESTE DE AFERIÇAO NO MEDIDOR E SATURAÇAO DOS TC'S EOSRESULTADOS FORAM NORMAIS. ESTA UNIDADE E ATENDIDA EM S | 08/04/17 | 02/06/17
11655947 | 001008550406 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 |  | 28/04/17 | 02/06/17
4997875 | 001008602807 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO NASCIMENTO .PROPIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARA | 19/05/17 | 02/06/17
30387635 | 001008606523 | 306 | 05/04/17 | 01/04/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA E DESLIGADA. | 13/04/17 | 02/06/17
2000087413 | 001008629761 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.O MOTIVO DA UNIDADE PASSAR ALGUNS DIAS SEM FUNCIONAR FOI DEVIDOABOMBA ESTA QUEIMADA, A MESMA JA ESTA NORMAL. | 13/04/17 | 02/06/17
34743045 | 001008636366 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BRAULIO ROOSEVELT.REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDECOMPARAÇAO DAS CORRENTES E AS MESMAS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR DIRETOPROGRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 72/10. | 13/04/17 | 02/06/17
43787845 | 001008637449 | 305 | 07/04/17 | 01/04/17 | IMOVEL DESABITADO. TRATA-SE DO MATADOURO MUNICIPAL E DESDE QUE O ATUAL PREFEITOASSUMIUNAO FUNCIONOU. | 17/04/17 | 02/06/17
3484 | 001008664929 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO DA MEDIÇAO NA PRESENÇA DO SR: SEBASTIAO, FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE. ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM DOS PREDIOS DA PREVIDENCIA SOCIALLOCALIZADA NO CENTRO EM FRENTE AO PARQUE DO BOM MENINO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA COM SELOS SERIAIS CEMAR ETELEMETRIACONECTADA E COMUNICANDO. OS R | 08/04/17 | 02/06/17
3382133 | 001008715640 | 303 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DACEMAR.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA LOCALIZADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA. FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTES PARA ANALISE, FOIENCONTRADA UMADEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTR | 19/05/17 | 02/06/17
41347260 | 001008715645 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA USINA DE ASFALTO LOCALIZADA NAESTRADA DABOA VIAGEM . NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM RESPONSAVEL POR ESTAUNIDADECONSUMIDORA. O LOCAL SOFREU SAQUE E VANDALISMO AS ATIVIDADESESTÃOPARADAS. OS CABOS DA CARGA FORAM RETIRADOS HA APENAS UM CABO PBTRIFASICO LIGADO AO DJUNTOR SAINDO D | 10/05/17 | 02/06/17
473111 | 001008715651 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JEAN CARLOS REPRESENTANTEDA CONTA CONTRATO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS RAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTEAPARENTELOCALIZADA DENTRO DA PROPIEDADE DA IGREJA MESIANICA.FOI COLETADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERI | 13/04/17 | 02/06/17
17914 | 001008744091 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A FEDERAÇAO DOCOMERCIO DO ESTADO DO MARANHAO E HOJE ENCONTRA-SE FECHADO SEMNINGUEMNO LOCAL. PODEMOS OBSERVAR ATRAVEZ DO VIDRO DA PORTA QUE NO LOCAL EXISTEUMAQUANTIDADE DE OBJETOS MUITO GRANDE COMO SE O LOCAL ESTASERVINDO DEDEPOSITO. PEGAMOS INFORMAÇAOI | 08/04/17 | 02/06/17
35514805 | 001008744101 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARIVALDO, FUNCIONARIO DAPREFEITURA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DOESTADIODE FUTEBOL.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A TESTES DEAFERIÇÃO DOMEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTAMERROS EMSUAS RESPECTIVAS FUNÇOES | 12/04/17 | 02/06/17
79448 | 001008744109 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | ESTA MEDIÇAO E DE UM RPEDIO NOVO ONDE IRA FUNCIONAR UMA CLINICAPOREMAINDA ENCONTRA-SE SEM CARGA APENAS ILUMINAÇAO. ESTE LOCAL EXISTIA UMA CASA ANTIGA QUE FOI COMPRADA DEMOLIDA ENO LOCALCONSTRUIDO ESSE PREDIO. ESTA MEDIÇAO NESTE PREDIO SO TEM CERCADE CINCOMESES QUE FORA LIGADO. NO LOCAL SO FOI ENCONT | 08/04/17 | 02/06/17
1222236 | 001008827644 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORAMEDIÇÃO INDIRETA COM TRAFO DE 112,5 E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOEM BOMESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.A ESCOLA TEVE O INICIO DAS AULAS NO FINAL DE FEVEREIRO E NÃOHOUVENENHUMA PARADA FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ESCOLARES QUEINFLUE | 18/04/17 | 02/06/17
32592449 | 001008827649 | 201 | 10/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ICIBRA FÁBRICA DE CIMENTO, ESTAMEDIÇÃO FICA INTERNA NO PRÉDIO DA ANTIGA ELETROLISE.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA EM TODOS OS LADOS(SUPORTE DE SELO E DOBRADIÇA). TAMPA DA CAIXA E CUBICULO AOABRIRMOS DETECTAMOS QUE O MEDIDOR APRESENTAVA A INFORMAÇÃO NODISPLAY. TENTAMOS | 20/04/17 | 02/06/17
4634 | 001009665132 | 303 | 22/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE MACEDO AMARALA(GUARDA MUNICIPAL) REPRESENTANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃOENCONTRAVA-SE INSTALADA EM CAIXA DE UM COPARTIMENTO COMELETRODUTO DE PVC E RAMAL SUBTERRANEO, OS TRANSFORMADORES DECORRENTE ESTAVAM INSTALADOS EM UMA CAIXA NO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO DO C | 31/05/17 | 02/06/17
1567063 | 001009738497 | 207 | 12/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CAEMA SACAVEM QUE TEM MEDIÇÃO EM 13,8ATRAVÉS DE CABOS ATÉ O CUBICULO DOS TCS E TPS. ENCONTRAMOS ESTAUNIDADE DESLIGADA ATRAVÉS DA ABERTURA E RETIRADA DOS BASTÕES DACHAVE ELO FUSÍVEL. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA ABERTA E SEM SELO,VERIFICAMOS QUE O TC DA FASE A HAVIA SOFRIFO CURT | 22/05/17 | 02/06/17
4286 | 001009775937 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSELIM FERREIRA.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT , RTC250/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 150/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODASP | 23/05/17 | 02/06/17
58300 | 001009793692 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESOCUPADA SEM MEDIDOR. | 30/05/17 | 02/06/17
2938707 | 001009818910 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCOS MULLER SOUSA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE INTEGRADAMONTEIRO LOBÃO.EM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS METALICA EELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E ESTÃO DEC | 30/05/17 | 02/06/17
10578159 | 001009827368 | 301 | 25/05/17 | 01/05/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARLINDO AMARAL,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA A QUAL ESTA FIXADA NO POSTE.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO AT ATVERIFICAMOS QUE OS CABO | 31/05/17 | 02/06/17
42569852 | 001009853789 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALCIDES LUIS MAKKESAN.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATO MEDIDOR FOI AFERIDO E SEM ERROSA | 30/05/17 | 02/06/17
32556930 | 001009930645 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE MARIA FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1 RTP 1/1E AS CONSTANTES 420/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃOF | 26/05/17 | 02/06/17
5389860 | 001009970264 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.PEDRO COSTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOEELETRODUTO GALVANIZADO LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TCS NAS CORESPADÃO DACEMAR.NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A AFERIÇÃO DO MEDIDOR POIS ASCORRENTESEN | 30/05/17 | 02/06/17
1856170 | 001010028738 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA EMPRESA DE ONIBUS PROGRESSO QUE ESTALOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO PROXIMO A RODOVIARIA EMFRENTE ASÓ FILTROS.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃOEM PVC TOTALMENTE APARENTE COM FACILIDADE DE INSPEÇÃO VISUAL DORAMALDE ENTRADA.REALIZAMOSC | 30/05/17 | 02/06/17
11810705 | 001010109550 | 306 | 26/05/17 | 01/05/17 | DESLIGAMENTO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR WESLY VIEIRA VIANA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. FORAM RETIRADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DO LOCAL.UNIDADEFICOU DESLIGADA COM A RETIRADA DOS BASTOES. | 31/05/17 | 02/06/17
5025672 | 001005360453 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHAMENTO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSAM PELO CANO DE FERRO, FOI COLHIDAUMAMM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENS | 15/05/17 | 02/06/17
3786 | 001006629906 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ROSEMARY MOREIRA DESOLSA SILVAREPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO ENCONTRA-SE INSTALADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 13.8 KVCOMTC E TP. MEDIDOR EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO, RAMALSUBTERRANEO(MUFLA)E FIAÇÃO SECUNDARIA SUBTERRANEA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DE MEDI | 27/04/17 | 02/06/17
10494354 | 001007028077 | 303 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ALENCAR DE MACEDO.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS , A QUAL FOIENCONTRADA SELADA.NO ENTANDO O VIDRO DA MESMA ESTAVA QUEBRADO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.(AT/AT)A FIAÇÃO S | 13/04/17 | 02/06/17
11072755 | 001004742762 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PERESENÇA DO SR.FRANCISCO DE ASSISPEREIRARODRIGUES FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO E COM HORARIO ATRASADO.FOI ATUALIZADO O SOFT ATRAVES DA CARGA QUENTE E ATUALIZADO OHORARIOATRAVEZ DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REAL | 28/04/17 | 02/06/17
5077800 | 001007821046 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA FAZENDA JATAÍ AEQOINDUSRIA, FAZENDA ESSA QUE ESTACOM ASATIVIDADES PARADAS SEM PRODUÇÃO ALGUMA.O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO ESEMSINAL DE VIOLAÇÃO , A BUCHA DO TRANSFORMADOR TAMBEM FOIVERIFICAD | 04/05/17 | 02/06/17
12255802 | 001008229189 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ALUIZIO FERNANDES DEOLIVIERA,PROPRIETARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM SELO.(HAVIA SOMENTE NASDOBRADIÇAS).AO CONECTARMOS O PALM NO MEDIDOR, COM RTC: 15/5 E RTP :70/1,SENDO QUEA MEDIÇÃO É EM 0,6 KV MEDIDOR FOI AFERIDO E TC'S FORAMSATURADOS,APRESENT | 12/04/17 | 02/06/17
5043611 | 001008288088 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO M. PESTANAFUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OSCABOSQUE SAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSA POR UM CANO DE FERRO. FOICOLHIDAUMA MM | 15/05/17 | 02/06/17
45679926 | 001008422036 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO CARVALHO DONASCIMENTO(GERENTE)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:NO PERIODO DO INVERNO A CERAMICA NÃO FUNCIONA.INCLUSIVE, CLIENTE JA PEDIU DESLIGAMENTO DA UNIDADE.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR PORQUE NÃO TINHA CA | 12/04/17 | 02/06/17
2368854 | 001008550408 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº ALVANIR SATANA PERDIGAO,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇAO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇAO DASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM EQUIPAMENTO CHAMADO FRATELO EAMBOSESTAO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR E R | 08/04/17 | 02/06/17
2000003491 | 001008744093 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇAO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA, COMMEDIDOR PROGRAMADO EM THS COM CANAIS EM 75/10.000 RTC. 125/5RTP 1/1. A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA COM TRAFO EM 75 KVA COM RAMALDO MESMOEM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE EM CAIXA METALICA DE TRESCOMPARTIMENTOS.OBS: NO MOMENT | 13/04/17 | 02/06/17
34338710 | 001008874551 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TARTA-SE DA FABRICA DE SEIXO DE CAXIASLOCALIZADANAVL.ALECRIN POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL VENEZA QUE FICA EMFRENTEAFIAT.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA PARADA COM AS SUAS ATIVIDADESEMESTADODE ABANDONO (MATO E SUJEIRA). A CAIXA DE MEDIÇÃO FOIENCONTRADASELADASEM VE | 25/05/17 | 02/06/17
40003843 | 001008928819 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO DE DEUS.FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATAT. RTC75/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 3150/10,000 FOI FEITO O TESTE COM PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DESATURA | 19/05/17 | 02/06/17
43147978 | 001008955595 | 305 | 25/04/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA EM CONSTRUÇÃO,AS OBRAS DO POSTO DEGASOLINA ESTÃOPARADAS.FOI REALIZADO A LEITURA DO MEDIDOR E RETIRADOS OS ARQUIVOS DEMEMORIADE MASSA DOS CANAIS 01 AO 09 E VERIFICAÇÃO.AO FIM, A CAIXA DE MADIÇÃO FICOU SELADA. | 05/05/17 | 02/06/17
1567934 | 001009232421 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATARTA-SEDA MEDIÇÃO DA FACULDADESANTA TEREZINHA DO ANIL. MEDIÇÃOINDIRETALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA FACULDADE.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR TRAFO DE 75 KVA AEREO EELETRODUTOPVA A ALIMENTAÇÃO DO CUBICULO É SUBTERRANEA COM CAIXA DEPA | 10/05/17 | 02/06/17
4812 | 001009236301 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. BENEDITA BARBOSA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃO INDIRETA PROGRAMADAEM THSCOM CANAIS EM 180/ | 10/05/17 | 02/06/17
43206583 | 001009285832 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MONICA K.K. MELOMACHADO.FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E TERIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQ | 15/05/17 | 02/06/17
2931885 | 001009312210 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 90/10,000 RTC 150/5 RTP 1/1NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS POIS A UNIDADE ENCONTRA-SE COM AS TRESCORRENTES ZERADASNO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES EE | 05/05/17 | 02/06/17
10696402 | 001009331742 | 303 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ´SERGIO LUIS SOUSASANTOS (ELETRICISTA). FOI RETIRADO O MEDIDOR DE LIGAÇÃO DIRETASAGA 1500 QUE ESTAVA COM O VISOR APAGADO ESCURO, CAUSANDOPROBLEMAS NA HORA DE COLETAR OS ARQUIVOS DE LEITURA. FOIINSTALADO MEDIÇÃO INDIRETA COM A INSTALAÇÃO DE TCS DE 200/5,CHAVE D | 26/04/17 | 02/06/17
8921814 | 001009339375 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL AS CARGAS PRINCIPAISSÃO ARCONDICIONADOS E LAMPADAS.PADRÃO EXTERNO NORMAL. | 28/04/17 | 02/06/17
2461862 | 001009339827 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA SEDE DA POLICIA RODOVIARIAFEDERAL.LOCALIZADA AO LADO DA DPL NO TIRIRICAL EM FRENTE AO MURO DOAEROPORTO.NESTE LOCAL HOJE É APENA DEPOSITO DE CARROS APREENDIDOS EVIATURASSUCATEADAS.TENDO COMO CARGA SOMENTE UMA TV,FRIGOBAR NA GUARITA E ALGUMASLAMPADASNO LOCAL. NÃO FOI P | 12/05/17 | 02/06/17
8821240 | 001009390411 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO B.I. UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA JOÃOREIS.O CONSUMO MAIOR DE ENERGIA SÃO OS AR-CONDICIONADOS. | 04/05/17 | 02/06/17
38689622 | 001009472554 | 207 | 12/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA SUBESTAÇÃO DE69 KV DA DIMENSÃO ENGENHARIA, FOI DETECTADA QUE O TRANSFORMADORDE CORRENTE TC DA FASE A ESTAVA DANIFICADA. FOI REALIZADA ASUBSTITUIÇÃO DO TC E A MEDIÇÃO DEIXADA NORMALIZADA. FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA A AÇÃO. | 22/05/17 | 02/06/17
44956322 | 001009022395 | 306 | 05/05/17 | 01/05/17 | DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE REALIZADO NA PRESENÇA DO SRJOSUE ALVESDO NASCIMENTO, REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.NA MESMA FOI RETIRADO OS TC, MEDIDOR, CHAVE DE AFERIÇÃO.TAMBÉM FOI COLETADO OS ARQUIVOS. | 11/05/17 | 02/06/17
44144026 | 001009051181 | 303 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: JOSE MARIO SANCHESREPRESENTANTEDA UNIDADE. MEDIÇAO INSTALADA EM SUBSTAÇAO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOSE ELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTAO DE ACORDOCOMATIVIDADE CADASTRADA RTC 1/1 RTP 1/1 CONSTANTES 12 | 28/04/17 | 02/06/17
2470 | 001009080714 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RENATO FREITAS.REPRESENTANTENO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/ | 03/05/17 | 02/06/17
1090623 | 001009169081 | 207 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS ALBUQUERQUE,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBESTAÇÃOAEREA COM ELETRODUTO EM PVC APARENTE E CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS. VERIFICAMOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DEACORDO COM A ATIVIDADE CADASTRADA, CLIENTE BI. E EQUIPAMENTOSINSTAÇLA | 26/04/17 | 02/06/17
6396100 | 001009177879 | 303 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS MORAES NETO(ELETRICISTA)DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENERGIA CAIXA DE MEDIÇÃO SEM O VIDROSEMPERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMA TAMPA ACRILICA NA CAIXADE MEDIÇÃOTRATA-SE DA ESCOLA MILITAR FEVEREIRO ESTAVA DE F | 15/05/17 | 02/06/17
41216271 | 001009229446 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SONIA MARIA DE CARVALHO.(SECRETARIA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 27/04/17 | 02/06/17
42173398 | 001008737446 | 136 | 26/04/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UC, FOI DETECTADO QUE A MESMO ESTÁ COMO CIRCUITO DE TENSÃO INTERROMPIDO NA FASE A, O MESMO FOIRECOLADO E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. FOI REALIZADO TODOS OSPROCEDIMENTOS DE ALTUAÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA AAÇÃO, NA OCASIÃO, O MEDIDOR FOI SUBSTITUÍDO POR PROBLEMA NODISPLA | 08/05/17 | 02/06/17
42127116 | 001008744105 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.IARA FERNANDA SILVASOUSA.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO TOTALMENTEAPARENTEGALVANIZADO.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO NO SISTEMA.CLIENTE B.I EM SEGUIDA RETIRAMOS TODOS O | 07/04/17 | 02/06/17
1406 | 001008827646 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FREDSON DA SILVARESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO TRE DA COHAMA O MESMO FICA LUSITANA SHOPING.MEDIÇÃO INTERNA COM ALIMENTAÇÃO AEREA O PADRÃO DO CLIENTE ÉNOVO E OMESMO É COMPOSTO POR CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS, ELETRODUTOGALVANIZADO APARENTE E CABO | 18/04/17 | 02/06/17
1090 | 001008867378 | 303 | 13/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLAUDINE MOREIRA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS,COM CANAIS EM 840/10,000 RTC 20/5 RTP 70/1.A UNIDADE SE TRATA DA MEDIÇÃO DO CAST | 20/04/17 | 02/06/17
990442 | 001009506072 | 201 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENAÇD OS R(A) INAILDES SILVA SÁMENEZES, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOIFEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERI O MEDIDOR E O DE SATURAÇÃODOS TCS QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃODO MEDIDOR E RETIRADO OS ARQUIVOS DE MM DE TODOS OS CANAIS.E | 04/05/17 | 02/06/17
43370952 | 001009531847 | 115 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) PAULA MARQUES (GERENTE)REPRESENTANTE DA UNIDADE. ESTE CLIENTE TRATA-SE DA FRIPEIXE,COM SUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E RAMAL DEELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE. FOI RETIRADO AS MME VERIFICADO OS PARAMETROS DE MEDIÇÃO E O MESMO ENCONT | 05/05/17 | 02/06/17
34128820 | 001009606098 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. DENISE BARBOSA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA COM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTOPVCTOTALMENTE APARENTE E CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM ASATIVIDADES CADASTRADAS.(CLIENTE B.I)EMO | 12/05/17 | 02/06/17
39313570 | 001008874558 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBEIRO DA SILVA .REPRESENTANTE DO CRAS.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO COM PARAFUSO DESEGURANÇA, FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA. | 04/05/17 | 02/06/17
45304701 | 001008902058 | 306 | 13/04/17 | 01/04/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA EM CAMPO, NO MOMENTO DAINSPEÇÃO FOIENERGIZADO O MEDIDOR PARA RETIRAR OS ARQUIVOS DAS LEITURASUNIDADE FICA DESLIGADA. | 20/04/17 | 02/06/17
45129616 | 001008928829 | 0 | 13/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAILSON ALVES.REPRESENTANTENO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI SOLICITADO AO REPRESENTANTE QUEACIONASSEALGUNS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE NAMEDIÇÃOCOM O PWS, E OS RESULTADOS FORAM NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROG | 20/04/17 | 02/06/17
10199646 | 001008950393 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL PEREIRA DE SÁ.REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE METALICA BLINDADA AQUAL FOIENCONTRADA SELADA E INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO(AT/AT).O MEDIDOR FOI AFE | 08/04/17 | 02/06/17
41146290 | 001008975106 | 303 | 08/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELDO MARQUES RODRIGUES,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTO A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DESTA INSTALAÇÃO AT/AT. O MEDIDOR FOI AFERIDOA | 18/04/17 | 02/06/17
5557526 | 001009020380 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA CAEMA DE CANTANHEDE AREA DE CAPITAÇAO DE AGUA DO RIO. FORAM REALIZADOS TESTES EM TODA MEDIÇAO E NAO FOI ENCONTRADONENHUMAIRREGULARIDADE, TODA A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA EOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRAD | 13/04/17 | 02/06/17
1405071 | 001009029421 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA TEIXEIRA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS COMO SECUNDARIO DO TRAFO TOTALMENTE APARENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PE | 16/05/17 | 02/06/17
7894422 | 001009049728 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA SEM O REPRESENTANTEDA MESMAA MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NOATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS.DISPLAY DO MEDIDOR NORMAL.ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA TORRE DA TIM CELULAR, NO LOCAL NÃOFICAPESSOAS. A UNIDADE ESTA SEM O DJUNTOR NA CAIXA DE | 04/05/17 | 02/06/17
43167154 | 001009053461 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELTON FREITAS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1 RTP 1/1E AS CONSTANTES 90/10,000. FOI FEITO OS TESTES NO MEDIDOR COM OPWSE O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMAL.FOI FEITO TAMBEM O TESTE D | 19/05/17 | 02/06/17
6524648 | 001009079685 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO VALDIRPARLA/VIGILANTE). MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA AJUSTAR DATA E HORA. | 17/04/17 | 02/06/17
6511198 | 001009080728 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ SILVINO PERANTONI(MANUTENÇÃO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UM PARQUE DE VAQUEJADA. NO MOMENTO NÃO ESTÁFUNCIONANDO, SÓ ESTÁ FUNCIONANDO A RESIDÊNCIA.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR POIS OS ALICADTES DO NOSSO PWS | 12/05/17 | 02/06/17
31293928 | 001009167828 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | SERVIÇO DE INSPEÇÃO REALIZADO EM UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE ENCONTRA-SE LACRADA OS MESMOS FORAM ROMPIDOS PARA AREALIZAÇÃODA VISTORIA.NO ATO DA INSPEÇÃO, FORAM FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO- AFERIÇÃODOMEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S E RETIRADA DOS ARQUIVOS DE MEMORIADE MASSAA UNIDADE TRATA-SE DE UM GALP | 26/04/17 | 02/06/17
2000001525 | 001009177849 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ELIANE VICENTE,SUPERVISORA DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADO FORAO REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇAO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.(SELO EAT 2510482 C | 31/05/17 | 02/06/17
44320290 | 001009177872 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO J. MOTA(REPRESENTANTE)NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO OPWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA COMPROGRAMAÇÃO EM AT/BT COM CANAIS EM 120/1 | 16/05/17 | 02/06/17
1972340 | 001009197949 | 165 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO (A) SR (A)LUCIO FERNANDES(FUNCIONARIO) RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR SAINDO DO BORNE DE LINHA DO MEDIDOR,SEM REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO E A INSTALAÇÃODO MEDI | 20/04/17 | 02/06/17
10700086 | 001009205872 | 201 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ZENOBIO CONSULTOR DOCLIENTE. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO POIS NÃO ESTAVA REGISTRANDONA FUNÇÃO 55 O CANAL REVERSO DA MICROGERAÇÃO. MEDIDOR INSTALADOFICOU PROGRAMADO PARA REGISTRAR ENERGIA REVERSA ATRAVES DOSCANAIS 103 E 124. O MEDIDOR FOI PARAMETRIZADO COM CONSTA | 27/04/17 | 02/06/17
3812308 | 001001620064 | 303 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROMARIO FERREIRA GARCIA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTES | 27/05/17 | 02/06/17
43472895 | 001006137145 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WELLINGTON PINHEIROSANTIAGOFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. AMEDIÇÃO | 03/05/17 | 02/06/17
1567187 | 001007625142 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO DA MEDIÇÃO ENCAPSULADA DO AUMOXARIFADO DA CEMAR NOTIRIRICAL.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO ASSIM COMO NA FIAÇÃOSECUNDARIA.A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR TAMBEM FOI VERIFICADA.OS TESTES DESATURAÇÃODOS TC´S NÃO APRESENTAM ERROS.TAMBEM OBSERVAMOS EQUILIBRIO ENTRE AS CORRENTES ELETRICAS E OPOSTEP | 26/04/17 | 02/06/17
5485754 | 001007625151 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO SISTEMA ITALUIS DA CAEMA,LOCALIZADA ASMARGENSDA BR135 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA.ESTA UNIDADE É ATENDIDA EM 69 KV, POSSUI CAIXA DE MEDIÇAO DE UMCOMPARTIMENTO COM DUAS TAMPAS E METALICAS.REALIZAMOS TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR COLOCAMOS MEMORIA DEMASSACOMPLETA E POR CANAIS VE | 28/04/17 | 02/06/17
2941 | 001007662238 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS BRITO ANCHIETA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM UM EQUIPAMENTO CHAMADOFRATELO.QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR ERETIRADOO | 15/05/17 | 02/06/17
2566478 | 001007094075 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JAILSON C. BELFORA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇAO DIRETAPROGRAMADA EM BT COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRI | 29/04/17 | 02/06/17
1899 | 001008827647 | 0 | 14/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROBERTO ELETRICISTARESPONSAVEL PELA UNIDADE , TRATA-SE DA ESCOLA DOM PEDOR II. OPADRÃO DO CLIENTE É TIPO MEDIÇÃO FISCAL LOCALIZADA NO POSTE DACOMPANHIA, FOI REALIZADO TESTE EM TODA A MEDIÇAÕ E OSRESULTADOS NÃO APRESENTARAM ERROS. HOUVE QUEDA DE CONSUMO NOMÊS D | 24/04/17 | 02/06/17
65625 | 001008827655 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA A INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADA A INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOIVERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIADE MASSAOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE (2) DOISCOMPARTIMENT | 18/05/17 | 02/06/17
2159457 | 001008867955 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª LEILA MARIA DOS S. LIMA,GERENTE,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇAO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇAODOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA. OS EQ | 17/04/17 | 02/06/17
34408041 | 001008874553 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VIGILANTE,RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO TRE DA ANEL VIARIO.FOI OBSERVADO QUE O PREDIO ESTA EM REFORMA E QUE AS ATIVIDADESNO LOCALESTÃO BEM REDUZIDAS.E AS MESMAS FORAM TRANSFERIDAS PARA COHAMA.FOI REALIZADA INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ER | 18/04/17 | 02/06/17
8930465 | 001008874560 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL QUE FUNCIONA DESEGUNDA ASEXTA FEIRA. O MOTIVO DE NAO ESTA FATURANDO CORRETAMENTE E DE LEIT | 20/04/17 | 02/06/17
11193030 | 001008902052 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WELTON MATEUS.REPRESENTANTEDESSA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É M. ACRILICA A QUAL ESTA DENTRO DE OUTRACAIXAMETALICA.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI).VERIFI | 04/05/17 | 02/06/17
143855 | 001008923232 | 303 | 04/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RIBAMAR COSTASANTOS, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADA NA PAREDE COM RAMAL SUBTERRANEO E ELETRODUTODANIFICADO, O DISPLAU DO MEDIDOR ESTAVA ESCURECIDO. VERIFICAMOSTODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDO COM AATIVIDADE CADAST | 13/04/17 | 02/06/17
40541900 | 001008928822 | 136 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JO DEIVISON BORGESLUCINO, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADA DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO E FOIENCONTRADA SELADA SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM O | 08/05/17 | 02/06/17
5076021 | 001008928831 | 306 | 24/04/17 | 01/05/17 | MEDIÇÃO DESLIGADA.OBS: O MEDIDOR FOI ENERGIZADO MAS O MESMO ESTA COM O DISPLAYAPAGADOE NÃO FOI POSSIVEL RETIRAR OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. | 03/05/17 | 02/06/17
1739476 | 001008948812 | 207 | 05/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) LUCINETE MARTINS,REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA COMTRAFO AEREO DE CAIXA FIXADA NO POSTE. NO MOMENTO CONSTATAMOSQUE O BORNE DO MEDIDOR ENCONTRAVA-SE OXIDADO E COM A CHAVE DEAFERIÇÃO DANIFICADA, POIS A MESMA ESTAVA COM UM CURTO CIRCU | 13/04/17 | 02/06/17
32221050 | 001007119952 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA EDUARDA,REPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA . TRATA-SE DA CHURRASCARIA PERNAMBUCANA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA AREA EXTERNA , A MEDIÇÃO ESTACOM OPADRÃO NOVO. A CAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS E A MESMA FOIENCONTRADASELADA E BLINDADA.OS EQUIPAMENTOS DE M | 03/05/17 | 02/06/17
44854970 | 001008955732 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTAO NORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DA TORRE AS MARGENS DA BR 316, NO LOCALAPENAS OVIGILANTE. O VIGILANTE INFORMA QUE PARTE DOS EQUIPAMENTOS NAO ESTAOLIGADOS DEVIDOA QUEDAP | 20/04/17 | 02/06/17
37386057 | 001008975957 | 201 | 18/04/17 | 01/04/17 | A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM TUBETE. AO ABRIRMOS A CAIXA CONSTATAMOSQUE A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS ESTAVA QUEIMADA, DEVIDO UMCURTO CIRCUITO NA PARTE INFERIOR DA CHAVE DE AFERIÇÃO, ENTRE ASTENSÕES A E B. DEVIDO O CURTO O MEDIDOR TAMBÉM FOI DANIF | 27/04/17 | 02/06/17
7871198 | 001008983169 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA NO CENTRO DA CIDADE DECAXIAS EMFRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.O LOCAL POSSUI UM TRANSFORMADOR FIXADO NA CAIXA DE PASSAGEM,CAIXAMETALICA DE DUAS TAMPAS E UM COMPARTIMENTO QUE ENCONTRAMOS SEMSELOE OS CABOS DA CARGA QUE POSSIVELMENTE FORAM SUBSTITUIDOS PORSEREMISO | 25/05/17 | 02/06/17
5075947 | 001009020385 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA DINIZ FERREIRA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A INSPEÇÃO FOI SOLICITADAPELOCLIENTE JUNTO AO CORPORATIVO AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE AMEDIÇÃO EFATURAMENTO.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O RESULTADOENCONTRADOFOI DENTRO DO ACEITAVEL,TAMBE | 13/04/17 | 02/06/17
2642956 | 001009023741 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA DE ELETRO DOMESTICOS MOVELAR DOBAIRROMAIOBÃO NA ESTRADA DE RIBAMAR.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO QUE É METALICADE TRESCOMPARTIMENTOS SELADA SEM VESTIGIOS DE VIOLAÇÃO.A TUBULAÇÃO É GALVANIZADA E TOTALMENTE APARENTE. A UNIDADE NÃOPOSSUIOUTRA FONTE DE ALI | 10/05/17 | 02/06/17
1567535 | 001009029422 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA QUE CONSTROI TORRES DETRANSMISSAO(INCOMISA)LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM FRENTE A TERMARLOGISTICAENCONTRAMOS NO LOCAL APENAS O VIGILANTE QUE NOS INFORMOU QUE AOBRAPAROU E NO LOCAL NÃO ESTA TENDO ATIVIDADES. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO ASCORRENTES DA FASE A E CZ | 18/05/17 | 02/06/17
5355931 | 001009029433 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA POUSADA LENÇOES MARANHENSESLTDA.QUE HOJE NÃO EXISTE MAIS, O LOCAL FOI VENDIDO SEPARADAMENTECHALÉ PORCHALÉ.(APARTAMENTO)O LOCAL AGORA É UM CONDOMINIO PORTO LENÇOESE NOLOCAL FOI INSTALADO UM OUTRO TRANSFORMADOR COM MULTIPLASMEDIÇOES.(APARTEMENTO POR APARTAMENTO).O LOCAL | 03/05/17 | 02/06/17
2601516 | 001009047655 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IVO FERNANDES RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO BANCO BRADESCO DE SÃO JOSE DERIBAMAR.INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ELETRICA,FOI REALIZADOTESTE DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR, SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OS TESTES NÃOAPRESENTAMERROS.TAMBEM OBSERVAMOS AH | 26/04/17 | 02/06/17
37165409 | 001009049861 | 201 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ADIONILSON ARAUJO SASILVA, VIGILANTE. MEDIDOR COM DEFEITO APARECENDO UMA MENSAGEMDE ERRO DE HARWARE NO DISPLAY DO MEIDDOR, O MEDIDOR FICOU SEMCOMUNICAÇÃO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIAELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR | 27/04/17 | 02/06/17
1966111 | 001009053447 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADAESTA MEDIÇÃO TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS EM RAMAL COM ELETRODUTO GALVANIZADO PARCIALMENTEAPARENTEA MESMA TRATA-SE DA CAIXA ECONOMICA QUE SEGUNDO O PEDREIRO QUEESTAVANO LOCAL: O IMOVEL ESTA EM REFORMA DES DE 2016 E TEM PREVISÃOPARAO TERMINO NO FIN | 19/05/17 | 02/06/17
4740 | 001009053466 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DESABITADO COM MEDIÇÃO INDIRETA DESATIVADA.NO LOCAL FOI ENCONTRADO SOMENTE O VIGILANTE E A OBRA DE REFORMADOPREDIO ESTA PARADA.A ILUMINAÇÃO USADA NO INTERIOR DO PREDIO ESTA SENDO USADA DOMEDIDOR30200052745. | 18/05/17 | 02/06/17
13157529 | 001009078440 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GENIVAL PEREIRA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA METALURGICA MENDES LTDA.A EMPRESA TRABALHA NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARAMOTOS ECARROS E OBSERVAMOS QUE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO ESTAVA BEMREDUZIDA ASATIVIDADES. O PADRÃO DO CLIENTE É BEML | 04/05/17 | 02/06/17
1856170 | 001009079633 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA SELESTE R. REGO,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TESTE NO MEDIDOR AFERIR EO DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM EQUIPAMENTO CHAMADO CHECK METER.AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSAR | 12/04/17 | 02/06/17
40106324 | 001009079768 | 306 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO. FOI ENCONTRADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DENTRO DA CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS, MAIS JA ESTAVA DESLIGADA FORA DO LOCAL. AUNIDADE ERA ACONSTRUTORA MOTA MACHADO FOI QUEM FEZ O DESLIGAMENTO E ARETIRADA DOSEQUIPAMENTOS. A MEDIÇAO FOI RETIRADA | 13/04/17 | 02/06/17
32925090 | 001009080716 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE NONATO LUZA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O ADR E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM THSCOM CANAISEM 120/10000 RTC 200/5 RTP 1/1.NO MOMENTO VERIFICA | 26/05/17 | 02/06/17
1567764 | 001009099962 | 207 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O0 RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA MATERNIDADE DA ESTIVA. MEDIÇÃOINDIRETA EM CAIXA TAP COM TCS DE BARRA. FOI OBSERVADO QUE OSCABOS SECUNDÁRIOS DE TENSÃO E CORRENTE ESTAVAM QUEIMADOS,DEIXANDO ASSIM O MEDIDOR APAGADO E SEM REGISTRAR 100% DOCONSUMOS | 20/04/17 | 02/06/17
2355124 | 001009142824 | 0 | 13/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LOURIVAN FREITAS.REPRESENTANTE DESSA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS, COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 200/5 RTP 1 | 20/04/17 | 02/06/17
36503475 | 001008665324 | 305 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DEUSEVAL COELHO MILHOMEM.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÕA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS MESMOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO.(AT/BI) NO LOCAL FUNCIONA | 04/05/17 | 02/06/17
2000082400 | 001008715617 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DIEGO RODRIGUES LIMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESLIGADO, FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE EREPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS P | 16/05/17 | 02/06/17
41095920 | 001008715643 | 305 | 06/04/17 | 01/04/17 | IMOVEL DESABITADO.TRATA-SE DE UM CANTEIRO DE OBRAS MAS NÃO ESTA FUNCIONANDO.PREVISÃO PARA FUNCIONAR MÊS DE JUNHO. | 13/04/17 | 02/06/17
44876213 | 001008715649 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDMAR RIBEIRO DA SILVA.GERENTE E FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE,E REPOSIÇÃO DE DEMANDA PARA A VISUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE | 28/04/17 | 02/06/17
8716960 | 001008715654 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM NUCLEO ESPECIAL DE PROJETOS DAPREFEITURAE FICA LOCALIZADO NO CENTRO DE TIMON POR TRAS DO CONSORCIONORTE.ESSA UNIDADE POSSUI UMA MEDIÇÃO INDIRETA COM TRANSFORMADORPROPRIODE 75KVA TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE GALVANIZADA, CAIXA DEMEDIÇÃO DETRES COMPARTIMENTOS METALICA.ESSA | 26/05/17 | 02/06/17
31002753 | 001008743241 | 303 | 07/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)FRANCISCO EUGENIOLOPES MACHADO, REPRESENTANTE DA UNIDADE,. MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SEINSTALADA EM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS COM ELETRODUTOSUBTERRANEO E SUBESTAÇÃO AEREA, A CAIXA ESTAVA SEM A TAMPAACRILICO. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DEACO | 17/04/17 | 02/06/17
31626935 | 001008744096 | 305 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALDENEY DOS SANTOSPEREIRAREPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INTERNA,INSTADA EM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE.IMOVEL DESABITADO A 4 MESES. VERIFICAMOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR EESTÃO DE ACORDO COM ATIVIDADES CAD | 20/04/17 | 02/06/17
5492076 | 001008744107 | 115 | 10/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA GRANJA LOCALIZADA NA ANTIGAFAZENDA GEMASA, ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 150KVA, FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃO DE PVCC, CAIXA METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS, LOCALIZADA DENTRO DA PROPRIEDADE. ENCONTRAMOS ACAIXA DE MEDIÇÃO APARENTEMENTE INTACTA, PORÉM O MEDIDOR FURADO | 20/04/17 | 02/06/17
1086952 | 001009167664 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSOSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM CAIXAS | 26/04/17 | 02/06/17
77100 | 001009168083 | 207 | 19/04/17 | 01/04/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) FRANCISCA SOUSA,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE. NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE ASFIAÇÕES SECUNDÁRIAS DOS TCS E O BORNE DO MEDIDOR SE ENCONTRAVAMQUEIMADOS, SEGUNDO A INFORMAÇÃO DA REPRESENTANTE A SITUAÇÃOESTAVA ASSIM A DUAS SEMANAS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASU | 26/04/17 | 02/06/17
42111325 | 001009169109 | 115 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA DE LOCAÇÃO, LOCALIZADANAVILA MARANHÃO AO LADO DA YARA FERTILIZANTES. ENCONTRAMOS ESTAMEDIÇÃOCOM A CAIXA METÁLICA E DE 3 COMPARTIMENTOS SELADA, ESEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A CORRENTE NAFASE C ENCONTRAVA-SE ERRRADACONFIR | 18/05/17 | 02/06/17
2566621 | 001009177852 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIANO DICAS,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA BUSTAÇÃOABRIGADADA EMPRESA SANTA ISABEL ALIMENTOS.A SUBSTALÇAI FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO ,AALIMENTAÇÃO ELETRICA DA SUBSTAÇÃO É AEREA E APARENTE.TODOS OS TESTES R | 06/05/17 | 02/06/17
34268150 | 001009177860 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SE DO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ONDE HOJE FUNCIONA ADELEGACIA DO 1°DISTRITO E PLANTÃO DE DEFESA CENTRAL.FOI ANALIZADO O PADRÃO DO CLIENTE E NÃO FOI ENCONTRADO INDICIOSDEVIOLAÇÃO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETID | 12/05/17 | 02/06/17
45087719 | 001009177874 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS ,AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTA NORMAL.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE F | 10/05/17 | 02/06/17
86827 | 001009177881 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ADRIANO BARROS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O ADR E A MESMA ESTARNORMAL.NO MOMENTO VERIFICAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE ESTA LIGADA NA REDE DE BAIXA TENSÃO COM TRAFO DE AREACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT COM1 | 26/05/17 | 02/06/17
44509768 | 001009200393 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADAMEDIÇÃO TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOSE RAMAL EM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE E ESTALOCALIZADANO ESPIGÃO DA PONTA DA AREIA.NESTE MESMO TRANSFORMADOR ENCONTRA-SE MAIS DUAS MEDIÇOESCITADASACIMA.FORAM RETIRADAS AS MEMORIAS DE MASSA E VERI | 27/04/17 | 02/06/17
38803875 | 001009204987 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JADERSON A. DE ANDRADE.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR O DE AFERIÇÃO E COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR COM EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO E AMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS D | 12/05/17 | 02/06/17
41126221 | 001009204991 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGAQUENTE.A AGÊNCIA FOI FECHADA E AS ATIVIDADES FOI TRANSFERIDA PARAOUTRA AGÊNCIAFICOU SELADA APÓS COLETARMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. | 11/05/17 | 02/06/17
2983885 | 001009229301 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO SR.ELTON DOUGLAS, FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MEDIÇÃO ENCAPSULADA DOCEMITERIOCREMATORIO DA PAX UNIÃO.FOI REALIZADO TEXTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O MESMO NÃOAPRESENTOU ERROTAMBEM ANALIZAMOS SUA PROGRAMAÇÃO E RETIRAMOS OS ARQUIVOS DEMEMORIADEE | 27/04/17 | 02/06/17
1222384 | 001009232406 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.DALVA TAVARES.REPRESENTANTENO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA EMEDIDOR PROGRAMADO EM BT COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 1/ | 12/05/17 | 02/06/17
1589 | 001009232422 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LETYCIA GIZELE FERREIRAGUIMARAES.(FUNCIONARIA DA CONSTRUTORA)REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA NO POSTE NO PADRÃO DE MEDIÇÃO FISCAL, CLIENTEEM TRAFODE 75 KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E ENCONTRADO EM C | 15/05/17 | 02/06/17
37943150 | 001009232431 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DESABITADO.CONTINUAVA SEM FUNCIONAMENTO. | 19/05/17 | 02/06/17
8687404 | 001009236764 | 303 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA QUE ESTA SOB NOVAADMINISTRAÇÃO.HOUVE NECESSIDADE DE REPOR A DEMANDA PARA AJUSTAR O HORARIO QUEESTAVAATRASADO EM 25 MINUTOS.TAMBE | 28/04/17 | 02/06/17
11655866 | 001009285798 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBERTO AGENOR SILVA ,PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO , FOI ATUALIZADO ATRAVES DACARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS TODOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO DENTRO DOS PARAMENTROS NORMAIS.A MEDIÇÃO | 06/05/17 | 02/06/17
6272746 | 001009285836 | 201 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FABRICIO CESARMEDEIROSCIQUEIRA(TÉCNICO DE INFORMATICA). MEDIDOR COM DEFEITO,APARECENDO UNSDIGITOSNO DISPLAY DE LEITURA, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA CORRETAMENTE. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDID | 18/05/17 | 02/06/17
34069719 | 001009309494 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ADRIANA CORREIAFUNCIONARIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM PASTA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE , SUBSTAÇÃO AEREA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDDIDOR E ESTÃO ACORDO COMATIVIDADECADASTRADA. EM SEGUIDA FOI RETIRAD | 29/04/17 | 02/06/17
11810217 | 001009312208 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NAJARA COSTA FUNCIONARIADA CONTACONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO , FOI ATUALIZADOATRAVES DACARGA QUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICO | 06/05/17 | 02/06/17
35867317 | 001009312214 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO. | 11/05/17 | 02/06/17
44722950 | 001009312239 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA HAYDE DAYANNY ABADEHAIDAR,COORDENADORA DO CRAS.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA EBLINDADA, COMPARAFUSO DE SEGURANÇ | 11/05/17 | 02/06/17
11194966 | 001009332303 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | VERIFICAMOS QUE O CLIENTE ESTA PEDINDO UM DESLIGAMENTO PARAMANUTENÇÃO(SUBSTITUIÇÃO DO ELETRODUTO DE ENTRADA POIS O MESMO ESTA COMUMA PARTEOXIDADA)E NÃO UM DESLIGAMENTO DEFINITIVO. | 28/04/17 | 02/06/17
2000098550 | 001009334344 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RUBEMILTONSOUSA.REPRESENTANTEFOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM THS, COM CANAIS EM 600/10,000 RTC 300/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA | 18/05/17 | 02/06/17
10346010 | 001009339767 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDMILSON XAVIER BARBOSADA SILVA RESPONSAVEL PELA CONTRATOMEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS FOI ATUALIZADO ATRAVES DAREPOSIÇÃODE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMA | 11/05/17 | 02/06/17
1567764 | 001009339807 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NAZIRA ARTUR,LOCALIZADANA BR 135, PROXIMO AO POSTO FISCAL DA RECEITA. A MEDIÇÃO DESTAUNIDADEFICA EM CAIXA ACRILICA FIXADA NO POSTE TOTALMENTE APARENTE. ACARGA DAMATERNIDADE É MONOFÁSICA DEIXANDO AS FASES DESEQUILIBRADASENTRE SI.REALIZAMOS A AFERIÇÃO DOT | 11/05/17 | 02/06/17
30019679 | 001009339829 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSEP NA BASTOS.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO CONSELHOREGIONAL DEMEDICINA.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO EXTERNO COMPOSTO POR CAIXADE 02COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO DE PVC. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVASELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.OS EQUIPAMENTOSE | 12/05/17 | 02/06/17
35127488 | 001009366972 | 165 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO RODRIGUES NUNES(MANUTENÇÃO), RESPONSAVEL PELA UNIDADE. LIGAÇÃO DIRETA SAINDODORETO DA REDE DA CEMAR, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DOMEDIDOR. | 27/04/17 | 02/06/17
38978780 | 001009370005 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROSIVALDO FRANÇA PEREIRA.PROPRIETARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO PASSAM POR UM CA | 31/05/17 | 02/06/17
2000145394 | 001009391208 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROSINALDO DINIZ ROCHA.FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE GTRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI COLHIDAUMA M.MJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE ,FOI FEITOTO | 04/05/17 | 02/06/17
1406 | 001009471191 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA NOVA MEDIÇÃO INSTALADA PARA O TRIBUNALREGIONALELEITORAL LOCALIZADO NO LUSITANA SHOPING.DEVIDO A CARGA NÃO TER SIDO INSTALADA ANTES. SOMENTE AGORA OREGISTRO DECONSUMO NESTA MEDIÇÃO.ANTERIORMENTE QUADRO ERA ATENDIDO PELOSHOPING.ESTA UNIDADE POSSUI TELEMETRIA CONECTADA E COMUNI | 05/05/17 | 02/06/17
37297682 | 001009472764 | 207 | 22/05/17 | 01/05/17 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA 34,5KVO QUALESTAVA COM A FASE C DESCONECTADA DA REDE PRIMÁRIA,DEVIDO A UMCURTO CIRCUITO, OS SELOS ENCONTRADOS ESTAVAMINTACTOS SEM INDICIO DEVIOLAÇÃO.CHEGAMOS AS 08 DA MANHÃ PARAREALIZAR O SERVIÇO, NO ENTANTO O SR() ADEL | 30/05/17 | 02/06/17
988049 | 001009474962 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA IHF MARTINS QUE TEVE ATROCA DETITULARIDADE RECENTE E ESTA AINDA EM PERIODO DE ADEQUAÇÃO DEDEMANDA.O GERENTE NOS INFORMOU QUE FOI TGROCADO DOIS MOTORES DOMISTURADOR DE25 CV E QUATRO POLOS POR DOIS DE 20 CV E SEIS POLOS AGORAENTRE JANEIROE FEVEREIRO.E QUE DEVIDOD | 03/05/17 | 02/06/17
33653573 | 001009500873 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDE BOMBA DE CAPTAÇÃO DE AGUA DA FAZENDA JATAÍ.FOI OBSERVADO QUE A BOMBA ESTA SEM FUNCIONAR POR FALTA DEATIVIDADESNO PIVOR DE IRRIGAÇÃO NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AS CARGAS ESTAVAMTODASZERADAS E POR ISSO NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDID | 05/05/17 | 02/06/17
77011 | 001009506382 | 303 | 28/04/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO A UNIDADE FOI NORMALIZADA, POIS O MEDIDOR DA UNIDADEENCONTRAVA-SE NO LOCAL INTERNO, ONDE EXISTIA OBSTACULOS PARA SETER ACESSO A MEDIÇÃO E DESSA FORMA, COLETAR AS LEITURAS. NAFRENTE DO MEDIDOR EXISTIA VÁRIAS BIJOUTERIAS DE OUTRA LOJA,POIS O PRÉDIO FOI DIVIDIDO. A UNIDADE POSSUI AGORA MEDIÇ | 04/05/17 | 02/06/17
41642580 | 001009530652 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | SERVIÇO DE MEDIÇÃO PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRAMOS TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE FERROC | 05/05/17 | 02/06/17
11857515 | 001009537035 | 201 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DE UM POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DACAEMA. O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA DENTRO DE UMA CAIXA ACRILICAA QUAL ESTAVA DENTRO DE UMA CAIXA METÁLICA. VERIFICAMOS QUE NODISPLAY DO MEDIDOR A FASE C ESTAVA COM CORRENTE ELÉTRICA ZERADAMESMO HAVENDO CORRENTE ELÉTRICA NO BORNE DE ENTRA | 25/05/17 | 02/06/17
31887747 | 001009580061 | 214 | 28/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA DE 34,5KV.QUEENCONTRA-SE INSTALADO NA CERÂMICA REMANSO.O ENCAPSULADO FOI ENCONTRADOSELADO E OS SELOS ESTAVAMINTACTOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMDO DE ACORDOCOM OS DADOS DESTAINSTALÇÃO (AT/AT).VERIFICAMOS QUE A CORRENTE DAFASE B FIC | 08/05/17 | 02/06/17
12089708 | 001009604889 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GERONIMO MORAIS DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE BLINDADA, A MESMAFOIENCONTRADA ABERTA UMA VEZ QUE SEGUNDO O SR GERONIMO MORAIS DASILVAUM PARA-RAIO ESTOROU.NO ENTANTO A CAIXA ONDE FICA O MEDIDOR ESTAVA SELADA SO A | 11/05/17 | 02/06/17
37543047 | 001009606322 | 207 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM ELETRICISTA RESPONSAVELPELA UNIDADE, TRATA-SE DO IFMA DE BARREIRINHAS. FOI OBSERVADOQUE O TP DA FASE A ESTAVA DANIFICADO, QUEIMADO, DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEMEDI | 19/05/17 | 02/06/17
1775740 | 001009636038 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAYFRAN DOS REIS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1RTP 1/1 FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA 03COMPART | 22/05/17 | 02/06/17
5053 | 001009665133 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.GRACI ATRAIDE DINIZ.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC205/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 150/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS | 22/05/17 | 02/06/17
7878052 | 001009697075 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O)FRANCISCO ROBERTO, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NAMESMA FOI ENCONTRADO MEDIDOR DESPROGRAMADO COM DISPLAY APAGADO.FOI COLETADO ARQUIVOS DE MM, MEDIDOR SUBSTITUÍDO, FICANDONORMAL COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. OS ERROS MÉD | 30/05/17 | 02/06/17
225193 | 001009738531 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JODEMAR DINIR CORREA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE | 18/05/17 | 02/06/17
36305304 | 001009768474 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA . A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA, NO LOCAL FOI ENCONTRADO PADRÃODEMEDIÇÃO INDIRETA AINDA EM NOME DA CONSTRUTORA MTA ENGENHARIA.A ESCOLA ENCONTRADA TRATA-SE DO IE | 19/05/17 | 02/06/17
764620 | 001009775946 | 305 | 19/05/17 | 01/05/17 | LOCAL FECHADO,DESABITADO. FOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAMAÇOESDOMEDIDOR, FOI RETIRADO TODAS AS MM DO MEDIDOR.UC ENCONTRA-SE LG EM CAMPO. NÃO FUNCIONA MAIS NADA. | 26/05/17 | 02/06/17
34091005 | 001009793686 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE, FOI IDENTIFICADO QUE A UNIDADE SEENCONTRA FECHADAE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.A CHAVE FUSIVEL ENCONTRA-SE COM OS BASTÕES ABERTOS. | 25/05/17 | 02/06/17
4332 | 001009793690 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA. MAS EXISTE UMAOUTRAMEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QUE TA LIGADA NO MESMO PONTO COMERCIALQUEFUNCIONA A LOJA (MUNDO DAS OPÇOES) MEDIDOR EXISTENTE. | 27/05/17 | 02/06/17
8711380 | 001009799206 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.FOI INSTALADO VIDRO NA CAIXA DE MEDIÇÃO. MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO B.I | 19/05/17 | 02/06/17
1972340 | 001009801813 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | NESTE LOCAL NÃO EXISTE MAIS ESSA MEDIÇÃO 3305000557AGORA NO LOCAL SE ENCONTRA ESTA MEDIÇÃO: 326000738-6 LIGADO MABT. | 22/05/17 | 02/06/17
31545145 | 001009818911 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RAIMUNDO .FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. NÃO FOI POSSIVEL VERIFICART | 26/05/17 | 02/06/17
4553 | 001009818923 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. KATIA GUTERES.FUNCIONARIA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA QUE ESTA DENTRO DE UMACABINE DEFERRO QUE FICA LOCALIZADA DENTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, VERIFICADO TODAS ASFUNÇOESDA MEDIÇÃO E AMBOS ES | 26/05/17 | 02/06/17
11192068 | 001009827372 | 303 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA CARVALHO DE SOUSA.PROPRIETARIO DO HOTEL.FORAM ENCONTRADO CAIXAS SELADAS E BLINDADAS . FORAM REALIZADOSTODOSOS TESTES DE MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUAVA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.O | 26/05/17 | 02/06/17
39848651 | 001009827413 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEX SANTOS OLIVEIRA .FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES 03COMPARTIMENTOSCOM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS120/110.000RTC 1/1 RTP 1/1. FOI R | 26/05/17 | 02/06/17
43677861 | 001009853830 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SILVESTRE BISPO DESALES.REPRESENTANTE DESSA UNIDADE.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATO MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS E REATI | 30/05/17 | 02/06/17
5126 | 001009856427 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | LOCAL FECHADO, DESABITADO.NINGUEM NO LOCAL SÓ COM A PLACA DEALUGA-SEFOI TIRADO FOTOS. | 31/05/17 | 02/06/17
8687366 | 001009901458 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA BF LOCALIZADA POR TRAS DAFISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NA CABECEIRA DA PONTE QUESEPARA TIMONDE TERESINA.ESTA UNIDADE TEM UMA MEDIÇÃO EM MEDIA TENSÃO 13,8KV ATRAVEZ DECABOSDE WFLAS SUBTERRANEA ATE A CABINE DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃOQUE ÉABRIGADA ONDE OS TC´S ET | 25/05/17 | 02/06/17
1012185 | 001009964786 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃODA CEMAR.TRATA-SE DA ILUMINAÇÃO APLICADA LOCALIZADA NA AV. LITORANEA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA SOBRE O POSTE POSSUINDO TC´S DE 60/5COM SUALIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTES E AMBOS ESTAVAMNORMAISA | 26/05/17 | 02/06/17
2931885 | 001009970245 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS MULLER SOUSA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA TRIFASICA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTO TOTALMETE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E ENCONTRADO EM CAMPO.RTC 150/1 RTPN | 30/05/17 | 02/06/17
3301 | 001009991218 | 201 | 24/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARCIA R. A PAZ,PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ESTÁ EM UMA CAIXA DE FERRODE 1 COMPARTIMENTO QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DAUNIDADE. A MEDIÇAÕ ESTAVA COM A CHAVE DE AFERIÇÃO E OS CABOS DOSECUNDÁRIO QUEIMADO E COM MEDIDOR COM OS PARAFUSOS OXIDADO | 26/05/17 | 02/06/17
8720193 | 001010025139 | 201 | 15/05/17 | 01/05/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA FOI SUBSTITUÍDO O MEDIDORDIRETO COM DISPLAY APAGADO POR MEDIÇÃO INDIRETA. MEDIDORINSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMA PANIFICADORA. | 26/05/17 | 02/06/17
2000172166 | 001010029512 | 165 | 25/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA UMA AÇÃO POLICIAL NO MUNICIPIO DE PINHEIROJUNTAMENTE COM O GERENTE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA WELSONMARQUES E AS EQUIPES DE CAMPO DE PINHEIRO, PARA A RETIRADA DEUNIDADES LIGADAS CLANDESTINAMENTE, NO BAIRRO BUBALINA DOPROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. O ACORDO FOI REALIZADO ENTRE ACEMAR E O | 26/05/17 | 02/06/17
2385341 | 001010075566 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO JUNIOR.ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA EMPRESA COBRAÇO DA BR 135 EM FRENTE A AMBEV.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS EELETRODUTO A | 30/05/17 | 02/06/17
2208 | 001010109552 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A INSPEÇÃO POIS A MEDIÇÃO DO CLIENTEE ATARIFA FORAM SUBSTITUIDAS A PEDIDO DO PROPRIO.A MEDIÇÃO DO CLIENTE ATUAL É DIRETA E O MEDIDOR É TRIFASICO DEBAIXATENSÃO. | 30/05/17 | 02/06/17
45082792 | 001006730067 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOEL A.MELOFUNCIONARIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTO | 16/05/17 | 02/06/17
10918359 | 001007718970 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LUIS GONZAGA DOS SANTOSBARROS.PROPIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. | 12/04/17 | 02/06/17
83330 | 001009818924 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADAESTA UNIDADE TRATA-SE DO LABORATORIO GASPAR LOCALIZADO NA RUAATRAS DACAIXA DA PRAÇA DEODORO.CLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSLOCALIZADANA PARTE INTERNA IMOVEIS.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S EEM AMBOSOS TESTES ESTAVAM NORMAI | 27/05/17 | 02/06/17
4421990 | 001009825122 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FAGNER CONÇEIÇÃO(MAQUINEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:A CARGA DO CLIENTE QUE ESTA DESEQUILIBRADA. | 31/05/17 | 02/06/17
1567853 | 001009827392 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MOZANIEL FERREIRA .REPRESENTANTE DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL APLICAR O ADR, POIS ASCORRENTESESTAVAM BAIXAS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA INS | 26/05/17 | 02/06/17
2447975 | 001009827398 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, IAGO TAUNA O. RODRIGUES.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO TESTE NO MEDIDOR APLICANDO PWS E O MESMO ESTA NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO COMPARAMOS E VERIFICAMOS AS CORRENTES EAS MESMASESTAVAM NORMAIS.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SECUNDARIO DO TRAF | 19/05/17 | 02/06/17
43691732 | 001009827429 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO REPRESENTANTE. A UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/BT COMCANAIS EM75/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS EFEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE SETRATA DE UM | 31/05/17 | 02/06/17
38332481 | 001009853752 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROGERIO SILVA .(ENCARREGADO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CLIENTE INFORMOU QUE NO PERIODO DE INVERNO CONSUMO CAIDEVIDO ABAIXA SAIDA DO SEU MATERIAL. | 27/05/17 | 02/06/17
44949709 | 001009853886 | 115 | 18/05/17 | 01/05/17 | AUTUAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINALDOMARQUES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO ATO DAINSPEÇÃO A CAIXADE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE DEVIDAMENTE SELADA EEM SEU PERFEITO ESTADO DECONSERVADO, SOMENTE COM O VIDRODANIFICADO. PORÉM FOI IDENTIFICADO QUEO MEDI | 24/05/17 | 02/06/17
901156 | 001009856181 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, RAIMUNDO SANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC200/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO TESTE COM OS PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE S | 23/05/17 | 02/06/17
2910209 | 001009897818 | 303 | 11/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANTONIIA VIEIRA,REPRESENTANTE NO MOMENTO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS TIPO MEDIÇÃO FISCAL,POIS A UNIDADE ENCONTRAVA-SE COM PADRÃO DETERIORADO EVULNERAVEL. A UNIDADE FICOU LIGADA. | 22/05/17 | 02/06/17
4642 | 001009930639 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR BARROSTORRES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DO PALACIO DOS LEÕES LOCALIZADO NA PRAÇADOMPEDRO II . FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E ODESATURAÇÃO DOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO | 26/05/17 | 02/06/17
2277824 | 001009964810 | 303 | 19/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADA QUEO RAMALDE ENTRADA DA FASE 'C' ESTAVA OXIDADO NO BLOCO DE TERMINAIS DALINHADO MEDIDOR O MESMO FOI RECUPERADO E A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA.OBS: O CLIENTE ESTAVA SEM ENERGIA NA FASE 'C' POR CONTA DAOXIDAÇÃO.APOS A NORMALIZAÇÃO FOI RESTABELECI | 26/05/17 | 02/06/17
33346905 | 001009964923 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA LOCALIZADA NA ESTRADA DOQUEBRAPOTE , RUA LIMA NO BAIRRO ITAPERA.ESTE SERVIÇO É DE AUDITORIA COM ALLAS E NO MOMENTO DA UNIDADEENCONTRAVA-SE DESLIGADA DA REDE CEMAR ATRAVES DA RETIRADA DOSBASTOESDA CHAVE DO FUSIVEL.AS MAQUINAS ESTÃO DESMONTADAS E NO LOCAL HAVIA VA | 27/05/17 | 02/06/17
3123 | 001009970246 | 305 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA TORRE DA RADIO DA VALE LOCALIZADA NOPARQUETIMBIRA.O LOCAL FOI LACRADO ATRAVEZ DE TABUAS E ARAME FARPADO SEMACESSO AOSEQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO QUE FICAM INTERNO EM CUBICULO DE AÇO.O LOCAL É DESASISTIDO E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUEM NO LOCAL. | 31/05/17 | 02/06/17
43838180 | 001009970259 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. AUXILIADORA MARQUESTEIXEIRA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM LIGAÇÃO DO SECUNDARIO DOSTPS ETCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR EM ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM SUA MEDIÇÃOPROGRAMADAE | 30/05/17 | 02/06/17
39449129 | 001009997127 | 201 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO CESAR COELHOCARDOSO (PROPRIETÁRIO). NO ATO DA INSPEÇÃO O MEDIDOR ESTAVA COMO DISPLAY APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO LOCAL FUNCIONA UMAPLANTAÇÃO DE COCO, ONDE O CLIENTE NOS INFORMOU QUE O MEDIDORESTAV | 25/05/17 | 02/06/17
2810 | 001009999392 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ARQUILES BERREIRO.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE CONSUMIDORA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC200/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTES | 31/05/17 | 02/06/17
950955 | 001010028674 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MILCA SANCHES.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOSC | 30/05/17 | 02/06/17
2353601 | 001010028717 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GEIGIANE BARBOSASOARES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR COM O CHEK METER E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE | 30/05/17 | 02/06/17
2000172173 | 001010029513 | 165 | 25/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA UMA AÇÃO POLICIAL NO MUNICIPIO DE PINHEIROJUNTAMENTE COM O GERENTE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA WELSONMARQUES E AS EQUIPES DE CAMPO DE PINHEIRO, PARA A RETIRADA DEUNIDADES LIGADAS CLANDESTINAMENTE, NO BAIRRO BUBALINA DOPROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. O ACORDO FOI REALIZADO ENTRE ACEMAR E O | 26/05/17 | 02/06/17
41055758 | 001007719005 | 218 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR PEDRO RODRIGUES LIMEIRAFILHO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. AUMENTO DECARGA A REVELIA TRAFO DE 150 KVA FATURADO EM BAIXA TENSÃO,COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS | 13/04/17 | 02/06/17
105139 | 001007821922 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. TELMA MENDONÇAREPRESENTANTEPELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR ATIVOPROGRAMADO EM THS COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS E | 19/04/17 | 02/06/17
41226641 | 001008003869 | 305 | 11/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E DESABITADA SEM NENHUMAATIVIDADEFUNCIONAL NO MOMENTO.A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA FOI RETIRADA RESTANDO APENAS OTRAFOE A MEDIÇÃO.NÃO HOUVE COMO RETIRAR OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA POIS NÃOFOIPOSSIVEL AUMENTAR O MEDIDOR COM FONTE AUXILIAR.AO FIM A MEDIÇÃO FICOU | 18/05/17 | 02/06/17
2637227 | 001010030911 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO IFMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,LOCALIZADONA ESTRADA DE RIBAMAR KM10.ESSA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 300KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DEMEDIÇÃO QUE ÉMETALICA E DE TRES COMPARTIMENTOS.ENCONTRAMOS MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DE | 31/05/17 | 02/06/17
2542 | 001010075778 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAMON SOUSA.PROPRIETARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI,RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10.000. FOI FEITO OS TESTES COM PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.NÃO FOI POSSIVELPUXAR OSARQU | 31/05/17 | 02/06/17
12255802 | 001010106211 | 310 | 29/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° RAIMUNDO NONATO RIBEIRODA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. A CAIXA DE MEDIÇAO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA. NO ATO DA INSPEÇAO CONSTATAMOS QUE NAO HAVIA CARGA LIGADA, UMAVEZ QUE:SEGUNDO O REPRESENTANTE DA INSTAÇAO, AS ATIVIDAD | 31/05/17 | 02/06/17
2277824 | 001010109555 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI,RTC1/1 RTP1/1E AS CONSTANTES 72/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E O MESMOESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFICADO TOADAS ASPROGRAMAÇÕESDO MEDI | 30/05/17 | 02/06/17
5309646 | 001010109966 | 306 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO (A) SR (A).BENAVENUTA CRUZCOSTA (MAE) E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COMFORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO PROVISORIO. | 30/05/17 | 02/06/17
33536291 | 001008145510 | 305 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE E FOI CONSTATADO QUE A MESMA ESTADESLIGADA SEM ATIVIDADE. NO LOCAL FUCIONA UM POÇO ARTESIANO QUEESTADESATIVADO.O MESMO ESTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE TIMON.OBS:NÃO FOI LOCALIZADO REPRESENTANTE NA UNIDADE. | 08/04/17 | 02/06/17
5492084 | 001008230627 | 305 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA FAZENDA QUE HOJE NÃOFUNCIONAESTA ATIVIDADE MAIS NO LOCAL.NO LOCAL HA UMA CASA MAIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIANINGUEM,O LOCAL ESTAVA FECHADO COM CORRENTES E CADEADO.NO LOCAL HOJE É UM LOTEAMENTO. | 05/05/17 | 02/06/17
40547258 | 001008282609 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL REGIONAL DE JATOBÁ. O MESMO NÃOESTAFUNCIONANDO TODAS AS ALAS OCASIONANDO DESBALANCEAMENTO NASFASES DAUNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO IN | 10/05/17 | 02/06/17
11192556 | 001008350189 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO MELO LIMA,FUNCIONARIODA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA REALIZADO TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBSERVAMOS AINDA, QUE A HORA ESTAVA ATRASADA. FOI DADA UMAREPOSIÇÃOPARA ATUALIZAÇÃO DA MESMA.MEDIÇÃO ESTAV | 28/04/17 | 02/06/17
35531998 | 001008350216 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. FRANCISCA MARIO MOTASOUSA.FUNCIONARIA DA UNIDADE .FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTEDE MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:UNIDADE FUNCIONA SOMENTE NOS | 05/05/17 | 02/06/17
5492769 | 001008350224 | 306 | 18/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA LOCALIZADA EM FRENTE AMARGUSANA BR 135 EM BACABEIRA.ESTA UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA ATRAVEZ DA RETIRADA DOSBASTOES DASCHAVES ELO FUSIVEL.NO LOCAL NÃO HA SINAIS DE PRODUÇÃO E O LOCAL APARENTAABANDONADO.UMA VIZINHA DE FRENTE NOS INFORMOU QUE A CERAMICA FOI CORT | 26/04/17 | 02/06/17
42857068 | 001008393145 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MUNICIPAL MAURY DE MACEDOBRINGEL.LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ AS MARGENS DA BRSENTIDOBARREIRINHA.ESTA ESCOLA FOI AUTUADA EM DEZEMBRO DE 2016 POR ESTARFORNECENDOENERGIA A TERCEIROS DIRETO DA BUCHA DO TRAFO.VERIFICAMOS QUE ACOMPANHIA (CEMAR)JA INSTALOU TRANS | 20/04/17 | 02/06/17
2208 | 001008425086 | 0 | 10/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZDA NA PRESENÇA DO SRº ABEU SALANDIN(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS. A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS EM 120/ | 18/04/17 | 02/06/17
8967628 | 001008447784 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NOBAIRROCIDADE NOVA.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO E SATURAÇÃO DOSTC´S.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO, PARAMETROS NO MEDIDOR ,REVISAMOS TODAAINSTALAÇÃO, COLETAMOS MEMORIA DE MASSA COMPLETA E POR CANAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVI | 25/05/17 | 02/06/17
10410274 | 001008450321 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESABITADA, SEMATIVIDADES | 15/05/17 | 02/06/17
44276208 | 001008454031 | 0 | 08/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR CARLOS MAGNO AZEVEDOCOSTA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇAO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTE COMOS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE, TODA A AÇAO FOI R | 17/04/17 | 02/06/17
44177889 | 001008481111 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JUCELINO DE JESUSFUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DA CONSTRUTORA CANOPUS QUA FICA LOCALIZADANA PONTADO FAROL.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO E AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI VERIFICA | 20/04/17 | 02/06/17
5309450 | 001008481116 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA MARAN, LOCALIZADA EM ROSARIONO POLOINDUSTRIAL. ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA CAIXA DEMEDIÇÃO, BONER E CHAVE DE AFERIÇÃO.ROMPEMOS OS LACRES PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES(AFERIÇÃO DOMEDIDOR ESATURAÇÃO DOS TC´S) OS QUAIS FORAM NORMAIS. O EQUIPAMENTO DETELEMETRIAESTAE | 26/04/17 | 02/06/17
9557210 | 001008481122 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA QUE NÃO ESTA FUNCIONANDOTODOS OSDIAS. NO LOCAL TAMBEM HA FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA. NO MOMENTO DAINSPE | 17/04/17 | 02/06/17
2224917 | 001008506319 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO ARAUJO DA SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO É DE UM POÇO ARTESIANO DA CAEMA QUE FOI REALIZADO OTESTENO MEDIDOR E FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.O MEDIDOR É DE LIGAÇÃO DIRETA EC | 08/04/17 | 02/06/17
41642580 | 001008506336 | 303 | 18/04/17 | 01/04/17 | TROCA DE PADRÃO REALIZADA NESTA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO POÇO DA ODEBRECHT AMBIENTAL QUE ABASTECE OCONDOMINIOVILLAGE DO BOSQUE.A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DESLIGADA E SEM MEDIÇÃO DAQUE OANTIGO PADRÃO FOI RETIRADO JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇÃOE GUARDADO NO INTERIOR DA UNID | 26/04/17 | 02/06/17
5616867 | 001008548608 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO. RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA CLINICA DE IMAGEM DE ARIRI.MEDIÇÃO EXTERNA COM PADRÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AMEDIÇÃO FOIENCONTRADA SELADA E SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO.]FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S E | 26/05/17 | 02/06/17
1855000 | 001008549904 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº BRENO SILVA, RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA. FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E O DE COMPARAÇAODASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM O ALICATE AMPERIMETRO E AMBOSESTAONORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEM | 08/04/17 | 02/06/17
41770872 | 001008550412 | 306 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUJIPAMENTOS NÃO PODE SER REALIZADA POIS ACERAMICAESTAVA CORTADA. ENERGIZAMOS O MEDIDOR APENAS PARA RETIRAR ASLEITURAS. | 05/05/17 | 02/06/17
2758989 | 001008580036 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA PADRÃO DOCLIENTETIPO MEDIÇÃO FISCAL.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇAÕ DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SE NÃOFOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE. OS QRQUIVOS DE MEMORIADE MASSAFORAM RETI | 19/05/17 | 02/06/17
14312986 | 001008602753 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS NUNES DA SILVAJUNIOR, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO EBLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA ECONTINUOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURA | 26/05/17 | 02/06/17
14031944 | 001008606519 | 306 | 04/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA, NÃO ESTA FUNCIONANDO. | 10/05/17 | 02/06/17
33127669 | 001008606530 |  | 05/04/17 | 01/04/17 |  | 13/04/17 | 02/06/17
39445085 | 001008606557 | 305 | 13/04/17 | 01/04/17 | A UNIDADE ENCONTRAVA-SE FECHADA DESOCUPADA. A MEDIÇAO TEMREMOTA E TACONECTADA.COD: 305 | 20/04/17 | 02/06/17
41374071 | 001008606661 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JESSIVALDO DE CARVALHOMONTEIRO(VIGILANTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: O HOSPITAL NÃO ESTAVA FUNCIONANDO , AGORA APOS A ENTRADADE UMNOVO PREFEITO QUE VOLTOU A FUNCIONAR.A REMOTA VIA INTERNET QUE TINHA ESTAVA QUEIMADA EV | 19/04/17 | 02/06/17
7611650 | 001008636264 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO QUIRINOSAOBRINHO JUNIORFUNCIONARIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO. | 13/04/17 | 02/06/17
2000071103 | 001008637444 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) NATALIA BARBOSA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇAO. A CAIXA DE MEDIDOR E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIO DE VIOLAÇAO. O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO(AT/BI). QUANDO A INSTALAÇAO TRATA-SE DE U | 17/04/17 | 02/06/17
2171333 | 001008659046 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ROSEANE DA SILVAC.MARTINS.GUARDA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR DE AFERIÇÃO E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO EAMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RE | 17/04/17 | 02/06/17
6455450 | 001007374369 | 303 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCINILSON BARBOSADEOLIVEIRA (INQUILINO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CAIXADEMEDIÇÃO FORADE PADRÃO SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMACAIXA ACRILICA NOVA.OBS: CAIXAMT VELH | 19/05/17 | 02/06/17
3092534 | 001007458528 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FELIX ORLANDO R. OLIVEIRAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA DENTRO DE UMA CAIXA DE FERRO QUE FICA NA PARTE INTERNA DAUNIDADECONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANA | 08/04/17 | 02/06/17
44026171 | 001007625223 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO LIMA,RESPONSÁVELPELA UC.NA MESMA, A MEDIÇÃO ESTÁ NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDOE OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.NA UNIDADEEXISTE BANCO DE CAPACITOR,O MESMO NÃO ESTÁSECCIONADO, OCASIONANDO CARGACAPACITIVA | 25/05/17 | 02/06/17
15875038 | 001008602758 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA LILIANE,LOCALIZADA NA COHAB ANILIIIEM FRENTE A PRAÇA .ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DA MEDIÇÃO SELADA E COM ATELEMETRIA CONECTADA E COMUNICANDO.REALIZAMOS OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´SVERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS.COLHEMOS MEMORIA DE | 13/04/17 | 02/06/17
43140680 | 001009205002 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO HOTEL GREEN VILLAGE.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO ESXTERNO ENCONTRADO SELADO E SEMSINAL DEVIOLAÇÃO. A CAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS E O ELETRODUTO ÉAPARENTE.OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S NÃOAPRESENTAMERROS | 27/05/17 | 02/06/17
39687836 | 001009229346 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO DA SILVA.REPRESENTANTEFOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO O PWS E O MESMO ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR DIRETOPROGRAMADO EM BT COM CANAIS EM 72/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENT | 26/04/17 | 02/06/17
34091684 | 001009229385 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILBERTO SANTOS BARBOSA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR EFOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS | 27/04/17 | 02/06/17
1389041 | 001009232407 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALBERTO MUNIZ.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWSE FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA COMMEDIÇÃO INDIRETA COM CANAIS EM 120/10.00 | 18/05/17 | 02/06/17
1567373 | 001009232420 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BERNARDO DA SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA MEDIÇÃO J.W.S QUE TRABALHGA COM ABASTECIMENTO DASAERONAVES.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA.A MEDIÇÃO FOI SUBMETIDA A TESTE E NÃO FOI ENCONTRADO NADA DEIRREGULARNOS RESPECTIVOS TESTE | 10/05/17 | 02/06/17
1972006 | 001009232423 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCIO M.PEREIRA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA .FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRAMOS TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDI | 10/05/17 | 02/06/17
33013035 | 001009232428 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.BENARDINILSON DE JESUS.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E AMESMA ESTA NORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃO DIRETAPROGRAMADA BT COM CANAIS EM 72/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENT | 19/05/17 | 02/06/17
40574778 | 001009232433 | 305 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI OBSERVADO QUE A UNIDADE ESTA FECHADA E SEM ATIVIDADES, JAQUENINGUEM FOI ENCONTRADO NO LOCAL E AS CORRENTES ELETRICASESTAVAM BAIXASOS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS E A PROGRAMAÇÃODOMEDIDOR ATUALIZADA.AO FIM A MEDIÇÃO FI | 15/05/17 | 02/06/17
4472 | 001009232438 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | MEDIÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANA PAULA. FUNCIONARIADAUNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CABINE ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADADENTRO DAUNIDADE. O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UMCOMPARTIMENTO QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA CABINE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃ | 26/05/17 | 02/06/17
1567497 | 001009285610 | 201 | 25/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARINALDO GOMES,FUNCIONARIOREPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM SUBSTAÇÃO AEREAEMESTRUTURA H7 COM ELETRODUTO PVC APARENTE COM CAIXA DE UMCOMPARTIMENTO.LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.UNIDADE POSSU | 28/04/17 | 02/06/17
11192580 | 001009285792 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SILVALDO BORGES MACIEL,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA FRIGORIFICO. FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA,FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS: CONSUMO CAIU DEVIDO A MUTANÇA DE GADO | 11/05/17 | 02/06/17
3018539 | 001009285799 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE VIDROS LOCALIZADA NAESTRADADA RAPOUSA . PROXIMO AO MOVIMENTO DA PIRAMIDE.ESTA MEDIÇÃO FICA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTOSFIXADA EMUMA ESTRUTURA DE ALVENARIA NA FRENTE DO IMOVEL.TRANSFORMADOR FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADOTOTALMENTEAPARE | 10/05/17 | 02/06/17
36486570 | 001009285813 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALTER BATISTA ALVES(VIGILANTE)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONTINUA SEM ATIVIDADES A FACULDADE QUE ERA PARA FUNCIONAR NOLOCALNÃO CHEGOU A FUNCIONAR E NO MOMENTO ESTA TIRANDO O RESTANTE DASCOISASQUE TINHA NO PREDIO PARA OUTRO | 19/05/17 | 02/06/17
7871104 | 001009285840 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA TORRE DA CLARO DE TELECOMUNICAÇÕESQUEESTA LOCALIZADA PROXIMO A POLICIA FEDERAL DE CAXIAS.NESTE LOCAL NÃO ENCONTRAMOS MEDIDOR, ENCONTRAMOS APENAS A TAMPADO BONERNO CHÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO TOTALMENTE DESTRUIDA, OS CABOSROUBADOS,OTRANSFORMADOR FOI JOGADO NO CHÃO RETIRADO O | 25/05/17 | 02/06/17
35865268 | 001009309474 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO JOAO COELHO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO PVC APARENTE.A MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LIGAÇÃOSECUNDARIA DOSTCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR. E MEDI | 29/04/17 | 02/06/17
2353911 | 001009309614 | 303 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ANTONIO FERNANDO.FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR MEDIDOR E O DE SATURAÇÃODOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA E VERIFICADO APROGRAMAÇÃODO MEDIDOR.OS EQUIPAMENTOS DE MEDI | 28/04/17 | 02/06/17
1568418 | 001009312209 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLECIO A CORREIA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA. | 12/05/17 | 02/06/17
37306657 | 001009312215 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONTINUA SEM ATIVIDADE, A MESMA TRATA-SE DE UMA CASA DEEVENTOSNÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NA UNIDADE. | 10/05/17 | 02/06/17
39025272 | 001009312232 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ELIANE VICENTE.SUPERVISORA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃOA MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS:NÃO FOI POSSIVEL TIRAR FOTO DA PLACA DO TRAFO DEVISO OMESMO | 26/05/17 | 02/06/17
9256180 | 001009312245 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITORIO REGIONAL, O CONSUMO MAIOR SAÕ OSARCONDICIONADOS.MEDIÇAO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE. | 10/05/17 | 02/06/17
11102751 | 001009312269 | 165 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NICODEMOS FERREIRAGUIMARÃES, RESPONSÁVEL E REPRESENTANTE PELA UC. NA MESMA FOIENCONTRADO DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO, SAINDO DO POSTE DACEMAR, SEM REGISTRAR CORRETAMENTE TODO CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE DESDE 11/04/2017 A 09/05/2017.A UNIDADE FICOU REGU | 16/05/17 | 02/06/17
44083876 | 001009333325 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCO FIRMINO DA SILVA.CORDENADOR DE MANUTENÇÃO REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS EM C | 15/05/17 | 02/06/17
1223259 | 001009334130 | 306 | 25/04/17 | 01/04/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA EM CAMPO.OBS: A UNIDADE SE TRATA DO LOJÃO DOS COMPENSADOS, ONDE O MESMOENCONTRA-SE FECHADO E PARA ALUGAR.NO MOMENTO NÃO FOI POSSIVELCOLETARARQUIVO DE LEITURA DA UNIDADE POR QUE A MESMA ESTA SEM RAMALSECUNDARIODO TRAFO.OBSERVAMOS TAMBEM QUE O PREDIO DA UNIDADE FOI DIVID | 28/04/17 | 02/06/17
34769680 | 001009334392 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA POUSADA PARA MOTOQUEIROS EJEEPEIROS DETRILHAS, CHAMADA BRASIL MOTO TOUR.ESTE ESPAÇO POSSUI (8) OITO AP´S COM AR CONDICIONADO SPLINTER,UMAPISCINA COM FILTRO (BOMBA DE 1/2 CV) UMA BOMBA DÁGUA SUBMERÇA,UMCOMPRESSOR DE AR MONOFASICO, ESMERIL MONOFASICO(AQUECIMENTO DEAGUASOLA | 03/05/17 | 02/06/17
506842 | 001009338456 | 131 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA D SR(O) MARCOS JOHNY MEIRELESSILVA, ELETRICISTA, DA UNIDADE. A MEDIÇÃO INSTALADA NASUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8 COM TRAFO DE 150 KVA E RAMAL DELIGAÇÃO APARENTE, MEDIDOR INSTALADO EM CAIXA METÁLICA DE 2COMPARTIMENTOS E FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TCS E TPS E, ELETRODUTOTOTALME | 05/05/17 | 02/06/17
10421489 | 001009339769 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LIVIO PEREIRA DA SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO INFORMAÇOES DOF | 15/05/17 | 02/06/17
1088696 | 001009339801 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: EMERSON MONTEIROREPRESENTANTE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNDIADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS , COM CANAIS EM 180/10 | 11/05/17 | 02/06/17
1654799 | 001009339809 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA CEMAR.MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA MODELO MEDIÇÃO FISCAL.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DOEQUIPAMENTOPWS. REALIZADO AS SATURAÇÕES DOS TC´S E AMBAS ESTÃO NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARI | 30/05/17 | 02/06/17
2376067 | 001009339825 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO A INSPEÇÃO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOMEDIDOR E OPADRÃO. FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DECOMPARAÇÃO DASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DEFRATELO EAMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMOR | 10/05/17 | 02/06/17
5075882 | 001009339841 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SE DO BANCO DO BRASIL DE ITAPECURU.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO INTERIOR DE SUBSTAÇÃO ABRIGADAPOREMOS EQUIPAMENTOS SÃO DE 0,6KV, FOI MEDIDA AS CORRENTES NAENTRADA DASMURFLAS PARA A REALIZAÇÃO DO CALCULO DE DEMANDA INSTANTANEA E O | 27/05/17 | 02/06/17
879681 | 001009339855 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARL SPINDOLA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMINDICIO D | 22/05/17 | 02/06/17
6351603 | 001009369546 | 0 | 27/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROSEANA CRISTINARODRIGUES TEIXEIRA, RECEPCIONISTA. MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. | 28/04/17 | 02/06/17
8941220 | 001009390375 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMA MEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃONORMAIS.MEDIÇÃO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL.UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FONSECA MARANHÃO. | 04/05/17 | 02/06/17
4998006 | 001009392431 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILBERTO COSTA DONASCIMENTO.INQUILINO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,FOICOLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENT | 19/05/17 | 02/06/17
2355124 | 001009471064 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE GELO LOCALIZADA NOBAIRROMONTINHA, PROXIMO AO AMARELINHO NA BR 135.REALIZAMOS INSPEÇÃO NESTA UNIDADE DE FORMA PREVENTIVA DEVIDO AATITUDESUSPEITA DOS RESPONSAVEIS QUE ESTIVERAM NA CEMAR AFIM DEREDUZIR ADEMANDA CONTRATADA.ENCONTRAMOS A UNIDADE SELADA E APOS OS TE | 04/05/17 | 02/06/17
4038150 | 001009471196 | 306 | 25/04/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADO QUEA MESMAENCONTRAVA-SE DESLIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI REALIZADO OREGISTROFOTOGRAFICO DE TODA A AÇÃOCLIENTE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE ASFALTO NA SAIDA DE SANTAINESSENTIDO BOM JARDIM. | 03/05/17 | 02/06/17
40579249 | 001007662256 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA PARAS VERIFICAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DEMEDIÇAO, FORAMREALIZADOS TESTES NA MEDIÇAO O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVANORMAL,TAMBEM FORAM REALIZADOS TESTES DE SATURAÇAO DOS TC'S E TAMBEMFOI NORMALO MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFARICO AT AT PADRAO COMPOST | 12/04/17 | 02/06/17
1085930 | 001009471906 | 207 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZDA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA DOBOM PARTO MACHADO MARTIM, REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRAFO 112,5KVA, CAIXADE 3 COMPARTIMENTOS TOTALMENTE DANIFICADA E ELETRODUTO PVC.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DA SEGUINTEFORM | 09/05/17 | 02/06/17
2000027140 | 001009474946 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DOO SR. JESUITO SOUSA SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NOEMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA DE T | 05/05/17 | 02/06/17
2630958 | 001009474948 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADOAPARENTE ECAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.NO ATO DA INSPEÇÃO FOI OBSERVADO QUE A UNIDADE SE ENCONTRAVASEMSELOS NA CAIXA E NO CUBICULO.UNIDADE SE ENCONTRA LIGADA COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NASCORESPADRÃO DA CEMAR.COM MEDIÇÃO PROGRAMADA EM AT/A | 03/05/17 | 02/06/17
34859396 | 001009500517 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE TELHAS LOCALIZADA NAENTRADA DACIDADE DE SÃO MATUES NO KM 175 DA BR 135.ESTA UNIDADE POSSUI UMA CABINE DE MEDIÇÃO ABRIGADA COM CUBICULOFECHADOEM TELAS DE AÇO ONDE ESTÃO OS TC´S E TP´S A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉDE UMCOMPARTIMENTO EM AÇO E FICA FIXADA NA PAREDE INTERNA | 05/05/17 | 02/06/17
1613111 | 001009502292 | 207 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EVELINE C. LEITE,REPRESENTANTE DA UC.FOI FEITO A TROCA DA CHAVE DE AFERIÇÃO EM FIAÇÃO SECUNDÁRIA,QUE HAVIA QUEIMADO E NÃO ESTAVA REGISTRANDO O CONSUMO.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC¿S. AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADOA | 09/05/17 | 02/06/17
998540 | 001009507218 | 205 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MÁRCIA BETANIA,FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA, COM MEDIDOR PROGRAMADO EM BT COM CANAIS EM3/10000 COM RTC RTP 1/1, SENDO QUE O MESMO É CLIENTE THS DEACORDO COMO ESTÁ NO SISTEMA CEMAR. A UNIDADE FOI NORMALIZADACO | 04/05/17 | 02/06/17
12265867 | 001009529559 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DORGIVAL DA SILVAJUNIOR, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL ESTÁ FIXADA NO POSTE, AMESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.VERIFICAMOSP | 12/05/17 | 02/06/17
37992020 | 001009531630 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THALISSON AUGUSTO S. DASILVAFUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 15KV COM ALIMENTAÇÃOSUBTERRANEA.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS, O CAUCULO DEDEMANDAIN | 10/05/17 | 02/06/17
44587378 | 001009531682 | 303 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. RAYANE MOTA M. ESTRELAFUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI VERIFICADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO MAS NÃO FOI POSSIVELFAZEROS TESTES POR QUE NÃO TEM CARGA SUFICIENTE PARA REALIZAR A OBRADACONSTRUÇÃO AINDA NÃO COMEÇOU.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO | 10/05/17 | 02/06/17
44235463 | 001009537061 | 305 | 29/05/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇAO, FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADOCOMPARAFUSO DE SEGURANÇA, POREM UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA,SEMATIVIDADES E SEM CARGA. MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE. OBS: NAO AFERIMOS O MEDIDOR MAS TESTAMOS AS TRES BOBINAS DOEQUIPAMENT | 31/05/17 | 02/06/17
11193234 | 001009572875 | 303 | 02/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NÁDIA CHAGAS,GERENTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DO MEDIDOR E CUBÍCULOS SELADOS. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRSENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBSERVAMOS AINDA QUE O TC DA FASE B ESTAVA APRESENTANDO PERDA | 09/05/17 | 02/06/17
30564375 | 001009582007 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RENILDO SOUSA.FUNCIONARIO.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA EM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO PVCVERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOMATIVIDADE CADASTRADA (B.I) EM SEGUIDA RETIRAMOS OS | 10/05/17 | 02/06/17
2353857 | 001009606094 | 305 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATO NUNES.VIGIA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS QUESEGUNDO O VIGIAESTA SEM PRODUÇÃO A MAIS OU MENOS 1 ANO. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO, SÓENCONTRAVA O MESMO NO LOCAL E A MEDIÇÃO ESTAVA SEM CARGA PARAFAZER O | 12/05/17 | 02/06/17
1509810 | 001009611594 | 303 | 18/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RICARDO HENRIQUEDUARTE, FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIDOR DE LIGAÇAÕ DIRETA INSTALADO EM CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS NA PAREDE COM ELETRODUTO DANIFICADO DENTRO DAPROPRIEDADE DO CLIENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR E EST | 26/05/17 | 02/06/17
33328664 | 001009611596 | 303 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GERALDO CRUZ,PROPIETARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO INTERIOR DA PROPIEDADE(CERAMICA)O PADRÃO DE CLIENTE É TIPO EXTRUTURA H-T COM ELETRODUTO DE PVCEMBUTIDOA BASE DE MADEIRA QUE FICA SOB O TRAFO ESTA COMPROMETIDA ECORRE O R | 25/05/17 | 02/06/17
5309433 | 001009663234 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA PEDREIRA ANHANGUERA.A UNIDADE CONSUMIDORA ESTA DESABITADA, SEM SINAL DE QUALQUERATIVIDADEREFERENTE A SUA PRODUÇÃO.TODO MAQUINARIO ESTA COM APARENCIA DEABANDONOCOM VEGETAÇÃO EM SEU TORNO.SOBRE A QUEDA DE CORRENTE ELETRICA NA F | 19/05/17 | 02/06/17
45553841 | 001009665131 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. THAMIRES MONÇÃO.FUNCIONARIA RESWPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATBI, RTC 1/1RTP 1/1E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VFERIFICADO TODAS AS P | 22/05/17 | 02/06/17
40843094 | 001009691468 | 306 | 10/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO O DESLIGAMENTO DA MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO SR.NELSONREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR FOI DESLIGADO SÓ NA CARGA PARA O DJUNTOR PORQUE OTRANSFORMADOR É COMPARTILHADO COM OUTRA MEDIÇÃO.A UNIDADE FICOU DESLIGADA.O MEDIDOR FICOU NO LOCAL. | 16/05/17 | 02/06/17
45555380 | 001007119955 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA EMPRESA TECHMASTER.EMPRESA ESTA QUE ESTA CONSTRUINDO CASASDOPROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. A MEDIÇÃO É INTERNA E A MESMAFOIENCONTRADA SELADA E BLINDADA, TAMBEM VERIFICAMOS A BUCHA DOTRAFOE NÃO ENCONTRAMOS NENHUMA IRREGULARIDADE. | 03/05/17 | 02/06/17
42589047 | 001009697019 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDERSON MARANHAO(SUPERVISORTECNO). MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO. | 31/05/17 | 02/06/17
36292431 | 001009697185 | 201 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA SÃO BERNARDO LOCALIZADA NAZONA RURAL NA RD MA 034 KM 15, SENTIDO CAXIAS BURITI BRAVO, DOLADO ESQUERDO DA VIA. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DEMEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO, PORÉM O MEDIDORENCONTRAVA-SE TRAVADO NA TELA TESTE DO DISPLAY E TENTAMOS PUXA | 24/05/17 | 02/06/17
11943942 | 001009738464 | 156 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALTER MIRANDA SIROTHEANPEDROSO. PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UC.UNIDADE ENCONTRADA SEM O SELO DA TAMPA DA CAIXA. COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BI. RTC:1/1, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 90/10000.FOI CONSTATADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO SE ENCONTRAVA ABERTA COMO CIRCUI | 17/05/17 | 02/06/17
1163 | 001009738532 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FERNANDO FERREIRA MATOS.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO METALICA COMELETRODUTODE PVC TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSCADASTRADOS E EQUIPAMENTO ENCONTRADO. CLIENTE B. | 18/05/17 | 02/06/17
31887747 | 001009740638 | 201 | 15/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JANISCLEIA GOMESDOS SANTOS, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. CONJUNTOENCAPSULADO DE MEDIÇÃO SERTA COM O TC DA FASE B QUEIMADO,DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOMESMO. COLETAMO | 25/05/17 | 02/06/17
40038612 | 001009770373 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LAUAIDIS SANTOS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT ,RTC50/5RTP 70/5 E AS CONSTANTES 2100/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO. FOI FEITO O TESTE D | 23/05/17 | 02/06/17
30199022 | 001009775931 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO BATISTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA C | 26/05/17 | 02/06/17
12282370 | 001009793680 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI NIDENTIFICADO QUE O MESMO SE ENCONTRAFECHADOE DESOCUPADO SEM FUNCIONAMENTO.POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL A TER ACESSO NO SISTEMA DACEMAR QUESE ENCONTRA (CR) | 25/05/17 | 02/06/17
2917 | 001009793682 | 171 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADETRATA-SE DA CLINICA ALIANÇA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE CORTADA ELIGADA A REVELIA DA CEMAR, SEM FATURAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FICOU DESLIGADA. A MEDIÇÃO DE ATENCO | 23/05/17 | 02/06/17
3425 | 001009793687 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.AIRTON SENA. FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SUBTERRANEO EM CAIXADE TRESCOMPARTIMENTOS COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃODA CEMARUNIDADE SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/BS COM OS CANAIS 240/10000R | 25/05/17 | 02/06/17
4464 | 001009793691 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA.TARTA-SE DE UM PREDIO NA RUADO SOL.O PREDIO ESTA PRATICAMENTE DEMOLIDO E O LOCAL ONDE A MEDIÇÃOFICA ÉINTERNO. | 27/05/17 | 02/06/17
44947404 | 001007370666 | 0 | 25/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO LUIS REIS DOSSANTOS.CORDENADOR ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.A INSTALAÇÃO ENCONTRAVA-SE DESLIGADA. FOI ENERGIZADA PARACOLETARMOSOS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO , O SOFT DO MEDIDOR ESTAVADESATUALIZADO.FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGA QUENTE.A MEDI | 03/05/17 | 02/06/17
10869358 | 001007375328 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDRE LUIS COSTARODRIGUES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ATRASADO E PERIODOS DESATUALIZADOS FOIATUALIZADOSATRAVES DE REPOSIÇÃO DE DEMANDAS.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTR | 04/05/17 | 02/06/17
5557500 | 001007902018 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTONIO MANOEL SANTOSOPERADOR,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA ESTAÇAO DETRATAMENTODE AGUA. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTC'S. OMEDIDOR TEVE SUA PROGRAMAÇAO ANALIZADA E OS ARQUIVOS DE MEMORIADEMASSA FORAM RETIRADOS.M | 13/04/17 | 02/06/17
5075971 | 001008034865 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.KARLA CARDOSO RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SE DA CERAMICA BARRO FORTE.MEDIÇÃO INTERNA EM CAIXA DE 01 COMPARTIMENTO COM ELETRODUTOAPARENTE.A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E SEM NENHUM INDICIO DEIRREGULARIDADE.TODOS OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E S | 17/04/17 | 02/06/17
12460678 | 001008062846 | 303 | 27/04/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) DENILDE MENESES,REPRESENTANTE DA UNIDADE. NO MOMENTO FOI FEITO A TROCA DEPADRÃO POIS A UNIDADE POSSUÍA, MEDIÇÃO DIRETA COM RAMAL DOTRADO SUBTERRANEO COM DISPLAY DO MEDIDOR, DIFICULTANDO AVISUALIZAÇÃO DAS LEITURAS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃOD | 04/05/17 | 02/06/17
2000098188 | 001008063036 | 305 | 11/04/17 | 01/04/17 | IMOVEL DESABITADO. TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA E NO MOMENTO O POÇO ESTA SEMBOMBAPREVISÃO DE VOLTAR O NORMAL NO FINAL DO MES DE ABRIL. | 19/04/17 | 02/06/17
12089554 | 001008063049 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MOACIR TEIXEIRA DA SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.OS TC´S E TP´S SÃO DO TIPO EXTERNO OS QUAIS ESTÃO FIXADOS EMUMAESTRUTURA HT.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 01 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.VERIFICAMOS QUE | 23/05/17 | 02/06/17
45009785 | 001008086805 | 306 | 04/04/17 | 01/04/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SEM OS BASTOES NAS CHAVES DADERIVAÇAO.NAO FOI POSSIVEL CONTINUAR OS DADOS DA MEDIÇAO POIS A BABINEONDEENCONTRA-SE ESTAVA TRANCADA E SEM CHAVE PARA NOSSO ACESSO. SOMENTE HAVIA O VIGIA ESSE QUE NAO SABE INFORMAR NADA, APENASQUE APEDREIRA ESTA DESATIVADA HA UNS 03 ANOS. | 13/04/17 | 02/06/17
3972194 | 001008230625 | 0 | 08/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE. A MEDIÇAO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO QUEFICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMAMMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE, TODA AÇAO FOIREGISTRADACOM FOTO, NO MOMENTO DA INSPEÇAO NAO | 17/04/17 | 02/06/17
7879334 | 001008288091 | 0 | 01/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDIVALDO SOUSA,REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL, MEDIÇÃO PROGRAMADA PARA THS CONVE. NO LOCALTAMBOEM E | 11/04/17 | 02/06/17
45353699 | 001008344057 | 306 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSTALAÇAO ENCONTRA-SE COM AS CHAVES ABERTA OU SEJA, O CLIENTEFOIENCONTRADO DESLIGADO.FECHAMOS AS CHAVES COM O OBJETIVO DE COLETAR OS ARQUIVOS DEM.MASSACOMPLETA.APOS O SERVIÇO A MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMO FOIENCONTRADA.VALE SALIENTAR QUE NESTE PERIODO CHUVOSO O CLIENTE RETIRA ASBOMBASDO RI | 27/04/17 | 02/06/17
12265573 | 001008387599 | 306 | 07/04/17 | 01/04/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA SOMENTE COM OS BASTÕES ABERTOS.A MESMA NÃO ESTÁ TRABALHANDO DEVIDO AS CHVAS, INCLUSIDE ATÉ ASBOMBAS QUE PUXAM AGUA DO RIO. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADAE BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA E TUBETE. | 18/04/17 | 02/06/17
43082531 | 001008393325 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LEILDES MENDES DOSSANTOSFUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUE FICA NAPARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADE TEM UMA CABINEABRIGADA.FOI TIRADA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORR | 08/04/17 | 02/06/17
4854306 | 001008418453 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IDUIR BOLDO.PROPIETARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE MADEIRA DE DOIS COMPARTIMENTOSQUE FICANA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE. FOI FEITOTODOS OSTESTES NA M | 20/04/17 | 02/06/17
4162 | 001009801638 | 207 | 18/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADOQUEO TP DAFASE B ESTAVA DANIFICADO. O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E AMEDIÇÃONORMALIZADA. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DETODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DO CONVENTO DAS MERCÊS. | 26/05/17 | 02/06/17
13200874 | 001009801759 | 305 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESABITADA E DESLIGADA.NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO NESTE LOCAL.O LOCAL ESTA SEM SINAIS DE QUALQUER ATIVIDADE REFERENTE APRODUÇÃO. | 22/05/17 | 02/06/17
45105245 | 001009801953 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DO CONJUNTORESIDENCIALMORADA DO SOL, LOCALIZADO NA VILA RIO GRANDE.ESTA UNIDADE POSSUIA UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM MEDIÇÃO NAMEDIDA13.8KV ATRAVES DE TC´S E TP´S. NO LOCAL HOUVE UMA TROCA DEPADRÃOPASSANDO A SER MEDIDO NA SAIDA DO TRANSFORMADOR QUE É O MESMO | 26/05/17 | 02/06/17
32709427 | 001009802161 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA COLMAQ LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SÃOCRISTOVÃO NA AVENIDA GUAJAJARAS EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL.ESTA UNIDADE TEM A MEDIÇÃO EXTERNA TOTALMENTE APARENTE, FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSOS DE SEGURANÇA~.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO INSTALAÇÃO PARAMETROS.COLETAMOS MEMORIADE MASS | 18/05/17 | 02/06/17
33318529 | 001009818912 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A)CLAUDILENE LIMA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA NA MESMAFOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR DESPROGRAMADO. FOI COLETADO OSARQUIVOS DE MM NO MEDIDOR ENCONTRADO. O MEDIDOR INSTAÇADO FICOUNORMAL OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO EST | 30/05/17 | 02/06/17
39154439 | 001009818920 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL GARLEZ.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000. FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃ | 27/05/17 | 02/06/17
2000016752 | 001006729973 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO IEMA DE AXIXA.LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 402. A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA E COM A TELEMETRIA CONECTADA ECOMUNICANDO.FOI REALIZADO OS TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTC'S.ONDE OS RESULTADOS FORAM NORMAIS E PROGRAMAÇAO EM CAMPO ESTA DEACORDOCOM A CADASTRADA N | 28/04/17 | 02/06/17
10877725 | 001007718924 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. IZAIAS DIAS DE ALMEIDARESPONSAVELPELA CONTRA CONTRATO. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO, NAO FOI POSSIVELREALIZAR OSTESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇAO EM FUNÇAO DO PERIODO DE INVERNO EESTARSEM OS MOTORES NO LOCAL. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADOQ | 13/04/17 | 02/06/17
10896932 | 001007718941 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE ANTONIO BORGESJUNIOR.FILHO DO PROPIETARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ATRASADO E FERIADOS DESATUALIZADOS.FOINORMALIZADOCOM A ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS ATRAVES DA REPOSIÇÃO DE DEMANDAS.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS T | 12/04/17 | 02/06/17
10783208 | 001006137080 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NERCI GONÇALVES OBEM.TITULAR DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:A INSTALAÇAO TRATA-SE DE UMA FAZENDA QUE POSS | 27/04/17 | 02/06/17
41516178 | 001006730042 | 0 | 24/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL DE ST AMARO, LOCALIZADO ASMARGENSDA MA NA ENTRADA DA CIDADE.A UNIDADE POSSUI EM TRANSFORMADOR FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃOGALVANIZADATOTALMENTE APARENTE,CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFOIENCONTRADA SELADA , TELEMETRIA CONECTADA E COMUNICANDO COMSERVIDOR DACE | 29/04/17 | 02/06/17
12949898 | 001007722387 | 305 | 25/04/17 | 01/04/17 | IMOVEL DESABITADO.NO MOMENTO A SERRARIA NÃO ESTA FUNCIONANDO.OBS: MEDIDOR ESTA NORMAL. | 29/04/17 | 02/06/17
3092569 | 001007458529 | 0 | 04/04/17 | 01/04/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JANILSON C. ARAUJOFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS DEFERRO QUEFICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTES PARAANALISE,TOD | 08/04/17 | 02/06/17
2110580 | 001009029423 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA MEDIÇÃO DIRETA DA AGROLUSA.PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E A MEDIÇÃO É DIRETA. A CAIXA É DEUMCOMPARTIMENTO E A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA.O TESTE DA AFERIÇÃO DO MEDIDOR NÃO APRESENTOU ERRO . TAMBEMANALIZAMOSA PROGRAMAÇÃO DO MEDI | 15/05/17 | 02/06/17
40333819 | 001009029430 | 201 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDSONPEREIRASILVA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE3COMPARTIMENTOS,A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM TUBETE.O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADODEACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI) COM TODOS OSPARÂMETROSNOR | 12/05/17 | 02/06/17
6272703 | 001009029434 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DE RIBAMAR DEFREITAS (MANUTENÇÃO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOSPITAL E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO 100%. PORQUE FORAMREMANEJADO ALGUNS EQUIPAMENTOS PARA OUTRO HOSPITAL.OBS: FOI SUBSTITUÍDO A BATERIA DO MEDIDOR.NÃ | 09/05/17 | 02/06/17
32960502 | 001009047763 | 0 | 20/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO PAULO LOPES,FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA FABRICA DE BLOCOS DA ESTRADA DA MAROBA.HAVIA UM APONTAMENTO DO LEITURISTA QUE A UNIDADE CONSUMIDORAESTARIALIGADA DIRETO,AO CHEGAR NO LOCAL OBSERVAMOS QUE HA UMA CAIXATRIFASICADESATIVADA NA FAIXAD | 28/04/17 | 02/06/17
30070305 | 001009049866 | 201 | 10/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ORESTES ALMEIDA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO ATO DAINSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE O MEDIDOR DE NÚMERO 33040009081 SEENCONTRAVA COM DEFEITO, VISOR COM UMA TARJA ESCURO. UNIDADE FOINORMALIZADA COM O SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A UNIDADE FIC | 19/05/17 | 02/06/17
43719556 | 001009051145 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA PEDRO BARBO NA ZONA RURAL DEMATÕESO TRASNPORTADOR DA UNIDADE COM POTENCIA 75 KVA ESTAR QUEIMADO,AMESMAENCONTRA-SE ALIMENTADA POR R | 04/05/17 | 02/06/17
35538402 | 001009053452 | 0 | 13/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ELINALDO, FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA PERFIL SERVICE EMPRESAESTA QUETRABALHA COM EQUIPAMENTOS DE SOLDA E MONTAGEM DE EXTRUTURASINDUSTRIAIS. O CONSUMO DO CLIENTE ESTAR ABAIXO DO ESTIMADO POIS A PRODUÇAOESTAR BEMLIMITADA POIS SEGUNDO | 20/04/17 | 02/06/17
38162390 | 001009053458 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FERNADO CALEGARI BRAIUMFUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA ÁEREA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: A INSTALAÇÃO ESTÁ UTILIZANDO ENERGIA DA ELETRONORTE DE 230KV.A SUBSTAÇÃO DA COMPANH | 11/05/17 | 02/06/17
8012075 | 001009053467 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA MEDICA LOCALIZADA NOCENTRO DACIDADE DE CAXIAS PROXIMO AO COMERCIAL GALDINO.SUA MEDIÇÃO É EXTERNA NA FRENTE DA CLINICA COM TRANSFORMADORFIXADO EMPOSTE, TUBULAÇÃO EM CANO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE ,CAIXA DEALUMINIO DE TRES COMPARTIMENTOS.ENCONTRAMOS A MEDIÇÃ | 25/05/17 | 02/06/17
2407213 | 001009073701 | 201 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARIA AUXILIADORA M.TEIXEIRA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DATRANSPORTADORA TRANSUL. FOI ENCONTRADO O MEDIDOR COM DISPLAYAPAGADO, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DA LEITURA ATUAL.A MEDIÇÃO QUE ERA DIRETA TEVE O SEU EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO | 27/04/17 | 02/06/17
38142119 | 001009078930 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROSINALDO BARBOSA .FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADO EMCAIXA DETRES COMPARTIMENTOS. COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI. COMCANAIS72/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO APLIC | 03/05/17 | 02/06/17
42591521 | 001009080635 | 0 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUCIANO P. DOS SANTOS .FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTE NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS | 27/04/17 | 02/06/17
1568000 | 001009080712 | 0 | 28/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AURELIO FILHOREPRESENTANTE .FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10,000 RTC 400/5 RTP 1/1.A UNIDADE POSSU | 05/05/17 | 02/06/17
36369183 | 001009080718 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | FOI VERIFICADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA E VERIFICADOAPROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR.OBS:O PROPIETARIO INFORMOU QUE VAI ABRIR UMA PADARIA A APARTIRDO MESDE JULHO.FOI FEITO O DOCUMENTO DE DEFICIENCIA TECNICA, POR QUE A CAIXADANIFICOU. | 15/05/17 | 02/06/17
6374476 | 001009080727 | 303 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DJALMA GONÇALVES DA SILVA(PROPRIETÁRIO).DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA. CAIXA DE MEDIÇÃO FORADOPADRÃO. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO OUTRA CAIXA DE MEDIÇÃO E COMA SUBSTITUIÇÃODO MED | 18/05/17 | 02/06/17
2000158784 | 001009102737 | 165 | 05/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FLEDISONVIEGAS,PROPRIETÁRIO RESPONSAVEL DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXA DE 3COMPARTIMENTOS LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DAUNIDADE, O MEDIDOR FOIPROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFÁRIO AT/BT COM CARGA DE PROGRA,A75,11, C | 13/04/17 | 02/06/17
43961551 | 001009142803 | 0 | 13/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL MUNICIPAL DO BAIRRO MARACANÃ,QUEFICA LOCALIZADO ATRAZ DA INTEGRAÇAO. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 225 KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇAOTOTALMENTE APARENTE EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA METALICA DE TRESCOMPARTIMENTOS. REALIZAMOS INSPEÇAO NESTA UNIDADE DEVIDO A QUEDA NO CO | 20/04/17 | 02/06/17
42138231 | 001009148043 | 303 | 19/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOAO LUIS SILVA SOUSA.FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE.FOI FEITO TODOS | 20/04/17 | 02/06/17
45378136 | 001009167789 | 201 | 26/04/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇLÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PEDRO DA CERAMICA,RESPONSAVEL PELA UNIDADE,. FOI ENCONTRADO MEDIDOR DIRETO COMPROBLEMAS NO DISPLAY APAGADO, NO MOMENTO EXISTIA UMA CORRENTEDE 50,3A EM UMA DAS FASES. A UNIDADE FOI NORMALIADA COM AINSTALAÇAÕ DE MEDIÇÃO INDIRETA FICANDO FUNCIONANDO NORMAL,S | 05/05/17 | 02/06/17
1000012 | 001009168101 | 0 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO, NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTENA MEDIÇÃOCOLOCANDO O PWS E FEITO A COMPARAÇÃO DAS CORRENTES E AS MESMASESTAVAMNORMAIS.A UNIDADE CONSUMIDORA, POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM MEDIDORDIRETODERRAMADO EM AT/BT COM CANAIS EM 78/10,000 RTC 1/1 RTC 1/1.A UNIDADE CONSUMIDORA SE TRAT | 26/04/17 | 02/06/17
9436170 | 001009168899 | 201 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DOSR.VALDIR GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA, FOIENCONTRADOMEDIDOR COMDISPLAY APAGADO.MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO INDIRETA COMPROGRAMAÇÃ | 09/05/17 | 02/06/17
11193226 | 001009176917 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:O RESPONSAVEL NÃO FORNECEU O NOME E TAO POUCO INFORMOU QUEIRIAACOMPANHAR A INSPEÇÃO ALEGANDO QUE A COMPANHIA EFETUOU U | 19/05/17 | 02/06/17
1316273 | 001009177844 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS LOPES VIANA.VIGILANTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA COM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO APARENTE PVC.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E EQUIPAMENTOS ENCONTR | 18/05/17 | 02/06/17
261459 | 001009177853 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JOSEI LIMA BRITOREPRESENTANTEPELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO OPWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETALIGADA NA BAIXA TENSÃO COM MEDI | 06/05/17 | 02/06/17
3182 | 001009177856 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSUE PINHEIRO CUNHA.GESTOR REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERI O MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAM | 12/05/17 | 02/06/17
350761 | 001009177862 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSAFA OLIVEIRAREPRESENTANTENO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOOTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS E 240/10.000 RTC - 1/1 RTP 1/1.A UNIDA | 06/05/17 | 02/06/17
41543329 | 001009177867 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MINERADOURA IMPAR LOCALIZADA NO PVMIRANDANO BAIRRO RURAL ITAMIRIM ROSARIO.UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADATOTALMENTE NO SISTEMA . EM CAMPO ENCONTRAMOS O IMOVEL SAQUEADOTOTALMENTE DESTRUIDO NA SUBSTAÇÃO HAVIA APENAS O MEDIDOR E ACHAVE DEAFERIÇÃO OS TC´S E TP´S NÃO ESTAVAM NO LOC | 05/05/17 | 02/06/17
4839 | 001009177876 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. TEN ROBERT P.DOS SANTOS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA,PROGRAMADA EM THS COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 200/5 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGA | 12/05/17 | 02/06/17
6272665 | 001009177878 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROSIER SOUSA DONASCIMENTO (SUPERVISOR TÉCNICO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: CONSUMO CAIU PORQUE ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA E TEMUMA PARTE DOS EQUIPAMENTOS DESATIVADOS. | 09/05/17 | 02/06/17
37996009 | 001009197229 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO DA SILVA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃODOMEDIDOR E RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMEN | 27/04/17 | 02/06/17
1017152 | 001009197267 | 303 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA POR CANAIS.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM C | 27/04/17 | 02/06/17
1671162 | 001009200586 | 303 | 17/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA REGIANE CASTROBRANCO FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇAO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE 3COMPARTIMENTO QUE ESTA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇAO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM O SEU GRUPOTARIFARICO AT/AT CO | 26/04/17 | 02/06/17
37863165 | 001009204984 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JUVENIL MENDES XAVIER.FUNCIONARIO DA UPA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:SEGUNDO O FUNCIONARIO, UNIDADE PASS | 12/05/17 | 02/06/17
40575391 | 001009204989 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HALIANDERSON GOMES DASILVA.GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:TRATA-SE DE UMA LOJA DA WOLSWAGEM E NO MOMENTO NÃO ESTAFUNCIONANDOTA PASSANDO POR TRACA DE EMPRESA AGENDADO A OUTRA EMPRESAASSUMIR PARAVOLTAR A FUNCIONAR 1 | 15/05/17 | 02/06/17
2000031761 | 001008420546 | 0 | 07/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTAONORMAIS. ESSA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA, A BOMBA FICOUDESLIGADA PORUM PERIODO PARA QUE SEJA SANADO UM VAZAMENTO NA TUBULAÇAO DEAGUA. A MESMA JA ESTA FUNCIONA | 17/04/17 | 02/06/17
31887747 | 001008422912 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.INDIAMIM CORTEZ DOSSANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS AFERIÇÃO NOMEDIDORE O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO | 13/04/17 | 02/06/17
3399079 | 001008425077 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO OLIVEIRA.FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA NO POSTE DE CONCRETO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARAANALISE, FOI | 20/04/17 | 02/06/17
7350589 | 001008447574 | 0 | 12/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE LUZIA DA SILVASANTOS.(ELETRICISTA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: CLIENTE ESTAVA PARADO VOLTOU A FUNCIONAR AGORA NO MÊS DEMARÇO. | 19/04/17 | 02/06/17
8055122 | 001008447822 | 201 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA POUSADA PAPULHA , A MEDIÇÃOFOIENCONTRADA SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO NOS SELOS DA CAIXA,PORÉM O MEDIDORESTAVA TRAVADO NA TELA DE TESTE DO DISPLAY ESEM COMUNICAÇÃO DOMEDIDOR COM O NOTEBOOK. APÓS ABRIR A CHAVEDE AFERIÇÃO E AGUARDAR ALGUNSSEGUNDOS O | 24/05/17 | 02/06/17
6355765 | 001008454034 | 311 | 27/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(A) ELIDA OLIVEIRARODRIGUES (SECRETÁRIA). MEDIDOR RETIRADO PARA ATUALIZAÇÃOTECNOLOGICA MEDIDOR SEM COMUNICAÇÃO COM A REMOTA SEM PERDA DEENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDIDOR, PEGAR RESÍDUO DE LEITURA. | 28/04/17 | 02/06/17
11843557 | 001008476657 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO, POÇO DA CAEMA. UMA VEZQUE O MEDIDOR 33050001224, JÁ ESTAVA FICANDO COM O DISPLAYESCURO EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DO SOL. TAMBÉM A CAIXA DEMEDIÇÃO ACRÍLICA ESTAVA TODA QUEBRADA E SEM TAMPA. DESTA FORMA,NORMALIZAMOS A MEDIÇÃO TIPO MEDIÇÃO FISCAL.O NOVO MEDIDOR F | 15/05/17 | 02/06/17
2000106481 | 001008478254 | 306 | 18/04/17 | 01/04/17 | ESTAMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE NÃO HA MAIS MEDIÇÃO.NO LOCAL FUNCIONAVA UM CURSO MOVEL NA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DECOOURO.O ONIBUS MOVEL FICOU NO LOCAL NO MAXIMO DOIS MESES.RETIRAMOS FOTOS DO LOCAL. | 27/04/17 | 02/06/17
2401630 | 001008481098 | 0 | 14/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)o WELIIGNTON DOS SANTOSDIAS, FUNCIONÁRIO DA INSTALAÇÃO. MEDIÇÃO INSTALADA EMSUBESTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTOGALVANIZADO APARENTE. VERIFICAMOS OS PARAMETROS DO MEDIDORESESTÃO DE ACORDO COM A ATIVIDADE CADASTRADA, RETIRAMOS OSARQUIVOS D | 24/04/17 | 02/06/17
6337490 | 001008481118 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRSENÇA DO SR. RISIOMAR DE CÁSSIOREISMATOS (VIGILANTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTODAINSPEÇÃO.TRATA-SE DA CASA DO EX-PREFEITO DE BACABAL. CONSUMO CAIUPORQUEELE SE SEPAROU. ESPOSA COM OS FILHOS SAÍRAM DA CASA. E AGORAELESMORAM S | 09/05/17 | 02/06/17
2000004846 | 001008506317 | 0 | 26/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE NILTON SALES BARROS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO IN | 04/05/17 | 02/06/17
2723182 | 001008506331 | 0 | 14/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDUARDO CARDOSO,REPRESENTANTE DA UNIDADE, FOI FEITO TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWS E A MESMA ESTÁ NORMAIS. NO MOMENTO VERIFICAMOS ECOMPARAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTÃO NORMAIS. | 20/04/17 | 02/06/17
38302574 | 001008506334 | 0 | 05/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA GASPAR LOCAÇOES DE CONTANER LOCALIZADONABR KM 21 SAINDO DE SÃO LUIS.ESNCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA COMSELOSSEREAIS CEMAR. TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.REALIZAMOS OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S (PARAISSO PEDIMOS QUE O FUNCIONARI | 12/04/17 | 02/06/17
4502 | 001008506337 | 0 | 03/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LUIS FERNANDO(MESTRE DEOBRAS)FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESSA UNIDADE TRATA-SE DO PREDIO DE DIREITO DA UFMA LOCALIZADONO CENTROEM FRENTE AO TEATRO.ESSA UNIDADE ENCONTRA SE EM REFORMA TOTALMENTE DESOCUPADA E NOLOCALA APENAS OS OPERARIOS DA REF | 08/04/17 | 02/06/17
2354004 | 001008549833 | 0 | 06/04/17 | 01/04/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FABRICA DE BLOCOS PREDEMIX LOCALIZADANODESTRITO INDUSTRIAL DO MARACANÃ EM FRENTE A LIMPEL.ESTA UNIDADE POSSUI UM CONJUNTO SERTA COMO MEDIÇÃO QUE FICAFIXADAEM POSTE EXTERNO A UNIDADE.ENCONTRAMOS A MEDIÇÃO SELADA COMSELOSSEREAIS METALICOS CEMAR.REALIZAMOS TESTE DE SATURAÇÃO DO | 13/04/17 | 02/06/17
43066552 | 001008550413 | 0 | 27/04/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCIO ALEXANDRE TINOCOARÃO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM HORARIO ADIANTADO E FERIADOS DESATUALIZADOS FOIATUALIZADOSATRAVES DA REPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇAO E O ME | 04/05/17 | 02/06/17
5840147 | 001008550416 | 309 | 05/04/17 | 01/04/17 | UNIDADE CORTADA E LIGADA A REVELIA DA CEMAR PASSANDO PELOMEDIDOR.UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O DESLIGAMENTO DA MESMA.OBS:NO MOMENTO QUE CHEGAMOS, O PESSOAL QUE ESTAVA NA CASASAIRAM PARANÃO NOS ATENDER.UNIDADE ESTAVA IRREGULAR A MESMA FICOUDESLIGADA. | 12/04/17 | 02/06/17
31257689 | 001008580037 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA BOATE DA LAGORA DA JANSEN ENTRE AACADEMIA E ACHURRASCARIA PASSO FUNDO.A ORDEM DE SERVIÇO TINHA A OBSERVAÇÃO PARA CONFIRMAR SE AUNIDADE ESTAVADESLIGADA EM CAMPO. ENCONTRAMOS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AUNIDADE LIGADAEM CAMPO, PORÉM A MESMA ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA (SEMCARGA) | 11/05/17 | 02/06/17
43021940 | 001008580040 | 0 | 18/04/17 | 01/04/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIO RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA .A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRAMPO TARIFARICO.FOI REALIZADO TODOS OS TEST | 26/04/17 | 02/06/17

## SQL
Select Cod_Un_Cons,Cod_Simpl_Os,Cod_Irreg,Dta_Serv,Cmpt_Fisc,Obs,Data_Baixa,New_Column64333 From Pi_Inspecao_Sap_1 where dta_serv >= '01/04/17'