## Exportar Planilha
COD_UN_CONS | COD_SIMPL_OS | COD_IRREG | DTA_SERV | CMPT_FISC | OBS | DATA_BAIXA | NEW_COLUMN64333
2000052572 | 001009967448 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃOCEMAR, TRATANDO-SE DA SUBESTAÇÃO DE 15 KV DO SUPERMERCADOMATEUS. A MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO SOBRE APAREDE A MESMA ESTAVA BLINDADA. FOI INSPECIONADO OS CABOS DETENSÃO E CORRENTE E AMBOS ESTÃO NORMAIS, INCLUSIVE NO PADRÃ | 02/06/17 | 12/06/17
41102942 | 001010028697 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARILSON CASTRO PINHEIRO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO EAMOBOS ESTÃONORMAIS.O MEDIDOR ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DEC | 30/05/17 | 12/06/17
2385341 | 001010075566 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO JUNIOR.ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA EMPRESA COBRAÇO DA BR 135 EM FRENTE A AMBEV.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADECONSUMIDORA.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS EELETRODUTO A | 30/05/17 | 12/06/17
3743 | 001010147587 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): DERIVALDO TORRESFUNCIONARIO E PRESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROCESSANDO EM AT AT RTC125/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10000 FOI FEITO O TESTE COM O PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO FOI FEITO O TE | 06/06/17 | 12/06/17
5616867 | 001008548608 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO. RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA CLINICA DE IMAGEM DE ARIRI.MEDIÇÃO EXTERNA COM PADRÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AMEDIÇÃO FOIENCONTRADA SELADA E SEM SINAIS DE VIOLAÇÃO.]FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S E | 26/05/17 | 12/06/17
44235463 | 001009537061 | 305 | 29/05/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇAO, FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADOCOMPARAFUSO DE SEGURANÇA, POREM UNIDADE ENCONTRA-SE DESABITADA,SEMATIVIDADES E SEM CARGA. MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE. OBS: NAO AFERIMOS O MEDIDOR MAS TESTAMOS AS TRES BOBINAS DOEQUIPAMENT | 31/05/17 | 12/06/17
5053 | 001009665133 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.GRACI ATRAIDE DINIZ.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC205/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 150/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS | 22/05/17 | 12/06/17
2000023611 | 001009775930 | 305 | 19/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE LIGADA EM CAMPO(LG)MAS ESTA FECHADA E DESABITADA, FOISÓCONSTRUIDA MAS NUNCA FUNCIONOU.TRATA-SE DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) FOI TIRADO FOTOS ECOLHIDO ASMEMORIAS DE MASSA(MM). | 26/05/17 | 12/06/17
7091753 | 001007625155 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JODO AMERICO DEOLIVEIRA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM MUFIA SUBTERRANEA COMELETRODUTOPVC E CAIXA DE UM COMPARTIMENTO, QUE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADAO MESMO POSSUI LIGAÇAO SECUNDARIA DOS 7CB E 7PSP | 07/06/17 | 12/06/17
224308 | 001007662229 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO LINO RIBEIRO,RESPONSAVEL DA UNIDADE. FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIRO MEDIDOR E O DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOIVERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DE MM. OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA | 22/05/17 | 12/06/17
45105245 | 001009801953 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CANTEIRO DE OBRAS DO CONJUNTORESIDENCIALMORADA DO SOL, LOCALIZADO NA VILA RIO GRANDE.ESTA UNIDADE POSSUIA UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM MEDIÇÃO NAMEDIDA13.8KV ATRAVES DE TC´S E TP´S. NO LOCAL HOUVE UMA TROCA DEPADRÃOPASSANDO A SER MEDIDO NA SAIDA DO TRANSFORMADOR QUE É O MESMO | 26/05/17 | 12/06/17
11518389 | 001009827376 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SAMARA REGINA DE SOUSASALESFUNCIONARIA DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. A MEDIÇ | 08/06/17 | 12/06/17
44949709 | 001009853886 | 115 | 18/05/17 | 01/05/17 | AUTUAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDINALDOMARQUES,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO ATO DAINSPEÇÃO A CAIXADE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE DEVIDAMENTE SELADA EEM SEU PERFEITO ESTADO DECONSERVADO, SOMENTE COM O VIDRODANIFICADO. PORÉM FOI IDENTIFICADO QUEO MEDI | 24/05/17 | 12/06/17
65625 | 001008827655 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA A INSPEÇÃO NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADA A INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOIVERIFICADO APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIADE MASSAOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE (2) DOISCOMPARTIMENT | 18/05/17 | 12/06/17
6272665 | 001009177878 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROSIER SOUSA DONASCIMENTO (SUPERVISOR TÉCNICO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: CONSUMO CAIU PORQUE ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA E TEMUMA PARTE DOS EQUIPAMENTOS DESATIVADOS. | 09/05/17 | 12/06/17
12089554 | 001008063049 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MOACIR TEIXEIRA DA SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.OS TC´S E TP´S SÃO DO TIPO EXTERNO OS QUAIS ESTÃO FIXADOS EMUMAESTRUTURA HT.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 01 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.VERIFICAMOS QUE | 23/05/17 | 12/06/17
36292431 | 001009697185 | 201 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDA SÃO BERNARDO LOCALIZADA NAZONA RURAL NA RD MA 034 KM 15, SENTIDO CAXIAS BURITI BRAVO, DOLADO ESQUERDO DA VIA. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DEMEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO, PORÉM O MEDIDORENCONTRAVA-SE TRAVADO NA TELA TESTE DO DISPLAY E TENTAMOS PUXA | 24/05/17 | 12/06/17
2000083830 | 001008637445 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JORGE LENO M.FERREIRA.INQUILINO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSA POR UM CANO DE FERRO, FOICO | 15/05/17 | 12/06/17
39183854 | 001008874556 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JARLEN CARDOSO(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 13,8KV COM CAIXAS DETRESCOMPARTIMENTOS E RAMAL SUBTERRANEO (MUFLA) MEDIÇÃO DE LIGAÇÃOINDIRETACOM TC 75/5 E TP70/1 ELETRODUTO E FIAÇÃO SECUNDARIA DO TC E TPTOTALMENTE | 18/05/17 | 12/06/17
35568565 | 001009053454 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MATHEUS DA SILVA SOUSA(SERVIÇOS GERAIS).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DA FACULDADE FEBAC. CONSUMO CAIU PORQUE FEVEREIRO ÉFÉRIAS.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR O MEDIDOR. OS ALICATES DO NOSSOPWS NÃO ENCAIXARAM NOS CONDU | 11/05/17 | 12/06/17
42111325 | 001009169109 | 115 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA DE LOCAÇÃO, LOCALIZADANAVILA MARANHÃO AO LADO DA YARA FERTILIZANTES. ENCONTRAMOS ESTAMEDIÇÃOCOM A CAIXA METÁLICA E DE 3 COMPARTIMENTOS SELADA, ESEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A CORRENTE NAFASE C ENCONTRAVA-SE ERRRADACONFIR | 18/05/17 | 12/06/17
37704369 | 001009312219 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ALEXANDRE ARAUJO DA CRUZ.FUNCIONARIO RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO, QUEFICA LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.OS CABOS QUE SAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO PASSAM POR UMCANO D | 19/05/17 | 12/06/17
32473954 | 001009606112 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARLUCIASILVIA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOISUBSTITUIDO QUE FOI ENCONTRADO DESPROGRAMADO. MEDIDOR INSTALADOFOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DA POUSADA OASIS, MEDIDOR C | 06/06/17 | 12/06/17
3425 | 001009793687 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.AIRTON SENA. FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SUBTERRANEO EM CAIXADE TRESCOMPARTIMENTOS COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃODA CEMARUNIDADE SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/BS COM OS CANAIS 240/10000R | 25/05/17 | 12/06/17
37510432 | 001009827409 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA CENTAURO LOCALIZADA NO SHOPINGRIO ANIL.ESTA UNIDADE ESTA NA SALA DE MEDIÇÃO DE BT NO SEGUNDO PISOPROXIMO AADMINISTRAÇÃO.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS NO MEDIDOR, COMPARAMOSTENSÃO ECORRENTES COM AMPER | 30/05/17 | 12/06/17
36611294 | 001009992367 | 305 | 29/05/17 | 01/06/17 | TRATA-SE DO POÇO DA ODEBRECH O MESMO PAROU DE FUNCIONAR POR QUEESTAEM REFORMA.SEGUNDO INFORMAÇOES DOS TRABALHADORES TERCERIZADOS,QUE NOFINAL DO MES VOLTARIA A FUNCIONAR.AS CORRENTES REALMENTE ESTÃO ZERADAS NO MOMENTO NÃO ESTAFUNCIONANDONADA. FOI TIRADO FOTOS, A BOMBA D'AGUA ESTA TOTALMENTEDESLIGADA. | 05/06/17 | 12/06/17
38332481 | 001010109557 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROGERIO SILVA(ENCARREGADO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CLIENTE INFORMOU QUE NO PERIODO DE INVERNO CONSUMO CAIDEVIDO ABAIXA SAIDA DO SEU MATERIAL. | 30/05/17 | 12/06/17
5492084 | 001008230627 | 305 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA FAZENDA QUE HOJE NÃOFUNCIONAESTA ATIVIDADE MAIS NO LOCAL.NO LOCAL HA UMA CASA MAIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVIANINGUEM,O LOCAL ESTAVA FECHADO COM CORRENTES E CADEADO.NO LOCAL HOJE É UM LOTEAMENTO. | 05/05/17 | 12/06/17
1567535 | 001009029422 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA EMPRESA QUE CONSTROI TORRES DETRANSMISSAO(INCOMISA)LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM FRENTE A TERMARLOGISTICAENCONTRAMOS NO LOCAL APENAS O VIGILANTE QUE NOS INFORMOU QUE AOBRAPAROU E NO LOCAL NÃO ESTA TENDO ATIVIDADES. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO ASCORRENTES DA FASE A E CZ | 18/05/17 | 12/06/17
1088696 | 001009339801 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: EMERSON MONTEIROREPRESENTANTE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNDIADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS , COM CANAIS EM 180/10 | 11/05/17 | 12/06/17
1567160 | 001009907266 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELSON BASTOS CARDOSO,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE SELADA COMPROGRAMAÇÃO AT/AT RTC 200/5 RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOSEST | 02/06/17 | 12/06/17
14158375 | 001008063034 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA MEDIÇÃO DE 0,6RV DO PROJETO DENOCS.NÃO FOI POSSIVEL A REALIZAÇÃO DOS TESTES NA MEDIÇÃO POIS NÃOHAVIA CARGASUFICIENTE PARA AS ATIVIDADES JA QUE A PESSOA QUE LIGAVA ABOMBA NÃO ESTAVA NA CIDADE NO MOMENTO.APENAS OS ARQUIVOS DE MEM | 07/06/17 | 12/06/17
5653240 | 001009080726 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTAUNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA FÁBRICA DE LATICINIO ZEROGRAU. FOI REALIZADO TESTES EM TODA A MEDIÇÃO E OS RESULTADOSENCONTRADOS ESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL. FOI OBSERVADO QUEO SELO DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ELETRONICO ESTAVA MUITO OX | 31/05/17 | 12/06/17
11192530 | 001009285791 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ELIZIANE LIMA ROSA,ADMINISTRADORADO CAMPOS. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARÂMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: SEGUINDO A ACOMPANHANTE, NÃO HOUVE REDUÇÃO D | 11/05/17 | 12/06/17
4553 | 001009818923 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. KATIA GUTERES.FUNCIONARIA DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA QUE ESTA DENTRO DE UMACABINE DEFERRO QUE FICA LOCALIZADA DENTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, VERIFICADO TODAS ASFUNÇOESDA MEDIÇÃO E AMBOS ES | 26/05/17 | 12/06/17
3077 | 001010029779 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO RALIZADA NA PRESENÇA DO SR° JOSE MARIA CORREAFUNCIONARIOREPRESENTANTE DA INSTALAÇAO. MEDIDOR INSTALADO EM SUBSTAÇAO AEREA EM CAIXA TAFF DE UMCOMPARTIMENTOCOM ELETRODUTO PVC. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTAO DE ACORDOCOM OCADASTRADO NO SISTEMA E ENCONTRADO EM CAMPO. RTC 500 | 05/06/17 | 12/06/17
2000001525 | 001009177849 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA ELIANE VICENTE,SUPERVISORA DAUNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO E BLINDADO FORAO REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇAO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAIS MEDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.(SELO EAT 2510482 C | 31/05/17 | 12/06/17
41543329 | 001009177867 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MINERADOURA IMPAR LOCALIZADA NO PVMIRANDANO BAIRRO RURAL ITAMIRIM ROSARIO.UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADATOTALMENTE NO SISTEMA . EM CAMPO ENCONTRAMOS O IMOVEL SAQUEADOTOTALMENTE DESTRUIDO NA SUBSTAÇÃO HAVIA APENAS O MEDIDOR E ACHAVE DEAFERIÇÃO OS TC´S E TP´S NÃO ESTAVAM NO LOC | 05/05/17 | 12/06/17
40981225 | 001009204990 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA AGUA MINERAL SÃO LUIS LOCALIZADA NOBAIRRO DAMAIOBINHA.A MEDIÇÃO DESTA UNIDADE É EXTERNA EM RECUO NA FRENTE DA EMPRESA,PADRÃOCOM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTO. TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENTEAPARENTE.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLÇÃO.REALIZAMOS OS T | 10/05/17 | 12/06/17
1503 | 001009232409 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO IFMA DO APEADORA. MEDIÇÃO LOCALIZADA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADACOMALIMENTAÇÃO EM 128 KV. A MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA E SEMINDICIOSDE IRREGULARIDADE. FOI RETIRADA AS CORRENTES ELÉTRICAS FORA DAUNIDADECONSUMIDORA E AO COMPARAR CO | 11/05/17 | 12/06/17
4101472 | 001009232436 | 306 | 26/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DEMOLIDO. | 31/05/17 | 12/06/17
36486570 | 001009285813 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALTER BATISTA ALVES(VIGILANTE)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.CONTINUA SEM ATIVIDADES A FACULDADE QUE ERA PARA FUNCIONAR NOLOCALNÃO CHEGOU A FUNCIONAR E NO MOMENTO ESTA TIRANDO O RESTANTE DASCOISASQUE TINHA NO PREDIO PARA OUTRO | 19/05/17 | 12/06/17
11810217 | 001009312208 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª NAJARA COSTA FUNCIONARIADA CONTACONTRATO. MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO , FOI ATUALIZADOATRAVES DACARGA QUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICO | 06/05/17 | 12/06/17
11102751 | 001009312269 | 165 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NICODEMOS FERREIRAGUIMARÃES, RESPONSÁVEL E REPRESENTANTE PELA UC. NA MESMA FOIENCONTRADO DERIVAÇÃO ANTES DA MEDIÇÃO, SAINDO DO POSTE DACEMAR, SEM REGISTRAR CORRETAMENTE TODO CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE DESDE 11/04/2017 A 09/05/2017.A UNIDADE FICOU REGU | 16/05/17 | 12/06/17
2461862 | 001009339827 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ANTIGA SEDE DA POLICIA RODOVIARIAFEDERAL.LOCALIZADA AO LADO DA DPL NO TIRIRICAL EM FRENTE AO MURO DOAEROPORTO.NESTE LOCAL HOJE É APENA DEPOSITO DE CARROS APREENDIDOS EVIATURASSUCATEADAS.TENDO COMO CARGA SOMENTE UMA TV,FRIGOBAR NA GUARITA E ALGUMASLAMPADASNO LOCAL. NÃO FOI P | 12/05/17 | 12/06/17
40003843 | 001008928819 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOÃO DE DEUS.FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATAT. RTC75/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 3150/10,000 FOI FEITO O TESTE COM PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DESATURA | 19/05/17 | 12/06/17
7871198 | 001008983169 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA NO CENTRO DA CIDADE DECAXIAS EMFRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.O LOCAL POSSUI UM TRANSFORMADOR FIXADO NA CAIXA DE PASSAGEM,CAIXAMETALICA DE DUAS TAMPAS E UM COMPARTIMENTO QUE ENCONTRAMOS SEMSELOE OS CABOS DA CARGA QUE POSSIVELMENTE FORAM SUBSTITUIDOS PORSEREMISO | 25/05/17 | 12/06/17
2642956 | 001009023741 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA LOJA DE ELETRO DOMESTICOS MOVELAR DOBAIRROMAIOBÃO NA ESTRADA DE RIBAMAR.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO QUE É METALICADE TRESCOMPARTIMENTOS SELADA SEM VESTIGIOS DE VIOLAÇÃO.A TUBULAÇÃO É GALVANIZADA E TOTALMENTE APARENTE. A UNIDADE NÃOPOSSUIOUTRA FONTE DE ALI | 10/05/17 | 12/06/17
32925090 | 001009080716 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE NONATO LUZA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O ADR E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM THSCOM CANAISEM 120/10000 RTC 200/5 RTP 1/1.NO MOMENTO VERIFICA | 26/05/17 | 12/06/17
9436170 | 001009168899 | 201 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DOSR.VALDIR GUIMARÃES, REPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA, FOIENCONTRADOMEDIDOR COMDISPLAY APAGADO.MEDIDOR INSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROSMÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.MEDIÇÃO INDIRETA COMPROGRAMAÇÃ | 09/05/17 | 12/06/17
11192718 | 001009177842 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CLEITON MACEDOBANDEIRA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. FORAM FEITOS TODOS OSTESTES NA MEDIÇÃO, A MESMA ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A CAIXA ESTAVA E CONTINUOU SELADA E BLINDADA. O CONSUMIDORPOSSUIA UM PARCELAMENTO, DE 1300 REAIS, CONFORME ACOMPANHANTEQUE J | 01/06/17 | 12/06/17
261459 | 001009177853 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª JOSEI LIMA BRITOREPRESENTANTEPELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE DA MEDIÇÃO APLICANDO OPWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETALIGADA NA BAIXA TENSÃO COM MEDI | 06/05/17 | 12/06/17
350761 | 001009177862 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOSAFA OLIVEIRAREPRESENTANTENO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOOTESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS E 240/10.000 RTC - 1/1 RTP 1/1.A UNIDA | 06/05/17 | 12/06/17
4839 | 001009177876 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. TEN ROBERT P.DOS SANTOS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E A MESMA ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA,PROGRAMADA EM THS COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 200/5 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGA | 12/05/17 | 12/06/17
7091834 | 001001875938 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE.MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUE ESTAFIXADA NA PAREDE DA CASA DA BOMBA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SEM SELOS NA CAIXA E NA BASE DOMEDIDOR.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APREÇÃO DOEQUIPAMENTO PWSE AMBOS ESTÃO NORMAIS.A MED | 07/06/17 | 12/06/17
38268686 | 001009204985 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OS PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTAS,COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 200/5 RTP 1/1.NO MOMENTO | 18/05/17 | 12/06/17
1589 | 001009232422 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LETYCIA GIZELE FERREIRAGUIMARAES.(FUNCIONARIA DA CONSTRUTORA)REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA NO POSTE NO PADRÃO DE MEDIÇÃO FISCAL, CLIENTEEM TRAFODE 75 KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E ENCONTRADO EM C | 15/05/17 | 12/06/17
37943150 | 001009232431 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DESABITADO.CONTINUAVA SEM FUNCIONAMENTO. | 19/05/17 | 12/06/17
11655866 | 001009285798 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROBERTO AGENOR SILVA ,PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO , FOI ATUALIZADO ATRAVES DACARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS TODOS OSTESTES NOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO DENTRO DOS PARAMENTROS NORMAIS.A MEDIÇÃO | 06/05/17 | 12/06/17
7871104 | 001009285840 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA TORRE DA CLARO DE TELECOMUNICAÇÕESQUEESTA LOCALIZADA PROXIMO A POLICIA FEDERAL DE CAXIAS.NESTE LOCAL NÃO ENCONTRAMOS MEDIDOR, ENCONTRAMOS APENAS A TAMPADO BONERNO CHÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO TOTALMENTE DESTRUIDA, OS CABOSROUBADOS,OTRANSFORMADOR FOI JOGADO NO CHÃO RETIRADO O | 25/05/17 | 12/06/17
35867317 | 001009312214 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO NA MEDIÇÃO. | 11/05/17 | 12/06/17
44722950 | 001009312239 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA HAYDE DAYANNY ABADEHAIDAR,COORDENADORA DO CRAS.FOI ENCONTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E BLINDADA, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARÂMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA EBLINDADA, COMPARAFUSO DE SEGURANÇ | 11/05/17 | 12/06/17
44083876 | 001009333325 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCO FIRMINO DA SILVA.CORDENADOR DE MANUTENÇÃO REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSEQUIPAMENTOS INSTALADOS EM C | 15/05/17 | 12/06/17
10421489 | 001009339769 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LIVIO PEREIRA DA SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: SEGUNDO INFORMAÇOES DOF | 15/05/17 | 12/06/17
1654799 | 001009339809 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA COMPANHIA CEMAR.MEDIÇÃOENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA MODELO MEDIÇÃO FISCAL.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DOEQUIPAMENTOPWS. REALIZADO AS SATURAÇÕES DOS TC´S E AMBAS ESTÃO NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARI | 30/05/17 | 12/06/17
33729391 | 001001620021 | 306 | 09/05/17 | 01/05/17 | CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO PORDEFINITIVO. | 15/05/17 | 12/06/17
39398958 | 001001620075 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WILSON OLIVEIRA.UNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARAANALI | 29/05/17 | 12/06/17
11194761 | 001001619899 | 303 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EMILSON REZENDEELETRICISTAFUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM BATERIA RUIM E COM A FIAÇÃO SECUNDARIA SEM OSTERMINAISO2 HAL.FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E AINSTALAÇÃODOS TERMINAIS.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO,REALIZAMOS TODOS OST | 05/06/17 | 12/06/17
8721629 | 001008425081 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ANTIGO DEPOSITO DE AÇUCAR DINALY. HOJEO PONTOFOI VENDINDO, POREM NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM E NENHUMAATIVIDADE.O LOCAL ENCONTRA-SE FECHADO COM PLACA DE ALUGUEL.NÃO HA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CORRENTES ZERADAS)COLETAMOS MEMORIADE MASSA COMPLETA POR CANAIS.INFORMAÇOES CON | 26/05/17 | 12/06/17
2758989 | 001008580036 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA PADRÃO DOCLIENTETIPO MEDIÇÃO FISCAL.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇAÕ DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SE NÃOFOI ENCONTRADO NENHUMA IRREGULARIDADE. OS QRQUIVOS DE MEMORIADE MASSAFORAM RETI | 19/05/17 | 12/06/17
3612236 | 001008601149 | 306 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO PORDEFINITIVO.OBS: EQUIPAMENTOS DA CEMAR FORAM RECOLHIDOS. | 08/06/17 | 12/06/17
38978780 | 001009370005 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROSIVALDO FRANÇA PEREIRA.PROPRIETARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO PASSAM POR UM CA | 31/05/17 | 12/06/17
2000058922 | 001008637443 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, A QUEDA DE CONSUMO ÉOCASIONADA PORQUE FOI DESATIVADA UMA SALA COM AR CONDICIONADODE18.000 BTUS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃOC | 11/05/17 | 12/06/17
4284623 | 001008715648 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO DE ASSIS DASILVA COSTA(ENCARREGADO DA MANUTENÇÃO)DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRA, TAMPA DA MEDIÇÃO SEM O VIDRO.SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO .UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO VIDRO NA TAMPA DE MEDIÇÃO.OBS:MEDIDOR FOI FATURADO PAR | 31/05/17 | 12/06/17
7831064 | 001009471514 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)OTERVALDO PEDRO,RESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS EELETRODUTO PVC COM MUFIA SUBTERRANEA.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM LIGAÇAOSECUNDARIA DOSTCS NAS CORES PADRAO DA CEMAR COM ME | 07/06/17 | 12/06/17
2447703 | 001009531638 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FERNANDO DAMASCENORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DA MESMA EMPRESA DO RAMO DEMONTAGEMDE ESTRUTURA METALICAS.O PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E O MESMO É COMPOSTO POR CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS COM ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.A CAIXA FOIENCONTRADAS | 10/05/17 | 12/06/17
30564375 | 001009582007 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RENILDO SOUSA.FUNCIONARIO.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA EM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO PVCVERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOMATIVIDADE CADASTRADA (B.I) EM SEGUIDA RETIRAMOS OS | 10/05/17 | 12/06/17
1775740 | 001009636038 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAYFRAN DOS REIS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1RTP 1/1 FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDOEMPERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA 03COMPART | 22/05/17 | 12/06/17
7871252 | 001009697073 | 201 | 13/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO ANTONIORESPONSAVELE PROPRIETÁRIO DA UNIDADE. NA MESMA FOI ENCONTRADOMEDIDOR COM DISPLAYAPAGADO. FOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR, FICANDONORMAL, O MESMO FOIAFERIDO E OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS, AUNIDADE TR | 23/05/17 | 12/06/17
12172923 | 001008874548 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MOACIR TEXEIRA DASILVA, REPRESENTANTE DA UNIDADE. OS TCS E TPS SÃO DO TIPOEXTERNO OS QUAIS ESTÃO FIXADOS EM UMA ESTRUTURA HT. A CAIXA DEMEDIÇÃO É SELADA E METALICA DE 1 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.VERIFICAMOS | 26/05/17 | 12/06/17
35117709 | 001008874554 | 136 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTO SOUSA, CASEIRORESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO ABERTA ACAIXA TAF ONDE FICAM OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA, DESTAUNIDADE CONSUMIDORA. A FIAÇÃO SECUNDÁRIA QUE COMPÕE O CIRCUITODOS TCS ESTAVAM ROMPIDOS NA FASE B, DEIXANDO ASSIM DE | 23/05/17 | 12/06/17
30921844 | 001008902054 | 306 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO''PROVISORIO''. | 06/05/17 | 12/06/17
2000043404 | 001008928810 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ MARIO FERREIRALIMA,FUNCIONARIO DA UPA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO. FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇAE TUBETE.OBS:, | 06/05/17 | 12/06/17
33468806 | 001008956377 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MONTEIRO SANTOS SOUSA(VIGIA)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: TRATA-SE DA ESCOLA JOÃO PEDRO FREITAS E NO MES DE 03 NÃOTEVE AULASPOR ISSO O CONSUMO CAIU.OBS:FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 19/05/17 | 12/06/17
30070305 | 001009049866 | 201 | 10/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ORESTES ALMEIDA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO ATO DAINSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE O MEDIDOR DE NÚMERO 33040009081 SEENCONTRAVA COM DEFEITO, VISOR COM UMA TARJA ESCURO. UNIDADE FOINORMALIZADA COM O SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. A UNIDADE FIC | 19/05/17 | 12/06/17
1966111 | 001009053447 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADAESTA MEDIÇÃO TRATA-SE DE UMA SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS EM RAMAL COM ELETRODUTO GALVANIZADO PARCIALMENTEAPARENTEA MESMA TRATA-SE DA CAIXA ECONOMICA QUE SEGUNDO O PEDREIRO QUEESTAVANO LOCAL: O IMOVEL ESTA EM REFORMA DES DE 2016 E TEM PREVISÃOPARAO TERMINO NO FIN | 19/05/17 | 12/06/17
3812308 | 001001620064 | 303 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROMARIO FERREIRA GARCIA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTES | 27/05/17 | 12/06/17
4740 | 001009053466 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | IMOVEL DESABITADO COM MEDIÇÃO INDIRETA DESATIVADA.NO LOCAL FOI ENCONTRADO SOMENTE O VIGILANTE E A OBRA DE REFORMADOPREDIO ESTA PARADA.A ILUMINAÇÃO USADA NO INTERIOR DO PREDIO ESTA SENDO USADA DOMEDIDOR30200052745. | 18/05/17 | 12/06/17
41542470 | 001009738585 | 306 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ANTIGA FABRICA DE BLOCOS QUE HOJEJA NÃOFUNCIONA MAIS.ENCONTRAMOS A UNIDADE DESLIGADA E SAQUEADA,OS PARAMETROS DECOBRE QUEENERGIZAM OS TC´S E TP´S E TODA CABEAÇÃO DE COBRE QUE EXISTIANO LOCALO VIGIA NOS INFORMOU QUE O LOCAL FOI VENDIDO SEGUNDO ELE PARAFRIBAL.O CORPORATIV | 18/05/17 | 12/06/17
12282370 | 001009793680 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI NIDENTIFICADO QUE O MESMO SE ENCONTRAFECHADOE DESOCUPADO SEM FUNCIONAMENTO.POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL A TER ACESSO NO SISTEMA DACEMAR QUESE ENCONTRA (CR) | 25/05/17 | 12/06/17
4162 | 001009801638 | 207 | 18/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI DETECTADOQUEO TP DAFASE B ESTAVA DANIFICADO. O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E AMEDIÇÃONORMALIZADA. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DETODA A AÇÃO.CLIENTE TRATA-SE DO CONVENTO DAS MERCÊS. | 26/05/17 | 12/06/17
5619530 | 001006631588 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA.CLERES DA GRAÇA.DIRETORA RESPONSAVEL DA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DE ESCOLA DA REDE PUBLICA ESTADUAL.TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETIDOS A TESTES E OSRESULTADOS ESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL.TODA PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E OS ARQU | 26/05/17 | 12/06/17
31545145 | 001009818911 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RAIMUNDO .FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. NÃO FOI POSSIVEL VERIFICART | 26/05/17 | 12/06/17
10578159 | 001009827368 | 301 | 25/05/17 | 01/05/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARLINDO AMARAL,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRILICA A QUAL ESTA FIXADA NO POSTE.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESSAINSTALAÇÃO AT ATVERIFICAMOS QUE OS CABO | 31/05/17 | 12/06/17
2000039391 | 001009827396 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MEIRELES, GERENTERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO ARMAZEM PARAIBA DETUTOIA. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTCS E OSRESULTADOS ESTAO DENTRO DO ACEITAVEL.O MEDIDOR TAMBEM TEVE SUA PROGRAMAÇAO ANALIZADA E OS ARQUIVOSDE ME | 07/06/17 | 12/06/17
7633793 | 001009827447 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE. TRATA-SE DO POÇO DA CAEMA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUE ESTAFIXA NO POSTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARICO COMASCONSTANTES DE CANAIS 75/10.000 E RTC 125/5 E RTP 1/1.FOI REALIZADOE | 07/06/17 | 12/06/17
5126 | 001009856427 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | LOCAL FECHADO, DESABITADO.NINGUEM NO LOCAL SÓ COM A PLACA DEALUGA-SEFOI TIRADO FOTOS. | 31/05/17 | 12/06/17
1012185 | 001009964786 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃODA CEMAR.TRATA-SE DA ILUMINAÇÃO APLICADA LOCALIZADA NA AV. LITORANEA.A UNIDADE SE ENCONTRAVA SOBRE O POSTE POSSUINDO TC´S DE 60/5COM SUALIGAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.FOI INSPECIONADO OS CABOS DE TENSÃO E CORRENTES E AMBOS ESTAVAMNORMAISA | 26/05/17 | 12/06/17
43838180 | 001009970259 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. AUXILIADORA MARQUESTEIXEIRA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM LIGAÇÃO DO SECUNDARIO DOSTPS ETCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR EM ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM SUA MEDIÇÃOPROGRAMADAE | 30/05/17 | 12/06/17
42591521 | 001009999399 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE GELO LOCALIZADA NOBAIRROVASSOURAL PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL. ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA FIXADO EMPOSTE,TUBULAÇAO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE CAIXA DE MEDIÇAOMETALICA DETRES COMPARTIMENTOS, QUE ENCONTRAMOS SELADA E COM SELOSMETALICOS V | 05/06/17 | 12/06/17
1083007 | 001010029768 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | UNIDADE TRATA-SE DA RESIDENCIA SARNEY LOCALIZADA NO BAIRRO DOCALHAU,PROXIMO A LITORANEA. ESTA RESIDENCIA NA VERDADE E APENAS UM ESCRITORIO DE SARNEY EROSEANA,QUE SEGUNDO OS FUNCIONARIOS ESTAO UM BOM TEMPO SEM VIR AO LOCALE PORESSE MOTIVO NAO ESTAO SENDO LIGADOS OS AR CONDICIONADOS E OMAIORMOVIMENTOL | 05/06/17 | 12/06/17
34015490 | 001010030947 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ESTERLITOFUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC20/5,RTP 70/1 E AS CONSTANTES 840/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE | 07/06/17 | 12/06/17
12255802 | 001010106211 | 310 | 29/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° RAIMUNDO NONATO RIBEIRODA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. A CAIXA DE MEDIÇAO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA. NO ATO DA INSPEÇAO CONSTATAMOS QUE NAO HAVIA CARGA LIGADA, UMAVEZ QUE:SEGUNDO O REPRESENTANTE DA INSTAÇAO, AS ATIVIDAD | 31/05/17 | 12/06/17
4600 | 001010115993 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO ARQUIVO PUBLICO SO MARANHÃO QUE FICALOCALIZADONO CENTRO AO LADO DO RESTAURANTE DO SENAC.ESTA UNIDADE É ATENDIDA PELA CTA 06, RAMAL SUBTERRANEO (CENTROHISTORICOCAIXA DE MEDIÇÃO DE UMA TAMPA METALICA.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO.VERIFICAMOS IN | 06/06/17 | 12/06/17
33640307 | 001010209199 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO ENEDINO C.SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUE ESTAFIXADA NAPAREDE PELO LADO DE F | 08/06/17 | 12/06/17
41226641 | 001008003869 | 305 | 11/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E DESABITADA SEM NENHUMAATIVIDADEFUNCIONAL NO MOMENTO.A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELETRICA FOI RETIRADA RESTANDO APENAS OTRAFOE A MEDIÇÃO.NÃO HOUVE COMO RETIRAR OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA POIS NÃOFOIPOSSIVEL AUMENTAR O MEDIDOR COM FONTE AUXILIAR.AO FIM A MEDIÇÃO FICOU | 18/05/17 | 12/06/17
35531998 | 001008350216 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. FRANCISCA MARIO MOTASOUSA.FUNCIONARIA DA UNIDADE .FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA E BLINDADA. FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTEDE MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:UNIDADE FUNCIONA SOMENTE NOS | 05/05/17 | 12/06/17
45082792 | 001006730067 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOEL A.MELOFUNCIONARIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTO | 16/05/17 | 12/06/17
10302579 | 001008550403 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NUBIA MARQUES ALMEIDADOS SANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOSA QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BIO MESMO FOI | 06/06/17 | 12/06/17
38407970 | 001009047775 | 303 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEXANDRE CABRAL MOREIRA.FILHO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTES PARA ANALISE | 06/06/17 | 12/06/17
3182 | 001009177856 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSUE PINHEIRO CUNHA.GESTOR REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERI O MEDIDOR E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAM | 12/05/17 | 12/06/17
11193587 | 001009204966 | 303 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCOS VINICIUS CARLOS DEFREITAS.GERENTE COMERCIAL FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.CHAVE DE AFERIÇÃO COM A FIAÇÃO SECUNDARIA SEM OS TERMINAISNORMAL.FOI NORMALIZADO COM A INSTALAÇÃO DOS MESMOS.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE | 05/06/17 | 12/06/17
2447843 | 001009232424 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAILSON ALVES CIDREIRA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO EAMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E | 10/05/17 | 12/06/17
2000026208 | 001005671682 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AMAURY GOMES VENTURANETO.(OPERADOR)MEDIÇÃO NOEMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.POÇO PASSOU TRES MESES SEM GERAR GÁS DEVIDO AO FUNCIONAMENTODASHIDELETRICAS. | 05/06/17 | 12/06/17
5309646 | 001007815471 | 305 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E SEM MEDIÇÃO.A CERAMICA ESTA FECHADA E SEM SENAL DE QUALQUER PRODUÇÃO.A CERAMICA POSSUI O TRAFO DE 75 RVA E O MESMO ESTA DESLIGADO ESEMCABOS NA BUCHA SECUNDARIA. | 22/05/17 | 12/06/17
44026171 | 001007625223 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO LIMA,RESPONSÁVELPELA UC.NA MESMA, A MEDIÇÃO ESTÁ NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDOE OSERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.NA UNIDADEEXISTE BANCO DE CAPACITOR,O MESMO NÃO ESTÁSECCIONADO, OCASIONANDO CARGACAPACITIVA | 25/05/17 | 12/06/17
13344302 | 001007625185 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CIDELIA COSTA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM CABINE ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APREÇÃO DOS PWS.FOIREALIZADO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S AMBOS E | 07/06/17 | 12/06/17
2941 | 001007662238 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS BRITO ANCHIETA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM UM EQUIPAMENTO CHAMADOFRATELO.QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR ERETIRADOO | 15/05/17 | 12/06/17
5025672 | 001005360453 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ISPEÇÃO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHAMENTO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSAM PELO CANO DE FERRO, FOI COLHIDAUMAMM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENS | 15/05/17 | 12/06/17
78131 | 001009339848 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SMIRLEY DORUTO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SE ENCONTRA LIGADA EM TRAFO DE AEREA COM RAMALSUBTERRANEOEM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO COM AS LIGAÇOES SECUNDARIAS DOSTC´SFORA DO PADÃO CEMAR.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO APLICANDO O PW | 19/05/17 | 12/06/17
37297682 | 001009472764 | 207 | 22/05/17 | 01/05/17 | REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO ENCAPSULADO SERTA 34,5KVO QUALESTAVA COM A FASE C DESCONECTADA DA REDE PRIMÁRIA,DEVIDO A UMCURTO CIRCUITO, OS SELOS ENCONTRADOS ESTAVAMINTACTOS SEM INDICIO DEVIOLAÇÃO.CHEGAMOS AS 08 DA MANHÃ PARAREALIZAR O SERVIÇO, NO ENTANTO O SR() ADEL | 30/05/17 | 12/06/17
12265573 | 001009529574 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR ANTÔNIO ALVES PERERIRA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.A CAIXA ACRÍLICA ENCONTRA-SE FIXADA EM UM POSTE DE MADEIRA.CONSTATAMOS NO ATO DA INSPEÇÃO QUE AS CHAVES DA REDE PR | 12/05/17 | 12/06/17
11857515 | 001009537035 | 201 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA INSTALAÇÃO TRATA-SE DE UM POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DACAEMA. O MEDIDOR ENCONTRADO ESTAVA DENTRO DE UMA CAIXA ACRILICAA QUAL ESTAVA DENTRO DE UMA CAIXA METÁLICA. VERIFICAMOS QUE NODISPLAY DO MEDIDOR A FASE C ESTAVA COM CORRENTE ELÉTRICA ZERADAMESMO HAVENDO CORRENTE ELÉTRICA NO BORNE DE ENTRA | 25/05/17 | 12/06/17
31043379 | 001009574104 | 306 | 08/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA DESOCUPADA COM A MEDIDA INTERNA.FOI ENCONTRADA AS CHAVES FUSIVEIS LIGADA.COD.306A UNIDADE FOI DESLIGADA COM A RETIRADA DAS CHAVES FUSIVEIS. | 18/05/17 | 12/06/17
2353857 | 001009606094 | 305 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO NONATO NUNES.VIGIA, REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE PRÉ-MOLDADOS QUESEGUNDO O VIGIAESTA SEM PRODUÇÃO A MAIS OU MENOS 1 ANO. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO, SÓENCONTRAVA O MESMO NO LOCAL E A MEDIÇÃO ESTAVA SEM CARGA PARAFAZER O | 12/05/17 | 12/06/17
283592 | 001009611595 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCIOSCO DAS CHAGAS.PROPIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTO GALVANIZADO EMCAIXA DETRES COMPARTIMENTOS COM MEDIÇÃO PROGRAMADA EM AT/AT COM OSCANAIS300/10,000 RTC 150/5 RTP 1/1 COM LIGAÇÃO DOS TC´S NAS CORES | 19/05/17 | 12/06/17
45553841 | 001009665131 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. THAMIRES MONÇÃO.FUNCIONARIA RESWPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATBI, RTC 1/1RTP 1/1E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VFERIFICADO TODAS AS P | 22/05/17 | 12/06/17
2003 | 001009697012 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RONALDO CAUMO .REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.UNIDADE COM PADRÃO DE MEDIÇÃO INSTALADO NO POSTE, COMPOSTO DEDUASCAIXAS TRIFASICAS NO MODELO DE MEDIÇÃO FISCAL. CLIENTE LIGADOEM TRAFODE AREA TRAFO 75KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDO OSEQ | 22/05/17 | 12/06/17
9905111 | 001009697102 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CÉLIO, FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA FAZENDA.MEDIDOR DEFEITUOSO (DISPLAY APAGADO) DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO FOI POSSÍVELREALIZAR TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E NEM RETIRAR OS ARQUIVOSDES | 09/06/17 | 12/06/17
1567063 | 001009738497 | 207 | 12/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CAEMA SACAVEM QUE TEM MEDIÇÃO EM 13,8ATRAVÉS DE CABOS ATÉ O CUBICULO DOS TCS E TPS. ENCONTRAMOS ESTAUNIDADE DESLIGADA ATRAVÉS DA ABERTURA E RETIRADA DOS BASTÕES DACHAVE ELO FUSÍVEL. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVA ABERTA E SEM SELO,VERIFICAMOS QUE O TC DA FASE A HAVIA SOFRIFO CURT | 22/05/17 | 12/06/17
36305304 | 001009768474 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA . A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA, NO LOCAL FOI ENCONTRADO PADRÃODEMEDIÇÃO INDIRETA AINDA EM NOME DA CONSTRUTORA MTA ENGENHARIA.A ESCOLA ENCONTRADA TRATA-SE DO IE | 19/05/17 | 12/06/17
7230753 | 001009775945 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ZAQUEU SILVA,FUNCIONARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO GALVANIZADO COM LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TC'S NASCORES PADRAODA CCEMAR.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FE | 07/06/17 | 12/06/17
30387635 | 001009793683 | 305 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI IDENTIFICADO QUE A MESMA SE ENCONTRAFECHADAE DESOCUPADA SEM FUNCIONAMENTO.POR ESTE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL CHEGAR ATE A MEDIÇÃO QUE NOSISTEMADA CEMAR SE ENCONTRA(CR) | 25/05/17 | 12/06/17
4464 | 001009793691 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA.TARTA-SE DE UM PREDIO NA RUADO SOL.O PREDIO ESTA PRATICAMENTE DEMOLIDO E O LOCAL ONDE A MEDIÇÃOFICA ÉINTERNO. | 27/05/17 | 12/06/17
40843094 | 001009801784 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE CORTADA EM CAMPO NO BONER DO MEDIDOR. | 22/05/17 | 12/06/17
2000087329 | 001009818879 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: CARLOS MARTINS,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇAO. A CAIXA DE MEDIÇAO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.VERIFICAMOS ANTES DE ABRIR A CAIXA DE MEDIÇAO QUE O DISPLAY DOMEDIDORESTAR FUNCIONANDO APARECENDO AS LEITURAS 0 | 06/06/17 | 12/06/17
39154439 | 001009818920 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL GARLEZ.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000. FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃ | 27/05/17 | 12/06/17
4421990 | 001009825122 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FAGNER CONÇEIÇÃO(MAQUINEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:A CARGA DO CLIENTE QUE ESTA DESEQUILIBRADA. | 31/05/17 | 12/06/17
11386695 | 001009827374 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.JENUSA PEREIRA DA SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE.CAIXA DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA BLINDADA, NA MESMA FORAM FEITOSTODOSOS TESTES APRESENTANDO ERROS DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.CAIXA ESTAVA E FICOU BLINDADA, SELADA FUNCIONANDO NORMALMENTE.OBS:APESAR DA MEDIÇÃO SE | 06/06/17 | 12/06/17
1567853 | 001009827392 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MOZANIEL FERREIRA .REPRESENTANTE DA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO FOI POSSIVEL APLICAR O ADR, POIS ASCORRENTESESTAVAM BAIXAS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA INS | 26/05/17 | 12/06/17
2587 | 001009827399 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ANTONIO ALENCAR DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIO DE VIOLAÇAO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO AT/BIFORAM REALIZADOS TOODS | 08/06/17 | 12/06/17
44819783 | 001009827432 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEDÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA DE FATIMA DIASPEREIRA,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇAO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTO QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE PAR | 06/06/17 | 12/06/17
42569852 | 001009853789 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALCIDES LUIS MAKKESAN.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATO MEDIDOR FOI AFERIDO E SEM ERROSA | 30/05/17 | 12/06/17
2850230 | 001009856422 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ARLINDO DOS SANTOS.ELETRICISTA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORFA.UNIDADE ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIDOR EM AT BI, RTC1/1, RTP1/1 E ASCONSTANTES 75/10.000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMOESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI VERIFICADO TODAS ASPROGR | 30/05/17 | 12/06/17
44505231 | 001009900977 | 303 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JADSON DOS REIS SOUSA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO, AFERI O MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR, COM EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO E AMBOSESTÃONORMAIS.O EQUIPAMENTO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESC | 25/05/17 | 12/06/17
4642 | 001009930639 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE RIBAMAR BARROSTORRES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DO PALACIO DOS LEÕES LOCALIZADO NA PRAÇADOMPEDRO II . FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E ODESATURAÇÃO DOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO | 26/05/17 | 12/06/17
33346905 | 001009964923 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA LOCALIZADA NA ESTRADA DOQUEBRAPOTE , RUA LIMA NO BAIRRO ITAPERA.ESTE SERVIÇO É DE AUDITORIA COM ALLAS E NO MOMENTO DA UNIDADEENCONTRAVA-SE DESLIGADA DA REDE CEMAR ATRAVES DA RETIRADA DOSBASTOESDA CHAVE DO FUSIVEL.AS MAQUINAS ESTÃO DESMONTADAS E NO LOCAL HAVIA VA | 27/05/17 | 12/06/17
3123 | 001009970246 | 305 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA TORRE DA RADIO DA VALE LOCALIZADA NOPARQUETIMBIRA.O LOCAL FOI LACRADO ATRAVEZ DE TABUAS E ARAME FARPADO SEMACESSO AOSEQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO QUE FICAM INTERNO EM CUBICULO DE AÇO.O LOCAL É DESASISTIDO E NÃO FOI ENCONTRADO NINGUEM NO LOCAL. | 31/05/17 | 12/06/17
37659592 | 001009991247 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SE DA LOJA DE MOVEIS PLANEJADOS. MEDIÇÃO EXTERNA COMCAIXA DE 3 COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO EMBUTIDO.NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR TESTE DE PASSA FIO. OS TESTES DEAFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TCS NÃO APRESENTARAM ERROS | 02/06/17 | 12/06/17
2000031761 | 001009999376 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO POSTO DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO NOVO.FOI OBSERVADO QUE O POÇO ESTA EM MANUTENÇÃO POIS OS CANOS QUEFICAMNO INTERIOR DO POÇO FORAM REMOVIDOS E A BOMBA DESLOCADA PORQUEESTAVAMCOM PROBLEMAS. NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR OS TESTES D | 07/06/17 | 12/06/17
8720193 | 001010025139 | 201 | 15/05/17 | 01/05/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O)REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA FOI SUBSTITUÍDO O MEDIDORDIRETO COM DISPLAY APAGADO POR MEDIÇÃO INDIRETA. MEDIDORINSTALADO FOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE TRATA-SE DE UMA PANIFICADORA. | 26/05/17 | 12/06/17
2000172166 | 001010029512 | 165 | 25/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA UMA AÇÃO POLICIAL NO MUNICIPIO DE PINHEIROJUNTAMENTE COM O GERENTE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA WELSONMARQUES E AS EQUIPES DE CAMPO DE PINHEIRO, PARA A RETIRADA DEUNIDADES LIGADAS CLANDESTINAMENTE, NO BAIRRO BUBALINA DOPROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. O ACORDO FOI REALIZADO ENTRE ACEMAR E O | 26/05/17 | 12/06/17
2690 | 001010029773 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO JORNAL IMPARCIL,LOCALIZADO AO LADO DOSUPERMERCADO MATEUS,ATRAS DO SHOPING TROPICAL DO BAIRRORENASCENÇA IIESTA UNIDADE TEM MEDIÇÃO EM MEDIA TENSÃO 13,8KV COM CUBICULO EMAÇO.ONDE ESTÃO ACOMODADOS OS EQUIPAMENTOS DA MEDIÇÃO E O DJUNTOR ETRAFODO CLIENTE.ENCONTRAMOS O RELOGIO DOA | 06/06/17 | 12/06/17
4960 | 001010029813 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VINICIUS R. MENDES.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E O TESTE DESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA IN | 05/06/17 | 12/06/17
11928757 | 001010074336 | 203 | 26/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) KAIQUE MONTEIROCASTROGOMES, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. CONSTATAMOS QUE ESTAINSTALAÇÃOESTAVA LD PLANTÃO, UMA VEZ QUE HOUVE CURTO CIRCUITONOS TCS. OS TCSENCONTRADOS ERA TIPO BARRA, A BARRA DOS TCS DAFASE B ESTAVA TOTALMENTESOLTA DEVI | 05/06/17 | 12/06/17
1307398 | 001010086859 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº MANOEL DA SILVA RAMOS.REPRESENTANTE. FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC´S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS EM 600/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. NO MOMEN | 05/06/17 | 12/06/17
2208 | 001010109552 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A INSPEÇÃO POIS A MEDIÇÃO DO CLIENTEE ATARIFA FORAM SUBSTITUIDAS A PEDIDO DO PROPRIO.A MEDIÇÃO DO CLIENTE ATUAL É DIRETA E O MEDIDOR É TRIFASICO DEBAIXATENSÃO. | 30/05/17 | 12/06/17
34816948 | 001010115983 | 201 | 31/05/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE O MEDIDOR QUE SEENCONTRAVA NA UNIDADE ESTAVA CO DEFEITO, POR CONTA DE UM CURTOCIRCUITO. DESTA FORMA APAGANDO O DISPLAY E IMPOSSIBLITANDO AVISUALIZAÇÃO DAS LEITURAS. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. NO MOMENTO REALIZAMOS O TESTE DOMEDIDOR | 07/06/17 | 12/06/17
1651 | 001010147579 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): THIAGOTALLISONFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC400/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000 FOI FEITO O TESTE COM O PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFICA | 06/06/17 | 12/06/17
40105298 | 001010200159 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | MEDIDOR RETIRADO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MEDIDOR SEMCOMUNICAÇÃO COM A REMOTA PARA TRANSMITIR ARQUIVOS DE LEIURA.SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDORSSN 8955316929918732419 | 08/06/17 | 12/06/17
5076013 | 001010280723 | 201 | 06/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CAEMADIRETO DO RIO ITAPECURU.ESTA LOCALIZADA NA PRIMEIRA RUA APÓS A PONTE DA ENTRADA DA RUADA CIDADE(RUA A DIREITA) REALIZAMOS OS TESTES NA MEDIÇÃO DE AFERIÇÃO DOMEDIDORSATURAÇÃO DOS TCS VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS.OS REGISTRADORES DO ME | 08/06/17 | 12/06/17
11336060 | 001008827642 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ZELIA PIRES OLIVEIRA.REPRESENTANTE DESSA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ESTA FIXADA NO PORTE DA CEMAR, TIPO MEDIÇÃO FISCAL.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MEDIDOR F | 05/06/17 | 12/06/17
36170433 | 001008873946 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS DAMES GOMES SOUSA.TECNICO REDIOLOGIA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, NO MOMENTO NÃO HAVIACARGASUFICIENTE PARA REALIZARMOS OS TESTES DE SATURAÇÃO E AFERIÇÃODA MEDIÇÃOHAVIA APENAS UM NOTBOOK LIGADO E UM VENTILADOR.O ACOMPANHANTEINFORMAQU | 05/06/17 | 12/06/17
33696728 | 001008874549 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZDA NA PRESENÇA DA SRº SANDRA REGINA FARIAS ,FUNCIONARIA DA UNIDADE COSNUMIDORA,A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTO,QUE FICA NA PARTE EXTERNA NA UNIDADE CONSUMIDORA. COI COLHIDAUMAMM , JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARAANALISEFOI FEITO T | 06/05/17 | 12/06/17
40725717 | 001008902057 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO INCAPSULADO SENTA.O QUAL ESTA FIXADO NO POSTE DO LADO EXTERNO A ESTA INSTALAÇÃO.O MESMO (INCAPSULADO)FOI ENCONTRADO DESLIGADO SEM OS BASTOESNAS CHAVESENERGIZAMOS O MEDIDOR RAMA PODEMOS RETIRAR OS ARQUIVOS DEM.MASSACOMPLETA DOS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.O M | 05/05/17 | 12/06/17
14177906 | 001008928787 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR MARLON LIMA DE MEZESES,GERENTEDA LOJA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO. FORMAM REALIZADOSTODOS OSTESTES DA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOSPARAMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS: SEGUNDO O GERENTE, CONSUMO CAIU DEVIDO | 06/05/17 | 12/06/17
6455450 | 001007374369 | 303 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCINILSON BARBOSADEOLIVEIRA (INQUILINO). DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, CAIXADEMEDIÇÃO FORADE PADRÃO SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMACAIXA ACRILICA NOVA.OBS: CAIXAMT VELH | 19/05/17 | 12/06/17
39015927 | 001008928816 | 218 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO SOUSA DE MATOS.FUNCIONARIO DA CONTA CONTRATO.INSTALAÇÃO COM TRAFO DE 150 KVA FATURANDO EM BAIXA TENSÃO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REGULARIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FI | 16/05/17 | 12/06/17
44854716 | 001008928823 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VICENTE SOARES BRANDÃOJUNIOR.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COMO AT/BI O MESMO FOI AFERIDO E OSERROSATIVOS FORAM NORMAIS.A | 05/05/17 | 12/06/17
45005526 | 001008928828 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDSON DO CARMO MACIELPANTOJA.ENCARREGADO TECNICO DA UNIDADE.]FOI ENCONTRADO CAIXA DE MEDIDOR E CUBICULO SELADOS, FORAMREALIZADOSTODOS OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. TODOS APRESENTAMERROSDENTRO DOS PARAMETROS NATURAIS.MEDIÇÃO FICOU CONFORME FOI ENCONTRADA | 16/05/17 | 12/06/17
32796141 | 001008980415 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.TRATA-SE DO GALPÃO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DO SUPERMERCADOMATEUS.FOI OBSERVADO QUE A CARGA ELETRICA DO CLIENTE ESTA BAIXA POISNÃO ESTAHAVENDO CONSUMO JA QUE ESTÃO MUDANDO DE LOCAL AS MERCADORIAS EATE APROXIMA SEMANA A EMPRESA DEVE MU | 15/05/17 | 12/06/17
7870973 | 001008983167 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA UEMA DE CAXIAS LOCALIZADA NO CENTROEM FRENTEO TIRO DE GUERRA DO EXERCITO DE CAXIAS.ESTA UNIDADE POSSUI MEDIÇÃO NA MEDIA TENSÃO(13.8KV) COM CABINEDEMEDIÇÃO ABRIGADA E TRES TRANSFORMADORES ESPALHADOS PELO CAMPOSENDO DOISDE 225KVA E UM DE 150 KVA.REALIZAMOS O TESTE DE AFERIÇÃO | 25/05/17 | 12/06/17
44956322 | 001009022395 | 306 | 05/05/17 | 01/05/17 | DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE REALIZADO NA PRESENÇA DO SRJOSUE ALVESDO NASCIMENTO, REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA.NA MESMA FOI RETIRADO OS TC, MEDIDOR, CHAVE DE AFERIÇÃO.TAMBÉM FOI COLETADO OS ARQUIVOS. | 11/05/17 | 12/06/17
14258809 | 001009026195 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JARDEL MACHADO DOSSANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS MESMOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATA FIAÇÃO SECUNDARIA D | 31/05/17 | 12/06/17
1405071 | 001009029421 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA TEIXEIRA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS COMO SECUNDARIO DO TRAFO TOTALMENTE APARENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PE | 16/05/17 | 12/06/17
30597710 | 001009029424 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA LAUDIRENE LIRA,ENFERMEIRA/COORDENADORA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO. NO MOMENTO NAO HAVIA CARGASUFICIENTE PARAAFERIÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO.UNIDADE ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 08/06/17 | 12/06/17
2857650 | 001009051033 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE ESTA CADASTRADA NO SISTEMA DA CEMAR COMOFRIGORIFICO FRIGOLMAS NA VERDADE TRATA-SE DE UMA GRANJA DO FRANGO AMERICANO.A ORDEM DE SERVIÇO TEM A OBSERVAÇÃO QUE A UNIDADE ESTA LIGADADIRETASEM MEDIDOR. POREM ENCONTRAMOS A UNIDADE COM MEDIÇÃO ESTILOFISCAL(DUAS CAIXAS FIXADAS NO POSTE E TOTALME | 18/05/17 | 12/06/17
12089716 | 001009053445 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. REGINALDO SILVA SANTOS,ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇAO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MESDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 07/06/17 | 12/06/17
43167154 | 001009053461 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELTON FREITAS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1 RTP 1/1E AS CONSTANTES 90/10,000. FOI FEITO OS TESTES NO MEDIDOR COM OPWSE O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMAL.FOI FEITO TAMBEM O TESTE D | 19/05/17 | 12/06/17
33223056 | 001009053607 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CRISTIANO S.COSTA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BI COM CANAIS EM 126/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOME | 31/05/17 | 12/06/17
36369183 | 001009080718 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | FOI VERIFICADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA E VERIFICADOAPROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR.OBS:O PROPIETARIO INFORMOU QUE VAI ABRIR UMA PADARIA A APARTIRDO MESDE JULHO.FOI FEITO O DOCUMENTO DE DEFICIENCIA TECNICA, POR QUE A CAIXADANIFICOU. | 15/05/17 | 12/06/17
6511198 | 001009080728 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ SILVINO PERANTONI(MANUTENÇÃO).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DE UM PARQUE DE VAQUEJADA. NO MOMENTO NÃO ESTÁFUNCIONANDO, SÓ ESTÁ FUNCIONANDO A RESIDÊNCIA.OBS: NÃO FOI POSSÍVEL AFERIR POIS OS ALICADTES DO NOSSO PWS | 12/05/17 | 12/06/17
6927386 | 001009104210 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANE CARALEM DA COSTAPEREIRA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTOQUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DOEQU | 07/06/17 | 12/06/17
1969242 | 001009168843 | 115 | 08/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CLINICA MÉDIA PAULO VI, LOCALIZADANAAVENIDAGUAJAJARAS NO BAIRRO DA FORQUILHA. ENCONTRAMOS A CAIXADAMEDIÇÃO SELADA E COM PARAFUSOS DE SEGURANÇA. PORÉM, SEM OVIDRO DA TAMPA,ONDE FICAM O MEDIDOR E A CHAVE DE AFERIÇÃO.REALIZAMOS A INSPEÇÃO VISUALNOS EQUI | 18/05/17 | 12/06/17
1112 | 001009177840 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA.TRATA-SE DA SUBSTAÇÃO ABRIGADA DO GINASIO CASTELINHO.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEA (MUFLAS) COMTENSÃO EM13.8 VOLTS O CUBICULO DE MEDIÇÃO É METALICO E O MESMO FOIENCONTRADOSELADO.HOUVE DIMINUIÇÃO NO NUMERO DE JOGOS DE BAS | 10/05/17 | 12/06/17
14158359 | 001009177846 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA MEDIÇÃO PRINCIPAL DO PROJETO (DENOCS)NO MOMENTO D INSPEÇÃO NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE PARA AREALIZAÇÃO DOSTESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S, SEGUNDO OPRESIDENTEDA COPERATIVA, AS BOMBAS FICAM LIGADAS ATE AS 13 | 07/06/17 | 12/06/17
2566621 | 001009177852 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIANO DICAS,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA BUSTAÇÃOABRIGADADA EMPRESA SANTA ISABEL ALIMENTOS.A SUBSTALÇAI FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO ,AALIMENTAÇÃO ELETRICA DA SUBSTAÇÃO É AEREA E APARENTE.TODOS OS TESTES R | 06/05/17 | 12/06/17
2743906 | 001009177854 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRª ARLINDO MARTINS ,RESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA GRANJA DO ARLINDO.FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURTAÇÃO DOSTC'S EAMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS.FOI OBSERVADO QUE AS ATIVIDADES NA GRANJA ESTÃO PARADAS, SEMNENHUMACRIAÇÃ | 06/05/17 | 12/06/17
34268150 | 001009177860 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADECONSUMIDORA, TRATA-SE DO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ONDE HOJE FUNCIONA ADELEGACIA DO 1°DISTRITO E PLANTÃO DE DEFESA CENTRAL.FOI ANALIZADO O PADRÃO DO CLIENTE E NÃO FOI ENCONTRADO INDICIOSDEVIOLAÇÃO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO FORAM SUBMETID | 12/05/17 | 12/06/17
40100628 | 001009177865 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDO FORUM DE MORROS.MEDIÇÃO INDIRETA COM EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAÇÃO DE CORRENTESDE 125/5CHAVE DE AFERIÇÃO E MEDIDOR ELETRONICO. OS EQUIPAMENTOS FORAMSUBMETIDOSA TESTES E OS MESMOS NÃO APRESENTAM ERROS.A PROGRAMAÇÃO DOMEDIDOR FOI | 19/05/17 | 12/06/17
45087719 | 001009177874 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI FEITO OS TESTES NOS EQUIPAMENTOS ,AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTA NORMAL.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃO EM UMA CAIXA DE F | 10/05/17 | 12/06/17
5309697 | 001009177877 | 306 | 02/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA QUE FOI ENCONTRADADESLIGADAATRAVES DA RETIRADA DOS BASTOES DA CHAVE DE FUSIVEL(13,8 KV)O LOCAL NÃO ESTA PRODUZINDO POIS ESTA VAZIO SEM TIJOLOS EFUNCIONARIOS.NO LOCAL ENCONTRAMOS APENAS UM SENHOR DE IDADE VIGIANDO O LOCALQUE SEDIZ SER ANALFABETO.NOS DISSE AINDA Q | 05/05/17 | 12/06/17
86827 | 001009177881 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO ADRIANO BARROS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O ADR E A MESMA ESTARNORMAL.NO MOMENTO VERIFICAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE ESTA LIGADA NA REDE DE BAIXA TENSÃO COM TRAFO DE AREACOMMEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BT COM1 | 26/05/17 | 12/06/17
33496605 | 001008258433 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE. A MEDIÇAO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTO QUEFICA NAPARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE PARA ANALISE. FOI FEITO OSTESTES NAMEDIÇAO E A MESMA ESTA NORMAL SE | 31/05/17 | 12/06/17
40547258 | 001008282609 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO HOSPITAL REGIONAL DE JATOBÁ. O MESMO NÃOESTAFUNCIONANDO TODAS AS ALAS OCASIONANDO DESBALANCEAMENTO NASFASES DAUNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO IN | 10/05/17 | 12/06/17
5043611 | 001008288088 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO M. PESTANAFUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OSCABOSQUE SAEM DA BUCHA SECUNDARIA PASSA POR UM CANO DE FERRO. FOICOLHIDAUMA MM | 15/05/17 | 12/06/17
8801398 | 001008350228 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO DO SAAE DE TIMON,LOCALIZADOEM FRENTE AO HOSPITAL ALARICO.NO LOCAL NÃO HA OPERADOR. A MEDIÇÃO É EXTERNA EM RECUO NO MUROCOMPOSTAPOR UM TRANSFORMADOR DE 300KVA FIXADO EM POSTE, TUBULAÇÃOGALVANIZADATOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DA MEDIÇÃO QUE É METALICA DETR | 26/05/17 | 12/06/17
8055122 | 001008447822 | 201 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA POUSADA PAPULHA , A MEDIÇÃOFOIENCONTRADA SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO NOS SELOS DA CAIXA,PORÉM O MEDIDORESTAVA TRAVADO NA TELA DE TESTE DO DISPLAY ESEM COMUNICAÇÃO DOMEDIDOR COM O NOTEBOOK. APÓS ABRIR A CHAVEDE AFERIÇÃO E AGUARDAR ALGUNSSEGUNDOS O | 24/05/17 | 12/06/17
10410274 | 001008450321 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESABITADA, SEMATIVIDADES | 15/05/17 | 12/06/17
10199905 | 001009204962 | 201 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JEAN SOUSA TORRES,REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO. A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE 3COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DEVIOLAÇÃO DOS SELOS. O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OSDADOS DA INSTALAÇÃO AT/AT. O MESMO FOI AFERIDO E OS ERRO | 06/06/17 | 12/06/17
37863165 | 001009204984 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JUVENIL MENDES XAVIER.FUNCIONARIO DA UPA.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:SEGUNDO O FUNCIONARIO, UNIDADE PASS | 12/05/17 | 12/06/17
40575391 | 001009204989 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. HALIANDERSON GOMES DASILVA.GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:TRATA-SE DE UMA LOJA DA WOLSWAGEM E NO MOMENTO NÃO ESTAFUNCIONANDOTA PASSANDO POR TRACA DE EMPRESA AGENDADO A OUTRA EMPRESAASSUMIR PARAVOLTAR A FUNCIONAR 1 | 15/05/17 | 12/06/17
43140680 | 001009205002 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDO HOTEL GREEN VILLAGE.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO ESXTERNO ENCONTRADO SELADO E SEMSINAL DEVIOLAÇÃO. A CAIXA É DE 03 COMPARTIMENTOS E O ELETRODUTO ÉAPARENTE.OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S NÃOAPRESENTAMERROS | 27/05/17 | 12/06/17
1389041 | 001009232407 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALBERTO MUNIZ.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWSE FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA COMMEDIÇÃO INDIRETA COM CANAIS EM 120/10.00 | 18/05/17 | 12/06/17
1567934 | 001009232421 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATARTA-SEDA MEDIÇÃO DA FACULDADESANTA TEREZINHA DO ANIL. MEDIÇÃOINDIRETALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA FACULDADE.O PADRÃO DO CLIENTE É COMPOSTO POR TRAFO DE 75 KVA AEREO EELETRODUTOPVA A ALIMENTAÇÃO DO CUBICULO É SUBTERRANEA COM CAIXA DEPA | 10/05/17 | 12/06/17
1972006 | 001009232423 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCIO M.PEREIRA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA .FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRAMOS TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MEDI | 10/05/17 | 12/06/17
43720546 | 001008147179 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA NO LIMITE DA VIAPUBLICA.FORAM REALIZADOS TETES EM TODA A MEDIÇÃO E OS RESULTADOSENCONTRADOSESTÃO DENTRO DA MARGEM ACEITAVEL. A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDORTAMBEMFOI ANALIZADA E A MESMA ESTA DE ACORD | 07/06/17 | 12/06/17
3360822 | 001009232430 | 306 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZA NA UNIDADE SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSOPROVISSORIO. | 12/05/17 | 12/06/17
40574778 | 001009232433 | 305 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI OBSERVADO QUE A UNIDADE ESTA FECHADA E SEM ATIVIDADES, JAQUENINGUEM FOI ENCONTRADO NO LOCAL E AS CORRENTES ELETRICASESTAVAM BAIXASOS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS E A PROGRAMAÇÃODOMEDIDOR ATUALIZADA.AO FIM A MEDIÇÃO FI | 15/05/17 | 12/06/17
4812 | 001009236301 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. BENEDITA BARBOSA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.AUNIDADE FOIENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃO INDIRETA PROGRAMADAEM THSCOM CANAIS EM 180/ | 10/05/17 | 12/06/17
11318657 | 001009285793 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ELIZIANE LIMA ROSA.ADMINISTRADORA DO CAMPUS.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOSOSTESTES NA MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROS NORMAISMEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.OBS:UNIDADEO | 10/05/17 | 12/06/17
36023295 | 001009285810 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VLBERON CASTRORESPONSAVEL PELAUNIDADE CONSUMIDORA TRATA-SE DA ESCOLA BILINGUE.O PADRÃO DO CLIENTE É EXTERNO E O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO EBLINDADOO PADRÃO É COMPOSTO POR CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.FOI REALIZADO TESTE DE AFERI | 05/05/17 | 12/06/17
6272746 | 001009285836 | 201 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FABRICIO CESARMEDEIROSCIQUEIRA(TÉCNICO DE INFORMATICA). MEDIDOR COM DEFEITO,APARECENDO UNSDIGITOSNO DISPLAY DE LEITURA, DEIXANDO DEREGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA CORRETAMENTE. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDID | 18/05/17 | 12/06/17
10421373 | 001009286166 | 164 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ HUMBERTO GOMES,ATUAL PROPRIETÁRIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM OS FERIADOS DESATUALIZADOS E COM UM DESVIO EMBUTIDONO ELETRODUTO ANTES DA MEDIÇÃO. DETECTADO ATRAVÉS DAINVESTIGAÇÃO DO RAMAL, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE OCONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA CON | 12/05/17 | 12/06/17
44774895 | 001009312068 | 305 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,MEDIÇÃOSEM CONSUMO POIS NÃO ESTA TENDO ATIVIDADE NA EMPRESA JA QUE AMESMAESTA ABANDONADA.OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA FORAM RETIRADOS E A PROGRAMAÇÃODOMEDIDOR ANALIZADA.AO FIM A MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA. | 15/05/17 | 12/06/17
2931885 | 001009312210 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 90/10,000 RTC 150/5 RTP 1/1NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NAMEDIÇÃOAPLICANDO O PWS POIS A UNIDADE ENCONTRA-SE COM AS TRESCORRENTES ZERADASNO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES EE | 05/05/17 | 12/06/17
37306657 | 001009312215 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONTINUA SEM ATIVIDADE, A MESMA TRATA-SE DE UMA CASA DEEVENTOSNÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NA UNIDADE. | 10/05/17 | 12/06/17
44086018 | 001009312237 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª EDINA SANTOS SILVA,FUNCIONARIADA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA , FOI COLHIDO UMAMMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE EFOI FEITOOS TES | 06/05/17 | 12/06/17
9795880 | 001009312246 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELAUNIDADE, TRATA-SE DA POUSADA BURITI. O PADRÃO DO CLIENTE ERAANTIGO E SUBTERRANEO, O COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO FICAXA ABERTOPORQUE O DIJUNTOR DO CLIENTE ERA DENTRO. A SITUAÇÃO FOINORMALIZADA COM A INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO NOVO, MODELOSEMELHA | 22/05/17 | 12/06/17
2000098550 | 001009334344 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RUBEMILTONSOUSA.REPRESENTANTEFOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADOEM THS, COM CANAIS EM 600/10,000 RTC 300/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA | 18/05/17 | 12/06/17
10346010 | 001009339767 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDMILSON XAVIER BARBOSADA SILVA RESPONSAVEL PELA CONTRATOMEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS FOI ATUALIZADO ATRAVES DAREPOSIÇÃODE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMA | 11/05/17 | 12/06/17
2000026656 | 001005647815 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AMAURY GOMES VENTURANETO.(OPERADOR)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.O POÇO PASSOU TRES MESES SEM FUNCIONAR A GERAÇÃO DE GÁS DEVIDOAOFUNCIONAMENTO DAS HIDELETRICAS. | 05/06/17 | 12/06/17
7394195 | 001008481119 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR. KLEMANA DA SILVA DEOLIVEIRA.(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:HOSPITAL CONTINUAVA FUNCIONANDO, SÓ UMA PARTE DO PREDIO EMFUNCIONAMENTO .OBS: CAIXA DE MEDIÇÃO NÃO TEM SELO PORQUE O DJUNTOR E JUNTO COMNO | 19/05/17 | 12/06/17
1080237 | 001009339799 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ADEILSON S. DE OLIVEIRAFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUI | 10/05/17 | 12/06/17
1567764 | 001009339807 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NAZIRA ARTUR,LOCALIZADANA BR 135, PROXIMO AO POSTO FISCAL DA RECEITA. A MEDIÇÃO DESTAUNIDADEFICA EM CAIXA ACRILICA FIXADA NO POSTE TOTALMENTE APARENTE. ACARGA DAMATERNIDADE É MONOFÁSICA DEIXANDO AS FASES DESEQUILIBRADASENTRE SI.REALIZAMOS A AFERIÇÃO DOT | 11/05/17 | 12/06/17
34338710 | 001008874551 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TARTA-SE DA FABRICA DE SEIXO DE CAXIASLOCALIZADANAVL.ALECRIN POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL VENEZA QUE FICA EMFRENTEAFIAT.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRADA PARADA COM AS SUAS ATIVIDADESEMESTADODE ABANDONO (MATO E SUJEIRA). A CAIXA DE MEDIÇÃO FOIENCONTRADASELADASEM VE | 25/05/17 | 12/06/17
40541900 | 001008928822 | 136 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JO DEIVISON BORGESLUCINO, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SEINSTALADA DENTRO DE UMA SUBESTAÇÃO ABRIGADA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE UM COMPARTIMENTO E FOIENCONTRADA SELADA SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO. O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADO DE ACORDO COM O | 08/05/17 | 12/06/17
36403624 | 001008983166 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MEDIÇÃO DO SETOR DE RESONANCIAMAGNETICA DOSOCORRAO II, LOCALIZADO NO BAIRRO TROPICAL.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DEVIOLAÇÃO.CAIXAESSA QUE É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS E EXTERNO AO IMOVEL.TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE.REALIZAMOS TESTES DE SATURAÇ | 15/05/17 | 12/06/17
8020817 | 001008983170 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA INFANTIL EDUCANTARIO CRISTOREI,LOCALIZADA NO CENTRO DE CAXIAS PROXIMO AO COIFODONTO.POSSUI COMO MEDIÇÃO UM E-550 EM UMA CAIXA METALICA DE TRESCOMPARTIMENTOFIXADA EM ALVENARIA NA FRENTE DA ESCOLA.TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE GALVANIZADA,TRANSFORMADOR DE75KVA.COLHEMOS | 25/05/17 | 12/06/17
2110580 | 001009029423 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SEDA MEDIÇÃO DIRETA DA AGROLUSA.PADRÃO DO CLIENTE É INTERNO E A MEDIÇÃO É DIRETA. A CAIXA É DEUMCOMPARTIMENTO E A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA.O TESTE DA AFERIÇÃO DO MEDIDOR NÃO APRESENTOU ERRO . TAMBEMANALIZAMOSA PROGRAMAÇÃO DO MEDI | 15/05/17 | 12/06/17
40333819 | 001009029430 | 201 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EDSONPEREIRASILVA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METÁLICA DE3COMPARTIMENTOS,A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM TUBETE.O MEDIDOR ESTÁPROGRAMADODEACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI) COM TODOS OSPARÂMETROSNOR | 12/05/17 | 12/06/17
6272703 | 001009029434 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DE RIBAMAR DEFREITAS (MANUTENÇÃO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOSPITAL E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO 100%. PORQUE FORAMREMANEJADO ALGUNS EQUIPAMENTOS PARA OUTRO HOSPITAL.OBS: FOI SUBSTITUÍDO A BATERIA DO MEDIDOR.NÃ | 09/05/17 | 12/06/17
3092526 | 001007458527 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALBER MARQUES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO, PASSAM POR UM CANO DE FERRO,F | 06/06/17 | 12/06/17
1600 | 001007625134 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA HEMOMAR, LOCALIZADO NO JORDÃO AO LADODA FUNASAA MEDIÇÃO É ALIMENTADA ATRAVEZ DE CABOS DE MUFLAS QUE CHEGAMATE ASUBSTAÇÃO DE FORMA SUBTERRANEA ATE OS TC´S E TP´S QUE FICOU EMCUBICULONA CABINE ABRIGADA COM TELA ATE O TETO E PORTA SELADA.A CAIXA DE MEDIÇÃO FICA FORA DA CABINE E | 27/05/17 | 12/06/17
7350546 | 001007625156 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE ALVES FERREIRAFILHO.GERENTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS: MEDIDOR FOI FATURADO PARA AJUSTE DATA DA HORA PEGARREGISTRO. | 19/05/17 | 12/06/17
39034867 | 001008713933 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALAN DOS SANTOS SOUSAVASCONCELOSADMINISTRATIVO.DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA CHAVE DE AFERIÇÃO SEM PERDA DEENERGIAELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. UNIDADE NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃODA CHAVE DE AFERIÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA. | 12/05/17 | 12/06/17
2000082400 | 001008715617 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DIEGO RODRIGUES LIMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESLIGADO, FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE EREPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS P | 16/05/17 | 12/06/17
8716960 | 001008715654 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM NUCLEO ESPECIAL DE PROJETOS DAPREFEITURAE FICA LOCALIZADO NO CENTRO DE TIMON POR TRAS DO CONSORCIONORTE.ESSA UNIDADE POSSUI UMA MEDIÇÃO INDIRETA COM TRANSFORMADORPROPRIODE 75KVA TUBULAÇÃO TOTALMENTE APARENTE GALVANIZADA, CAIXA DEMEDIÇÃO DETRES COMPARTIMENTOS METALICA.ESSA | 26/05/17 | 12/06/17
34772711 | 001008744100 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JODO FRANCO ALEMENTINO,PROPRIETARIO, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA EM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSCOMMEDIÇAO DIRETO. FOI REALIZADA A COMPARAÇAO DAS CORRENTES E A AFERIÇAO DOMEDIDORAPLICANDO O PWS E O MESMO SE ENCONTRA NORM | 07/06/17 | 12/06/17
7426569 | 001008744108 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCOS VINICIOS RODRIGUESDOSSANTOS (MENSAGEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.TRATA-SE DO HOTEL BELCHIOR E O CONSUMO VAI DE ACORDO COM AMOVIMENTAÇÃODOS HOSPEDES. | 19/05/17 | 12/06/17
2376067 | 001009339825 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO A INSPEÇÃO PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOMEDIDOR E OPADRÃO. FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DECOMPARAÇÃO DASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO DEFRATELO EAMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMOR | 10/05/17 | 12/06/17
5075882 | 001009339841 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA,TRATA-SE DO BANCO DO BRASIL DE ITAPECURU.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO INTERIOR DE SUBSTAÇÃO ABRIGADAPOREMOS EQUIPAMENTOS SÃO DE 0,6KV, FOI MEDIDA AS CORRENTES NAENTRADA DASMURFLAS PARA A REALIZAÇÃO DO CALCULO DE DEMANDA INSTANTANEA E O | 27/05/17 | 12/06/17
879681 | 001009339855 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARL SPINDOLA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE 03COMPARTIMENTOS QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E NÃO FOI ENCONTRADONENHUMINDICIO D | 22/05/17 | 12/06/17
4998006 | 001009392431 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILBERTO COSTA DONASCIMENTO.INQUILINO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,FOICOLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENT | 19/05/17 | 12/06/17
1388827 | 001009471199 | 0 | 02/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO MOREIRA.FUNCIONARIOREPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO CHAMADO FRATELO E ESTAVANORMAL.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOSA | 05/05/17 | 12/06/17
38689622 | 001009472554 | 207 | 12/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA SUBESTAÇÃO DE69 KV DA DIMENSÃO ENGENHARIA, FOI DETECTADA QUE O TRANSFORMADORDE CORRENTE TC DA FASE A ESTAVA DANIFICADA. FOI REALIZADA ASUBSTITUIÇÃO DO TC E A MEDIÇÃO DEIXADA NORMALIZADA. FOIREALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TODA A AÇÃO. | 22/05/17 | 12/06/17
34859396 | 001009500517 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE TELHAS LOCALIZADA NAENTRADA DACIDADE DE SÃO MATUES NO KM 175 DA BR 135.ESTA UNIDADE POSSUI UMA CABINE DE MEDIÇÃO ABRIGADA COM CUBICULOFECHADOEM TELAS DE AÇO ONDE ESTÃO OS TC´S E TP´S A CAIXA DE MEDIÇÃO ÉDE UMCOMPARTIMENTO EM AÇO E FICA FIXADA NA PAREDE INTERNA | 05/05/17 | 12/06/17
1613111 | 001009502292 | 207 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EVELINE C. LEITE,REPRESENTANTE DA UC.FOI FEITO A TROCA DA CHAVE DE AFERIÇÃO EM FIAÇÃO SECUNDÁRIA,QUE HAVIA QUEIMADO E NÃO ESTAVA REGISTRANDO O CONSUMO.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOS TC¿S. AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADOA | 09/05/17 | 12/06/17
12265867 | 001009529559 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSÉ DORGIVAL DA SILVAJUNIOR, REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É ACRÍLICA A QUAL ESTÁ FIXADA NO POSTE, AMESMA FOI ENCONTRADA SELADA E SEM INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTÁ PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.VERIFICAMOSP | 12/05/17 | 12/06/17
38162390 | 001009053458 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR FERNADO CALEGARI BRAIUMFUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA ÁEREA ELÉTRICA DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS: A INSTALAÇÃO ESTÁ UTILIZANDO ENERGIA DA ELETRONORTE DE 230KV.A SUBSTAÇÃO DA COMPANH | 11/05/17 | 12/06/17
8012075 | 001009053467 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CLINICA MEDICA LOCALIZADA NOCENTRO DACIDADE DE CAXIAS PROXIMO AO COMERCIAL GALDINO.SUA MEDIÇÃO É EXTERNA NA FRENTE DA CLINICA COM TRANSFORMADORFIXADO EMPOSTE, TUBULAÇÃO EM CANO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE ,CAIXA DEALUMINIO DE TRES COMPARTIMENTOS.ENCONTRAMOS A MEDIÇÃ | 25/05/17 | 12/06/17
6374476 | 001009080727 | 303 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DJALMA GONÇALVES DA SILVA(PROPRIETÁRIO).DEFICIÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA. CAIXA DE MEDIÇÃO FORADOPADRÃO. SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO OUTRA CAIXA DE MEDIÇÃO E COMA SUBSTITUIÇÃODO MED | 18/05/17 | 12/06/17
43769073 | 001009107356 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SEM CONSUMO, NO LOCAL FORAM ENCONTRADOS ALGUNSVEICULOS. O LOCALSERVE COMO OFICINA MECANICA DA PREFEITURA.JA QUE O PREFEITO É O DONO DO ESPAÇO, NA OFICINA NÃO FOIENCONTRADOMAQUINARIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES APENAS FERRAM | 07/06/17 | 12/06/17
11193226 | 001009176917 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:O RESPONSAVEL NÃO FORNECEU O NOME E TAO POUCO INFORMOU QUEIRIAACOMPANHAR A INSPEÇÃO ALEGANDO QUE A COMPANHIA EFETUOU U | 19/05/17 | 12/06/17
1316273 | 001009177844 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS CARLOS LOPES VIANA.VIGILANTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA COM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DETRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO APARENTE PVC.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E EQUIPAMENTOS ENCONTR | 18/05/17 | 12/06/17
2213818 | 001009177851 | 305 | 30/05/17 | 01/06/17 | UNIDADE ENCOTRA-SE FECHADA E DESABITADA, LIGADA EM CAMPOFOI VERIFICADO TODAS AS PROGAMAÇOES DO MEDIDOR. AS CORRENTESESTAOZERADAS, FOI RETIRADOS OS ARQUIVOS DE: MM.- FOI TIRADO FOTOS.COD: 305 | 05/06/17 | 12/06/17
3312780 | 001009177859 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR NA PRESENÇADO SR.JOÃO F. PINHEIRO PEIXOTO. FUNCIONARIO DA UNIDADE.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO QUE FICA LOCALIZADANA PARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OS CABOS QUE SAEM DA BUCHASECUNDARIAPASSA POR UM CANO DE FERRO GALVANIZADO. FOIJ | 12/05/17 | 12/06/17
44320290 | 001009177872 | 0 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPENÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO J. MOTA(REPRESENTANTE)NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO OPWSE FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA COMPROGRAMAÇÃO EM AT/BT COM CANAIS EM 120/1 | 16/05/17 | 12/06/17
6396100 | 001009177879 | 303 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS MORAES NETO(ELETRICISTA)DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENERGIA CAIXA DE MEDIÇÃO SEM O VIDROSEMPERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMA TAMPA ACRILICA NA CAIXADE MEDIÇÃOTRATA-SE DA ESCOLA MILITAR FEVEREIRO ESTAVA DE F | 15/05/17 | 12/06/17
37992020 | 001009531630 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THALISSON AUGUSTO S. DASILVAFUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA EM SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 15KV COM ALIMENTAÇÃOSUBTERRANEA.FOI REALIZADO TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR ESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS OS TESTES NÃO APRESENTARAM ERROS, O CAUCULO DEDEMANDAIN | 10/05/17 | 12/06/17
43635042 | 001009537060 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NATALINA FERREIRA COSTA.PROPRIETARIA REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS EELETRODUTOAPARENTE E ESTAVA SELADA.REALIZAMOS TODOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E A MESMAESTA DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS.RECOLHEMOSD | 06/06/17 | 12/06/17
11193234 | 001009572875 | 303 | 02/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NÁDIA CHAGAS,GERENTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA DO MEDIDOR E CUBÍCULOS SELADOS. FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRSENTOU ERRODENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.OBSERVAMOS AINDA QUE O TC DA FASE B ESTAVA APRESENTANDO PERDA | 09/05/17 | 12/06/17
12089708 | 001009604889 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR GERONIMO MORAIS DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DENTRO DE UMA CABINE BLINDADA, A MESMAFOIENCONTRADA ABERTA UMA VEZ QUE SEGUNDO O SR GERONIMO MORAIS DASILVAUM PARA-RAIO ESTOROU.NO ENTANTO A CAIXA ONDE FICA O MEDIDOR ESTAVA SELADA SO A | 11/05/17 | 12/06/17
34128820 | 001009606098 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. DENISE BARBOSA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA COM PADRÃO DE SUBSTAÇÃO AEREA COM ELETRODUTOPVCTOTALMENTE APARENTE E CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM ASATIVIDADES CADASTRADAS.(CLIENTE B.I)EMO | 12/05/17 | 12/06/17
1509810 | 001009611594 | 303 | 18/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RICARDO HENRIQUEDUARTE, FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIDOR DE LIGAÇAÕ DIRETA INSTALADO EM CAIXA DE DOISCOMPARTIMENTOS NA PAREDE COM ELETRODUTO DANIFICADO DENTRO DAPROPRIEDADE DO CLIENTE. VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DOMEDIDOR E EST | 26/05/17 | 12/06/17
41864028 | 001009611599 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MACIEL, RESPONSAVEL PELAUNIDADECONSUMIDORA. TRATA-SE DO SUPERMERCADO TODO DIA DE VARGEMGRANDE.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO EXTERNO COMPOSTO POR CAIXA DE 03COMPARTIMENTOS EM BOM ESTADO E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.FOI OBSERVADO QUE A CARGA DO CLIENTE POSSUIN | 25/05/17 | 12/06/17
2845334 | 001009665108 | 0 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDE UMA DAS MEDIÇOES DE SANTA ISABEL ALIMENTOS.FOI OBSERVADO QUE A PRODUÇÃO DE FRANGOS NOS GALPOES ESTA ZERADAE PORISSO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAIU.NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM FUNCIONARIO QUE PUDESSE LIGAR OMAQUINARIOPARA QUEA | 19/05/17 | 12/06/17
4634 | 001009665132 | 303 | 22/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSE MACEDO AMARALA(GUARDA MUNICIPAL) REPRESENTANTE DA UNIDADE. MEDIÇÃOENCONTRAVA-SE INSTALADA EM CAIXA DE UM COPARTIMENTO COMELETRODUTO DE PVC E RAMAL SUBTERRANEO, OS TRANSFORMADORES DECORRENTE ESTAVAM INSTALADOS EM UMA CAIXA NO QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO DO C | 31/05/17 | 12/06/17
6734260 | 001009696274 | 165 | 12/05/17 | 01/05/17 |  | 12/05/17 | 12/06/17
42589047 | 001009697019 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANDERSON MARANHAO(SUPERVISORTECNO). MEDIÇAO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇAO. | 31/05/17 | 12/06/17
8240647 | 001009697078 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDOZAIDAR, REPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA FOI ENCONTRADOMEDIDOR COM DEFEITO SEM POSSIBLIDADE DE COLETAR ARQUIVOS DE MM.MEDIDOR FOI SUBSTITUÍDO, FICANDO NORMAL COM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE. NO LOCAL FUNCIONA A EMPRESA QUE FABRICA SACOLASPLASTI | 05/06/17 | 12/06/17
15942894 | 001009697184 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO ELOI SANDRI(PROPRIETÁRIO). O MEDIDOR FOI ENCONTRADO PARADO COM CARGA,APARECENDO NO DISPPLAY ESB001685, MEDIDOR PERDEU CARGA DEPROGRAMA. FOI ENVIADO NOVAMENTE A CARGA DE PROGRAMA COMPARAMETROS 120/1000 E RTC RTP 1/1. O MEDIDOR FICOU FUNCIONANDONORMAL. | 09/06/17 | 12/06/17
11943942 | 001009738464 | 156 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALTER MIRANDA SIROTHEANPEDROSO. PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELA UC.UNIDADE ENCONTRADA SEM O SELO DA TAMPA DA CAIXA. COM MEDIDORPROGRAMADO EM AT/BI. RTC:1/1, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 90/10000.FOI CONSTATADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO SE ENCONTRAVA ABERTA COMO CIRCUI | 17/05/17 | 12/06/17
1163 | 001009738532 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FERNANDO FERREIRA MATOS.REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA DE UM COMPARTIMENTO METALICA COMELETRODUTODE PVC TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM OSCADASTRADOS E EQUIPAMENTO ENCONTRADO. CLIENTE B. | 18/05/17 | 12/06/17
1732 | 001009747313 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. NELSON GAZILA.FINCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM ATAT,RTC30/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 1260/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWSE OMESMO ESTA EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAMAÇOES | 23/05/17 | 12/06/17
40038612 | 001009770373 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LAUAIDIS SANTOS.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT ,RTC50/5RTP 70/5 E AS CONSTANTES 2100/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO. FOI FEITO O TESTE D | 23/05/17 | 12/06/17
41623659 | 001009200267 | 306 | 02/06/17 | 01/06/17 | FISCALIZAÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): LEILIANE SOUSASANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. CONSTATAMOS QUE: NO LOCAL FUNCIONAVA UMA MADEREIRA, A QUALESTARTOTALMENTE DESATIVADA. DE ACORDO COM A SR(A): LEILIANE SOUSA SANTOS, NO INICIO DO ANOO IBAMAJUNTO COM A POLICIA FEDERAL DERRUBARAM E TOCARA | 06/06/17 | 12/06/17
37084905 | 001009204980 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS ANTÔNIO QUIRINO,FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA CONTA.MEDIDOR COM FERIADOS DESATUALIZADOS. FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DAREPOSIÇÃO DE DEMANDA.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. REALIZAMOS OS TESTESNO MEDIDOR E O MESMO ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.A ME | 12/05/17 | 12/06/17
38803875 | 001009204987 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JADERSON A. DE ANDRADE.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR O DE AFERIÇÃO E COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR COM EQUIPAMENTO CHAMADO DE FRATELO E AMBOS ESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS D | 12/05/17 | 12/06/17
41126221 | 001009204991 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVÉS DA CARGAQUENTE.A AGÊNCIA FOI FECHADA E AS ATIVIDADES FOI TRANSFERIDA PARAOUTRA AGÊNCIAFICOU SELADA APÓS COLETARMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO. | 11/05/17 | 12/06/17
1222384 | 001009232406 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.DALVA TAVARES.REPRESENTANTENO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA EMEDIDOR PROGRAMADO EM BT COM CANAIS EM 120/10,000 RTC 1/ | 12/05/17 | 12/06/17
1567373 | 001009232420 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BERNARDO DA SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA MEDIÇÃO J.W.S QUE TRABALHGA COM ABASTECIMENTO DASAERONAVES.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA.A MEDIÇÃO FOI SUBMETIDA A TESTE E NÃO FOI ENCONTRADO NADA DEIRREGULARNOS RESPECTIVOS TESTE | 10/05/17 | 12/06/17
33013035 | 001009232428 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.BENARDINILSON DE JESUS.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO OPWS E AMESMA ESTA NORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃO DIRETAPROGRAMADA BT COM CANAIS EM 72/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENT | 19/05/17 | 12/06/17
4472 | 001009232438 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | MEDIÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANA PAULA. FUNCIONARIADAUNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CABINE ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADADENTRO DAUNIDADE. O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UMCOMPARTIMENTO QUEESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA CABINE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃ | 26/05/17 | 12/06/17
11192580 | 001009285792 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENCA DO SR SILVALDO BORGES MACIEL,FUNCIONÁRIORESPONSÁVEL PELA FRIGORIFICO. FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA,FORAMREALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO. A MESMA APRESENTOU ERRODENTRODOS PARÂMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS: CONSUMO CAIU DEVIDO A MUTANÇA DE GADO | 11/05/17 | 12/06/17
3018539 | 001009285799 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA FABRICA DE VIDROS LOCALIZADA NAESTRADADA RAPOUSA . PROXIMO AO MOVIMENTO DA PIRAMIDE.ESTA MEDIÇÃO FICA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTOSFIXADA EMUMA ESTRUTURA DE ALVENARIA NA FRENTE DO IMOVEL.TRANSFORMADOR FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADOTOTALMENTEAPARE | 10/05/17 | 12/06/17
43206583 | 001009285832 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MONICA K.K. MELOMACHADO.FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E TERIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMORIA DE MASSA.OS EQ | 15/05/17 | 12/06/17
1568418 | 001009312209 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLECIO A CORREIA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA. | 12/05/17 | 12/06/17
39025272 | 001009312232 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ELIANE VICENTE.SUPERVISORA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃOA MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS:NÃO FOI POSSIVEL TIRAR FOTO DA PLACA DO TRAFO DEVISO OMESMO | 26/05/17 | 12/06/17
9256180 | 001009312245 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO ESCRITORIO REGIONAL, O CONSUMO MAIOR SAÕ OSARCONDICIONADOS.MEDIÇAO INDIRETA COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE. | 10/05/17 | 12/06/17
4286 | 001009775937 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSELIM FERREIRA.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT , RTC250/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 150/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODASP | 23/05/17 | 12/06/17
764620 | 001009775946 | 305 | 19/05/17 | 01/05/17 | LOCAL FECHADO,DESABITADO. FOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAMAÇOESDOMEDIDOR, FOI RETIRADO TODAS AS MM DO MEDIDOR.UC ENCONTRA-SE LG EM CAMPO. NÃO FUNCIONA MAIS NADA. | 26/05/17 | 12/06/17
2917 | 001009793682 | 171 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOÃO BATISTA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADETRATA-SE DA CLINICA ALIANÇA, ONDE A MESMA ENCONTRA-SE CORTADA ELIGADA A REVELIA DA CEMAR, SEM FATURAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FICOU DESLIGADA. A MEDIÇÃO DE ATENCO | 23/05/17 | 12/06/17
34091005 | 001009793686 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE, FOI IDENTIFICADO QUE A UNIDADE SEENCONTRA FECHADAE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.A CHAVE FUSIVEL ENCONTRA-SE COM OS BASTÕES ABERTOS. | 25/05/17 | 12/06/17
4332 | 001009793690 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | A UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE DESLIGADA. MAS EXISTE UMAOUTRAMEDIÇÃO DE BAIXA TENSÃO QUE TA LIGADA NO MESMO PONTO COMERCIALQUEFUNCIONA A LOJA (MUNDO DAS OPÇOES) MEDIDOR EXISTENTE. | 27/05/17 | 12/06/17
8711380 | 001009799206 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇAO NORMAL, OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.FOI INSTALADO VIDRO NA CAIXA DE MEDIÇÃO. MEDIDOR COMPROGRAMAÇÃO B.I | 19/05/17 | 12/06/17
13200874 | 001009801759 | 305 | 16/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESABITADA E DESLIGADA.NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO NESTE LOCAL.O LOCAL ESTA SEM SINAIS DE QUALQUER ATIVIDADE REFERENTE APRODUÇÃO. | 22/05/17 | 12/06/17
1972340 | 001009801813 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | NESTE LOCAL NÃO EXISTE MAIS ESSA MEDIÇÃO 3305000557AGORA NO LOCAL SE ENCONTRA ESTA MEDIÇÃO: 326000738-6 LIGADO MABT. | 22/05/17 | 12/06/17
32709427 | 001009802161 | 0 | 11/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA COLMAQ LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM SÃOCRISTOVÃO NA AVENIDA GUAJAJARAS EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL.ESTA UNIDADE TEM A MEDIÇÃO EXTERNA TOTALMENTE APARENTE, FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSOS DE SEGURANÇA~.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO INSTALAÇÃO PARAMETROS.COLETAMOS MEMORIADE MASS | 18/05/17 | 12/06/17
2938707 | 001009818910 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCOS MULLER SOUSA.REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE INTEGRADAMONTEIRO LOBÃO.EM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS METALICA EELETRODUTO TOTALMENTE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E ESTÃO DEC | 30/05/17 | 12/06/17
37817180 | 001009818918 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ZELMA MENDONÇA .FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS COMPADRÃODE SUBSTAÇÃO AEREA E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM AATIVIDADE CADASTRAD | 27/05/17 | 12/06/17
4189 | 001009818921 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO BENEDITO S.JUNIORFUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DA CAEMA DO CENTRO. A MEDIÇÃO É ALIMENTADAPOR CTACOM ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEA E OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO ESTÃOEM UMACAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOS.FOI FEITO OSS | 26/05/17 | 12/06/17
31660718 | 001009822490 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MAURA REGIS .FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADA TODA A PROGRAMA | 27/05/17 | 12/06/17
10199913 | 001009827365 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDIR BRITO DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 02 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADACELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O ELETRODUTO DE ENTRADA ESTAR TOTALMENTE APARENTE.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DES | 08/06/17 | 12/06/17
11382886 | 001009827373 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) FRANCISCO DA SILVATEIXEIRA,FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA. FOI ENCONTRADO PADRÃOSELADO E BLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇ | 01/06/17 | 12/06/17
11463215 | 001009827375 | 303 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ELIEDÊ DE SOUSA COSTA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM VIDRO,NA MESMA FOI COLOCADOUM NOVOVIDRO.FORAM FEITOS TODOS OS TESTES NA MDIÇÃO A MESMA APRESENTOUERROSDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.CAIXA FICOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEG | 06/06/17 | 12/06/17
14105549 | 001009827390 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇAO SEM CARGA NO MOMENTO DA INSPEÇAO E NAO FOI POSSIVELLIGAR ASBOMBAS DE CAPITAÇAO DE AGUA POIS A MARE ESTAVA SECA NO MOMENTO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA RETIRADOSNO FIM A MEDIÇAO FICOU SE | 07/06/17 | 12/06/17
2000032223 | 001009827394 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA PISICULTURA DO POVOADO ÁGUA RICA DE ANAPURUS.MEDIÇÃO SEM CONSUMO NO PERIODO CHUVOSO POIS A PRINCIPALATIVIDADE É ACAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PRETO, MAS NO MOMENTO OS AÇUDES ESTÃOTODOSCHEIOS .NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR OS TESTES NO | 07/06/17 | 12/06/17
2447975 | 001009827398 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, IAGO TAUNA O. RODRIGUES.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO TESTE NO MEDIDOR APLICANDO PWS E O MESMO ESTA NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO COMPARAMOS E VERIFICAMOS AS CORRENTES EAS MESMASESTAVAM NORMAIS.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SECUNDARIO DO TRAF | 19/05/17 | 12/06/17
1341448 | 001009339803 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR LUIS ANTONIO DA CUNHA,REPRESENTANTE PELA UNIDADE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC'S E AMBOS ESTÃO NORMAIS. A UNIDADE FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM THS, COM CANAIS150/10000RT | 06/05/17 | 12/06/17
2224739 | 001009339823 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR NASCIMENTODEMORAES, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE OPERARIA EM FRENTE AOCORETO DAUNIDADE 105 PROXIMO AO BANCO DO BRASIL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA EBLINDADATUBULAÇÃO EM PVC TOTALMENTE APARENTE. O MEDIDOR ESTA PROGRAMADOCOM | 15/05/17 | 12/06/17
30019679 | 001009339829 | 0 | 08/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSEP NA BASTOS.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DO CONSELHOREGIONAL DEMEDICINA.MEDIÇÃO INDIRETA COM PADRÃO EXTERNO COMPOSTO POR CAIXADE 02COMPARTIMENTOS E ELETRODUTO DE PVC. A CAIXA DE MEDIÇÃO ESTAVASELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.OS EQUIPAMENTOSE | 12/05/17 | 12/06/17
34350043 | 001009366560 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSIEL,ENCARREGADORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA EMPRESA ALGAR.SUBSTAÇÃO ABRIGADA COM ALIMENTAÇÃO AEREA. A SUBSTAÇÃO POSSUIEQUIPAMENTODE TRANSFORMAÇÃO DE POTENCIA E CORRENTE ELETRICA QUE FICAMLOCALIZADOSEM COMPARTIMENTOS FECHADOS COM TELAS DE PR | 07/06/17 | 12/06/17
1085930 | 001009471906 | 207 | 04/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZDA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA DOBOM PARTO MACHADO MARTIM, REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRAFO 112,5KVA, CAIXADE 3 COMPARTIMENTOS TOTALMENTE DANIFICADA E ELETRODUTO PVC.VERIFICAMOS TODOS OS PARÂMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DA SEGUINTEFORM | 09/05/17 | 12/06/17
4430 | 001009509240 | 207 | 05/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CRISTIANO BORGES(GERENTE) REPRESENTANTE.NO MOMENTO CONSTATAMOS QUE A FIAÇÃO SECUNDÁRIA DOS TC'S SEENCONTRAVA QUEIMADA DEVIDO UM CURTO-CIRCUITO, UMA VEZ QUE ACAIXA DA MEDIÇÃO SE ENCONTRA DETERIORADA.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A TROCA DA CHAVE DE AFERIÇÃO E | 12/05/17 | 12/06/17
44587378 | 001009531682 | 303 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. RAYANE MOTA M. ESTRELAFUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI VERIFICADO OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO MAS NÃO FOI POSSIVELFAZEROS TESTES POR QUE NÃO TEM CARGA SUFICIENTE PARA REALIZAR A OBRADACONSTRUÇÃO AINDA NÃO COMEÇOU.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO | 10/05/17 | 12/06/17
44763265 | 001009537062 | 0 | 09/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. EDNALVA NUNES.FUNCIONARIA REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO.AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO NO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIP | 15/05/17 | 12/06/17
34205574 | 001009582023 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADACLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE.FOI RETIRADO AS MEMORIAS DE MASSA E VERIFICADO OS PARAMETROS DEMEDIÇÃOE ESTE ESTAVA CONFORME A LIGAÇÃO .FOI FEITO OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´SE AMBOSOS TESTES | 10/05/17 | 12/06/17
37543047 | 001009606322 | 207 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DE UM ELETRICISTA RESPONSAVELPELA UNIDADE, TRATA-SE DO IFMA DE BARREIRINHAS. FOI OBSERVADOQUE O TP DA FASE A ESTAVA DANIFICADO, QUEIMADO, DEIXANDO DEREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DEMEDI | 19/05/17 | 12/06/17
33328664 | 001009611596 | 303 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GERALDO CRUZ,PROPIETARIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA NO INTERIOR DA PROPIEDADE(CERAMICA)O PADRÃO DE CLIENTE É TIPO EXTRUTURA H-T COM ELETRODUTO DE PVCEMBUTIDOA BASE DE MADEIRA QUE FICA SOB O TRAFO ESTA COMPROMETIDA ECORRE O R | 25/05/17 | 12/06/17
38573543 | 001009999397 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MANOEL GOMES,FUNCIONARIO,RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSCOMELETRODUTO GALVANIZADO, A MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADA.UNIDADE POSSUI LIGAÇAO SECUNDARIA DOS TCS NAS CORES PADRAO DACEMAR, | 07/06/17 | 12/06/17
41249552 | 001009999656 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.PAULO ROBERTO GOULATT.GERENTE REPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA CERAMICA ALIANÇA.MEDIÇÃO INDIRETA COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO: TC´S DE400/5MEDIDOR ELETRONICO E CHAVE DE AFERIÇÃO. O MEDIDOR ESTAPROGRAMADO DEACORDO COM A TARIFA CONTRATADA QUE | 07/06/17 | 12/06/17
950955 | 001010028674 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MILCA SANCHES.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOSC | 30/05/17 | 12/06/17
1856170 | 001010028738 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA EMPRESA DE ONIBUS PROGRESSO QUE ESTALOCALIZADA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO PROXIMO A RODOVIARIA EMFRENTE ASÓ FILTROS.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃOEM PVC TOTALMENTE APARENTE COM FACILIDADE DE INSPEÇÃO VISUAL DORAMALDE ENTRADA.REALIZAMOSC | 30/05/17 | 12/06/17
2000172173 | 001010029513 | 165 | 25/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADA UMA AÇÃO POLICIAL NO MUNICIPIO DE PINHEIROJUNTAMENTE COM O GERENTE DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA WELSONMARQUES E AS EQUIPES DE CAMPO DE PINHEIRO, PARA A RETIRADA DEUNIDADES LIGADAS CLANDESTINAMENTE, NO BAIRRO BUBALINA DOPROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. O ACORDO FOI REALIZADO ENTRE ACEMAR E O | 26/05/17 | 12/06/17
2275 | 001010029772 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CONSTRUÇAO DO PREDIO NOVO DAPROCURADORIAGERAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARACATI PROXIMO AO FORUM JOSESARNEY, ESTA UNIDADE E ATENDIDA EM 13,8 KV POSSUI CABINE ABRIGADA DEMEDIÇAO ETRANSFORMAÇAO. POR ESTAR EM OBRAS (CONSTRUÇAO) AS CORRENTES SAO MUITO BAIXAS.APENASBITONEIRAS MON | 05/06/17 | 12/06/17
2976 | 001010029774 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A) SILVIA TERESAFUNCIONARIAE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT. TRC250/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 150/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE O MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFICADO TO | 05/06/17 | 12/06/17
44706393 | 001010029789 | 0 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FUNCIONARIO E RESPONSAVELPELAUNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODA A PROGRAMAÇÃO NO MEDIDOR | 05/06/17 | 12/06/17
5309433 | 001009663234 | 305 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA.TRATA-SE DA PEDREIRA ANHANGUERA.A UNIDADE CONSUMIDORA ESTA DESABITADA, SEM SINAL DE QUALQUERATIVIDADEREFERENTE A SUA PRODUÇÃO.TODO MAQUINARIO ESTA COM APARENCIA DEABANDONOCOM VEGETAÇÃO EM SEU TORNO.SOBRE A QUEDA DE CORRENTE ELETRICA NA F | 19/05/17 | 12/06/17
40843094 | 001009691468 | 306 | 10/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO O DESLIGAMENTO DA MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO SR.NELSONREPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR FOI DESLIGADO SÓ NA CARGA PARA O DJUNTOR PORQUE OTRANSFORMADOR É COMPARTILHADO COM OUTRA MEDIÇÃO.A UNIDADE FICOU DESLIGADA.O MEDIDOR FICOU NO LOCAL. | 16/05/17 | 12/06/17
7878052 | 001009697075 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR(O)FRANCISCO ROBERTO, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NAMESMA FOI ENCONTRADO MEDIDOR DESPROGRAMADO COM DISPLAY APAGADO.FOI COLETADO ARQUIVOS DE MM, MEDIDOR SUBSTITUÍDO, FICANDONORMAL COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL. OS ERROS MÉD | 30/05/17 | 12/06/17
31682290 | 001009738437 | 165 | 10/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO DA SILVA COSTA,FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EMUMA CAIXA DE UM COMPARTIMENTO QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PAREDE DOMURO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ESTÁ PROGRAMADA DEACORDO COM SEU GRUPO TARIFÁRIO, CONSTANTE DE CANAIS | 19/05/17 | 12/06/17
225193 | 001009738531 | 0 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JODEMAR DINIR CORREA.REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE | 18/05/17 | 12/06/17
31887747 | 001009740638 | 201 | 15/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) JANISCLEIA GOMESDOS SANTOS, FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL DA UNIDADE. CONJUNTOENCAPSULADO DE MEDIÇÃO SERTA COM O TC DA FASE B QUEIMADO,DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOMESMO. COLETAMO | 25/05/17 | 12/06/17
30199022 | 001009775931 | 0 | 19/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO BATISTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA C | 26/05/17 | 12/06/17
12428448 | 001009793681 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | LOCAL CONTINUA DESLIGADO, NÃO FUNCIONA MAIS NADA NO LOCAL.FECHADO E PADRÃO TOTALMENTE DESLIGADO.FOI TIRADO FOTOS. | 27/05/17 | 12/06/17
35705600 | 001009793689 | 306 | 17/05/17 | 01/05/17 | AO CHEGAR NA UNIDADE FOI IDENTIFICADO QUE A UNIDADE SEENCONTRA EMREFORMA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO.SEGUNDO INFORMAÇOES, A UNIDADE VAI VOLTAR A FUNCIONAR SOMENTENO MES DEAGOSTO. | 25/05/17 | 12/06/17
58300 | 001009793692 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA E DESOCUPADA SEM MEDIDOR. | 30/05/17 | 12/06/17
2447614 | 001009801755 | 201 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FERNANDO DAMACHO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. NO MOMENTO DAINSPEÇAÕ FOI IDENTIFICADO QUE A CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVAQUEIMADA COM OS BORNES DO MEDIDOR OXIDADO, AMBOS FORAMTROCADOS. A MEDIÇÃO FICOU FUNCIONANDO CORRETAMENTE. | 25/05/17 | 12/06/17
11770690 | 001009802160 | 303 | 12/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VINICIUS REIS DEMATOS,SECRETARIODA IGREJA.FOI ENCONTRADO TAMPA DA CAIXA SEM VIDRO, FOI COLOCADO VIDRO NAMESMANORMALIZANDO A SITUAÇÃO.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO , APRESENTANDOERROS DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO FICOU SELADA E BLINDADA COMF | 18/05/17 | 12/06/17
33318529 | 001009818912 | 201 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A)CLAUDILENE LIMA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA NA MESMAFOI SUBSTITUIDO O MEDIDOR DESPROGRAMADO. FOI COLETADO OSARQUIVOS DE MM NO MEDIDOR ENCONTRADO. O MEDIDOR INSTAÇADO FICOUNORMAL OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO EST | 30/05/17 | 12/06/17
83330 | 001009818924 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADAESTA UNIDADE TRATA-SE DO LABORATORIO GASPAR LOCALIZADO NA RUAATRAS DACAIXA DA PRAÇA DEODORO.CLIENTE COM SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSLOCALIZADANA PARTE INTERNA IMOVEIS.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOS TC´S EEM AMBOSOS TESTES ESTAVAM NORMAI | 27/05/17 | 12/06/17
35209972 | 001009825394 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO JOSÉFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COMDEFEITO, PERDEU A PROGRAMAÇÃO, DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDIDOR. NO VISOR DO MEDIDOR ESTAVA APARECENDO ERRO HARDWAR | 07/06/17 | 12/06/17
11192068 | 001009827372 | 303 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃOREALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA CARVALHO DE SOUSA.PROPRIETARIO DO HOTEL.FORAM ENCONTRADO CAIXAS SELADAS E BLINDADAS . FORAM REALIZADOSTODOSOS TESTES DE MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUAVA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA.O | 26/05/17 | 12/06/17
3053474 | 001009827401 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALDIVINO NASCIMENTO.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1,E AS CONSTANTES 72/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FORAM VERIFICADOS TO | 06/06/17 | 12/06/17
43691732 | 001009827429 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO REPRESENTANTE. A UNIDADE FOIENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EMAT/BT COMCANAIS EM75/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS EFEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS. A UNIDADE SETRATA DE UM | 31/05/17 | 12/06/17
5485860 | 001009827438 | 201 | 26/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EZEQUIEL CARNEIRO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A MEDIÇÃO SE ENCONTRAVAEM UMA CAIXA DE 2 COMPARTIMENTOS QUE ESTA LOCALIZADA NA PARTEINTERNA DA UNIDADE. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI IDENTIFICADO QUEA CAIXA ESTAVA SEM TAMPA E O MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO, | 05/06/17 | 12/06/17
38332481 | 001009853752 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ROGERIO SILVA .(ENCARREGADO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CLIENTE INFORMOU QUE NO PERIODO DE INVERNO CONSUMO CAIDEVIDO ABAIXA SAIDA DO SEU MATERIAL. | 27/05/17 | 12/06/17
43677861 | 001009853830 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. SILVESTRE BISPO DESALES.REPRESENTANTE DESSA UNIDADE.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA A QUAL FOI ENCONTRADA SELADA ESEMINDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO AT ATO MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS E REATI | 30/05/17 | 12/06/17
901156 | 001009856181 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR, RAIMUNDO SANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA , COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC200/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO TESTE COM OS PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE S | 23/05/17 | 12/06/17
33575238 | 001009856423 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): RUANE SILVANASCIMENTO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. A MEDIÇAO TRATA-SE DE UM CONJUNTO TROVAO O QUAL ESTAR FIXADONO POSTE.O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLACAO DOSSELOSO MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO AT/BI | 08/06/17 | 12/06/17
2910209 | 001009897818 | 303 | 11/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) ANTONIIA VIEIRA,REPRESENTANTE NO MOMENTO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIRETA COM TCS TIPO MEDIÇÃO FISCAL,POIS A UNIDADE ENCONTRAVA-SE COM PADRÃO DETERIORADO EVULNERAVEL. A UNIDADE FICOU LIGADA. | 22/05/17 | 12/06/17
8687366 | 001009901458 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA BF LOCALIZADA POR TRAS DAFISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL NA CABECEIRA DA PONTE QUESEPARA TIMONDE TERESINA.ESTA UNIDADE TEM UMA MEDIÇÃO EM MEDIA TENSÃO 13,8KV ATRAVEZ DECABOSDE WFLAS SUBTERRANEA ATE A CABINE DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃOQUE ÉABRIGADA ONDE OS TC´S ET | 25/05/17 | 12/06/17
3492 | 001009907268 | 305 | 24/05/17 | 01/06/17 | ESTÁ CC NÃO ESTÁ FUNCIONANDO MAIS NESTE PRÉDIO FUNCIONA 3UNIDADES, AS QUE FUNCIONA, É 3484, 3476 TODAS SÃO DETERMINADASORGÃOS DO GOVERNO. O INSS TEM DUAS MEDIÇÕES MAS SÓ UMA QUEFUNCIONA 3476, POR ISSO A 3392 ESTÁ PARADA. O PRÉDIO POR SERMUITO GRANDE TEM 3 MEDIÇÕES, A OUTRA ESTÁ PARADA DESATIVADA. | 01/06/17 | 12/06/17
38953192 | 001009937836 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS ALEXANDRE.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA ACRILICA NO POSTE COMELETRODUTO PVCUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, A MESMA SE ENCONTRAPROGRAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS 72/10.000 RTP 1/1 RTC 1/1.NO ATO | 08/06/17 | 12/06/17
2643758 | 001009964889 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LOCALIZADANAENTRADA DE RIBAMAR, KM6 VILA KIOLA AO LADO DO POSTO DECOMBUSTIVELGASPER. ESSE SERVIÇO FOI GERADO POR AUDITORIA E FOI ACOMPANHADOPORALLAS.ESSA UNIDADE POSSUI UM TRAFO DE 112,5KVA FIXADO EM POSTETUBULAÇÃO EMPVC E CAIXA METALICA DE UM COMP | 27/05/17 | 12/06/17
2000158494 | 001009964927 | 165 | 23/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) KAIO CAMPOS,ENGENHEIRORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOI ENCONTRADO A UNIDADECOMDESVIO DE ENERGIA SAINDO DIRETO DA REDE DA CEMAR, SEMREGISTRAR O CONSUMODE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM AINSTALAÇAÕ DE UM | 01/06/17 | 12/06/17
2931885 | 001009970245 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS MULLER SOUSA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE DA UNIDADE.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA TRIFASICA DE TRES COMPARTIMENTOS COMELETRODUTO TOTALMETE APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO E ESTÃO DE ACORDOCOM OCADASTRADO E ENCONTRADO EM CAMPO.RTC 150/1 RTPN | 30/05/17 | 12/06/17
36260661 | 001009970252 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ELANO DE VELASCO.REPRESENTANTE DA CONTA CONTRATO.ESTA UNIDADE TRAT-SE DA AUTOMOTO LOCALIZADA PROXIMO AO COLEGIOADVENTISTA.POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS E RAMALEMELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS DO | 30/05/17 | 12/06/17
3301 | 001009991218 | 201 | 24/05/17 | 01/05/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARCIA R. A PAZ,PROPRIETÁRIA DA UNIDADE. A MEDIÇÃO ESTÁ EM UMA CAIXA DE FERRODE 1 COMPARTIMENTO QUE ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DAUNIDADE. A MEDIÇAÕ ESTAVA COM A CHAVE DE AFERIÇÃO E OS CABOS DOSECUNDÁRIO QUEIMADO E COM MEDIDOR COM OS PARAFUSOS OXIDADO | 26/05/17 | 12/06/17
2638827 | 001009991249 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE TRATA-SE DAGRANJA DO GRUPO SANTA IZABEL NA ESTRADA DA BOA VIAGEM NAENTRADA DA RUA AO LADO DIRETO. A AREA ONDE FUNCIONA ESTA GRANJAPOSSUI DUAS MEDIÇÕES INDIRETA DE 0,6 KV E UMA MEDIÇÃOCOMPARATIVA SERTA. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDORE SA | 02/06/17 | 12/06/17
1568019 | 001009999372 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. CINTIA DA LUZ SANTOS.(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE DOIS COMPARTIMENTOS COMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE EM SUBSTAÇÃO AEREA COM TRAFODE112,5KVA.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCO | 31/05/17 | 12/06/17
13315027 | 001008419602 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALBER COSTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.MEDIÇÃO SEM CONSUMO, ISSO PORQUE AS ATIVIDADES DE IRRIGAÇÃOESTÃOSUSPENSAS NESTE PERIODO CHUVOSO.TAMBEM OBSERVAMOS QUE O CLIENTEESTASEM O MOTOR NA CASA DE MAQUINAS E POR ISSO NÃO FOI POSSIVELLIGAR UMA | 25/05/17 | 12/06/17
8967628 | 001008447784 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NOBAIRROCIDADE NOVA.ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO E SATURAÇÃO DOSTC´S.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO, PARAMETROS NO MEDIDOR ,REVISAMOS TODAAINSTALAÇÃO, COLETAMOS MEMORIA DE MASSA COMPLETA E POR CANAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO NÃO HAVI | 25/05/17 | 12/06/17
11843557 | 001008476657 | 303 | 08/05/17 | 01/05/17 | REALIZAMOS A NORMALIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO, POÇO DA CAEMA. UMA VEZQUE O MEDIDOR 33050001224, JÁ ESTAVA FICANDO COM O DISPLAYESCURO EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DO SOL. TAMBÉM A CAIXA DEMEDIÇÃO ACRÍLICA ESTAVA TODA QUEBRADA E SEM TAMPA. DESTA FORMA,NORMALIZAMOS A MEDIÇÃO TIPO MEDIÇÃO FISCAL.O NOVO MEDIDOR F | 15/05/17 | 12/06/17
6337490 | 001008481118 | 0 | 03/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRSENÇA DO SR. RISIOMAR DE CÁSSIOREISMATOS (VIGILANTE).MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTODAINSPEÇÃO.TRATA-SE DA CASA DO EX-PREFEITO DE BACABAL. CONSUMO CAIUPORQUEELE SE SEPAROU. ESPOSA COM OS FILHOS SAÍRAM DA CASA. E AGORAELESMORAM S | 09/05/17 | 12/06/17
4997875 | 001008602807 | 0 | 16/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO NASCIMENTO .PROPIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOS QUEFICA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARA | 19/05/17 | 12/06/17
3382133 | 001008715640 | 303 | 15/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DACEMAR.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA ACRILICA DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA LOCALIZADA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA. FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTECOM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTES PARA ANALISE, FOIENCONTRADA UMADEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTR | 19/05/17 | 12/06/17
31257689 | 001008580037 | 0 | 05/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA BOATE DA LAGORA DA JANSEN ENTRE AACADEMIA E ACHURRASCARIA PASSO FUNDO.A ORDEM DE SERVIÇO TINHA A OBSERVAÇÃO PARA CONFIRMAR SE AUNIDADE ESTAVADESLIGADA EM CAMPO. ENCONTRAMOS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AUNIDADE LIGADAEM CAMPO, PORÉM A MESMA ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA (SEMCARGA) | 11/05/17 | 12/06/17
14312986 | 001008602753 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DOMINGOS NUNES DA SILVAJUNIOR, FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO EBLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃO ESTAVA ECONTINUOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURA | 26/05/17 | 12/06/17
14031944 | 001008606519 | 306 | 04/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESATIVADA, NÃO ESTA FUNCIONANDO. | 10/05/17 | 12/06/17
2637227 | 001010030911 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO IFMA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,LOCALIZADONA ESTRADA DE RIBAMAR KM10.ESSA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 300KVA FIXADO EM POSTE,TUBULAÇÃO GALVANIZADA TOTALMENTE APARENTE ATE A CAIXA DEMEDIÇÃO QUE ÉMETALICA E DE TRES COMPARTIMENTOS.ENCONTRAMOS MEDIÇÃO SELADA E SEM VESTIGIO DE | 31/05/17 | 12/06/17
884 | 001010030994 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ANDERSON OLIVEIRAFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT AT RTC300/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 180/10.000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFIC | 07/06/17 | 12/06/17
2924986 | 001010075539 | 305 | 25/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESABITADA E SEM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.O COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO FOI ENCONTRADO ABERTO E SEM NENHUMEQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO.O LOCAL ESTA COMPLETAMENTE DESABITADO.SEGUNDO INFORMAÇÕES DE VIZINHOS, NO LOCAL FUNCIONAVA UM POSTODE SAUDE. | 30/05/17 | 12/06/17
40595171 | 001010080955 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | FOI REALIZADO UMA PÓS LIGAÇÃO NA UNIDADE ONDE A MESMAENCONTRA-SESELADA . REALIZAMOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO, RECOLHEMOS OSARQUIVOSDE LEITURA AO VERIFICAR OS PARAMETROS DA MEDIÇÃO,OBSERVAMOS QUEASCORRENTES ESTAVAM ERRADAS NOS TRES CANAIS.ALTERAMOS A MESMA CORRIGINDO ASSIM O PROBLEMA.MEDIÇÃO ESTAV | 30/05/17 | 12/06/17
36614927 | 001010086877 | 0 | 30/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° JORGE LUIS F. MENDESREPRESENTANTE PELA UNIDADE. FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTEDESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 180/10.000 RTC 300/5 RTP | 05/06/17 | 12/06/17
11810705 | 001010109550 | 306 | 26/05/17 | 01/05/17 | DESLIGAMENTO REALIZADO NA PRESENÇA DO SR WESLY VIEIRA VIANA,REPRESENTANTE DA UNIDADE. FORAM RETIRADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DO LOCAL.UNIDADEFICOU DESLIGADA COM A RETIRADA DOS BASTOES. | 31/05/17 | 12/06/17
2277824 | 001010109555 | 303 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI,RTC1/1 RTP1/1E AS CONSTANTES 72/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E O MESMOESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFICADO TOADAS ASPROGRAMAÇÕESDO MEDI | 30/05/17 | 12/06/17
1080741 | 001010115978 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOCENILDO S. SILVA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E A MESMA OBTEVERESULTADOSNORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. NO MOMENTO DA INSPEÇAO VERIFICAMOS EA | 06/06/17 | 12/06/17
3948 | 001010115986 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA GRAFICA QUE FICA LOCALIZADA NOBAIRRO DESÃO FRANCISCO NA RUA ATRAS DO CENTRO DE OLHOS.ESTA UNIDADE FICA DE ESQUINA A MEDIÇÃO FICA NA PAREDE ADA RUALATERALAO PREDIO.TRANSFORMADOR FIXADO EM POSTE TUBULAÇÃO EM PVC ATE A CAIXA DEPASSAGEMSUBTERRANEA DE 2,5MTS PASSAMOS A FITA G | 06/06/17 | 12/06/17
779 | 001010141297 | 207 | 01/06/17 | 01/06/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) RONALDO DA SILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUE O TC DA FASE A ESTAVA QUEIMADO EO MESMO FOI SUBSTITUÍDO E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. A UNIDADE SEENCONTRAVA COM SUA FIAÇÃO DO SECUNDÁRIO NO PADRÃO DE COR | 06/06/17 | 12/06/17
2607 | 001010147584 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ANTONIO JOSEFUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1 RTP1/1E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SA | 06/06/17 | 12/06/17
34620407 | 001010199917 | 0 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.NANNE KLAVER.(PROPIETARIO DA UNIDADE)MEDIÇÃO IRRIGANTE RURAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI REALIZADOTROCADOS TERMINAIS TIPA SAPATA POR TERMINAIS DE COMPREÇÃO NOBARRAMENTODOS TC´S E ENTRADA DO DJUNTOR PELO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELAUNIDADEAPOS A TROCA DOS TERMINAI | 06/06/17 | 12/06/17
2434989 | 001010209197 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. CLEUDES MARIA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA EM ESTATURA H7 COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM FIAÇÃO SECUNDARIADOSTCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR | 08/06/17 | 12/06/17
38713434 | 001010209219 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABRICIO ALBERTO DASILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DOEQUIPAMENTOPWS E VERIFICADO | 08/06/17 | 12/06/17
12266634 | 001010285786 | 171 | 01/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM ÓRGÃO DO MUNICIPIO (SECRETARIA DEEDUCAÇÃO) QUE ESTA FUNCIONANDO NESTE PRÉDIO A APROXIMADAMENTE 3ANOS. ESTA UNIDADE ESTÁ DESLIGADA NO SISTEMA DA CEMAR, DESDE OPEDIDO DE DESLIGAMENTO DO ANTIGO LOCATÁRIO DO PRÉDIO (INSS).PORÉM FOI ENCONTRADO LIGADO DIRETO COM UM TRANSFORMADO | 06/06/17 | 12/06/17
11520820 | 001009827377 | 303 | 30/05/17 | 01/06/17 | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA ANTONIA DE OLIVEIRASILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.CONSTATAMOS QUE O PADRÃO DESTA INSTALAÇÃO ENCONTRA-SE DASEGUINTE FORMACAIXA DE MEDIÇÃO SEM VIDRO, ELETRODUTO DE PVC, DIJUNTOESOL | 05/06/17 | 12/06/17
2435250 | 001009827397 | 0 | 23/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FRANCISCO RICARDO CHAVIEROLIVEIRAFUNCIONARIO REPRESENTANTE DA INSTALAÇÃO.MEDIÇÃO INSTALADA EM CAIXA METALICA DE TRES COMPARTIMENTO EMSUBSTAÇÃOAEREA COM TRAFO DE 112,5KVA E ELETRODUTO PVC APARENTE.VERIFICAMOS TODOS OS PARAMETROS DO MEDIDOR E ESTÃO DE ACORDOCOM O | 27/05/17 | 12/06/17
39848651 | 001009827413 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEX SANTOS OLIVEIRA .FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES 03COMPARTIMENTOSCOM ELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.A MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS120/110.000RTC 1/1 RTP 1/1. FOI R | 26/05/17 | 12/06/17
45469654 | 001009827434 | 306 | 23/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA E DESABITADA.A SUBSTAÇÃO É ABRIGADA E NÃO FOI POSSIVEL TER ACESSO AOINTERIOR DAMESMA PARA VERIFICAR A MEDIÇÃO CASO A MESMA ESTEJA NO LOCAL. | 27/05/17 | 12/06/17
11382835 | 001009849836 | 303 | 24/05/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CAIO ITALO PEREIRASARAIVA, FUNCIONÁRIO DA METALURGICA. FOI ENCONTRADO TAMPASACRILICAS QUEBRADAS E AMARELADAS, IMPOSSIBILITANDO AVISBILIDADE DAS LEITURAS E FACILITANDO A ENTRADA DAGUA. MEDIÇÃOFOI AFERIDA APRESENTANDO ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. ASTA | 01/06/17 | 12/06/17
3247 | 001009856158 | 0 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. JOANA FRANCISCA.FUNCIONARIA E REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10000. FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS ASPR | 23/05/17 | 12/06/17
34071276 | 001009857132 | 303 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GILBERTHE ALVES VIANA,PROPRIETÁRIO DESTA INSTALAÇÃO. ENCONTRAMOS A TAMPA DA CAIXA DEMEDIÇÃO SEM VIDRO E INSTALAMOS UM VIDRO NA MESMA. REALIZAMOSTODOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO. FOI RECOLHIDO A MMCOMPLETA E DE ISENÇÃO E CORRENTE. A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE DE | 01/06/17 | 12/06/17
3310 | 001009907267 | 0 | 24/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MIZAEL RODRIGUES,FUNCIONÁRIO DA UNIDADE. A MESMA ENCONTRA-SE SELADA COMPROGRAMAÇÃO AT/AT RTC 125/5 RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTÁ FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TCS E AMBOSESTÃO FU | 02/06/17 | 12/06/17
32556930 | 001009930645 | 0 | 22/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE MARIA FUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1 RTP 1/1E AS CONSTANTES 420/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃOF | 26/05/17 | 12/06/17
2277824 | 001009964810 | 303 | 19/05/17 | 01/05/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FOI DETECTADA QUEO RAMALDE ENTRADA DA FASE 'C' ESTAVA OXIDADO NO BLOCO DE TERMINAIS DALINHADO MEDIDOR O MESMO FOI RECUPERADO E A MEDIÇÃO FOI NORMALIZADA.OBS: O CLIENTE ESTAVA SEM ENERGIA NA FASE 'C' POR CONTA DAOXIDAÇÃO.APOS A NORMALIZAÇÃO FOI RESTABELECI | 26/05/17 | 12/06/17
2478366 | 001009970244 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO LUIS.GERENTE FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 90/10.000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO.FOI FEITO O TESTE D | 30/05/17 | 12/06/17
5389860 | 001009970264 | 0 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.PEDRO COSTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOEELETRODUTO GALVANIZADO LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TCS NAS CORESPADÃO DACEMAR.NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR A AFERIÇÃO DO MEDIDOR POIS ASCORRENTESEN | 30/05/17 | 12/06/17
39449129 | 001009997127 | 201 | 18/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) PAULO CESAR COELHOCARDOSO (PROPRIETÁRIO). NO ATO DA INSPEÇÃO O MEDIDOR ESTAVA COMO DISPLAY APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NO LOCAL FUNCIONA UMAPLANTAÇÃO DE COCO, ONDE O CLIENTE NOS INFORMOU QUE O MEDIDORESTAV | 25/05/17 | 12/06/17
41347260 | 001008715645 | 0 | 04/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA USINA DE ASFALTO LOCALIZADA NAESTRADA DABOA VIAGEM . NO LOCAL NÃO HAVIA NINGUEM RESPONSAVEL POR ESTAUNIDADECONSUMIDORA. O LOCAL SOFREU SAQUE E VANDALISMO AS ATIVIDADESESTÃOPARADAS. OS CABOS DA CARGA FORAM RETIRADOS HA APENAS UM CABO PBTRIFASICO LIGADO AO DJUNTOR SAINDO D | 10/05/17 | 12/06/17
4860888 | 001008715652 | 303 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.JEOVANA C.MENDONÇA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE FICA LOCALIZADO NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA,FOICOLHIDAUMA M M JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE.PARAA | 06/06/17 | 12/06/17
1568159 | 001008744090 | 201 | 10/05/17 | 01/05/17 | ESTA UNIDADE TRATA-0SE DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE AGUA DOIPEM SÃO CRISTOVAO, QUE ABASTECE A CID. OPERÁRIA. NO MOMENTO DAINSPEÇÃO ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA ASSIM COMO ACHAVE DE AFERIÇÃO, O BORNE E O CUBICULO DOS TCS E TPS. PORÉM, ONEUTRO SUPERIOR DA CHAVE DE AFERIÇÃO ESTAVA FOLGADO E AL | 19/05/17 | 12/06/17
33719124 | 001008744099 | 0 | 17/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ BELMIRO ALVES,ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO EBLINDADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO E A MESMAAPRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. A MEDIÇÃO ESTAVAE CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBET | 26/05/17 | 12/06/17
2810 | 001009999392 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ARQUILES BERREIRO.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE CONSUMIDORA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC200/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTES | 31/05/17 | 12/06/17
74578 | 001009999414 | 305 | 26/05/17 | 01/05/17 | UNIDADE FECHADA E DESABITADA MEDIÇÃO INTERNA,O CONSUMO CAIUPORQUE ALOJA FECHOU E NO LOCAL NÃO FUNCIONA MAIS NADA.FOI TIRADO FOTOS. | 31/05/17 | 12/06/17
2353601 | 001010028717 | 0 | 24/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GEIGIANE BARBOSASOARES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR COM O CHEK METER E AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOSDE MEMORIA DE | 30/05/17 | 12/06/17
1260 | 001010029770 | 303 | 29/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JORGE LUIS COELHO.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 180/10.000 RTC 180/10.000 RTC 1/1.NO MOM | 05/06/17 | 12/06/17
33447981 | 001010029782 | 303 | 26/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE.TRATA-SE DA EMPRESA SETTE QUE FICA LOCALIZADA PROXIMA A CAAMA(OAB)E PRÓXIMO AO AEROPORTO DE PAÇO DO LUMIAR. MEDIÇÃO DIRETACOM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO MUITO ANTIGO, O MESMO APRESENTAVASINAIS DE OXIDAÇÃO. A SITUAÇÃO FOI NORMALIZADA COM A INSTAL | 05/06/17 | 12/06/17
1718401 | 001010030892 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DESTA UNIDADE CONSUMIDORATRATA-SEDA CLINICA CEUSPE PROXIMO DO COIFODONTO DA COHAB.MEDIÇÃO INDIRETA LOCALIZADA EM CAIXA DE 03 COMPARTIMENTOS NAPARTEEXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, O ELETRODUTO QUE LEVA OS CABOSDA BUCHADO TRAFO AO COMPARTIMENTO DOS TC´S FICA NA PAR | 31/05/17 | 12/06/17
37279870 | 001010030974 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA LUIZA DA SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO GALVANIZADO, A ,MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADACOM LIGAÇOES DOS TCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.A MEDIÇÃO SE ENCOTRA PROGRAM | 08/06/17 | 12/06/17
2542 | 001010075778 | 0 | 26/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAMON SOUSA.PROPRIETARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI,RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 72/10.000. FOI FEITO OS TESTES COM PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.NÃO FOI POSSIVELPUXAR OSARQU | 31/05/17 | 12/06/17
2000149042 | 001010106425 | 310 | 31/05/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIZ DE BARROS SOUSA.(PROPRIETARIO)CLIENTE SOLICITOU QUE FOSSE TROCADO A MEDIÇÃO COMPLETA DE LOCALPOIS OMESMO CONTRUIU OUTRO GALPÃO E O TRANSFORMADOR FICOU FORA DOCENTRO DECARGA. ESTE SERVIÇO FOI REALIZADO JUNTAMENTE COM O PESSOAL DALINHACRIVE.A MEDIÇÃO FOIU IN | 06/06/17 | 12/06/17
5309646 | 001010109966 | 306 | 25/05/17 | 01/05/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO (A) SR (A).BENAVENUTA CRUZCOSTA (MAE) E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. CLIENTE COMFORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO PROVISORIO. | 30/05/17 | 12/06/17
36024828 | 001010115985 | 165 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DEONES SANDRI(PROPRIETÁRIO). FOI ENCONTRADO 2 TRANSFORMADORES DE 225 KVA EOUTRO DE 500 KVA LIGADOS DIRETO SEM PASSAR PELA TELEMEDIÇÃO.ESTES TRANSFORMADORES ESTAVAM SAINDO USADOS PARA IRRIGAÇÕES DEPLANTAÇÕES DE SEJA E ATRAVÉS DE PIVORES CENTRAIS. O CLIENTEINFOR | 02/06/17 | 12/06/17
764981 | 001010115995 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° JOSE RIBAMAR S. SILVAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/BT - COM CANAIS EM 300/10.000 RTC 1/1 R | 06/06/17 | 12/06/17
5029 | 001010147597 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO JOSE RIBAMAR P. FERREIRAREPRESENTANTEPELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 120/10.000 E RTC 200/5 RT | 06/06/17 | 12/06/17
33909837 | 001010209210 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: LUIS SILVA FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇAO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADA DE TRESCOMPARTIMENTO QUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTE NA MEDIÇAO COM AFERIÇAO DO PWS EVERIFICADOTODAS AS | 08/06/17 | 12/06/17

## SQL
Select Cod_Un_Cons,Cod_Simpl_Os,Cod_Irreg,Dta_Serv,Cmpt_Fisc,Obs,Data_Baixa,New_Column64333 From Pi_Inspecao_Sap_1 where dta_serv >= '01/05/17'