## Exportar Planilha
COD_UN_CONS | COD_SIMPL_OS | COD_IRREG | DTA_SERV | CMPT_FISC | OBS | DATA_BAIXA | NEW_COLUMN64333
143871 | 001004233193 | 303 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO E NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.NILSONSANTOS.REPRESENTANTE.A UNIDADE POSSUIA MEDIÇÃO COM 15 METROS DE SUBTERRANEO LIGADONA BAIXATENSÃO.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA , COM MEDIÇÃO DIRETA PROGRAMADAEM BTCOM MEDIDOR PROGRAMADO EM CANAIS 72/10.000 1/1 RTP 1/1.UNIDADE FICOU NORMALIZ | 21/06/17 | 01/07/17
41284285 | 001008744104 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA INSPEÇÃO A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMALOS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UM ESPAÇO USADO PARA EVENTOS, NÃO FUNCIONANADA.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI SOLICITADO QUE LIGASSE ALGUNSAR-CONDICIONADOS PARA AFERIR O MEDIDOR.TAMBEM NO | 22/06/17 | 01/07/17
7884273 | 001008953588 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. NA MESMA ODESBALANCEAMENTO DE CARGA, OCASIONA AS CORRENTESDESPROPORCIONAIS.MEDIDOR COM P | 22/06/17 | 01/07/17
2905744 | 001010030941 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.JORDANIA DE JESUS SANTOS.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FO REALIZADO O TESTE NO MEDIDOR AFERIR E O DE COMPARAÇÃO DASCORRENTESDO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO PWS E AMBOS ESTÃONORMAIS.FOI RETIRADO TODOS OS CANAIS DE MEMORIA DE MASSA.O MEDIDOR ESTA PROG | 12/06/17 | 01/07/17
11192661 | 001010338337 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA SO SR.SERGIO RICARDO DA SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.O CONJUNTO DE MEDIÇÃO TRATA-SE DE UM CONJUNTO INCAPSULADO SERTAO QUALESTA INSTALADO NO POSTE QUE ESTA NO LIMITE DO TERRENO.O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROG | 26/06/17 | 01/07/17
11193013 | 001008983161 | 310 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MARIA DO SOCORRO NUNES.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É DE 02 COMPARTIMENTOS A QUAL FOI ENCONTRADASELADAE SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS | 26/06/17 | 01/07/17
11211518 | 001009053442 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
5735637 | 001001620168 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ADOALDO PERNECK.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS COM CANAIS 240/10.000 RTC 400/5 R | 14/06/17 | 01/07/17
43635042 | 001009537060 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NATALINA FERREIRA COSTA.PROPRIETARIA REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS EELETRODUTOAPARENTE E ESTAVA SELADA.REALIZAMOS TODOS OS TESTES NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO E A MESMAESTA DENTRODOS PARAMETROS NORMAIS.RECOLHEMOSD | 06/06/17 | 01/07/17
3577678 | 001009970249 | 306 | 21/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE DESLIGADA,FECHADA,DESABITADA E ABANDONADA.NÃO FUNCIONA MAIS NADA NO LOCAL. PADRÃO INTERNO(SEM ATIVIDADES) | 27/06/17 | 01/07/17
1204963 | 001010030848 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. IRLIANE MONTEIRO.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCNTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC300/5RTP1/1 E AS CONSTANTES 180/10.000.FOI FEITO O TESTE COM PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADO.FOI VERIFICADO TODAS ASA | 17/06/17 | 01/07/17
2406780 | 001010086870 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MAURO CESAR .FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI VUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE, A MESMA FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA COM LIGAÇÃO DO SECUNDARIO DOS TC´S NASCOR | 20/06/17 | 01/07/17
2000095029 | 001010206364 | 305 | 22/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE FECHADA,DESABITADA E ABANDONADA, ESTALIGADA EMCAMPO. FOI VERIFICADA TODAS AS PROGRAMAÇOES DO MEDIDOR ERETIRADO OSARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA, A MESMA ESTA SEM ATIVIDADES OUSEJANUNCA FUNCIONOU.ESTA TOTALMENTE PARADA. PADRÃO ESTA EM PERFEITOESTADODE USO. | 28/06/17 | 01/07/17
406104 | 001010480352 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PAULO CESAR.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI (SE) AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE, O MESMO FOI ENCONTRADODEVIDAMENTESELADO COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DACEMAR.ME | 28/06/17 | 01/07/17
10248698 | 001009827366 | 310 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANUEL INACIO DE SOUSA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)REALIZAMOS TODOS OS TE | 12/06/17 | 01/07/17
30890450 | 001009992953 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CARLOS ARMANDO.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT, COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO DA IN | 21/06/17 | 01/07/17
1965387 | 001010030899 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.LUCIANA MENDES DOSSANTOS.GESTORA, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃO DOSTCS QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS, FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIADE MASSA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS | 17/06/17 | 01/07/17
4790 | 001010030990 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. GABRIELA VASCONCELOS.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO,AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDORERETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE ME | 21/06/17 | 01/07/17
2000082096 | 001010147581 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.A UNIDADE TRATA-SE DE UM PARQUE DE VAQUEJADA E SÓ FUNCIONA NOPERIODODE EVENTO.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR TA AT.BI COMCANAIS600.10.000 E RTC 1.1 RTP 1.1.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA.OS EQUIPAMENTOS DE MED | 27/06/17 | 01/07/17
37798703 | 001010262205 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILWAGNER MARINHOBANDEIRA.TITULAR PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.OBS:SEGUNDO INFORMA | 22/06/17 | 01/07/17
11192548 | 001010451845 | 0 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
8705437 | 001010649591 | 303 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA.A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOSENCONTRADOS NOATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MILITAR EM TIMON.FOI RESTITUIDO O VIDRO NA CAIXA DE MEDIÇÃO POIS O MESMO ESTAVAQUEBRADO.FOI INSTALADO UMA REMOTA COM CHIP DA OI.UNIDADE COM MED | 22/06/17 | 01/07/17
8451419 | 001008259735 | 303 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALDECY MACHADO RODRIGUES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. OSEQUIPAMENTOSDE MEDIÇAO ESTÃO EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOSCOM OSECUNDARIO DO TRAFO EM CANO GALVANIZADO APARENTE.A UNIDADE TRATA-SEF | 28/06/17 | 01/07/17
35209972 | 001009825394 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO JOSÉFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COMDEFEITO, PERDEU A PROGRAMAÇÃO, DEIXANDO DE REGISTRAR A ENERGIAELÉTRICA CONSUMIDA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃODO MEDIDOR. NO VISOR DO MEDIDOR ESTAVA APARECENDO ERRO HARDWAR | 07/06/17 | 01/07/17
14105549 | 001009827390 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO DESTA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIÇAO SEM CARGA NO MOMENTO DA INSPEÇAO E NAO FOI POSSIVELLIGAR ASBOMBAS DE CAPITAÇAO DE AGUA POIS A MARE ESTAVA SECA NO MOMENTO A PROGRAMAÇAO DO MEDIDOR FOI ANALIZADA E OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA RETIRADOSNO FIM A MEDIÇAO FICOU SE | 07/06/17 | 01/07/17
44819783 | 001009827432 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEDÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA MARIA DE FATIMA DIASPEREIRA,FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇAO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTO QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSAO E CORRENTE PAR | 06/06/17 | 01/07/17
11134840 | 001009827488 | 218 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA DO SENHOR GILMAR LUIS DARIZ (ENCARREGADO). ACAIXA DE MEDIÇÃO DO LADO DO MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM O SELOROMPIDO. FOI VERIFICADO TODA A MEDIÇÃO E ESTAVA NORMAL. OTRANSFORMADOR ATUAL DO CLIENTE É DE 225 KVA E ESTÁ SENDOFATURADO NA BAIXA TENSÃO. O CLIENTE FOI NOTIFICADO A APRESENTAR | 22/06/17 | 01/07/17
11582907 | 001009970233 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ANTONIO SILVA DOS SANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)A FIAÇÃO SECUNDARIA D | 21/06/17 | 01/07/17
2748150 | 001009999391 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA PLANTAÇÃO DE COCO LOCALIZADA NAQUINTADA MATA NA RUA AO LADO DO POSTO DE SAUDE.ESTA UNIDADE POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA FIXADO EM POSTE, FIAÇÃOAEREA ATE A CABINE DE MEDIÇÃO ONDE FICAM OS TC´S EM UMA CAIXADEPOLICARBONATO E MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO EM OUTRA CAIXA.A | 20/06/17 | 01/07/17
40237704 | 001010029788 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
1567284 | 001010030883 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO REIS CORREIA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR ESATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIADE MASSA.O MEDIDOR TA PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 240.10 | 19/06/17 | 01/07/17
2660369 | 001010030912 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FLAVIO ROGERIO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA BOM PASTOR JUNIOR,LOCALIZADA NOBAIRRODA TRIZIDELA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIÇÃO DO MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.TAMBEM FOI RE | 12/06/17 | 01/07/17
35575561 | 001010030971 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FACULDADE PITAGORAS LOCALIZADA NAAVENIDADANIELLA TOUCHE, N23 OLHO D'AGUA.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SEM SELO DO LADO DOSTC´S,VERIFICAMOS AINSTALAÇÃO E NOTAMOS MARCAS DE CHAVE NOS PARAFUSOS DAS TENSÕESFASES(B E C)POREM ANALIZAMOS A MEMORIA DE MASSA DAS TENSÕES E EMMOMENTO | 13/06/17 | 01/07/17
6355757 | 001010086880 | 201 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO NONATO TAVARESSILVA (VIGILANTE). MEDIDOR COM DEFEITO, VISOR DE LEITURAESCURECENDO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR E FOI FEITO UMA LIGAÇAÕ INDIRETA. | 14/06/17 | 01/07/17
35534946 | 001010115984 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MINERADORA DE PEDRA BRITA SERVENGE, NOMUNICIPIO DE ROSÁRIO PRÓXIMO A IMPAR. ESTA UNIDADE POSSUIMEDIÇÃO NA MÉDIA TENSÃO 13,8 KV EM CABINE ABRIGADA DE MEDIÇÃO.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO E O CUBÍCULO DOS TCS E TPSSELADOS SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO. REALIZAMOS TESTE DE AFERIÇÃ | 19/06/17 | 01/07/17
11499074 | 001010142611 | 310 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ANTONIAAPARECIDA,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DE SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS | 13/06/17 | 01/07/17
41526521 | 001010147593 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.PAULO HORRAN LIMARODRIGUES.FISCAL DE LOJA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO CAIXA SELADA,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS:CONSUMO CAIU DEVIDO A TRES CENTRAIS DE AR ESTAR | 14/06/17 | 01/07/17
2355124 | 001010209419 | 309 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LOURIVAL R.F. DE FREITAS.PROPRIETARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE CORTADA E LIGADA A REVELIA DA CEMAR COM ALIMENTAÇÃOSAINDODIRETO DO TRANSFORMADOR PASSANDO PELO MEDIDOR.A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM O DESLIGAMENTO DA MESMA.OBS:O CLIENTE FEZ O P | 12/06/17 | 01/07/17
38963031 | 001010280783 | 306 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
11192076 | 001010424478 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
10877725 | 001010476815 | 303 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(o) VALTER TEIXEIRACARVALHO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELAS BOMBAS DE IRRIGAÇÃO.CABO OXIDADO DA BARRA DOS TCS PARA A CHAVE SECCIONADORA. FOINORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS E DOS TCS. COLETAMOSTODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTOD | 14/06/17 | 01/07/17
41319518 | 001010597005 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. AMEDICO ARAUJO .RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI (SE) AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE , COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOSTC´S NASCORES PADRÃO DA CEMAR.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT /AT COM OS C | 27/06/17 | 01/07/17
45747980 | 001010765625 | 306 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
45189724 | 001008928830 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.AGENOR PEREIRA MARINAC.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. | 26/06/17 | 01/07/17
6377041 | 001009053286 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.GENESIO FERREIRA LIMA.FUNCIONARIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:TARTA-SE DO ESTADIO DE FUTEBOL, NO PERIODO DO INVERNO NÃOTEMJOGOS, O CONSUMO CAI. | 13/06/17 | 01/07/17
30567102 | 001009053450 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. ANDREA A. DA SILVA.REPRESENTANTE.O FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.NO MOMENTOA | 27/06/17 | 01/07/17
11203035 | 001009053682 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.SUDERLAN DE SOUSAMAGALHAES.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MEDIDOR ESTA COMC | 26/06/17 | 01/07/17
2000107873 | 001008637448 | 0 | 30/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
8487448 | 001008743137 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOCEANO DIAS,REPRESENTANTERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.NA MESMA,A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL.OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ADITIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA QUE ESTA PASSANDO PORREFORMASEGUNDO O OPERADOR CONSTANTEM | 12/06/17 | 01/07/17
9563172 | 001008827657 | 171 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARLONMESQUITA,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADECORTADA E LIGADA AREVELIADA CEMAR COM ALIMENTAÇÃO SAINDODIRETO DA REDE CEMAR DE BAOXATENSÃO SEM FATURAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. A UNIDADE FOIENCONT | 28/06/17 | 01/07/17
38407970 | 001009047775 | 303 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEXANDRE CABRAL MOREIRA.FILHO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICALOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTES PARA ANALISE | 06/06/17 | 01/07/17
11192491 | 001009053429 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RODOLFO DE FERREIRA DECARVALHO.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO COMO (AT/BI) A FIAÇÃO SECUNDARIA DOSTC´SE TP´S ESTA LIGADA CORRETAMENTE | 26/06/17 | 01/07/17
12102933 | 001009053446 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO VICTOR DIAS CANJÃOLIMA.PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, NÃO FOI POSSIVELREALIZAR AAFERIÇÃO NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO EM FUNÇÃO DE NÃO HAVER CARGASUFICIENTEPARA OS TESTES.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL.O | 26/06/17 | 01/07/17
11287395 | 001009080694 | 0 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
7871015 | 001009080730 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL , OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE COM MEDIÇÃO ABRIGADA,TRAFO A OLEO NO CHÃO SEM BACIA DECONTENÇÃOO MESMO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO.UNIDADE TRATA-SE DE UM HOSPITAL ONDE A ALA DE URGENC | 23/06/17 | 01/07/17
10199956 | 001009204964 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.WILSON PESSOA SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.ANTES DE ABORDARMOS O CLIENTE, MEDIMOS AS CORRENTES NO PRIMARIODA REDE.UMA VEZ QUE A MULFA É SUBTERRANEA ATE CHEGAR AO TRANSFORMADOR.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA N | 16/06/17 | 01/07/17
9589775 | 001009205014 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ALEX SANDY SOUSA MARINHO.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.O MEDIDOR ESTAVA PROGRAMADO EM AT.AT COM CANAIS 120.10.000 ERTC 200.5RTP 1.1. FOI RETIRADO TODOS OS ARQU | 27/06/17 | 01/07/17
45291324 | 001009391877 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CICERO GOMES DOS SANTOS.FUNCIONARIO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SUZANO.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO, FORAM RECOLHIDOS TODOSOSARQUIVOS DE MEDIDOR. NO MOMENTO NÃO HAVIA CARGA SUFICIENTE PARAAFERIRMOS OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, POREM TESTAMOS AS BOBINASDOME | 22/06/17 | 01/07/17
10877865 | 001009500699 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MONALISA BRITO RIBEIRO.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS.A MEDIÇÃO FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 16/06/17 | 01/07/17
12092946 | 001009611593 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSE FERNANDO P. AQUINOFILHO.PROPRIETARIO DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTECOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇ | 26/06/17 | 01/07/17
9905111 | 001009697102 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CÉLIO, FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA, TRATA-SE DA FAZENDA.MEDIDOR DEFEITUOSO (DISPLAY APAGADO) DEIXANDO DE REGISTRARCORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO FOI POSSÍVELREALIZAR TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E NEM RETIRAR OS ARQUIVOSDES | 09/06/17 | 01/07/17
45763625 | 001009537063 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO,UNIDADE ENCONTRAVA-SE SEM ATIVIDADES SEMCARGA. | 16/06/17 | 01/07/17
5053811 | 001009663283 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
11192807 | 001009775918 | 201 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
43738488 | 001009775939 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA,A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL.OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOS ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA INDUSTRIA PARA CONFECÇÃO DE TRELIÇA,TEMMUITASAQUINAS COM POTENCIAS DIFERENTES , EXISTE CONSTANTES PICOS DECORRENTESNO MOMENTO EM QUE AS | 26/06/17 | 01/07/17
9555943 | 001009775952 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MOISES DOMINGUES SANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR,E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS,FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA.MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO EM AT.AT COM C | 27/06/17 | 01/07/17
37064351 | 001009794188 | 303 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE VITOR DIAS DA SILVA.VIGILANTE DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA PADRÃO SELADA E BLINDADA.FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTE NA MEDIÇÃO, A MESMA APRESENTOUERROSDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA.OBS:MEDIDOR EXTRAPOLADO , O M | 14/06/17 | 01/07/17
12845553 | 001008034884 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS FERNANDO R.NOGUEIRA.FUNCIONARIO DA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUE ESTALOCALIZADANA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA A CAIXA É DE FERRO, FOICOLHIDAUMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARAANALI | 22/06/17 | 01/07/17
2000053119 | 001008063035 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ELSON COSTA RODRIGUES.VIGILANTE.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:AINDA NÃO ESTA FUNCIONANDO. | 19/06/17 | 01/07/17
33502478 | 001008063038 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE COM MEDIÇÃO DIRETA SAGA 1500 E PROGRAMAÇÃO THS VERDECONVENCIONAL. A UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO DA CAEMA. | 12/06/17 | 01/07/17
5745420 | 001008548474 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT,COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS POISASCORRENTES SE ENCONTRAVAM ZERADAS, NO MOMENTO VERIFICAMOS ECOMPARAMOS ASCORRENTES AS MESMAS ESTAVAM NORMAIS.A UNIDAD | 16/06/17 | 01/07/17
10302579 | 001008550403 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. NUBIA MARQUES ALMEIDADOS SANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOSA QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BIO MESMO FOI | 06/06/17 | 01/07/17
11192106 | 001008350188 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO EVANGELISTA PEREIRACASTRO.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE FIXADA NO POSTE NO LIMITE DO TERRENO DOBANCO.A MEDIÇÃO DESTA INSTALAÇÃO É MODELO:MEDIÇÃO FISCAL, UMA VEZ QUEAMEDIÇÃO FICAVA DENTRO DO BANCO E O RAMAL DE ENTRADA FICAVASUBTERRANEO | 13/06/17 | 01/07/17
33626061 | 001006137123 | 306 | 21/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
37586560 | 001006950130 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOSSAAE.RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 19/06/17 | 01/07/17
37383481 | 001009827408 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JULIR DE ASSIS JULIANO.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)A FIAÇÃO SECUNDARIAN | 20/06/17 | 01/07/17
4121716 | 001009827417 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILDEELAN A. LIMA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM THSCOM CANAISEM 180/10.000 RTC 300/5 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AE | 28/06/17 | 01/07/17
45633268 | 001009827436 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ABRAÃO DE ARAUJO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC400/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DESATURA | 27/06/17 | 01/07/17
6458475 | 001009827442 | 201 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO BENEDITO DEOLIVEIRA NETO (FUNCIONÁRIO). MEDIDOR COM DEFEITO, VISORAPAGADO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR E FOI FEITO UMA LIGAÇÃO INDIRETA. FOI UTILIZADO 2CAIXAS ACRILICAS TRIFÁSICAS 04 CONECTORES | 14/06/17 | 01/07/17
38133454 | 001009970254 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. LUZINETE PEREIRA.FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC400/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DES | 27/06/17 | 01/07/17
8161984 | 001008481120 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA , A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA FAZENDA PARA CULTIVO DE SOJA E NESTEPERIODO,ESTA SENDO PREOPARADO O SOLO PARA PLANTIO NÃO HAVENDONECESSIDADE DEUSAR O PIVOR PARA IRRIG | 23/06/17 | 01/07/17
2000043388 | 001008897372 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | A UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COMMEDIÇÃOINDIRETA COM CANAIS EM 90/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES EAS MESMASESTÃO NORM | 14/06/17 | 01/07/17
1306855 | 001010030864 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.SEBASTIÃO GAMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE TRATA-SE DO COLEGIO LITERATO QUE FICA LOCALIZADO NAAVENIDAMARIO ANDREAZA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E DE SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO TODOS OSM | 19/06/17 | 01/07/17
2224887 | 001010030905 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JANIO SILVA BORGES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO GALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE.A MESMA FOIENCONTRADADEVIDAMENTE SELADA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA COM A LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS | 13/06/17 | 01/07/17
2712 | 001010030917 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BRUNO BATISTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/AT RTC200/5RTP1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO TODA A VERIFICAÇÃO DO | 20/06/17 | 01/07/17
3026 | 001010030944 | 306 | 16/06/17 | 01/06/17 | FOI DETECTADO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESLIGADA.MAS EXISTE UMAMEDIÇÃODE BAIXA TENSÃO 3020.002664-7. | 21/06/17 | 01/07/17
45799 | 001010030978 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS ROBERTO RIBEIRO.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/ | 17/06/17 | 01/07/17
884 | 001010030994 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ANDERSON OLIVEIRAFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGAMADO EM AT AT RTC300/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 180/10.000. FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFIC | 07/06/17 | 01/07/17
3955273 | 001010115698 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DILSIMAR,FUNCIONARIO ERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC50/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 2100/10.000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃ | 27/06/17 | 01/07/17
40824677 | 001010115988 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.BENEDITO FERREIRA.(SERVIÇOS GERAIS)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:A IGREJA NÃO ESTA FUNCIONANDO NORMAL. | 13/06/17 | 01/07/17
5389852 | 001010138128 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA FAZENDINHA SANTA BARBARA LOCALIZADA NABR402NO KM 27, POSSUI UMA LANCHONETE QUE É PARADA DE VANS,ONIBUS EVIAJANTESESTA UNIDADE POSSUI UM CONJUNTO SERTA COMO MEDIÇÃO ONDE ESTALIGADO UMTRAFO DE 45 KVA SENDO ALIMENTADO PELA CARGA DO ENCAPSULADO.ENCONTRAMOS A MEDIÇÃO SELADA SEM V | 19/06/17 | 01/07/17
1384 | 001010147578 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CONDOMINIO DO LUSITANA SHOPING,LOCALIZADO NORETORNO DA COHAMA ONDE HOJE FUNCIONA O TEM DE TUDO.ESTA UNIDADE TEM UM TRANSFORMADOR DE 500KVA COMPARTILHADO COMVARIASOUTRAS MEDIÇOES DE BT.(LOCAL É UM CENTRO COMERCIAL)ESTA MEDIÇÃO ESTA ACOMODADA EM UM ARMARIO DE AÇO FORA DA CABIN | 20/06/17 | 01/07/17
3743 | 001010147587 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): DERIVALDO TORRESFUNCIONARIO E PRESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROCESSANDO EM AT AT RTC125/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10000 FOI FEITO O TESTE COM O PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO FOI FEITO O TE | 06/06/17 | 01/07/17
33909837 | 001010209210 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: LUIS SILVA FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇAO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADA DE TRESCOMPARTIMENTO QUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTE NA MEDIÇAO COM AFERIÇAO DO PWS EVERIFICADOTODAS AS | 08/06/17 | 01/07/17
2566656 | 001010262189 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO CAIC DE SÃO JOSE DE RIBAMAR.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVIDAMENTE SELADA E COMPARAFUSOS DESEGURANÇA.REALIZAMOS OS TESTES DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃO DOSTC´S.VERIFICAMOS INSTALAÇÃO, COLETAMOS MEMORIA DE MASSA COMPLETA EPOR CANAISMEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL SEM PER | 23/06/17 | 01/07/17
43128620 | 001010262210 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA LIDERANÇA, LOCALIZADA EMROSARIO NOPOVOADO SÃO SIMÃO. ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVIDAMENTESELADASEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR TEM PROGRAMAÇÃO THS E PARAMETROS DE ACORDO COM OCADASTRO DACEMAR. REALIZAMOS O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E SATURAÇÃODOS TC´SOSE | 28/06/17 | 01/07/17
226041 | 001010315952 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CASSIO MURILO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI (SE)AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS EELETRODUTOGALVANIZADO TOTALMENTE APARENTE, A MESMA FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA COM LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DACEMAR. | 28/06/17 | 01/07/17
4193270 | 001010373176 | 306 | 22/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
4494873 | 001010444129 | 0 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
14269150 | 001010472907 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. VALTER TEXEIRA CARVALHO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA BOMBA DE IRRIGAÇÃO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAl. | 16/06/17 | 01/07/17
3433 | 001010480347 | 0 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
8705437 | 001010512960 | 303 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO ESTÃONORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MILITAR EM TIMON.FOI RESTITUIDO O VIDRO NA CAIXA DE MEDIÇÃO POIS O MESMO ESTAVAQUEBRADO.FOI INSTALADO UMA REMOTA COM CHIPDA OI.UNIDADE COM MEDI | 20/06/17 | 01/07/17
8897727 | 001010626543 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA ,NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL.OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UM POÇO ARTESIANO MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃOTHSVERDE CONVENCIONAL. FOI SUBSTITUIDO A REMOTA FICANDO NORMAL. | 22/06/17 | 01/07/17
1089064 | 001010731754 | 303 | 23/06/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) IZABEL CASTRO,FUNCIONÁRIA RESPONAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, MEDIÇÃO QUE SEENCONTRAVA ERA UMA MEDIÇÃO DIRETA E FOI COLOCADA PARA MEDIÇÃOINDIRETA, TIPO MEDIÇÃO FISCAL. O MOTIVO DA QUEIMA DO MEDIDORFO | 28/06/17 | 01/07/17
11314201 | 001010836227 | 303 | 29/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
2000043396 | 001004095848 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE CONSUMIDORA ENCONTRA-SE SELADA COM MEDIÇÃO INDIRETAPROGRAMADA [EM BT,COM CANAIS EM 90/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E O TESTE DE AFERIÇÃONO MEDIDORAPLICANDO O PWS E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAL.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES | 14/06/17 | 01/07/17
5735670 | 001000971288 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VERINETO FEITOSA.(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM CANAIS EM300/10.000RTC 500/5 RTP 1/1 COM MEDIDOR PRO | 14/06/17 | 01/07/17
5753848 | 001005485929 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.LAIANE MOTA DA COSTA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESUTADOS NORMAIS .A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT,COM CANAIS EM 7 | 16/06/17 | 01/07/17
7059639 | 001007374414 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. VANESSA DIAS DA SILVA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTAVAM NORMAIS NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT COM CANAIS EM 75/ | 16/06/17 | 01/07/17
6948430 | 001008827656 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO OCHÔA DA SILVA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS COM CANAIS EM 90/10.000 RTC 150/5 RTP 1 | 14/06/17 | 01/07/17
9577890 | 001008874561 | 201 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ELTON FERREIRA ARAÚJO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. MEDIDOR COMDEFEITO COM VISOR APAGADO, DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. O MEDIDOR FOI RETIRADO PARA ANALISETÉCNICA NO INMEQ. A UNIDADE FICOU NORMALIZADA COM A I | 28/06/17 | 01/07/17
40008527 | 001008928143 | 306 | 16/06/17 | 01/06/17 | CLIENTE COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.ESTA UNIDADE FOI ENCONTRAVA-SE COM UM TRANSFORMADOR CLANDESTINOE ESTADESLIGADA.DESLIGADA SEM MEDIÇÃO. | 21/06/17 | 01/07/17
39313480 | 001008928818 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO PEREIRA DOSSANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NO | 22/06/17 | 01/07/17
13477760 | 001003442135 | 306 | 12/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO.NO LOCAL NÃO TINHA MAIS NADA DA NOSSA MEDIÇÃO. | 17/06/17 | 01/07/17
10217989 | 001009029399 | 305 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MANOEL VAGNER G.SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BT)A FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S ESTAO | 16/06/17 | 01/07/17
30597710 | 001009029424 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA LAUDIRENE LIRA,ENFERMEIRA/COORDENADORA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO. NO MOMENTO NAO HAVIA CARGASUFICIENTE PARAAFERIÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇAO.UNIDADE ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 08/06/17 | 01/07/17
7871139 | 001009697072 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSÉ WASHINGTON,REPRESENTANTE DA UNIDADE, A MESMA ENCONTRA-SE COM MEDIÇÃONORMAL, OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃONORMAIS. ESSA UNIDADE FOI DESLIGADA EM 11/05/2017 POR FALTA DEPAGAMENTO, OCASIONANDO A REDUÇÃO NA FATURA DE ENERGIA. AUNIDADE T | 19/06/17 | 01/07/17
8240647 | 001009697078 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDOZAIDAR, REPRESENTANTE DA UNIDADE, NA MESMA FOI ENCONTRADOMEDIDOR COM DEFEITO SEM POSSIBLIDADE DE COLETAR ARQUIVOS DE MM.MEDIDOR FOI SUBSTITUÍDO, FICANDO NORMAL COM PROGRAMAÇÃO THS-VERDE. NO LOCAL FUNCIONA A EMPRESA QUE FABRICA SACOLASPLASTI | 05/06/17 | 01/07/17
4618 | 001009775943 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARIO PINHEIRO DE A.FILHOREPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS 240/10.000 RTC 400/5 E RTP 1/1.A UNID | 20/06/17 | 01/07/17
8472645 | 001009775950 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO PARA VERIFICAR OS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZSATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIASDE MASSA. O MEDIDOR ENCONTRA-SE PROGRAMADO EM AT.AT COM CANAIS120.10.000 ERTC 200.5 RTP 1/1.OS EQUIPAMENTOSC | 28/06/17 | 01/07/17
2000087329 | 001009818879 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: CARLOS MARTINS,REPRESENTANTEDESTA INSTALAÇAO. A CAIXA DE MEDIÇAO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.VERIFICAMOS ANTES DE ABRIR A CAIXA DE MEDIÇAO QUE O DISPLAY DOMEDIDORESTAR FUNCIONANDO APARECENDO AS LEITURAS 0 | 06/06/17 | 01/07/17
10199913 | 001009827365 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº VALDIR BRITO DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 02 COMPARTIMENTO, A QUAL FOIENCONTRADACELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O ELETRODUTO DE ENTRADA ESTAR TOTALMENTE APARENTE.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DES | 08/06/17 | 01/07/17
2000039391 | 001009827396 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MEIRELES, GERENTERESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA. TRATA-SE DO ARMAZEM PARAIBA DETUTOIA. FOI REALIZADO TESTES DE AFERIÇAO DO MEDIDOR E SATURAÇAO DOSTCS E OSRESULTADOS ESTAO DENTRO DO ACEITAVEL.O MEDIDOR TAMBEM TEVE SUA PROGRAMAÇAO ANALIZADA E OS ARQUIVOSDE ME | 07/06/17 | 01/07/17
35915230 | 001005860910 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO VERAS VASCONCELOS.RESPONSAVEL PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA. FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR EM AT.BI COM OSCANAIS120.10.0 | 27/06/17 | 01/07/17
8959013 | 001009029438 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRAVA-SECOM MEDIÇÃO NORMAL E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVO ESTÃO NORMAIS. MEDIÇÃO DIRETA COM PROGRAMAÇÃO BI,INSTALADO EM CAIXA DE FERRO NO POSTE. A UNIDADE TRATA-SE DE UMPOÇONA VL BEC, NÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NO LOCAL. | 21/06/17 | 01/07/17
36553952 | 001009053096 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA FEITA A VERIFICAÇÃODOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR O MEDIDOR POIS NÃO HAVIA CARGA LIGADANO MOMNETODA INSPEÇÃO .FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA AAÇÃO.MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDO COM SEU GRUPOTARIFARI | 16/06/17 | 01/07/17
11192327 | 001009053428 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. EMIDIO CARNEIRO.FUNCIONARIO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA.FOI ENCONTRADO CAIXA PADRÃO SELADA E BLINDADA FORAM REALIZADOSTODOSOS TESTES NA MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOSPARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA. | 23/06/17 | 01/07/17
11193633 | 001009053441 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DIEGO DOS SANTOS DEFRANÇA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.ANTES DE ABORDARMOS O CLIENTE MEDIMOS AS CORRENTES ELETRICASFORA DAEMPRESA E DURANTE A INSPEÇÃO OS VALORES DAS MESMAS NÃO MUDARAMMUITO.A MULFA ESTA SUBTERRANEA OS 60 METROS ATE CHEGAR AO PRIMARIO DOTRANSFOR | 26/06/17 | 01/07/17
3092526 | 001007458527 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. WALBER MARQUES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTOQUEFICA LOCALIZADO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, OSCABOS QUESAEM DA BUCHA SECUNDARIA DO TRAFO, PASSAM POR UM CANO DE FERRO,F | 06/06/17 | 01/07/17
5309514 | 001007625150 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA NOSSA SENHORA DOROSARIO,LOCALIZADALOGO APOS A PONTE DA ESTRADA DA CACHOEIRA EM ROSARIO.ENCONTRAMOS ESSA UNIDADE SELADA, A CAIXA DE MEDIÇÃO SEMVESTIGIO DEVIOLAÇÃO POREM O CUBICULO DOS TC´S E TP´S TEVE A PORTA RETIRADAPARAREFORMA E PINTURA DO LOCAL SEM ROMPER OS SELOS | 28/06/17 | 01/07/17
7110669 | 001008580041 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.PATRIZIA ABREU SILVA.(ADMINISTRAÇÃO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.NÃO FOI POSSIVEL AFERIR ENERGIA REATIVA.OBS:CONSUMO CAIU PORQUE A MAQUINA DE TOMOGRAFIA QUE ERA LIGADADIRETOAGORA É POUCO USADA. | 26/06/17 | 01/07/17
32236979 | 001009177858 | 0 | 30/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
7091753 | 001007625155 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JODO AMERICO DEOLIVEIRA,FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. UNIDADE POSSUI SUBSTAÇAO ABRIGADA COM MUFIA SUBTERRANEA COMELETRODUTOPVC E CAIXA DE UM COMPARTIMENTO, QUE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADAO MESMO POSSUI LIGAÇAO SECUNDARIA DOS 7CB E 7PSP | 07/06/17 | 01/07/17
6371639 | 001009232447 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO NONATO ALVES DOSSANTOS.FUNCIONARIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CONTINUAVA SEM ATIVIDADES CONTINUAVA SEM BOMBA.OBS:SEM PREVISÃO DE FUNCIONAR NORMAL AS ATIVIDADES. | 13/06/17 | 01/07/17
12055439 | 001006295299 | 165 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) RAIMUNDO AURELIOPROPRIETÁRIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO DERIVAÇÃO ANTES DO MEDIDOR (RAMAL) DE DUAS PERNASPRETO SAINDO DIRETAMENTE DA BUCHA DO TRANSFORMADOR. SEMREGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. A UNIDADEFOI NORMAL | 14/06/17 | 01/07/17
35242643 | 001007718992 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.GEOVAN PIMENTEL FERNANDES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETEMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOMEDIDORE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA BLINDADA FUNCIONANDO NORMAL. | 19/06/17 | 01/07/17
41331267 | 001007719007 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CICERO BARBOSA ARAUJO.GERENTE REPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MEWSMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.O SOFT DO MEDIDOR ESTAVA DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVESDA CARGAQUENT | 19/06/17 | 01/07/17
42102121 | 001007719009 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MAISA CARVALHO ALVES.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS REALIZAMOS OS TESTES NO CONJUNTO DEMEDIÇÃOE O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.A MEDIÇÃO ESTAVA E FICOU SELADA FUNCIONANDO NORMAL. | 19/06/17 | 01/07/17
32473954 | 001009606112 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) MARLUCIASILVIA, REPRESENTANTE DA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA FOISUBSTITUIDO QUE FOI ENCONTRADO DESPROGRAMADO. MEDIDOR INSTALADOFOI AFERIDO E OS ERROS MÉDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DA POUSADA OASIS, MEDIDOR C | 06/06/17 | 01/07/17
11536441 | 001009611589 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESLIGADA, SEMTRANSFORMADOR. | 16/06/17 | 01/07/17
33610181 | 001009611597 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.CIDICLEIA DA ROCHA SILVA.PORTEIRA DO CONDOMINIO.FOI ENCONTRADO CAIXA SELDA FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES DEMEDIÇÃOA MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS:POR SE TRATAR DE UMA MEDIÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 22/06/17 | 01/07/17
10964130 | 001009474923 | 201 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ROBERVAL RABELO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO. MEDIDOR COMDEFEITO, CORRENTE B ZERADA COM CARGA, DEIXANDO DE REGISTRAR32,315% DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA, FOI NORMALIZADA COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DEINSPEÇÃO, FECH | 14/06/17 | 01/07/17
5802300 | 001005618168 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.BRUNO SOUSA. (FUNCIONARIO)REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA COM CCANAIS EM 90/10.000 RTC 150/5 RTP 1/1 | 14/06/17 | 01/07/17
2000008972 | 001008637442 | 305 | 06/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE SEM ATIVIDADES,NÃO FOI ENCONTRADO REPRESENTANTE NOLOCAL. | 13/06/17 | 01/07/17
32857671 | 001008665323 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MOISES ARAUJO DE SOUSA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO REALIZAMOS OS TESTES NOCONJUNTODE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. | 21/06/17 | 01/07/17
33467478 | 001008744098 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JACKSON. REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI S | 27/06/17 | 01/07/17
40558799 | 001008744103 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LUIS SOUSA DOS ANJOS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT COM CANAIS 120/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO V | 27/06/17 | 01/07/17
34487529 | 001005671791 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSE CARLOS S. MUNIZ.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E ESTAR NORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR DIRETOPROGRAMADO EM BT, COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM RAMAL SECUN | 27/06/17 | 01/07/17
3612236 | 001008601149 | 306 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS DA CEMAR SEM ACOMPANHANTE.CLIENTE COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SUSPENSO PORDEFINITIVO.OBS: EQUIPAMENTOS DA CEMAR FORAM RECOLHIDOS. | 08/06/17 | 01/07/17
2704 | 001010030915 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JANUARIO FILHO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM O SEU GRUPO TARIFARICOAT/ATE COM AS CONSTANTES DE CANAIS 210/10.000 E RT | 17/06/17 | 01/07/17
2720 | 001010030940 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM POLO DA FACULDADE CEUMA LOCALIZADANO BAIRRORENASCENÇA EM FRENTE AO MATEUS.ESTA UNIDADE POSSUI TRANSFORMADOR DE 225 KVA NO CHÃO ALIMENTADOPORCABOS DE MUFLAS 13.8 KV O RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DOS TC´S SÃOTOTALMENTEAPARENTE ATRAVEZ DE VALA ABERTA NO CHÃO ATE A CAIXA DE MEDIÇÃOQ | 20/06/17 | 01/07/17
2935325 | 001010030943 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.NELSON CARLOS CHAVES.VIGILANTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E OS DESATURAÇÃODOS TC´S E RETIRADO TODOS OS CANAIS DE MEMORIA DE MASSA.OMEDIDOR ESTAPROGRAMADO EM AT/BI COM CANAIS 120/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. | 12/06/17 | 01/07/17
34342598 | 001010030948 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOÃO REIS CORREIA.FUNCIONARIO REPRESENTANTE PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO,AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS FOI RETIRADO OS ARQUIVOS DE MEMORIA DEMASSA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 120.10.0002 | 17/06/17 | 01/07/17
39600579 | 001010030975 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MARCOS LIMA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUA MEDIÇÃO EM UM CONJUNTO DE MEDIÇÃO (SERTA)QUE FOIENCONTRADO DEVIDAMENTE SELADO COM SUA PROGRAMAÇÃO EM AT/AT COMOS CANAIS840/10.000 RTC 20/5 RTP 0/1.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃOT | 20/06/17 | 01/07/17
4626 | 001010030979 | 303 | 19/06/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) GILZAOLIVEIRA,FUNCIONÁRIORESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOENCONTRAVA-SECOM DEFICIÊNCIA , MEDIÇÃO INTERNA COM RAMALEMBUTIDO. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A EXTERNALIZAÇÃO DAMEDIÇÃO. A MESMA ESTÁ PROGRAMADA DEACORDO COM | 20/06/17 | 01/07/17
87416 | 001010030993 | 303 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LUCIANO VIEIRA.REPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 300/10.000 RTC 500/5 RTP 1/1.AE | 17/06/17 | 01/07/17
35398066 | 001010086876 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.CINTIA DE FATIMA.FUNCIONARIA E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SEM OS SELOS DA CAIXA COM MEDIDOR PROGRAMADOEMAT BI,RTC 1/1, RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000 FOI FEITO OTESTE NOPWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O | 28/06/17 | 01/07/17
5485762 | 001010086879 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA BABU LOCALIZADA EM ROSARIOENTRANDONA FRENTE DA ANTIGA REFINARIA PREMIUM DE ROSARIO NO FINAL DOASFALTOPARA DIREITA.ENCONTRAMOS O CONJUNTO ENCAPSULADO ,SERTA SELADO SEM VESTIGIODEVIOLAÇÃO A VEGETAÇÃO TOMOU CONTA DO POSTE E EQUIPAMENTO.RETIRAMOS AVEGETAÇÃO DO EQUIPAMEN | 22/06/17 | 01/07/17
44448793 | 001010115992 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.MARCIO PIEPER(TECNICO AGRICOLA)O MEDIDOR FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL,SEGUNDO OLEITURISTA, ESTAVACOM O DISPLAY APAGADO.PODE TER OCORRIDO NO DIA DA LEITURA ESTE COM FALTA DE TENSÃO.O MEDIDOR FOI AFERIDO E ESTAVA FINCIONANDO NORMAL.FOI VERIFICADO TAMBEM OS PAR | 19/06/17 | 01/07/17
2360659 | 001009999379 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ALDACIR PASSARINHO.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA ACRILICA E ELETRODUTOTOTALMENTE APARENTE COM MEDIÇÃO DIRETA QUE FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM THS CONSTANTE COM OS CANAIS72/10.000 | 20/06/17 | 01/07/17
33823479 | 001010029783 | 303 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSIEL COSTA DE ARAUJO.FUNCIONARIO.DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA CAIXA DE MEDIÇÃO COM O VIDROQUEBRADOSEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.UNIDADE FOI NORMALIZADA COLOCANDO UMA TAMPA ACRILICA.OBS:TRATA-SE DA CASA DO PREFEITO DE TUMTUM ELE VIVEL | 26/06/17 | 01/07/17
45667855 | 001010029812 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ISMAEL DE SOUSA MARTINS(CASEIRO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:TRATA-SE DE UMA PEQUENA FABRICA DE FAZER AZEITE, PASSAMESES SEMFUNCIONAR, SÓ FUNCIONA QUANDO TEM COCO BABAÇU.OBS:NÃO FOI POSSIVEL AFERIR, NÃO ESTA FUNCIONANDO E | 19/06/17 | 01/07/17
1147 | 001010030847 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA MILITAR TIRADENTES. LOCALIZADANA VILAPALMEIRA PROXIMO A FEIRA.ESTA MEDIÇÃO FOI ENCONTRADA SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO,POR SERPONTO FACULTATIVO PARA O ESTADO AS ATIVIDADES ESTÃO PARADAS NODIA DEHOJE (SEM AULA) A MEDIÇÃO DE MASSA FOI COLETADA VIA REMOTA POISO CABODE | 20/06/17 | 01/07/17
1297279 | 001010030863 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABIO LOPES FERNANDES.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO GALVANIZADA DE TRESCOMPARTIMENTOSQUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DOEQUIPAMENTOPWS E | 12/06/17 | 01/07/17
1491270 | 001010030881 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAYI . E DA SILVAOLIVEIRA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E O DESATURAÇÃODOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COM A PROGRAMAÇÃO AT//AT COM CANAIS630.10,000E RTC 15.5 RTP 70.1.OS E | 17/06/17 | 01/07/17
1568450 | 001010030889 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOAO BATISTA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE UM COMPARTIMENTOCOMELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE. A MESMA FOI ENCONTRADADEVIDAMENTESELADA, COM FIAÇÃO SECUNDARIA DOS TCS NAS CORES PADRÃO DACEMAR.FOI R | 13/06/17 | 01/07/17
1910 | 001010030898 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO PAULO PINHEIRO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA MEDIÇÃO DE 15KV QUE POSSUI UMASUBSTAÇÃOABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADA NA PARTE INTERNA AO IMOVEL.O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUEESTA F | 17/06/17 | 01/07/17
2178 | 001010030903 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.TATIANE ROSILENE.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.ESTA UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA EM HT E A MEDIÇÃO ESTA EMUMA CAIXAACRILICA FIXADA NO POSTE.OS CABOS QUE SAI DA BUCHA DO TRAFO ESTÃO EM UMA CANO DE PVC QUEESTATOTALMENTE APARENTE.FOI REALIZADOE | 17/06/17 | 01/07/17
38953192 | 001009937836 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.CARLOS ALEXANDRE.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA ACRILICA NO POSTE COMELETRODUTO PVCUNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA, A MESMA SE ENCONTRAPROGRAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS 72/10.000 RTP 1/1 RTC 1/1.NO ATO | 08/06/17 | 01/07/17
2194 | 001009970084 | 303 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ESTHEFANNY CAMPELO.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT,COM CANAIS EM 75/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO VER | 21/06/17 | 01/07/17
2000158149 | 001009970243 | 165 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JOSENILTON ALVESLOBATO,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. AMEDIÇÃO ESTA EMUMA CAIXA DE FERRO DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FICALOCALIZADA NA PARTEEXTERNA DA UNIDADE. FOI COLHIDA UMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENT | 22/06/17 | 01/07/17
2000098188 | 001009999378 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.SEBASTIÃO SILVA SOUSA.(OPERADOR)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CONTINUA COM A BOMBA QUEIMADA. | 26/06/17 | 01/07/17
43924656 | 001009999657 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSE CARLOS MENDESRODRIGUES.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT) IRRIGANTE.O MEDIDOR FOI AF | 13/06/17 | 01/07/17
764981 | 001010115995 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR° JOSE RIBAMAR S. SILVAREPRESENTANTE PELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMAT/BT - COM CANAIS EM 300/10.000 RTC 1/1 R | 06/06/17 | 01/07/17
4820 | 001010142354 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ANA LOURDES LEMOS .RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO, AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO EM AT/AT COM OS CANAIS 120.10.000 ERTC 200.5RTP 1.1. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DE | 21/06/17 | 01/07/17
1180 | 001010147573 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO DETRAN,LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILLAPALMEIRASNA AV.DOS FRANCESES.ESTA MEDIÇÃO FICA LOCALIZADA INTERNA AO DETRAN PROXIMO AVISTORIA EEMPLACAMENTO DE VEICULOS.ENCONTRAMOS A CAIXA SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO.REALIZAMOS A AFERIÇÃO DO MEDIDOR,TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S OSRESU | 17/06/17 | 01/07/17
1651 | 001010147579 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): THIAGOTALLISONFUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC400/5,RTP 1/1 E AS CONSTANTES 240/10000 FOI FEITO O TESTE COM O PWS EO MESMOESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI VERIFICA | 06/06/17 | 01/07/17
31475180 | 001010147585 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GUSTAVO H.VILARIN SILVA.CORDENADOR RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOS TC´SQUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIA DEMASSA.FOI ENCONTRADO O MEDIDOR COM A PROGRAMAÇÃO AT/ | 17/06/17 | 01/07/17
38475584 | 001010147589 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE DILSON NOLETOVIZARINHO.REPRESENTANTE.NO MOMENTO NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDOO PWSDEVIDO AS CORRENTES ESTAREM ZERADAS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT/IRRIE COM CANAIS EM 75/10.000 RTC 1/1 | 28/06/17 | 01/07/17
5029 | 001010147597 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO JOSE RIBAMAR P. FERREIRAREPRESENTANTEPELA UNIDADE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÇAO DOS TC'S E AMBOS ESTAO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 120/10.000 E RTC 200/5 RT | 06/06/17 | 01/07/17
40105298 | 001010200159 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | MEDIDOR RETIRADO PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MEDIDOR SEMCOMUNICAÇÃO COM A REMOTA PARA TRANSMITIR ARQUIVOS DE LEIURA.SEM PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADEFOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDORSSN 8955316929918732419 | 08/06/17 | 01/07/17
33640307 | 001010209199 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO ENEDINO C.SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA SUBSTAÇÃO ABRIGADA QUE ESTA LOCALIZADA NAPARTEINTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.O MEDIDOR ESTA EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUE ESTAFIXADA NAPAREDE PELO LADO DE F | 08/06/17 | 01/07/17
9555994 | 001010209229 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRSENÇA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS C.LIMA.GERENTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI FEITO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZ SATURAÇÃODOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS. FOI RETIRADO TODOS OS ARQUIVOS DEMEMORIADE MASSA.O MEDIDOR FOI ENCONTRADO PROGRAMADO EM AT.AT CO | 27/06/17 | 01/07/17
30484657 | 001010252583 | 202 | 20/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CERAMICA LOCALIZADA NA RUA SÃOBRAZ EM ROSÁRIO. ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SELADA A MEDIÇÃO QUENA MÉDIA TENSÃO 13,8. PORÉM, COM A LIGAÇÃO NA MÉDIA ERRADA(CARGA = LINHA, LINHA = CARGA) ANULANDO ASSIM O CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA NO CONJUNTO SERTA. AS FUNÇÕES 16 E 52 NOMEDIDO | 23/06/17 | 01/07/17
34949069 | 001010262200 | 0 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
4049853 | 001010262207 | 306 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA PARA A VERIFICAÇÃODOSEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA CEMAR, FOI DETECTADO QUE A UNIDADEENCONTRAVA-SE DESLIGADA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, FOI REALIZADO OREGISTRO FOTOGRAFICO DE TODA A AÇÃO. | 16/06/17 | 01/07/17
5076013 | 001010280723 | 201 | 06/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CAEMADIRETO DO RIO ITAPECURU.ESTA LOCALIZADA NA PRIMEIRA RUA APÓS A PONTE DA ENTRADA DA RUADA CIDADE(RUA A DIREITA) REALIZAMOS OS TESTES NA MEDIÇÃO DE AFERIÇÃO DOMEDIDORSATURAÇÃO DOS TCS VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS.OS REGISTRADORES DO ME | 08/06/17 | 01/07/17
11192777 | 001010308103 | 310 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.TEREZINHA DE JESUSPEREIRA DASILVA. DIRETORA DA ESCOLA (GRAÇA ARANHA).O MEDIDOR ESTA DENTRO DE UMA CAIXA METALICA DE 03COMPARTIMENTOS A QUALFOI ENCONTRADA SELADA.NO ENTANTO A MESMA FOI ENCONTRADA SEM O VIDRO.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAI | 21/06/17 | 01/07/17
36611294 | 001010338045 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE MEDIÇÃO COM TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO APARENTE.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/AT COM AS CONSTANTES DECANAIS300/10.000 RTC 150/5 E RTP 1/1.NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR AFERIÇÃO NO MEDIDOR POIS NO MOME | 13/06/17 | 01/07/17
37507954 | 001010372501 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA, A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL. OS ERROS MEDIOS ENCONTRAM-SE NORMAIS NO ATIVO EREATIVOUNIDADE TRATA-SE DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO).MEDIÇÃO COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE.FOI INSTALADO REMOTA. | 13/06/17 | 01/07/17
9272569 | 001010413441 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA. NA MESMA A MEDIÇÃOENCONTRA-SE NORMAL,O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOSNO ATIVOE REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DO CAMPO IFMA.FOI SUBSTITUIDO A REMOTA E BATERIA NO MEDIDOR.OBS:O SR.ELISSANDRO TAVARES ,DIRETOR DO CAMPUS, PEDE QUE SEJ | 13/06/17 | 01/07/17
11192190 | 001010424501 | 0 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
1449 | 001010445895 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DO DEPOSITO DO BOM PREÇO SUPERMERCADOLOCALIZADOPROXIMO AO CORPO DE BOMBEIROS, NO CANTO DA FABRIL.A MEDIÇÃO É INTERNA E NO SECUNDARIO DO TRAFO ATRAVEZ DE TC´SPARAFUSADOSNAS BUCHAS DO TRANSFORMADOR QUE É BLINDADA ATRAVEZ DE CAIXAMETALICA ESELADA. OS CABOS SECUNDARIO DOS TC´S VÃOA | 17/06/17 | 01/07/17
11193420 | 001009176820 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.WHERBETH NOGUEIRA SILVA.ELETRICISTA DA UNIDADE.FOI ENCONTRADA CAIXA SELADA,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 14/06/17 | 01/07/17
1292803 | 001010030860 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JOSE VICENTE.FUNCIONARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT,BI RTC1/1 RTP1/1E AS CONSTANTES 72/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMOESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO, FOI VERIFICADO TODAS ASPROGR | 17/06/17 | 01/07/17
1418319 | 001010030868 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA VINICIUS DE MORAES LOCALIZADANO BAIRRODIVINEIA,PROXIMO AO POSTO PALOMA.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO SELADA SEM VESTIGIOS DEVIOLAÇÃO.REALIZAMOS O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR TESTE DE SATURAÇÃODOS TC´SOS MESMOS ENCONTRAM-SE NORMAIS.A MEMORIA DE MASSA FICOU PELA REMOT | 23/06/17 | 01/07/17
1568027 | 001010030887 | 207 | 20/06/17 | 01/06/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE. FOI DETECTADO QUE OS TCS DAFASE A E C ESTAVAM QUEIMADOS, OS MESMOS FORAM SUBSTITUIDOS E AMEDIÇÃO NORMALIZADA. FOI REALIZADO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DETODA A AÇÃO. O MEDIDOR DA UNIDADE ESTAVA PROGRAMADO DE ACORDOCOM SEU GRUPO TARIFÁRIO AT/AT. O PADRÃO É COMPOSTO DE CA | 28/06/17 | 01/07/17
2160757 | 001010030902 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.VANIA MARIA.DIRETORA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM MEDIDOR EM CAIXA ACRILICACOM PADRÃODE MEDIÇÃO FISCAL. A MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/BI COM OS CANAIS120/10.000 ERTC 1/1F | 13/06/17 | 01/07/17
245968 | 001010030909 | 303 | 12/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) KERLISANDRA CUTRIM,REPRESENTANTE RESPONSAVEL PELA UNIDADE. NO ATO DA INSPEÇÃO FOIIDENTIFICADO QUE O DISPLAY DO MEDIDOR SE ENCONTRADACOMPLETAMENTE ESCURO IMPOSSIBILITANDO DE VISUALIZAR A CORRETALEITURA. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DOMEDIDOR E S | 19/06/17 | 01/07/17
269891 | 001010030914 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ROSILENE NOGUEIRA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA COMMEDIDOR PROGRAMADO EM THS , COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 20 | 20/06/17 | 01/07/17
2920433 | 001010030942 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA ESCOLA ESTADUAL DOMINGOS VIEIRA FILHO.LOCALIZADA NO MAIOBÃO, ATRAS DO FAROL DA EDUCAÇÃO.A UNIDADE FOI ENCONTRADA COM O RELOGIO DO MEDIDOR ATRAZADA EM(06:45)SEIS HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS. A SITUAÇÃO FOINORMALIZADA COMO AJUSTE DO RELOGIO.FORAM REALIZADOS OS TESTES NOSM | 12/06/17 | 01/07/17
34015490 | 001010030947 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ESTERLITOFUNCIONARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT, RTC20/5,RTP 70/1 E AS CONSTANTES 840/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DE | 07/06/17 | 01/07/17
37279870 | 001010030974 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MARIA LUIZA DA SILVA.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA COM CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOSEELETRODUTO GALVANIZADO, A ,MESMA FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTESELADACOM LIGAÇOES DOS TCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.A MEDIÇÃO SE ENCOTRA PROGRAM | 08/06/17 | 01/07/17
495050 | 001010030992 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VICENTE NETO.(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC´S E O TESTE DE SATURAÇÃODOMEDIDOR E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETA MEDIDORPROGRAMADO EM THS, COM CANAIS EM 120/10.000 | 17/06/17 | 01/07/17
911356 | 001010030996 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE UNIDADE INTEGRAGA ROSEANA SARNEYMURAD,LOCALIZADANO BAIRRO DO SÃO FRANCISCO.ENCONTRAMOS A CAIXA SELADA SEM VESTIGIO DE VIOLAÇÃO.NO MOMENTO D INSPEÇÃO DETECTAMOS QUE A DATA E O HORARIO NOMEDIDORESTAVAM ERRADOS SENDO QUE A UNIDADE TEM PROGRAMAÇÃO THS VERDE.ASITUAÇÃO FOI NORMALIZAD | 20/06/17 | 01/07/17
3092585 | 001010086873 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. PINHO. FUNCIONARIORESPONSAVELPELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC20/5RTP 70/1 E AS CONSTANTES 840/10.000.FOI FEITO O TESTE COM PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO DOS TC | 27/06/17 | 01/07/17
39579375 | 001010086878 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. THIAGO HENRIQUE SOUSA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TCS E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORINDIRETOPROGRAMADO EM THS COM CANAIS EM 120/10.000 RT | 21/06/17 | 01/07/17
1080741 | 001010115978 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRº JOCENILDO S. SILVA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇAO APLICANDO O PWS E A MESMA OBTEVERESULTADOSNORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 72/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1. NO MOMENTO DA INSPEÇAO VERIFICAMOS EA | 06/06/17 | 01/07/17
1549766 | 001010472148 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.ANGELINA DA CRUZ BOLGEZ.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE POSSUI UMA SUBSTAÇÃO AEREA QUE ESTA LOCALIZADA NAPARTEEXTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DOCOMPARTIMENTODE AFERIÇÃO PWS.A MEDIÇÃO ESTA PROGR | 23/06/17 | 01/07/17
33055889 | 001010476778 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA DO ESTADO UNIDADEINTEGRADA JOSEFRANCA NA RAPOUSA, ESTA ESCOLA POSSUI UM TRANSFORMADOR DE 75KVA FIXADOEM UM POSTE ATRAVES DE BANCOS METALICOS TUBULAÇÃO GALVANIZADATOTALMENTEAPARENTE CABOS DE 35 MM XLPE, CAIXA DE MEDIÇÃO DE TRESCOMPARTIMENTOSMETALICAS.ENCONTRAMOS A | 21/06/17 | 01/07/17
11707050 | 001010480332 | 0 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. ANTONIO NUNES DA SILVA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/BI)O MEDIDOR TRATA-SE DEN | 21/06/17 | 01/07/17
37386057 | 001010480348 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
39561778 | 001009177864 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. MATILDE MONTEIRO SANTOS.SECRETARIA NO ESCRITORIO.MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.O CLIENTE TEM UMA MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO ESTAFUNCIONANDO ELE NÃO USA ENERGIA DA CEMAR E NO MOMENTO AMICROGERAÇÃOESTA FUNCIONAND | 26/06/17 | 01/07/17
43124137 | 001009177869 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | FOI FEITO O TESTE NO MEDIDOR APLICANDO O PWS E O MESMO ESTANORMAL.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDOR DIRETO,COMCANAIS EM 72/10,000 RTC 1/1 RTP 1/1.VERIFICAMOS E COMPARAMOS AS CORRENTES E AS MESMAS ESTAVAMNORMAIS NOMOMENTO DA INSPEÇÃO.A UNIDADE SE TRATA DE UMA TORRE DE TELECOMUNI | 16/06/17 | 01/07/17
41623659 | 001009200267 | 306 | 02/06/17 | 01/06/17 | FISCALIZAÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): LEILIANE SOUSASANTOS,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. CONSTATAMOS QUE: NO LOCAL FUNCIONAVA UMA MADEREIRA, A QUALESTARTOTALMENTE DESATIVADA. DE ACORDO COM A SR(A): LEILIANE SOUSA SANTOS, NO INICIO DO ANOO IBAMAJUNTO COM A POLICIA FEDERAL DERRUBARAM E TOCARA | 06/06/17 | 01/07/17
10199557 | 001009204961 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.SIVONE FIGUEREDOCRIZOSTIMO.FUNCIONARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO E BLINDADO FORAM REALIZADOS TODOSOS TESTESNA MEDIÇÃO , A MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇATUBETE | 22/06/17 | 01/07/17
4138775 | 001009204995 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. IRINEIRE DE A. COSTA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMBT, COM CANAIS EM 75/10.000 RTC 1/1 RTP | 28/06/17 | 01/07/17
36205059 | 001009285812 | 306 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSTALAÇÕA SEM MEDIÇÃO, DESLIGADA SEM FUNCIONAMENTO.IMOVELABANDONADO. | 16/06/17 | 01/07/17
36024828 | 001010115985 | 165 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) DEONES SANDRI(PROPRIETÁRIO). FOI ENCONTRADO 2 TRANSFORMADORES DE 225 KVA EOUTRO DE 500 KVA LIGADOS DIRETO SEM PASSAR PELA TELEMEDIÇÃO.ESTES TRANSFORMADORES ESTAVAM SAINDO USADOS PARA IRRIGAÇÕES DEPLANTAÇÕES DE SEJA E ATRAVÉS DE PIVORES CENTRAIS. O CLIENTEINFOR | 02/06/17 | 01/07/17
51853 | 001010115994 | 201 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
779 | 001010141297 | 207 | 01/06/17 | 01/06/17 | EM INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA NA PRESENÇA DO SR(O) RONALDO DA SILVA, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADECONSUMIDORA. FOI DETECTADO QUE O TC DA FASE A ESTAVA QUEIMADO EO MESMO FOI SUBSTITUÍDO E A MEDIÇÃO NORMALIZADA. A UNIDADE SEENCONTRAVA COM SUA FIAÇÃO DO SECUNDÁRIO NO PADRÃO DE COR | 06/06/17 | 01/07/17
11192157 | 001010147572 | 310 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.VALTERLINO AMORIM DA CRUZ.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O ELETRODUTO DE ENTRADA É DE PVC , O QUAL ESTA APARENTE E BEMFIXADONA CAIXA.NO LOCAL FUNCION | 22/06/17 | 01/07/17
2607 | 001010147584 | 0 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SENHOR(A): ANTONIO JOSEFUNCIONARIOE RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI RTC1/1 RTP1/1E AS CONSTANTES 120/10000. FOI FEITO O TESTE COM O PWS E OMESMO ESTAFUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SA | 06/06/17 | 01/07/17
37933740 | 001010147588 | 0 | 26/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
42956902 | 001010147594 | 311 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) JURACY PAVÃO,PROPRIETÁRIO. MEDIDOR RETIRADO PARA ATUALIZAÇÃO TÉCNOLOGICA SEMPERDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. A UNIDADE FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. CHAVE DE AFERIÇÃOTRINCADA SUBSTITUIDA. | 19/06/17 | 01/07/17
2434989 | 001010209197 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SRA. CLEUDES MARIA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO AEREA EM ESTATURA H7 COM CAIXA DE TRESCOMPARTIMENTOS E ELETRODUTO GALVANIZADO.UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM FIAÇÃO SECUNDARIADOSTCS NAS CORES PADRÃO DA CEMAR | 08/06/17 | 01/07/17
38713434 | 001010209219 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. FABRICIO ALBERTO DASILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE EM UMA CAIXA DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇÃO DOEQUIPAMENTOPWS E VERIFICADO | 08/06/17 | 01/07/17
40226320 | 001010209574 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA NOSSA SENHORAAPARECIDA,LOCALIZADAEM ROSARIO,NA RUA DA MORAN EM CIMA DO MORRO.ESVONTRAMOS ESSA UNIDADE COM A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVIDAMENTESELADA SEMVESTIGIO DE VIOLAÇÃO.VERIFICAMOS PROGRAMAÇÃO E PARAMETROS NO MEDIDOR , OS MESMOSESTÃO DEACORDO COM O CADASTRO DA CEMAR.E | 28/06/17 | 01/07/17
37946273 | 001010262206 | 303 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. RAIMUNDO. PROPRIETARIO ERESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000.FOI FEITO O TESTE COM PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITO ESTADOFOI FEITO O TESTE DE SATURAÇÃO D | 27/06/17 | 01/07/17
5495857 | 001010280155 | 203 | 06/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA PARTE ADMINISTRATIVA DA GRANORTE(ESCRITÓRIO, AR CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E COMPUTADORES).ENCONTRAMOS ESTA UNIDADE SEM MEDIÇÃO, POIS A MEDIÇÃO HAVIAANTES NO LOCAL ERA DE BT, DERRETEU OS BORNES ME FOI RETIRADO DOCIRCUITO ELÉTRICO DA UNIDADE PELO PLANTÃO CEMAR. FICANDO DESDEENT | 12/06/17 | 01/07/17
12266634 | 001010285786 | 171 | 01/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UM ÓRGÃO DO MUNICIPIO (SECRETARIA DEEDUCAÇÃO) QUE ESTA FUNCIONANDO NESTE PRÉDIO A APROXIMADAMENTE 3ANOS. ESTA UNIDADE ESTÁ DESLIGADA NO SISTEMA DA CEMAR, DESDE OPEDIDO DE DESLIGAMENTO DO ANTIGO LOCATÁRIO DO PRÉDIO (INSS).PORÉM FOI ENCONTRADO LIGADO DIRETO COM UM TRANSFORMADO | 06/06/17 | 01/07/17
44148137 | 001010342832 | 0 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
5485878 | 001010373422 | 303 | 02/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA MINERADORA GRANORTE, LOCALIZADA EMBACABEIRA, PR´XIMO A PONTE APÓS O CAMPO DE PERIZES. ESTAUNIDADE PEDIU AUMENTO DE DEMANDA A AUMENTOU A CARGA(TRANSFORMADORES). REALIZAMOS A INSPEÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAMEDIÇÃO QUE ENCONTRAVA-SE NORMAL. REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DOSTCS COM UMA | 12/06/17 | 01/07/17
11192181 | 001010424500 | 0 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
44857014 | 001010451881 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.BERNARDO PONTES.RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO O TESTE DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR E DE COMPARAÇÃODASCORRENTES DO VISOR DO MEDIDOR COM O EQUIPAMENTO PWS E AMBOSESTÃONORMAIS.FOI VERIFICADO A PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO TODOS OSARQUIVOS DEMEMOR | 27/06/17 | 01/07/17
3502465 | 001010473066 | 171 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REAIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) GENIVAL MATOS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃOESTÁ EM CAIXA DE FERRO DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADONA PARTE INTERNA DA UNIDADE. FOI COLEHIDA MM JUNTAMENTE COM OSCANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANÁLISE. A MESMA ESTAVACORTADAD | 19/06/17 | 01/07/17
12144024 | 001010477605 | 203 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSTALAÇÃO LIGADA DIRETA PELA EQUIPE DE PLANTÃO, DEIXANDODEREGISTRARO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOINORMALIZADO COM ASUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E DA CHAVE DEAFERIÇÃO, DEVISO OS MESMOS ESTAREMQUEIMADOS. FICOU SELADAFUNCIONANDO NORMAL. | 22/06/17 | 01/07/17
10578078 | 001010505336 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOMERSON PAES GALINDO.PROPRIETARIO.FOI VERIFICADO OS PARAMETROS NO MEDIDOR E ESTAVA DE ACORDO COMOSEQUIPAMENTOS INSTALADOS.CLIENTE RECLAMA DO SEU CONSUMO DIZENDO QUE É MUITO ALTO PRO QUETEM.FOI MOSTRADO PARA O MESMO QUE NÃO TINHA NENHUMA OUTRA PESSOAQUEESTIVESSEO | 19/06/17 | 01/07/17
11128998 | 001010551901 | 201 | 16/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) VENILSON DOS SANTOSALMEIDA NEVES (OPERADOR DE ETA). O MEDIDOR FOI ENCONTRADO COMDISPLAY APAGADO DEIXANDO DE REGISTRAR O CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. O MEDIDOR FOI SUBSTITUIDO NOATO DA LEITURA CORRIGINDO ASSIM O DEFEITO, O MESMO FICOUFUNCI | 20/06/17 | 01/07/17
35493042 | 001005671692 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. TICIANO ABREU.PROPRIETARIO E RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI,RTC1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 120/10.000 FOI FEITO O TESTE COM O PWSE OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO.FOI FEITO O TESTE DE SATU | 28/06/17 | 01/07/17
45584615 | 001008929460 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.FRANCILLA LIMA,REPRESENTANTEDA UNIDADE CONSUMIDORA .NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE NORMAL,OMEDIDORFOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO THS VERDE CONVENCIONAL.FOI INSTALADO A REMOTA. | 13/06/17 | 01/07/17
4920031 | 001009537937 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.DARIALVA FONSECA LUCENA.FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UM CONJUNTO SERTA QUE FICA LOCALIZADO NAPARTE INTERNADA UNIDADE CONSUMIDORA,FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OSCANAIS DETENSÃO E CORRENTES PARA ANALISE.A MEDIÇÃO FOI FEIT | 12/06/17 | 01/07/17
10877814 | 001009611587 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS.DIRETOR DO SAAE RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTE.COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSN | 19/06/17 | 01/07/17
10877857 | 001009697011 | 201 | 12/06/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) EDVALDO GOMES DOSSANTOS FILHO, FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA ÁREA ELÉTRICA DACONTA CONTRATO. MEDIDOR COM DEFEITO, DISPLAY APAGADO DEIXANDODE REGISTRAR 100% DA ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. FOINORMALIZADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, A MEDIÇÃO ESTAVA EFICOU | 19/06/17 | 01/07/17
4987918 | 001009697070 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.WALDENE SOUSA ASSUNÇÃO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE TRES COMPARTIMENTOS QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI COLHIDA UMA MM JUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO ECORRENTE PARAANAL | 12/06/17 | 01/07/17
15942894 | 001009697184 | 201 | 01/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) MARCELO ELOI SANDRI(PROPRIETÁRIO). O MEDIDOR FOI ENCONTRADO PARADO COM CARGA,APARECENDO NO DISPPLAY ESB001685, MEDIDOR PERDEU CARGA DEPROGRAMA. FOI ENVIADO NOVAMENTE A CARGA DE PROGRAMA COMPARAMETROS 120/1000 E RTC RTP 1/1. O MEDIDOR FICOU FUNCIONANDONORMAL. | 09/06/17 | 01/07/17
6816193 | 001009053290 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.MAYANA LUIZA ARAUJO.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA,COM MEDIDORPROGRAMADOEM THS,COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 200/5 RTP 1/1.VERIFICAMOS E COMP | 16/06/17 | 01/07/17
11271111 | 001009053443 | 301 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO RALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DANIEL PEREIRA CUNHA.FUNCIONARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO SELO DA CAIXA VIOLADO.FORAM REALIZADOS TODOS OSTESTESNA MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS.A UNIDADE FICOU SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DE SEGURANÇA ETUBETE. | 26/06/17 | 01/07/17
35485775 | 001009053451 | 306 | 21/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
8692602 | 001009053469 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA OS ERROS MEDIOSENCONTRADOSNO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE TRATA-SE DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.A QUEDA DE CONSUMO OCORREU DEVIDO UMA REFORMA NA ESCOLA, ONDEFOISUBSTITUIDO TODAS AS PORTAS E JANELAS DE MADEIRA POR PORTAS DEVIDROISSO MELHOROU A TEMPERATURA | 20/06/17 | 01/07/17
41009144 | 001009053688 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA A MESMA ENCONTRA-SECOMMEDIÇÃO NORMAL,OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVOESTÃONORMAIS.UNIDADE COM MEDIÇÃO DIRETA E PROGRAMAÇÃO B.I. A REDUÇÃO NOCONSUMOOCORREU POR DEFEITO EM UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. | 23/06/17 | 01/07/17
11192130 | 001009080690 | 310 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ADAILSON DE SOUSA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 02 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO.O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIV | 16/06/17 | 01/07/17
3679810 | 001009775936 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MAURO HENRIQUE.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT AT RTC500/5RTP 1/1 E AS CONSTANTES 300/10.000.FOI FEITO O TESTE COM O PWS E O MESMO ESTA FUNCIONANDO EMPERFEITOESTADO. FOI FEITO O TESTE DE SAT | 27/06/17 | 01/07/17
4478924 | 001009775942 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. JEAN CHARLES D. SOUSA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DEAFERIÇÃOA UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTHS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.NO MOMENTO DA INSPEÇÃO VERIFICAMOS E COM | 27/06/17 | 01/07/17
37444650 | 001009818917 | 0 | 09/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA. SOCORRO SANTOS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS COM CANAIS EM 240/10.000 RTC 400/5 RTP 1/1.VERI | 16/06/17 | 01/07/17
10276039 | 001009827367 | 303 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.DINEI SANTOS.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE UM COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO.O RAMAL DE ENTRADA É SUBTERRANEO E SEM CAIXA DE PASSAGEM.MEDIMOS OS VALORES DE CORRENTE ELETRICA NA SAIDA DOTRANSFO | 20/06/17 | 01/07/17
11518389 | 001009827376 | 0 | 05/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRª SAMARA REGINA DE SOUSASALESFUNCIONARIA DA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO FOI ATUALIZADO ATRAVEZ DA CARGAQUENTE. COLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇAO REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇAO E O MESMO ESTAR DENTRO DOS PARAMETROSNORMAIS. A MEDIÇ | 08/06/17 | 01/07/17
2000039281 | 001009827395 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.LUIS CARLOS.REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA A MEDIÇÃO ENCONTRA-SE COMMEDIÇÃONORMAL.MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS MEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO EREATIVOESTÃO NORMAIS. UNIDADE TRATA-SE DE UMA PLANTAÇÃO DE BANANA.A QUEDA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES OCORREU DEV | 22/06/17 | 01/07/17
40003843 | 001010597206 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.UILDEBERTO SILVA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI (SE)ABRIGADA COM OS CABOS DA MUFIA SUBTERRANEAEMELETRODUTO GALVANIZADO , O MESMO FOI ENCONTRADO DEVIDAMENTESELADO COMLIGAÇÃO DOS TC´S NAS CORES PADRÃO DA CEMAR.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PR | 23/06/17 | 01/07/17
5309549 | 001010650456 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DA CERAMICA PAIS E FILHOS,LOCALIZADA EMROSARIONA ESTRADA DA CACHOEIRA APOS A PONTE.ENCONTRAMOS A CAIXA DE MEDIÇÃO DEVIDAMENTE SELADA E A REMOTAQUEIMADA.SUBSTITUIMOS A REMOTA QUE FICOU CONECTADA E COMUNICANDO COM OSERVIDORCEMAR.REALIZAMOS A AFERIÇÃO DO MEDIDOR ATRAVEZ DO PADRÃON | 28/06/17 | 01/07/17
1016865 | 001010731815 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHANTE.MEDIÇÃO SE ENCONTRA EM DUAS CAIXAS ACRILICA QUE ESTA FIXADA NOPOSTEABAIXO DO TRANSFORMADOR.UNIDADE ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARIO AT/ATCOMAS CONSTANTES DE CANAIS 120/10.000 E RTC 1/1 E RTP 1/1.FOI REALIZADO TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO COM APLICAÇ | 28/06/17 | 01/07/17
35117709 | 001010766980 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
41865865 | 001008827650 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. CLAUDIO CESAR.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT/BI RTC 1/1RTP 1/1 E AS CONSTANTES 75/10.000 FOI FEITO O TESTE COM PWS E OMESMO ESTA FUNCIONANDO EM PERFEITO ESTADO. FOI FEITO O TESTE DESATURAÇÕAD | 27/06/17 | 01/07/17
2000005341 | 001008928788 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ELIVAN GOMES.(FUNCIONARIO)REPRESENTANTE.NO MOMENTO FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITOO TESTEDE SATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORINDIRETOPROGRAMADO EM BT COM CANAIS EMN | 14/06/17 | 01/07/17
6656420 | 001002497772 | 171 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO ALVES DASILVA(ELETRICISTA). UNIDADE CORTADA E LIGADA A REVELIA DACEMAR. DEIXANDODE REGISTRAR O CONSUMO DA ENERGIA ELÉTRICA AUNIDADE FOI NORMALIZADA EFICOU LIGADA. | 28/06/17 | 01/07/17
876 | 001010505410 | 303 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) WANDERLEY SANTOS,FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A UNIDADEENCONTRADA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO AT/AT RTC 200/5 RTP1/1 E AS CONSTANTES 120/10000. FOI VERIFICADO TODA APROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR E RETIRADO OS ARQUIVOS DE MM DO MESMO.FOI FEITO O | 16/06/17 | 01/07/17
2976 | 001010565027 | 303 | 16/06/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) CARLOS ALBERTOFUNCIONÁRIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. FOICONSTATADO DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA, ELETRODUTO PVCSUBTERRANEO. A UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A COLOCAÇÃO DE UMOUTRO ELETRODUTO PVC TOTALMENTE APARENTE. A UNIDADE POSSUISUBESTAÇÃO A | 20/06/17 | 01/07/17
4898 | 001010620051 | 207 | 20/06/17 | 01/06/17 | NORMALIZAÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A) CAMILA BASTOS,FUNCIONÁRIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE. A MESMA FOI NORMALIZADACOM A SUBSTITUIÇÃO DOS TCS E UM TP QUE ESTAVA QUEIMADO. OS TCSENCONTRAVA-SEM NA UNIDADE A RELAÇAÕ ERA DE 10/5 E FOISUBSTITUIDO PARA 15/5. A MEDIÇÃO FOI PROGRAMADO FICANDO COM ASLEIT | 26/06/17 | 01/07/17
33659229 | 001010647246 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ANTONIO CARLOS.REPRESENTANTE DA UNIDADE. NA MESMA O MEDIDOR FOI AFERIDO E OSERROSMEDIOS ENCONTRADOS NO ATIVO E REATIVO ESTÃO NORMAIS.UNIDADE COM CABINE ABRIGADA, A MESMA É UMA CERAMICA QUE FABRICATELHASE TIJOLOS. FOI SUBSTITUIDA A REMOTA.MEDIDOR COM PROGRAMAÇÃO T | 22/06/17 | 01/07/17
39183854 | 001010655775 | 310 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. GILSON SOUSA.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.UNIDADE POSSUI(SE)ABRIGADA COM OS CABOS DA MUFLA EM ELETRODUTOGALVANIZADO SUBTERRANEO COM LIGAÇÃO SECUNDARIA DOS TC´S NASCORES PADRÃODA CEMAR.MEDIÇÃO SE ENCONTRA PROGRAMADA EM AT/AT COM OS CANAIS3.150 | 23/06/17 | 01/07/17
1457 | 001010731831 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. DERIVALDO DOS SANTOS.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.A UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO ABRIGADA DE 15 KV, QUE FICALOCALIZADA NAPARTE INTERNA DA UNIDADE.A MEDIÇÃO ESTA PROGRAMADA DE ACORDO COM SEU GRUPO TARIFARIOAT/ATCOM AS CONSTANTES DE CANAIS 630/10.0 | 28/06/17 | 01/07/17
33847831 | 001010795340 | 303 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) ANTONIO JOSE DOSSANTOS, RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. A MEDIÇÃO FICOUEM UMA CAIXA DE FERRO DE 3 COMPARTIMENTOS QUE FICA LOCALIZADANA PARTE INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. A MESMA FOI ENCONTRADACOM A DEFICIENCIA NO PADRÃO DE ENTRADA SEM O CONJUNTO DEMED | 28/06/17 | 01/07/17
11314198 | 001010836230 | 303 | 29/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
12089716 | 001009053445 | 0 | 02/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. REGINALDO SILVA SANTOS,ELETRICISTA DA UNIDADE. FOI ENCONTRADO PADRAO SELADO, FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNAMEDIÇAO, A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MESDIÇAO ESTAVA E CONTINUA SELADA. | 07/06/17 | 01/07/17
2922800 | 001009053448 | 0 | 12/06/17 | 01/06/17 | A UNIDADE TRATA-SE DO POÇO ARTESIANO DA ODEBRECHT, QUE FICA NAAV-13 E ENCONTRA-SE SEM CONSUMO SEM FUNCIONAMENTO .A BOMBA FOIRETIRADA | 17/06/17 | 01/07/17
35602496 | 001009053455 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR(O) FRANCISCO VAZ DEARAUJO, SUPERINTENDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA UNIDADE. FOIENCONTRADO CAIXA SELADA, FORAM REALIZADOS OS TESTES NA MEDIÇÃO.A MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS. MEDIÇÃOESTAVA E CONTINOU SELADA. O ACOMPANHANTE INFORMA QUE ESTÁHAVE | 19/06/17 | 01/07/17
11193196 | 001009080692 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.NILSON VICENTE BARROS.FUNCIONARIO DA MANUTENÇÃO DA FACIMP. FOI ENCONTRADO MEDIÇÃOSELADAFORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NA MEDIÇÃO A MESMA APRESENTOUERROSDENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA NAS DOBRADIÇAS.OBS:JA FOI DADO UMA | 26/06/17 | 01/07/17
11810179 | 001009080696 | 0 | 28/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
2000032833 | 001009080713 | 0 | 23/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA. | 26/06/17 | 01/07/17
31648939 | 001007718984 | 0 | 14/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS.DIRETOR DO SAAE RESPONSAVEL PELA CONTA CONTRATO.MEDIDOR COM SOFT DESATUALIZADO, FOI ATUALIZADO ATRAVES DA CARGAQUENTECOLETAMOS TODOS OS ARQUIVOS DE INSPEÇÃO, REALIZAMOS OS TESTESNOCONJUNTO DE MEDIÇÃO E O MESMO ESTA DENTRO DOS PARAMETROSN | 19/06/17 | 01/07/17
2000016899 | 001007722793 | 305 | 23/06/17 | 01/06/17 | UNIDADE SE ENCONTRA SEM ATIVIDADES DESDE QUANDO FOI SUSTADO AMEDIÇÃOAS LEITURAS ESTÃO ZERADAS E O MESMO ESTA SEM CARGAS.O LOCAL ESTA ABANDONADO E DESABITADO, NÃO ESTA FUNCIONANDONADA NOLOCAL. FOI VERIFICADO TODAS AS PROGRAMAÇÃO DO MEDIDOR ERETIRADO TODOSOS ARQUIVOS DE MEMORIA DE MASSA. FOI TIRADO FO | 28/06/17 | 01/07/17
3389308 | 001009827406 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MURILO MARIO.FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA .UNIDADE ENCONTRA SELADA COM MEDIDOR PROGRAMADO EM AT BI, RTC1/1 RTP 1/1E AS CONSTANTES 72/10.000 NÃO FOI POSSIVEL FAZER O TESTE COMPWS PORQUEA CERAMICA ESTA TOTALMENTE PARADA.UNIDADE POSSUI SUBSTAÇÃO | 28/06/17 | 01/07/17
40854819 | 001009827414 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.LINDALVA ANDRADE.SECRETARIA RESPONSAVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA.FOI REALIZADO OS TESTES NA MEDIÇÃO AFERIR O MEDIDOR E FIZSATURAÇÃO DOSTC´S QUE AMBOS ESTÃO NORMAIS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO EM AT/AT COM CANAIS 240.10.000 E RTC400.5RTP 1/1. FOI RETIRADO TODOS OSO | 28/06/17 | 01/07/17
4204328 | 001009827420 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7..INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. LEMANE. L. ROSA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELA | 27/06/17 | 01/07/17
4500458 | 001009827433 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE DE MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIDORPROGRAMADO EMTH´S COM CANAIS EM 120/10.000 RTC 200/5 RTP 1/1.NO MOMENTO VERIFICAMOS E COMPARA | 27/06/17 | 01/07/17
5786509 | 001009827439 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.KEROLLY MARTINS(FUNCIONARIA)REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO O TESTE DESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT COM CANAIS EM 75/10.000 RTC1/1 RTP 1 | 14/06/17 | 01/07/17
6953336 | 001009827445 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ROBERTO CESAR S. COSTA.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE NA MEDIÇÃO APLICANDO O PWS E FEITO OS TESTESDESATURAÇÃO DOS TC´S E AMBOS OBTIVERAM RESULTADOS NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM THS, COM CANAIS EM 75/10.000N | 14/06/17 | 01/07/17
11193234 | 001009856107 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DA SRA.NADIA DOS SANTOSCHAGAS,GERENTEADMINISTRADORA DA UNIDADE.FOI ENCONRADO CAIXA SELADA ,FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTES NAMEDIÇÃOA MESMA APRESENTOU ERROS DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA.OBS:NO PERIODO EM QUE CAI O CONSUMO,A INDUSTRIAA | 14/06/17 | 01/07/17
11191924 | 001009856420 | 0 | 13/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR, CONJUNTOSERTA OQUAL ESTA FIXADO NO POSTE FORA DO LIMITE DO TERRENO DO CLIENTE.O SERTA FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLAÇÃO DOSSELOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESF | 16/06/17 | 01/07/17
33575238 | 001009856423 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DA SR(A): RUANE SILVANASCIMENTO,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO. A MEDIÇAO TRATA-SE DE UM CONJUNTO TROVAO O QUAL ESTAR FIXADONO POSTE.O MESMO FOI ENCONTRADO SELADO E SEM INDICIOS DE VIOLACAO DOSSELOSO MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO AT/BI | 08/06/17 | 01/07/17
6272924 | 001005618180 | 0 | 08/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.ARELSON SILVA SAMPAIO.(CHEFE DE ESCRITORIO)MEDIÇÃO NORMAL SEM PERDA DE ENERGIA ELETRICA NO MOMENTO DAINSPEÇÃO.OBS:CONTINUA SEM ATIVIDADES,A PREVISÃO DE VOLTAR A FUNCIONARNORMALA PARTIR DO DIA 15/06/17.SÓ O ESCRITORIO ESTA FUNCIONANDO.OBS:MEDIDOR FOI FATURADO PARA | 13/06/17 | 01/07/17
2587 | 001009827399 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇAO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR: ANTONIO ALENCAR DA SILVA,REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇAO.A CAIXA DE MEDIÇAO E METALICA DE 03 COMPARTIMENTO A QUAL FOIENCONTRADASELADA E SEM INDICIO DE VIOLAÇAO DOS SELOS.O MEDIDOR ESTAR PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇAO AT/BIFORAM REALIZADOS TOODS | 08/06/17 | 01/07/17
35168788 | 001009827407 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.RAIMUNDO NONATO PEREIRANETO.PROPRIETARIO DA LOJA.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE TRES COMPARTIMENTOS A QUAL FOIENCONTRADA SELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MEDIDOR FOI AFERIDO E OS ERROS A | 12/06/17 | 01/07/17
41057602 | 001009827416 | 0 | 21/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
5019540 | 001009827437 | 303 | 27/06/17 | 01/06/17 |  | 30/06/17 | 01/07/17
5791324 | 001009827440 | 0 | 06/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS.REPRESENTANTE.FOI FEITO O TESTE DE AFERIÇÃO NO MEDIDOR E O TESTE DE SATURAÇÃODOS TC´SE AMBOS ESTÃO NORMAIS.A UNIDADE FOI ENCONTRADA DEVIDAMENTE SELADA COM MEDIÇÃOINDIRETAPROGRAMADA EM BT COM CANAIS EM 75/10.000 RTC 1/1 RTP 1/1.NO MOMENTO DA I | 14/06/17 | 01/07/17
11192769 | 001009856421 | 0 | 20/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. BRUNO MOURA.REPRESENTANTE DESTA INSTALAÇÃO.A CAIXA DE MEDIÇÃO ENCONTRA-SE SELADA E COM PARAFUSO DESEGURANÇA. AMESMA É METALICA E DE TRES COMPARTIMENTOS.O MEDIDOR ESTA PROGRAMADO DE ACORDO COM OS DADOS DESTAINSTALAÇÃO(AT/AT)O MESMO FOI AFERIDO E OS ERROS ATIVOS E | 22/06/17 | 01/07/17
1089064 | 001009962067 | 0 | 19/06/17 | 01/06/17 | ESTA UNIDADE TRATA-SE DE UMA CASA DE EVENTOS LOCALIZADA NOBAIRRO DOCALHAU EM FRENTE A CITROEN VEICULOS.NO LOCAL EXISTE UM TRANSFORMADOR DE 150 KVA COMPARTILHANDO COMOUTRASMEDIÇOES DE BT . NESTE TRAFO EXISTE UMA MEDIÇÃO FISCAL(3104005913-2)A MEDIÇÃO DO BUFFET POSSUI UMA REMOTA RADIO.REALIZAMOS O TEST | 21/06/17 | 01/07/17
11192947 | 001009970228 | 305 | 13/06/17 | 01/06/17 | NO MOMENTO DA INSPEÇÃO A UNIDADE ENCONTRAVA-SE DESABITADA, SEMCARGA. HAVIA SOMENTE UMA PEQUENA CORRENTE NA FASE A, LOGO NÃOFOI POSSÍVEL AFERIR A MEDIÇÃO. A MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUASELADA. | 23/06/17 | 01/07/17
37324094 | 001009970253 | 305 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NO CONJUNTO DE MEDIÇÃO DA CEMAR.A CAIXA DE MEDIÇÃO É METALICA DE 03 COMPARTIMENTOS A QUAL ESTAFIXADANO PU MURO DO LADO EXTERNO.A MESMA FOI ENCONTRADA SELADA E COM PARAFUSO DE SEGURANÇA NOENTANTO OVIDRO DA MESMA ESTAVA QUEBRADO.O GALPÃO ESTA TOTALMENTE DESOCUPADO , POR ESTE MOTIVON | 26/06/17 | 01/07/17
44020602 | 001009970262 | 0 | 22/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR. MANOEL MESSIAS NUNESSARMENTO.PROPRIETARIO DA UNIDADE.FOI ENCONTRADO PADRÃO SELADO FORAM REALIZADOS TODOS OS TESTESNA MEDIÇÃOA MESMA APRESENTOU ERRO DENTRO DOS PARAMETROS NORMAIS.MEDIÇÃO ESTAVA E CONTINUA SELADA E BLINDADA COM PARAFUSO DESEGURANÇA. | 23/06/17 | 01/07/17
13114781 | 001008425071 | 0 | 07/06/17 | 01/06/17 | INSPEÇÃO REALIZADA NA PRESENÇA DO SR.JOSE JACENY RAMOS.TITULAR NA UNIDADE CONSUMIDORA.A MEDIÇÃO ESTA EM UMA CAIXA DE FERRO DE UM COMPARTIMENTO QUEFICALOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA, FOI COLHIDAUMA MMJUNTAMENTE COM OS CANAIS DE TENSÃO E CORRENTE PARA ANALISE. FOIFEITOTESTE NA MEDI | 12/06/17 | 01/07/17

## SQL
Select Cod_Un_Cons,Cod_Simpl_Os,Cod_Irreg,Dta_Serv,Cmpt_Fisc,Obs,Data_Baixa,New_Column64333 From Pi_Inspecao_Sap_1 where dta_serv >= '01/06/17'